## WYCENA ZAKRESÓW REMONTÓW POMP
Wycena zakresu remontu pompy typu: HZGA 15004 Nr fabryczny pompy: Nr Umowy: |  |  |  |  | Data:
Wykonawca
Lp. | Nazwa operacji | Nr poz. rys. złoż. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN/szt.] | Wartość netto [PLN]
Obligatoryjny zakres prac (nie ulega zmianie).
1 | 1. Prace obligatoryjne: 1.1. Demontaż kozła łożyskowego i dławicy po stronie sania i tłoczenia, rozkręcenie śrub ściągowych. Demontaż podzespołów pompy, czyszczenie i ocena stanu technicznego. 1.2. Przed remontowe pomiary kontrolne luzów hydraulicznych układu przepływowego. Wymagane arkusze pomiarowe. 1.3. Badania penetracyjne podzespołów kadłuba pompy na obecność pęknięć. 1.4. Po remontowe pomiary luzów w układzie przepływowym. Wymagane arkusze pomiarowe. 1.5. Próba ciśnieniowa kadłuba pompy. 1.6. Wykonać wywagę wirników i zmontowanego zespołu wirującego w klasie G2,5 1.7. Zabezpieczenie króćców przyłączeniowych oraz otworów do montaży osprzętu automatyki i pomiarów. 1.8. Konserwacja i malowanie na czas składowania w magazynie. |  | kpl. | 1 | 0 | 0
2 | 2. Sporządzenie Sprawozdania Serwiusowego z wykonanego remontu. |  | kpl. | 1 | 0 | 0
3 | 3. Regeneracja, wymiana i montaż podzespołów pompy: 3.1. Prace związane z regeneracją podzespołów pompy zakwalifikowanych do regeneracji. 3.2. Prace związane z wymianą podzespołów pompy zakwalifikowanych do wymiany. 3.3. Prace związane z montażem wszystkich podzespołów pompy, niezbędnych do wykonania remontu kapitalnego. |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Obligatoryjny zakres wymiany części (nie ulega zmianie)
4 | Korpus wkładu do kadłuba ssawnego | 11.3 | szt. | 1 | 0 | 0
5 | Łożysko kulkowe 6410C3 (tłoczenie) | 32.1 | szt. | 1 | 0 | 0
6 | Łożysko walcowe NU310ET(ssanie) | 32.2 | szt. | 1 | 0 | 0
7 | Komplet uszczelek płaskich, uszczelek miedzianych, uszczelek filcowych | 40.0, 40.01, 41.1, 41.12, 42.2, 42.21 | kpl. | 1 | 0 | 0
8 | Komplet pierścieni uszczelniających O-ring | 41.2, 41.21, 41.22, 41.23, 41.25, 41.28, 41.29 | kpl. | 1 | 0 | 0
9 | Pierścień uszczelniający do 10.6; 11.3 | 50.2 | szt. | 2 | 0 | 0
10 | Pierścień uszczelniający do 10.7; 10.8 | 50.21 | szt. | 3 | 0 | 0
11 | Pierścień uszczelniający do 10.8; 11.3 | 50.22 | szt. | 3 | 0 | 0
12 | Tuleja dystansowa stopnia II - III - IV | 52.1 | szt. | 2 | 0 | 0
13 | Tuleja dystansowa stopnia I | 52.11 | szt. | 1 | 0 | 0
14 | Tuleja dystansowa stopnia I | 52.21 | szt. | 1 | 0 | 0
15 | Tuleja dystansowa stopnia IV | 52.22 | szt. | 1 | 0 | 0
16 | Tuleja ochronna wału (dławicowa) str. ssania | 52.4 | szt. | 1 | 0 | 0
17 | Tuleja ochronna wału (dławicowa) str. tłoczenia | 52.41 | szt. | 1 | 0 | 0
18 | Tuleja dystansowa łożyska str. ssania | 52.5 | szt. | 1 | 0 | 0
19 | Tuleja dystansowa łożyska str.tłoczenia | 52.51 | szt. | 1 | 0 | 0
20 | Wkład kierownicy (w korpusie ssawnym) | 54.2 | szt. | 1 | 0 | 0
21 | Wkład kierownicy (w korpusie stopniowym) | 54.21 | szt. | 1 | 0 | 0
22 | Wkład kierownicy (w korpusie tłocznym) | 54.22 | szt. | 1 | 0 | 0
23 | Wkład kierownicy (w wkładce stopniowej) | 54.23 | szt. | 1 | 0 | 0
24 | Podkładka do śrub ściągowych | 55.0 | szt. | 1 | 0 | 0
25 | Kołek cylindryczny do kierownic | 56.2 | szt. | 4 | 0 | 0
26 | Smarowniczka kulkowa ciśnieniowa | 63.6 | szt. | 2 | 0 | 0
27 | Kołek zabezpieczający, gwintowany | 90.4 | szt. | 11 | 0 | 0
28 | Podkładka zabezpieczająca odginana do poz.92.1 | 93.0 | szt. | 2 | 0 | 0
29 | Komplet wpustów | 94-94.04 | kpl. | 1 | 0 | 0
30 | Komplet nakrętek sześciokątnych | 92, 92.01, 92.02, 92.03, 92.1 | kpl. | 1 | 0 | 0
31 | Komplet śrub montażowych | 90.01, 90.2, 90.21, 90.3, 90.31, 90.32, 90.4, 91.43, 91.45 | kpl. | 1 | 0 | 0
32 | Komplet korków zaślepiających | 90.3, 90.31, 90.32 | kpl. | 1 | 0 | 0
33 | Komplet śrub ściągowych | 90.5, 90.51, 90.52 | kpl. | 1 | 0 | 0
Wycena remontu pompy | [5 empty] | 0

## Arkusz1 (hidden)
Kolumna1
TAK
NIE