## WYCENA ZAKRESÓW REMONTÓW POMP
Zestawienie Robocizny i Części Zamiennych do Ustalenia Zakresu i Kosztu Remontu Pompy Typu HGC 4-6. | Wycena zakresu remontu pompy typu: HGC 4/6 Nr fabryczny pompy: Nr Umowy: |  |  |  |  | Data
Wykonawca
Warianty Zakresów Remontów | Lp. | Nazwa operacji | Nr poz. rys. złoż. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN/szt.] | Wartość netto [PLN]
WPR
Obligatoryjny zakres prac (nie ulega zmianie).
| 1 | 1. Prace obligatoryjne: 1.1. Demontaż podzespołów pompy, czyszczenie i ocena stanu technicznego. 1.2. Pomiary kontrolne luzów i naciągów węzłów łożyskowych oraz luzów hydraulicznych układu przepływowego wymagane arkusze pomiarowe - przed remontowe. 1.3. Badania penetracyjne podzespołów kadłuba pompy na obecność pęknięć. 1.4. Kontrola luzów i naciągów w węzłach łożyskowych oraz luzów hydraulicznych w układzie przepływowym wymagane arkusze pomiarowe - po remontowe. 1.5. Próba ciśnieniowa kadłuba pompy. 1.6. Wykonać wywagę wirników i zmontowanego zespołu wirującego w klasie G2,5 1.7. Zabezpieczenie króćców przyłączeniowych oraz otworów do montażu osprzętu automatyki i pomiarów. 1.8. Konserwacja i malowanie. |  | kpl. | 1 | 0 | 0
| 2 | 2. Stacja prób: 2.1. Pomiary parametrów hydraulicznych na stanowisku prób oraz wyznaczenie charakterystyk H = f(Q), P = f(Q), ƞ = f(Q). 2.2. Podczas próby ruchowej pomiar drgań na kadłubach łożyskowych. |  | kpl. | 1 | 0 | 0
| 3 | 3. Sporządzenie Sprawozdania Serwisowego z wykonanego remontu. |  | kpl. | 1 | 0 | 0
| 4 | 4. Regeneracja, wymiana i montaż podzespołów pompy: 4.1. Prace związane z regeneracją podzespołów pompy zakwalifikowanych do regeneracji. 4.2. Prace związane z wymianą podzespołów pompy zakwalifikowanych do wymiany. 4.3. Prace związane z montażem wszystkich podzespołów pompy, niezbędnych do wykonania remontu kapitalnego. |  | kpl. | 1 | 0 | 0
Obligatoryjny zakres wymiany części (nie ulega zmianie)
| 5 | Wał | 210 | szt. | 1 | 0 | 0
| 6 | Panewka łożyska | 370.02 | szt. | 2 | 0 | 0
| 7 | Tarcza oporowa łożyska wzdłużnego | 384 | szt. | 1 | 0 | 0
| 8 | Segment łożyska oporowego | 387.01 | szt. | 6 | 0 | 0
| 9 | Segment łożyska oporowego | 387.02 | szt. | 10 | 0 | 0
| 10 | Komplet uszczelek płaskich i o-ringów | 400.01 do 412.22 | kpl | 1 | 0 | 0
| 11 | Uszczelnienie wału | 420.01 | szt. | 2 | 0 | 0
| 12 | Uszczelnienia labiryntowe | 423.01 | szt. | 2 | 0 | 0
| 13 | Pierścień dzielony | 501.01 | szt. | 1 | 0 | 0
| 14 | Pierścień uszczelniający do pierścienia wlotowego | 502.01 | szt. | 1 | 0 | 0
| 15 | Pierścień uszczelniający do kadłuba stopniowego | 502.02 | szt. | 5 | 0 | 0
| 16 | Tuleja do regeneracji kierownic |  | szt. | 5 | 0 | 0
| 17 | Pierścień dystansowy tarczy łożyska oporowego | 504.01 | szt. | 1 | 0 | 0
| 18 | Pierścień dystansowy tarczy odciążającej | 504.02 | szt. | 1 | 0 | 0
| 19 | Pierścień zabezpieczający (obejma pierścienia dzielonego) | 505.01 | szt. | 1 | 0 | 0
| 20 | Odrzutnik | 507.01 | szt. | 2 | 0 | 0
| 21 | Tuleja dystansowa | 525.02 | szt. | 1 | 0 | 0
| 22 | Tuleja dławiąca | 542.02 | szt. | 1 | 0 | 0
| 23 | Komplet kołków stożkowych i kołków walcowych ustalających | 560.02 560.03 562.02 do 562.22 | kpl. | 1 | 0 | 0
| 24 | Przeciwtarcza odciążenia | 602.02 | szt. | 1 | 0 | 0
| 25 | Tarcza odciążenia | 603.02 | szt. | 1 | 0 | 0
| 26 | Wskaźnik obrotów wału | 623.02 | szt. | 1 | 0 | 0
| 27 | Nakrętka z wałkiem wskaźnika obrotów wału | 624 | szt. | 1 | 0 | 0
TAK | 28 | Komplet śrub, nakrętek, wkrętów i podkładek | 550.05 do 550.15 900.01 do 932.13 | kpl. | 1 | 0 | 0
| 29 | Komplet wpustów | 940.01 do 940.08 | kpl. | 1 | 0 | 0
| Wycena remontu pompy | [5 empty] | 0