## WYCENA ZAKRESÓW REMONTÓW POMP
Zestawienie Robocizny i Części Zamiennych do Ustalenia Zakresu i Kosztu Remontu Pompy Typu 2BE 1353. | [5 empty] | Data:
Kolumna1
Zakres remontu | [5 empty] | Wykonawca
TAK
Warianty Zakresów Remontów | Lp. | Nazwa operacji | Nr poz. rys. złoż. | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN/szt.] | Wartość netto [PLN]
WKPR
| 1 | 1.1. Demontaż podzespołów pompy, czyszczenie i ocena stanu technicznego. 1.2. Pomiary kontrolne luzów i naciągów węzłów łożyskowych oraz luzów hydraulicznych układu przepływowego wymagane arkusze pomiarowe - przed remontowe. 1.3. Kontrola luzów i naciągów w węzłach łożyskowych oraz luzów hydraulicznych w układzie przepływowym wymagane arkusze pomiarowe - po remontowe. 1.4. Montaż podzespołów pompy. 1.5. Zabezpieczenie króćców przyłączeniowych oraz otworów do montażu osprzętu automatyki i pomiarów. |  | kpl. | 1 | 0 | 0
| 2 | 2.1. Pomiary parametrów hydraulicznych na stanowisku prób oraz wyznaczenie charakterystyk H = f(Q), P = f(Q), ƞ = f(Q). 2.2. Podczas próby ruchowej pomiar drgań na kadłubach łożyskowych. |  | kpl. | 1 | 0 | 0
| 3 | Sporządzenie Sprawozdania Serwisowego z wykonanego remontu. |  | kpl. | 1 | 0 | 0
| 4 | Korpus pompy. Demontaż podzespołów. Czyszczenie, śrutowanie korpusu. Ocena stanu technicznego Montaż podzespołów. | 6.01 | szt. | 1 | 0 | 0
| 5 | Regeneracja korpusu pompy. Wypełnienie ubytków korpusu pompy warsztwą ceramiczną. Montaż automatycznych zaworów odpowietrzających. | 6.01 | szt. | 1 | 0 | 0
| 6 | Tarcze sterujące (ściany boczna wirnika) Demontaż tarcz. Czyszczenie, śrutowanie tarczy. Regeneracja tarczy sterującej poprzez nałożenie warsztw ceramicznych. Montaż tarcz sterujących. | 3.01 4.01 | szt. | 2 | 0 | 0
| 7 | Korpusy ssąco-tłoczące. Demontaż. Czyszczenie. Uzupełnienie ubytków gumowych. Niezbędne naprawy. Wymiana płytek oporowych i zaworowych. Regeneracja otworów i gwintów, połączeń kołnierzowych, przyłączeniowych. Montaż korpusów. | 7.01 8.01 | szt. | 2 | 0 | 0
| 9 | Wirnik. Demontaż. Kontrola stanu technicznego. Pomiar wyważenia. Niezbędne prace naprawcze. | 1.01 | szt. | 1 | 0 | 0
|  | Wał. Wymiana uszkodzonego wału. Tuleje ochronne wału pod dławice - wymiana | 1.02 | szt. | 1 | 0 | 0
| 10 | Łożyska. Demontaż. Czysczenie i regeneracjia pokryw łożysk. Czyszczenie i regeneracja opraw łożyska. Wymiana łożysk tocznych. Wymiana: tarczy odrzutowej, pierścienia osadczego, uszczelek wału, pierścienia filcowego, podkładki wyrównawczej, smarownicy. Montaż automatycznych smarownic. | 12.01 12.03 12.04 12.05 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.10, 13.01, 13.03, 13.04, 13.05, 13.06, 13.07, 13.08, 13.09, 13.10, 13.12, 14.00 | kpl. | 2 | 0 | 0
| 11 | Korpusy dławicowe. Demontaż. Czyszczenie, śrutowanie korpusów. Regeneracja korpusów. Nałożenie warst ochronnych. Regeneracja dławika, regeneracja śrub i gwintów. Wymiana uszczelnienia sznurowego i pierścienia zaporowego. | 11.02 10.01 10.02 | kpl. | 2 | 0 | 0
| 11 | Pakiet uszczelnień wału. Wymiana pełnego pakietu uszczelnień dławicowych wału. Wymiana pierścienia zaporowego | 10.01, 10.02 | kpl. | 1 | 0 | 0
| 12 | Wymiana uszczelnień. Wymiana wszystkich uszczelek płaskich, o-ringów, pierścieni filcowych |  | kpl. | 1 | 0 | 0
| Wycena remontu | [5 empty] | 0
| Koszt Robocizny |  |  |  |  | 0
| Koszt Części |  |  |  |  | #REF!
| Koszt wykonania remontu |  |  |  |  | #REF!
WKPR - Weryfikacja kosztów po remoncie (wypełnić po przeprowadzonym remoncie