## Arkusz1
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia w postępowaniu nr POST/GEK/CSS/FZR-ELT/02168/2026: Formularz do wyliczenia ŁĄCZNEJ CENY OFERTOWEJ
Tabela nr 1 - wyliczenie Łącznej ceny ofertowej netto
Lp. | element Prac | wstępna/ przewidywana ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
1. | Cena ryczałtowa netto za wykonanie jednorazowego przeglądu planowego zawierająca wszystkie koszty związane z przeglądem, w tym m.in. koszty dojazdu i pobytu | 4 |  | 0 | 0
2. | Cena ryczałtowa netto za wykonanie przeglądu inspekcyjnego planowego zawierająca wszystkie koszty związane z przeglądem, w tym m.in. koszty dojazdu i pobytu | 2 |  | 0
3. | Stawka 1 rbg brutto wraz z narzutami (bez VAT) stosowana przy rozliczaniu napraw | 40 |  | 0
4. | Cena ryczałtowa netto za dojazd i pobyt (zawierająca wszystkie koszty związane z dojazdem i pobytem) stosowana przy rozliczaniu napraw | 5 |  | 0
5. | Koszt zakupu filtrów ( 8 wymian ) wg zestawienia załączonego w Specyfikacji Technicznej | 8 |  | 0
6. | Łączna cena ryczałtowa netto za wykonanie napraw, zgodnie z wyliczeniem i zakresem ujętym w Tabeli nr 2 |  |  | 0
| Łączna cena ofertowa netto: |  |  | 0
UWAGA:
Wartość Łącznej ceny ofertowej (komórka E10) należy wpisac w polu "Cena netto" elektronicznego formularza oferty w Systemie Zakupowym.
Tabela nr 2 - wyliczenej ceny ryczałtowej za wykonanie napraw
Lp. | Data protokołu | Nr protokołu | Obiekt / Lokalizacja | Urządzenie (typ, nr fabryczny, nr inw.) | Stwierdzona usterka | Cena ryczałtowa netto za wykonanie naprawy
1. | 22.04.2025 r. | 01 / ET / 2025 | Budynek A - NW1 | Szafa sterownicza SAK-3 nr 000-425-2000 NW2 – typ KW 04 B3/Z nr 10572/2000 - 3160 m3/h | Wyeksploatowana pompa cyrkulacyjna w węźle regulacyjnym nagrzewnicy wodnej – zalecana wymiana. Typ pompy: UPS 25-30 180
2. | 22.04.2025 r. | 02 / ET / 2025 | Budynek A - NW2 | Szafa sterownicza SAK-3 nr 000-425-2000 NW2 – typ KW 04 B3/Z nr 10571/2000 - 3160 m3/h | Wyeksploatowana pompa cyrkulacyjna w węźle regulacyjnym nagrzewnicy wodnej – zalecana wymiana. Typ pompy: UPS 25-30 180
3. | 22.04.2025 r. | 03 / ET / 2025 | Budynek A - NW3 | Szafa sterownicza SAK-3 nr 000-425-2000 NW3 – typ KW 06 B3/Z nr 10573/2000 5220 m3/h | Uszkodzone styki określające położenie siłownika przepustnicy – zaleca się wymianę siłownika LF230-S.
Niepoprawnie zamontowana pompa cyrkulacyjna w węźle regulacyjnym nagrzewnicy wodnej. Zaleca się zamontowanie pompy w pozycji horyzontalnej
4. | 22.04.2025 r. | 05 / ET / 2025 | Budynek A - KNW2 | Szafa sterownicza SAK-1 nr 329-287-98 N2 – centrala KW06 B3/Z nr 10028/1999 4780 / 2390 m3/h W2 – centrala KW06 B3/Z nr 10028/1999 4400 / 2200 m3/h | Wyeksploatowany wentylator w szafie sterowniczej – zalecana wymiana
5. | 22.04.2025 r. | 09 / ET / 2025 | Budynek A - KNW7 | Szafa sterownicza SAK-2 nr 438-286-00 KN7 – centrala KW03 B3/Z nr 10515/2000 1800 / 900 m3/h KW7 – centrala KW03 B3/Z nr 10515/2000 1620 / 810 m3/h | Wymiana łożysk - wentylator nawiewny i wywiewny
6. | 22.04.2025 r. | 10 / ET / 2025 | Budynek B - N1W1 | Szafa sterownicza nr 1400 / AMI / 08 N1W1 N1W1 – typ TW 11 P3BZ nr 15826/2008 16200 / 8100 m3/h | 1) Stan łożysk silnika – łożyska kwalifikują się do wymiany
2) Stwierdzono nienaturalne działanie pompy cyrkulacyjnej w węźle regulacyjnym nagrzewnicy wodnej - Zalecana wymiana. Typ pompy: UPS 32-60 180.
3) Uszkodzony siłownik zaworu w węźle chłodniczym. Siłownik nie reaguje na sygnał proporcjonalny 0-10V – zaleca się wymianę siłownika MVB56
4) Niepoprawne działanie regulatora trybu grzania. Zawór nagrzewnicy działa poprawnie, natomiast sterownik nie reaguje na zapotrzebowanie grzania – zaleca się wymianę oprogramowania sterownika Unisense lub wymianę na zamiennik np. Carel. Zaleca się wykonanie pomiarów wydatku powietrza po usunięciu usterek.
7. | 22.04.2025 r. | 11 / ET / 2025 | Budynek B - N2W2 | Szafa sterownicza nr 1401 / AHI / 08 N2W2W4 N2 – typ TW 3 P3BZ nr 15828/2008 3200 / 1600 m3/h W2 – typ TW 2 P3BZ nr 15829/2008 1600 m3/h | 1) Stwierdzono uszkodzony siłownik przepustnicy – zaleca się wymianę siłownika BTO603.
2) Stwierdzono zablokowaną klapę p/poż zamontowaną na kanale nawiewnym. Zaleca się odblokowanie klapy. (konieczne wykonanie otworu rewizyjnego) lub wymianę klapy. Sygnalizacja zamknięcia klapy blokuje pracę układu N2W2.
8. | 22.04.2025 r. | 12 / ET / 2025 | Budynek B - N3W3 | Szafa sterownicza nr 1402 / AHI / 08 NW3 N3 – typ TW 3 P3BZ nr 15830/2008 3750 / 1875 m3/h W3 – typ TW 3 P3BZ nr 15831/2008 3750 / 1875 m3/h | Stwierdzono uszkodzony siłownik i zawór w węźle grzewczym – zaleca się wymianę siłownika i zaworu
9. | 22.04.2025 r. | 13 / ET / 2025 | Budynek Stołówki - VTS | Szafa sterownicza nr (brak danych) Nawiew – centrala VS-40-R-PHC nr 8-110-11-3040-00064 4000 m3/h Wywiew – centrala VS-40-R-PHC nr 8-110-11-3040-00064 4000 m3/h | Zmierzone wydatki powietrza centrali nawiewnej i wywiewnej uzyskują skuteczność 59%, 62% wartości znamionowej centrali. Zadana częstotliwość napięcia zasilania wentylatorów wynosi 60Hz, natomiast wartość dopuszczalna wynosi 85Hz. Zaleca się rozważyć zwiększenie wartości zadanej, mając na uwadze wzrost hałasu w kanałach (obecna prędkość w kanale nawiewnym / wywiewnym osiąga 5 m/s)
10. | 22.04.2025 r. | 14 / ET / 2025 | Stołówka centr. Mała ZOSAB82 | Nawiew - centrala ZOSAB82 typu Compact COV 1-P-19/6-2R-KV-2-1-1-1-1 1860 m3/h | 1) Uszkodzony (zalany) presostat kontroli pracy wentylatora nawiewnego – zalecana wymiana. 2) Uszkodzony presostat filtra II stopnia – zalecana wymiana.
11. | 22.04.2025 r. | 15 / ET / 2025 | Stołówka centr. Duża typ COV3 firma VITROSERIVCE CLIMA ZOSAB81 | Nawiew - centrala ZOSAB81 typu Compact COV 3-L-61/8-2R-KV-2-1-1-1-1 3410 m3/h | 1) Uszkodzony (zalany) presostat kontroli pracy wentylatora nawiewnego – zalecana wymiana. 2) Uszkodzony presostat filtra II stopnia – zalecana wymiana.
12. | 22.04.2025 r. | 16 / ET / 2025 | Budynek BUT – Lab. | Szafa sterownicza nr 432-343-00 KNW3 – centrala nawiewna KN3 nr 10511/2000 4440 m3/h | 1) Stwierdzono zdemontowaną nagrzewnicę wodną (nagrzewnica uszkodzona) - Zaleca się wymianę nagrzewnicy przed sezonem grzewczym. 2) Uszkodzone styki pozycji przepustnicy powietrza LF230S – zalecana wymiana siłownika. *Ze względu na brak zapasu filtra wstępnego M5, wymieniono na filtr klasy F7. 3) Skorygowano nastawę presostatu filtra kieszeniowego M5: Pzad = 200 Pa Pozostawiono układ w trybie pracy bez wentylatora - praca centrali na podciśnieniu. Uwaga: dodatkowy tryb pracy centrali nie spełnia wymaganego wydatku powietrza dla pomieszczeń
13. | 22.04.2025 r. | 17 / ET / 2025 | Budynek BUT – Szatnie | Szafa sterownicza nr (brak danych) Nawiew – centrala VTS typ SV1P-27/3.5//PE0-F3.HW2 nr 15365 2667 m3/h | Stwierdzono uszkodzony sterownik Regulacja przepływów powietrza zalecana wymiana
14. | 22.04.2025 r. | 18 / ET / 2025 | Budynek – Laboratorium węglowe | Szafa sterownicza nr (brak danych) Nawiew – centrala VBW BS-1(50)-P nr C 30349N/13 1980 m3/h Wywiew – centrala VBW BS-1(50)-L nr C 30349W/13 2200 m3/h | 1) Stan łożysk silnika nawiewnego / wywiewnego – zauważalny nieznaczny szum 2) Stwierdzono nadmiernie zanieczyszczony bęben wymiennika odzysku. Oczyszczono, udrożniono sprężonym powietrzem 3) Nie korygowano nastawy presostatu filtra kieszeniowego M5 (nawiew): presostat uszkodzony – zalecana wymiana. 4) Zmierzone wydatki powietrza nie osiągają wartości znamionowych – zalecane zwiększenie częstotliwości falowników (fmax=67 Hz)
Łączna cena ryczałtowa netto za wykonanie napraw: | [5 empty] | 0