Załącznik nr 1 do Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia

Nazwa Zadania „Kontrola stanu uzwojeń i zawieszenia w stojanie generatora typu 50WT20H-100S dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów”

- W zakresie Wykonawcy:

  - Kontrola stanu uzwojenia i zawieszenia.

  - Kontrola stanu osadzenia zawieszenia czół.

  - Kontrola wiązań połączeń czołowych.

  - Napinanie klinów czół uzwojenia.

  - Zastosowanie narzędzi i dedykowanych materiałów niezbędnych do realizacji prac;

  - Prace zostaną wykonane zgodnie z oryginalnymi instrukcjami Producenta lub instrukcjami i technologią Wykonawcy. Zamawiający nie posiada szczegółowej dokumentacji technicznej zmodernizowanego generatora a w szczególności procedury dokręcania śrub usztywnień czół.

Właścicielem dokumentacji jest GE Vernova.

  - Części zamienne zostaną wykonane według oryginalnej dokumentacji wykonawczej producenta lub na podstawie wykonanego odwróconego inżynieringu. Usługa powinna obejmować wszystkie czynności i materiały niezbędne do prawidłowego, zgodnie z DTR, wykonania prac przy założeniu, że wirnik generatora nie będzie wyciągany.

- W zakresie Zamawiającego:

2.1. Demontaż/montaż chłodnic wodnych generatora (po jednej z każdej strony D, ND).

2.2. Demontaż/montaż segmentów w zakresie umożliwiającym dojście do czół uzwojeń.

2.3. Ustawienie rusztowania przy otworach chłodnic – dojście do miejsca pracy

2.4. Dopuszczenie do prac według procedur Zamawiającego.

2.5. Zamawiający zapewni zasilanie elektryczne