## 3
4
Szczególowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
L.p. | Nr kat. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. kat. | Wartość | Zamawiający określa w specyfikacji cechy minimalne, wykonawca może dostarczyć komponenty o cechach lepszych lub równoważnych pod warunkiem zachowania pełnej kompatybilności i funkcjonlności
1. | 5309136 | VX IT Szafa sieciowa / serwerowa standard 42U, szczelność IP55, drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°, tylne drzwi z blachy stalowej pełne, zawiasy 130°, dach pełny, podłoga wieloczęściowa pełna, 19" profile przednie i tylne standard - obciążenie do 1500kg, w dostawie luzem: 12x mocowanie 19" 1U, ze stykiem, 25 śrub torx, kolor RAL 7035 Strony katalogu HB 36 PL: 696 szer:800 wys:2000 gł:1000 waga: 125,4 kg | 1 | 1580.25 | 1580.25 | - klasa szczelności szafy min. IP55 wg EN 60 529, - dach demontowany IP55 wg EN 60 529, - ściany boczne demontowane szczelność IP55 wg EN 60 529, - podłoga wieloczęściowa demontowana IP55 wg EN 60 529, - dopuszczalne obciążenie 19" profili montażowych do 1500 kg, konstrukcja montażowa zabudowy 19" musi umożliwiać pozycję montażową asymetryczną, z możliwością przesuwania po szerokości w lewą lub prawą stronę, w kierunku ścian bocznych, - konstrukcja zabudowy 19" szafy musi umożliwiać zabudowę wewnętrznego parownika, klimatyzatora typu split przeznaczonego do chłodzenia w układzie szczelnym szafy IP55, - konstrukcja szafy musi umożliwiać zastosowanie opcjonalnego systemu awaryjnego otwarcia drzwi szaf np. w przypadku awarii układu chłodzenia lub w przypadku otrzymania sygnału akcji gaszenia kubaturowego pomieszczenia, szafa musi zostać wyposażona w cokół o wys. min 200mm, modułowy, demontowane osłony przednie, tylne oraz boczne, możliwość szeregowania cokołów piętrowo w celu regulowania wysokości podwyższenia szafy, - szafa wyposażona w kontrolę dostępu otwarcia drzwi przenich i tylnych
2. | 8100245 | Ściana boczna do VX, przykręcana zewnętrznie, szczelność IP55, blacha stalowa, kolor RAL 7035 (opak.=2szt.) Strony katalogu HB 36 PL: 901 wys:2000 gł:1000 waga: 23,5 kg | 1 | 269.33 | 269.33
3. | 8618801 | Profil do wprowadzania kabli w podłodze do VX, na środku, szer.: 800 mm (opak.=2szt.) Strony katalogu HB 36 PL: 1045 szer:800 waga: 0,28 kg | 1 | 32.92 | 32.92
4. | 8660023 | Element narożny z osłonami cokołu VX new, przód i tył, przód/tył, wys.: 200 mm, kolor RAL9005 (opak.=2szt.) Strony katalogu VX New: 3 wys:200 gł:800 waga: 4,34 kg | 1 | 96.43 | 96.43
5. | 8660045 | Osłony boczne cokołu VX New, wys.: 200mm, do gł.: 1000mm, kolor RAL9005 (opak.=2szt.) Strony katalogu VX New: 3 wys:200 gł:1000 waga: 2,79 kg | 1 | 88.57 | 88.57
6. | 5302027 | Zestaw wyrównania potencjałów dla VX IT, TX CableNet, do wykonania pełnego centralnego wyrównania poten. między wszystkimi ruchomymi elementami szafy wg PN-EN 50 310 Strony katalogu HB 36 PL: 1035 waga: 0,267 kg | 1 | 33.78 | 33.78
7. | 2090000 | 1U mocowanie 19" ze stykiem M5 (opak.=24szt.) Strony katalogu HB 36 PL: 1097 wys:1U waga: 0,36 kg | 1 | 32.69 | 32.69
8. | 7094120 | Śruba krzyżakowa z podkładką, M5x16 mm (opak.=50szt.) Strony katalogu HB 36 PL: 1098 waga: 0,2 kg | 2 | 7.22 | 14.44
9. | 7979415 | PDU managed, 16A/1P, gniazda przełączalne IEC: 24xC13 + 4xC19, pomiary czynne, bierne na gniazdo, dokładność: ±1% (kWh) wg EN 62 053-21, interfejs sieciowy, zintegrowany wyświetlacz, awaryjne zasilanie webserwera przez PoE oraz sekwencyjny obwód przekaźnika (PoE+ według IEEE 802.3at), kabel podłączeniowy 3m zakończony wtykiem CEEkon Strony katalogu HB 36 PL: 735 szer:44 wys:1295 gł:70 waga: 5,04 kg | 1 | 2241.8 | 2241.8 | - PDU posiada min. ilość gniazd 24 szt. typu C13 i 4 szt. C19 - Napięcie znamionowe robocze: 1~ 230 V (AC) 16 A, - min. długość kabla przyłączeniowego 3m zakończony wtykiem CEEkon, - awaryjne zasilanie webserwera przez PoE oraz sekwencyjny obwód przekaźnika (PoE+ według IEEE 802.3at), dostęp możliwy także w przypadku braku zasilania - Interfejsy: Rest API, w pełni redundantny interfejs Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x z PoE), Port USB 2.0 (USB-A) do konfiguracji, aktualizacji firmware i zapisywania danych, - zgodny z aktualnie wykorzystywanym standardem zamawiającego protokół komunikacyjny CAN-Bus (RJ45) do maks. 16 czujników, Interfejs szeregowy RS232 (RJ12) do modułu GSM LTE Unit, Skrypty, CLI, zastosowanie własnych certyfikatów TLS 1.2, TLS 1.3, SMTP, administrowanie użytkownikami i uprawnieniami integracja z LDAP(S)/Radius/Active Directory, integracja z Syslog-Server (maks. 2 serwery), całkowicie redundantny monitoring przez drugą sieć, możliwość kaskadowania PDU do 16 szt., wymaganie min. protokoły komunikacyjne: Web serwer (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP, TCP/IP v4 i v6, DHCP, DNS, SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA, FTP/SFTP (aktualizacja / transfer plików) - wyposażona w sterownik plug and play umożliwiający pełną i kompatybilną integrację z posiadanym i używanym oprogramowaniem zarządzania DCIM RiZone, - wymiary fizyczne PDU do integracji na profilu 19" tylnym, pionowo, przy zabudowie asymetrycznej konstrukcji 19" maks. o szerokości do: 44mm i głębokości do: 70mm, oprogramowanie PDU umożliwiające komunikację zgodne z normą cyberbezpieczeństwa IEC 62443-2-1, - pomiary czynne, bierne na każde gniazdo, każde gniazdo przełączalne i programowalne, sekwencyjne załączanie gniazd, dokładność pomiarów: ±1% (kWh) wg EN 62 053-21 optyczna kontrola stanu na ochronniku, sygnalizacja stanu ochronnika na styku bezpotencjałowym NO/NC, -
10. | 7979721 | Moduł ochrony przepięciowej PDU z wymiennymi ogranicznikami typu 3, optyczna kontrola stanu na ochronniku, sygnalizacja stanu na styku bezpotencjałowym NO/NC, moc znam.: 3,7kW, prąd znam. maks.: 16A, 1~, wtyk/złącze CEEkon, przewód przyłączeniowy / 2x dług. 1m Strony katalogu HB 36 PL: 754 szer:44 wys:75 gł:250 waga: 2,08 kg | 1 | 204.32 | 204.32
11. | 7979020 | Blokada wtyków C14 i C20 dla gniazd PDU, RAL 9005 (opak.=20szt.) Strony katalogu HB 36 PL: 752 waga: 0,004 kg | 1 | 34.79 | 34.79
12. | 3311490 | LCU DX, modulacja mocy chłodniczej w zakresie 1-3 kW, bez redundancji, skraplacz zewnętrzny o wym. 800x554x333mm (SxWxG) i waga: 38kg, temp. pracy skrplacza zew.: -20 do +45°C Strony katalogu HB 36 PL: 768 szer:105 wys:1550 gł:820 waga: 116 kg | 1 | 9102.5 | 9102.5 | - Klimatyzator typu split DX - bezpośrednie odparowanie składający się z jednostki wewnętrznej (parownik) i jednej jednostki zewnętrznej (sprężarka z regulacją inwerterową) o maks. mocy chłodniczej modulowanej w zakresie od 1 do 3 kW wraz ze skraplaczem zewnętrznym przeznaczonym do pracy w warunkach zew. i temp. -20 do +45°C, - parownik wew. klimatyzatora przeznaczony do montażu wew. szczelnie zamkniętej szafy Rack, chłodzenie wnętrza szafy, bez udziału powietrza otoczenia z pomieszczenia, w układzie separacji strefy zimnej i gorącej - jednostka wewnętrzna, parownik, zasysa ciepłe powietrze wylotowe z serwerów bezpośrednio w tylnej części szafy i schłodzone wydmuchuje po bokach przed płaszczyzną 19", urządzenie chłodzące zbudowane jest tak, aby montaż możliwy był z lewej lub z prawej strony szafy serwerowej IT, - jednostka do obsługi parametrów urządzenia zainstalowana jest w odrębnej obudowie 19“, wys. montażowa 3U i montowana na płaszczyźnie 19“ w części tylnej szafy rack, - parownik, klimatyzator wnętrza szafy zawiera jeden kontroler wraz z wyświetlaczem lokalnym LCD oraz jeden sterownik z wyświetlaczem lokalnym - jednostka wew., parownik, dodatkowo wyposażona jest w jedno zintegrowane urządzenie obsługowo wskaźnikowe do odczytu stanów pracy, alarmu w przypadku usterki, wskaźnik LCD do odczytu kodów usterek oraz zadanej temp. - jednostka wewnętrzna, parownik, wyposażona jest w złącza komunikacyjne zdalne załączenie/ wyłączenie, komunikat zbiorczy o awarii, status praca umożliwiające integrację z posiadanym przez zmawiającego oprogramowaniem zdalnego zarządzania RiZone,
13. | 8617150 | Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm do VX, do wewnętrznej płaszczyzny montażu, S/W/G: 1000 mm (opak.=4szt.) Strony katalogu HB 36 PL: 991 waga: 4,22 kg | 1 | 115.45 | 115.45
14. | 3311494 | SK płyty przegród powietrznych do LCU DX w VX IT waga: 2,7 kg | 1 | 84.23 | 84.23
15. | 5302014 | VX IT prowadnice powietrza do szyny profilowej 19" VX IT standard, do rozdzielenia stref ciepłego i zimnego powietrza wew. szafy lub zastosowania chłodzenia z LCP, dodatkowa płaczczyzna mocowania 19" 2x3U= 6U, kolor RAL 9005 Strony katalogu HB 36 PL: 1094 szer:800 wys:2000 waga: 8,68 kg | 1 | 265.61 | 265.61
16. | 5302202 | Panel przelotowy do kabli 482,6 mm (19") 1U z listwą szczotkową, klasa palności wg UL 94-HB, kolor RAL9005 Strony katalogu HB 36 PL: 1074 szer:482,6 wys:1U waga: 0,243 kg | 3 | 38.36 | 115.08
17. | 7151305 | VX IT 482,6 mm (19'') panel zaślepiający 3U=3x1U, beznarzędziowy montaż, ABS samogasnący wg UL 94 HB bez halogenu, kolor RAL 9005 (opak.=3szt.x3U=9U) szer:482,6 wys:3U waga: 1,158 kg | 2 | 60.73 | 121.46
18. | 5502155 | Systemowy uchwyt z taśmą rzepową do VX IT, TS IT, dług. taśmy rzepowej: 400mm, kolor RAL9005 (opak.=10szt.) Strony katalogu HB 36 PL: 1062 waga: 0,12 kg | 1 | 42.23 | 42.23
19. | 7111000 | Kablowy wieszak przelotowy chromianowany, WxG: 65x125 mm (opak.=10szt.) Strony katalogu HB 36 PL: 1064 wys:65 gł:125 waga: 1,26 kg | 1 | 75.77 | 75.77
20. | 7030000 | CMC III Processing Units, zintegrowany czujnik IR dostępu front, czujnik temp. NTC z kablem przyłączeniowym Strony katalogu HB 36 PL: 805 szer:138 wys:40 gł:132 waga: 0,62 kg | 1 | 910.47 | 910.47 | - Szafa Rack wyposażona w moduł monitoringu i zarządzania zdalnego umożliwiający pełną i kompatybilną integrację z posiadanym i używanym oprogramowaniem zarządzania DCIM RiZone, - moduł monitoringu zarządzania zdalnego wyposażony w czujniki: 3x czujnik temp, 1x czujnik wilgotności, 1x optyczny czujnik dymu, 1x czujnik wycieku cieczy, 2x kontrola dostępu drzwi przednie i tylne, - wymagany protokół komunikacyjny stosowanych czujników zgodny z aktualnie wykorzystywanym standardem zamawiającego CAN-Bus, - min. ilość możliwych do podłączenia czujników na magistralach CAN-Bus: 32 szt., - protokoły kumunikacyjne modułu: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, (S)FTP, HTTP(S), NTP, DHCP, DNS, SMTP(S), TLS, Syslog, - zarządzanie użytkownikami: lokalne, LDAP(S), Radius, - podłączenie zdalne do posiadanego stanowiska dyspozytorskiego DCIM RiZone, zintegrowany serwer OPC-UA, Modbus/TCP IP, - zasilanie modułu Power over Ethernet (PoE), możliwość podłączenia zasilania redundantnego 2x 24V DC, - min. wymagana ilość oraz typ interfejsów przyłączeniowych: Interfejs sieciowy Ethernet wg IEEE 802.3 przez 10/100BaseT z PoE, złącze USB dla pendrive’a USB do zapisu danych do 32 GB, Slot dla kart SD-HC 1 x do 32GB dla zapisu danych, port szeregowy RS232 do podłączenia modułu GSM LTE, wejścia cyfrowe x2, wyjście przekaźnikowe x1, wskaźniki lokalne LED dla stanu pracy OK/Ostrzeżenie/Alarm,
21. | 7030060 | System monitorowania CMC III, Zasilacz, C14, 2 A, 24 V (DC) Strony katalogu HB 36 PL: 818 szer:138 wys:40 gł:132 waga: 0,65 kg | 1 | 140.31 | 140.31
22. | 7200215 | DK CMC kabel zasilania C13/C14 230V/115V, dług. 1,8m Strony katalogu HB 36 PL: 819 waga: 0,188 kg | 1 | 9.67 | 9.67
23. | 7030088 | CMC III 19" zestaw montażowy 1U dla trzech modułów CMC III, tworzywo samogasnące według UL 94 HB, kolor RAL 9005 Strony katalogu HB 36 PL: 819 szer:482,6 wys:1U gł:141 waga: 0,001 kg | 1 | 66.24 | 66.24
24. | 7030087 | DK wspornik kablowy do kasety montażowej 19" CMC III (opak.=1kpl.) Strony katalogu HB 36 PL: 819 waga: 0,001 kg | 1 | 47.69 | 47.69
25. | 7030110 | System monitorowania CMC III, Czujnik temperatury z czujnikiem zewnętrznym Strony katalogu HB 36 PL: 807 szer:80 wys:30 gł:40 waga: 0,201 kg | 1 | 121.73 | 121.73
26. | 7030111 | System monitorowania CMC III, Czujnik wilgotności i temp. Strony katalogu HB 36 PL: 807 szer:80 wys:30 gł:40 waga: 0,206 kg | 1 | 220.81 | 220.81
27. | 7030400 | System monitorowania CMC III, Czujka dymu Strony katalogu HB 36 PL: 807 wys:50 waga: 0,58 kg | 1 | 388.61 | 388.61
28. | 7030430 | CMC III czujnik wycieków do punktowego monitorowania obecności cieczy na podłodze centrum danych lub w szafie Strony katalogu HB 36 PL: 807 szer:110 wys:30 gł:40 waga: 0,283 kg | 1 | 334.76 | 334.76
29. | 7030100 | System monitorowania CMC III, CAN-Bus Sensor, Podłączenie CMC-TC do CMC III Strony katalogu HB 36 PL: 808 szer:110 wys:30 gł:40 waga: 0,192 kg | 2 | 116.66 | 233.32
30. | 7030128 | CMC III Czujnik dostępu, kontaktron do szaf serii VX, dług. kabla RJ12 - 0,5m (opak.=1szt.) Strony katalogu HB 36 PL: 808 szer:18,3 wys:20 gł:89,8 waga: 0,09 kg | 2 | 67.16 | 134.32
31. | 5058052 | Koszt instalacji hydraulicznej dla LCU DX bez redundancji, instalacja od parownika do skraplacza. | 1 | 8500 | 8500
32. | Przełącznik sieciowy Cisco | Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essentials | 1 |  |  | Przełącznik CISCO musi posiadać minimum:  Przepustowość min 208 Gpbs  2 zasilacze jeden z zasilaczy minimum 1100W  2 kable zasilające  Minimum 8 portów 10G SFP jako rozszerzenie modułowe.  48 porty typu RJ45 typu co najmniej POE+  Każdy z przełączników musi umożliwiać połączenie w stos (stack) przy wykorzystaniu osobnego modułu należy dostarczyć odpowiedzenie kable.  Zapewniać wsparcie dla protokołu 802.1X  Osobny port do zarządzania;  Przełącznik musi pozwalać na integrację ze środowiskiem zamawiającego ISE w zakresie TACACS+, RADIUS;  Umożliwiać integracja ze środowiskiem zamawiającego Cisco NAM w zakresie NETFLOW oraz SNMP;  Umożliwiać Integracja ze środowiskiem zamawiającego Cisco Prime Infrastructure;  Umożliwiać Integracja ze środowiskiem zamawiającego CISCO DNA;  Gwarancja na urządzenie min 36 miesięcy;  Wsparcie na urządzenie w cyklu 8x5xNBD min 36 miesięcy;  Licencja DNA min Network Essentials 36 miesięcy o ile jest dostępna.  Moduł SFP o przepustowości 10GB singlemode szt. 2;
33. |  | Dostawa nowej szafy, wniesienie, demontaż starej, montaż wyposażenia wraz z wymianą starych patchcordów | 1 | 5700 | 5700
31359.58