DOKUMENTACJA ODBIOROWA PKP ENERGETYKA S.A.

Dokumentację odbiorową należy sporządzić w wersji papierowej oraz w wersji zeskanowanej umieszczonej na nośniku elektronicznym (płytach CD/DVD, pendrive) i dostarczyć wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, na 7 dni przed powołaniem komisji odbiorowej:

- kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz pozwoleniami wodnoprawnymi i operatami wodnoprawnymi lub innych dokumentów sankcjonujących wydanie zgody na wykonanie robót budowlano montażowych w świetle przepisów szczegółowych.

- oryginał/kserokopia dziennika budowy - jeżeli był wymagany.

- protokoły z przekazania terenu budowy, wprowadzenia na teren, udostępnienia terenu (PKP PLK CRI S.A. / PKP S.A. OGN, właściciel prywatni, itd.)

- protokoły zdania udostępnionego terenu w przypadku terenu kolejowego (PKP PLK CRI S.A. / PKP S.A. OGN itd.) oraz oświadczenia prywatnych właścicieli nieruchomości, na których prowadzone były prace, że po zakończeniu robót teren został uporządkowany i przywrócony do stanu zastanego.

- protokoły z przeprowadzonych wizyt BHP (wraz z potwierdzeniem usunięcia zagrożeń stwierdzonych podczas wizyt inspektora BHP).

- Protokoły / uzgodnienia z przeprowadzonych spotkań z wykonawcami, gestorami infrastruktury kolidującej / sąsiadującej z budowaną infrastrukturą,

- Zgłoszenia o rozpoczęciu prac / wnioski o sprawowanie nadzoru wysyłane do podmiotów uzgadniających dokumentację projektową - zgodnie z warunkami zawartymi w tychże uzgodnieniach,

- pozwolenie na użytkowanie/zgłoszenie do użytkowania robót budowlanych do PINB/WINB przyjęte bez sprzeciwu, w zależności od specyfiki danej branży – jeżeli było wymagane.

- mapy geodezyjne powykonawcze z pieczątkami potwierdzającymi wniesienie do zasobu geodezyjnego przez Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej oraz oświadczenie geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz mapy z geodezyjną inwentaryzacją odbiorów częściowych wykonane dla robót zanikających w trakcie budowy.

- sprawozdanie obejmujące charakterystykę techniczną wykonanego zakresu (zgodnie ze specyfiką danej branży), długości, ilości, powierzchnie, itp.

- oryginał oświadczenia Kierownika Budowy o:

  - zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

  - uporządkowaniu terenu budowy i terenów sąsiednich jeżeli w trakcie prac konieczne było wejście na nie,

  - wbudowaniu materiałów i wyrobów budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych.

- zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do stosowania na terenie RP.

- oryginał/kopia projektu budowlanego z naniesionymi zmianami jeżeli wystąpiły w toku realizacji prac budowlanych – oznaczony jako dokumentacja powykonawcza, podpisany przez Kierownika Budowy/Kierowników Robót (każda strona).

- oświadczenia Kierowników robót branżowych

- oświadczenie autorów dokumentacji, że zmiany wprowadzone w stosunku do dokumentacji budowlanej są zmianami nieistotnymi z punktu widzenia Prawa Budowlanego i warunków pozwolenia na budowę. W przypadku zmian należy załączyć wykaz ewentualnych zmian i ich kwalifikację

- zaświadczenia o posiadaniu uprawnień przez Kierowników i Inspektorów nadzoru budowlanego

- zaktualizowany – po wykonaniu robót/prac – projekt wykonawczy oznaczony jako „dokumentacja powykonawcza” i podpisany przez Kierownika Budowy/Robót (każda strona)

- instrukcje obsługi i utrzymania urządzeń,

- instrukcja eksploatacji obiektu,

- instrukcja współpracy ruchowej uzgodniona i podpisana z odpowiednim OSD,

- program pierwszego uruchomienia uzgodniony i podpisany z odpowiednim OSD dla napięć 110kV i nowobudowanych obiektów SN podpisany z ERD,

- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego uzgodniona z biurem BHP

- protokoły odbiorów technicznych i przekazania do eksploatacji,

- protokoły odbiorów robót częściowych w tym ulegających zakryciu lub zanikowych wraz z dokumentacją zdjęciową (zdjęcia w formie elektronicznej),

- protokoły prób rozruchowych oraz o gotowości do podania napięcia.

- potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy,

- protokół z przeprowadzenie badania szczelności instalacji odwodnienia mis i separatora oleju,

- protokół odbioru kanalizacji deszczowej,

- protokół skuteczności wentylacji,

- protokół z czynności odbiorowych Straży Pożarnej i Sanepid (w przypadku konieczności)

- protokoły pomiarowe instalacji elektrycznych nN i teletechnicznych,

- pomiary izolacji linii kablowych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiary napięć rażeniowych, rezystancji uziemień, natężenia oświetlenia, metryka urządzeń piorunochronnych,

- protokoły pomiarowe/sprawdzeń działania automatyki EAZ,

- inne protokoły wymagane przez Nadzór budowlany i przepisy techniczno-budowlane

- atesty, dopuszczenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi, wyniki prób wszystkich zabudowanych materiałów i urządzeń, – podpis Kierownika Budowy, potwierdzenie za zgodność z oryginałem

- podpisane przez Inspektorów nadzoru karty materiałowe zmienionych urządzeń w stosunku do zatwierdzonego projektu wykonawczego,

- poświadczenia przeprowadzanych szkoleń pracowników obsługi i utrzymania z obsługi urządzeń lub systemów oraz imienny wykaz osób przeszkolonych,

- świadectwo  charakterystyki  energetycznej  obiektu  (w  przypadku wykonywania dociepleń istniejących obiektów i budowy nowych)

- schemat jednokreskowy PT

- schematy i instrukcje obsługi dla systemów ochrony technicznej  (w dwóch wersjach – pełnej 
i skróconej) – monitoring, przeciwwłamaniowa, przeciwpożarowa.

Zestawienie szczegółowe:

| Słupowa stacja transformatorowa | 1. Dokumentacja fabryczna stacji - DTR; 2. Dekretacja zgodności/Atesty 3. Deklaracja zgodności łączników, izolatorów, ograniczników przepięć zabudowanych na stacji; 4. Karta gwarancyjna; 5. Protokół z pomiaru rezystancji uziemienia stacji; 6. Protokół z pomiaru napięcia rażenia; 7. Protokół z pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej nN (żył roboczych i powłok) relacji TR-RnN; 8. Protokół pomiaru zagęszczenia gruntu po zasypaniu fundamentu/ustoju stacji; 9. Schemat jednokreskowy stacji wraz ze schematem rozdzielni nN zawierający dane rozłączników bezpiecznikowych, wkładek bezpiecznikowych, przekładników, kierunku odpływu pola nN; 10. Protokół odbioru terenu po wykonanych robotach z właścicielem/zarządcą terenu; 11. Mapa (Inwentaryzacja) geodezyjna powykonawcza wraz ze szkicami. |
| --- | --- |
| Kontenerowa stacja transformatorowa | 1. Dokumentacja fabryczna stacji - DTR; - Dekretacja zgodności stacji/Atesty; - Deklaracja zgodności urządzeń, rozdzielnic, łączników, izolatorów, ograniczników przepięć zabudowanych na stacji; - Karta gwarancyjna; - Protokół z pomiaru rezystancji uziemienia stacji; - Protokół z pomiaru napięcia rażenia; - Protokół z pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej nN i SN (żył roboczych i powłok); - Protokół pomiaru zagęszczenia gruntu po zasypaniu fundamentu stacji – atesty, certyfikaty materiałów z opaski wokół stacji; - Schemat jednokreskowy stacji wraz ze schematem rozdzielni nN i SN zawierający dane wyposażenia poszczególnych pół rozdzielnicy SN, rozłączników bezpiecznikowych, wkładek bezpiecznikowych, przekładników oraz opisem kierunku odpływu pól nN; - Protokół odbioru terenu po wykonanych robotach z właścicielem/zarządcą terenu; - Mapa (inwentaryzacja) geodezyjna powykonawcza wraz ze szkicami. |
| Złącze kablowe SN | 1. Dokumentacja fabryczna złącza - Dekretacja zgodności / Atesty; - Deklaracja zgodności urządzeń, łączników, izolatorów, ograniczników przepięć zabudowanych w złączu; - Karta gwarancyjna; - Protokół z pomiaru rezystancji uziemienia; - Protokół z próby napięciowej RSN, RnN potrzeb własnych; - Protokół pomiaru zagęszczenia gruntu po zasypaniu fundamentu złącza - atesty, certyfikaty materiałów z opaski wokół złącza ; - Schemat jednokreskowy złącza wraz z opisem kierunku odpływu pól SN; - Protokół odbioru terenu po wykonanych robotach z właścicielem/zarządcą terenu 8. Mapa (inwentaryzacja) geodezyjna powykonawcza wraz ze szkicami. |
| Transformator SN/nN | 1. Dekretacja zgodności; - Karta prób fabrycznych transformatora; - Protokół z pomiaru rezystancji uzwojeń transformatora po zamontowaniu w stacji; - Karta gwarancyjna; |
| Urządzenia włączone do systemu zdalnego sterowania | - Dokumenty fabryczne szafy obiektowej zdalnego sterowania; - Protokół włączenia urządzenia do systemu zdalnego sterowania z potwierdzeniem przygotowania i aktualizacji zobrazowania danego NC; - Protokół z prób eksploatacyjnych związanych ze sterowaniem zdalnym urządzeniami (protokół oraz szczegółowy wykaz przeprowadzonych prób), potwierdzone odwzorowanie dyspozytorskie w NC ze stanem faktycznym na obiekcie |
| Linia kablowa SN, nN | - Dekretacja zgodności / Atesty użytych materiałów kable, mufy, głowice, rury kablowe; - Protokół z pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej (żył roboczych i powłok); - Protokół z próby napięciowej nowej linii kablowej SN; - Protokół pomiaru zagęszczenia gruntu po zasypaniu trasy linii; - Schemat jednokreskowy przebiegu linii, relacja od - do; - Protokoły z robót zanikających przed zasypaniem; - Protokół odbioru terenu po wykonanych robotach z właścicielem/zarządcą terenu - Mapa (inwentaryzacja) geodezyjna powykonawcza wraz ze szkicami. |
| Linia kablowa 110 kV | - Dekretacja zgodności / Atesty użytych materiałów – kable, mufy, głowice rury kablowe; - Protokół z badań odbiorczych linii kablowej 110 kV oględziny zewnętrzne, sprawdzenie zgodności faz oraz ciągłości żył głównych i powrotnych, pomiar rezystancji żył roboczych/powrotnych, pomiar rezystancji izolacji kabla, pomiar pojemności, próba wytrzymałości napięciowej powłoki polietylenowej kabla, monitorowana próba wytrzymałości napięciowej izolacji głównej kabla, pomiar rezystancji izolacji głównej kabla po próbie napięciowej); - Protokół pomiaru zagęszczenia gruntu po zasypaniu trasy linii; - Protokół z badań odbiorczych kanalizacji światłowodowej; - Schemat jednokreskowy przebiegu linii, relacja od - do; - Wydruk z rejestratora parametrów pracy wciągarki kablowej; - Protokoły z robót zanikających przed zasypaniem; - Protokół odbioru terenu po wykonanych robotach z właścicielem/zarządcą terenu - Mapa (inwentaryzacja) geodezyjna powykonawcza wraz ze szkicami. |
| Rozdzielnica SN, nN Potrzeby własne 400/230V AC Potrzeby własne 220V DC Potrzeby własne 230V AC gwarantowane Rozdzielnica SN Obwody ogólne SN Przekładnik prądowy ziemnozwarciowy (ferrantiego) Wyłącznik Sprawdzenie obwodów przekładników prądowych Sprawdzenie funkcjonalne pola Rezystancja połączeń | - Dokumentacja fabryczna rozdzielnicy; - Dekretacja zgodności / Atesty; - Deklaracja zgodności urządzeń, łączników, izolatorów, ograniczników przepięć zabudowanych w rozdzielnicy; - Karta gwarancyjna; - Schemat jednokreskowy rozdzielnic wraz z opisem kierunku odpływu pól Sprawdzenie obwodów prądowych i napięciowych Sprawdzenie wyłączników sprawdzenie przekładników sprawdzenie mierników sprawdzenie przekaźników Rodzaje badania / testy/próby - badanie ciągłości obwodów, rozpływu prądu na poszczególnych urządzeniach. Sprawdzenie funkcjonalne Rodzaje badania / testy/próby - pomiar rezystancji izolacji obwodów wtórnych i pierwotnych; - pomiar rezystancji kabli zasilających rozdzielnicę potrzeb własnych 400/230V AC, próba izolacji obwodów, - uruchomienie wyłączników; - sprawdzenie blokad w obwodach sterowania wyłączników, sprawdzenie kolejności faz, - sprawdzenie obwodów sterowniczych, sygnalizacyjnych i SsiN; - sprawdzenie automatyki SZR; - sprawdzenie automatyki oświetlenia zewnętrznego, - sprawdzenie automatyki ogrzewania, - sprawdzenie obwodów wyjściowych, - sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej. Sprawdzenie funkcjonalne Rodzaje badania / testy/próby - zasilenie i uruchomienie prostowników, - pomiar rezystancji izolacji obwodów wtórnych, - sprawdzenie obwodów sygnalizacyjnych i SSiN, - sprawdzenie automatyki oświetlenia awaryjnego, - sprawdzenie biegunowości. Sprawdzenie funkcjonalne Rodzaje badania / testy/próby - zasilenie i uruchomienie falowników, - pomiar rezystancji izolacji obwodów wtórnych, - sprawdzenie obwodów sygnalizacyjnych i SsiN, - sprawdzenie automatyki przełączania zasilania, - sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej gniazd 1-faz. oraz zabezpieczeń różnicowych. Rodzaje badania / testy/próby - rozprowadzenie obwodów okrężnych między celkami rozdzielnicy SN, - pomiar rezystancji izolacji oraz próba izolacji, - podanie napięć DC/AC na odpowiednie obwody. Rodzaje badania / testy/próby - oględziny - pomiar rezystancji izolacji głównej - pomiar rezystancji izolacji uzwojeń wtórnych - pomiar izolacji uzwojeń wtórnych - biegunowość przekładnika - pomiar charakterystyk magnesowania - pomiar rezystancji uzwojeń wtórnych - sprawdzenie przekładni przekładnika - pomiar obciążenia rdzeni Rodzaje badania / testy/próby - oględziny - pomiar rezystancji izolacji głównej - współpraca styków głównych , pomiar rezystancji głównych torów prądowych - sprawdzenie obwodów sterowania blokad, sygnalizacji i SSiN Rodzaje badania / testy/próby - badanie ciągłości obwodów; - poprawności połączenia z zabezpieczeniami, - pomiar rezystancji izolacji, - próba izolacji, - sprawdzenie rozpływu prądu na poszczególnych urządzeniach oraz w SSiN; - sprawdzenie poprawności połączenia z zabezpieczeniami poszczególnych rdzeni Rodzaje badania / testy/próby - sprawdzenie rezystancji izolacji obwodów wtórnych; - próba izolacji; - podanie napięcia stałego 220V DC - sterowanie podstropowe, sygnalizacyjne i zbrojenie napędu wyłącznika; - sprawdzenie obwodów sterowniczych, sygnalizacyjnych i SSiN współpracujących z zabezpieczeniami i automatyką pola; - sprawdzenie automatyki SCO, - klap bezpieczeństwa i obwodów sygnalizacji ostrzegawczej; - sprawdzenie blokad polowych oraz obwodów stałoprądowych Rodzaje badania / testy/próby - pomiar rezystancji połączeń stykowych pomiędzy celkami (szyny główne, styki wózków i wyłączników |
| Złącze kablowe, kablowo-pomiarowe nN | - Dokumentacja fabryczna złącza; - Dekretacja zgodności / Atesty; - Deklaracja zgodności urządzeń dodatkowych zabudowanych w złączu; - Karta gwarancyjna; - Protokół z pomiaru rezystancji uziemienia złącza; - Schemat jednokreskowy złącza wraz z opisem kierunku odpływu pól nN. |
| Reklozery, sekcjonalizery | 1. Dokumentacja fabryczna urządzenia; 2. Dekretacja zgodności / Atesty; 3. Karta gwarancyjna; 4. Protokół z pomiaru rezystancji uziemienia; 5. Protokół z próby napięciowej łącznika; 6. Tabelaryczne zestawienie nastaw automatyki EAZ; 7. Protokół włączenia urządzenia do systemu zdalnego sterowania z potwierdzeniem przygotowania i aktualizacji zobrazowania danego NC; 8. Protokół z prób eksploatacyjnych związanych ze sterowaniem zdalnym urządzeniami (protokół oraz szczegółowy wykaz przeprowadzonych prób), potwierdzone odwzorowanie dyspozytorskie w NC z gruntem; 9. Schemat jednokreskowy linii LPN po zabudowaniu nowego łącznika. |
| Rozdzielnia 110kV Przekładnik prądowy: fazy L1, L2, L3 Przekładnik napięciowy: fazy L1,L2,L3 Odłączniki Wyłącznik Ograniczniki przepięć Sprawdzenie obwodów wtórnych przekładników prądowych i napięciowych Sprawdzenie przekaźników pomocniczych i sygnalizacyjnych Sprawdzenie funkcjonalne pola Sprawdzenie rezystancji przejścia połączenia aparatury do uziemienia Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej | - Dokumentacja fabryczna rozdzielnicy; - Dekretacja zgodności / Atesty wyłączników, odłączników, uziemników, przekładników; - Deklaracja zgodności urządzeń, łączników, izolatorów, ograniczników przepięć zabudowanych w rozdzielnicy; - Karta gwarancyjna poszczególnych urządzeń; - Protokół z pomiaru rezystancji uziemienia rozdzielni; - Protokół z pomiaru rezystancji izolacji linii kablowej SN i nN (żył roboczych i powłok) stanowiących ewentualne mosty kablowe; - Protokół z próby napięciowej rozdzielni (w przypadku rozdzielni GIS); - Protokół z pomiaru napięcia rażenia; - Protokoły z wzorcowania przekładników napięciowych i prądowych; - Tabelaryczne zestawienie nastaw wyłączników dla poszczególnych pól; - Schemat funkcjonalny rozdzielni; Rodzaje badania / testy/próby - oględziny - pomiar rezystancji izolacji głównej - pomiar rezystancji izolacji uzwojeń wtórnych - próba Izolacji uzwojeń wtórnych - biegunowość przekładnika - pomiar charakterystyk magnesowania - pomiar rezystancji uzwojeń wtórnych - sprawdzenie przekładni przekładnika - pomiar obciążenia rdzeni Rodzaje badania / testy/próby - oględziny - pomiar rezystancji izolacji głównej - pomiar rezystancji izolacji uzwojeń wtórnych - próba Izolacji uzwojeń wtórnych - biegunowość przekładnika - pomiar rezystancji uzwojeń wtórnych - pomiar rezystancji uzwojenia pierwotnego - pomiar obciążenia rdzeni Rodzaje badania / testy/próby - oględziny, sprawdzenie blokad mechanicznych - sprawdzenie współpracy styków głównych, pomiar rezystancji izolacji głównej - pomiar rezystancji styków - pomiar rezystancji izolacji napędów silnika i obwodów sterowania - pomiar prądu przy zamykaniu i otwieraniu odłącznika i uziemnika - sterowanie łącznikami ze wszystkich poziomów ( z napędów, z szafki kablowej, z szafy sterowniczej i z SSiN) - sprawdzenie obwodów blokad, sygnalizacji i SSiN Rodzaje badania / testy/próby - oględziny - pomiar rezystancji izolacji głównej, czasy zadziałania wyłącznika - sprawdzenie współpracy styków głównych, pomiar rezystancji głównych torów prądowych - sprawdzenie obwodów sterowania ze wszystkich poziomów, sprawdzenie blokad, sygnalizacji oraz współpraca z obwodami (zabezpieczeniami) pola i SSiN Rodzaje badania / testy/próby - oględziny - pomiar rezystancji izolacji głównej - pomiar prądu upływu przy napięciu Rodzaje badania / testy/próby - sprawdzenie ciągłości obwodów, - poprawności połączenia z aparaturą (zabezpieczeniami), - pomiar rezystancji izolacji, - próba izolacji obwodów, - sprawdzenie rozpływu prądu i pomiar napięć na poszczególnych urządzeniach oraz w SSiN - pomiar obciążenia poszczególnych rdzeni Rodzaje badania / testy/próby - pomiar poziomów napięcia działania, sprawdzenie współpracy styków Rodzaje badania / testy/próby - pomiar rezystancji izolacji obwodów wtórnych; - próba izolacji obwodów; - podanie napięcia stałego 220V DC: sterowanie podstawowe, rezerwowe, sygnalizacyjne i blokad; - podanie napięcia 400/230V AC na napędy łączników - sprawdzenie kolejności faz; - uruchomienie napędu wyłącznika, napędów odłączników szynowych, odłącznika liniowego i uziemników; - sprawdzenie obwodów sterowniczych, sygnalizacyjnych i SsiN; - sprawdzenie obwodów współpracujących z zabezpieczeniami i automatyką pola; - sprawdzenie blokad polowych i międzypolowych, oraz obwodów stałoprądowych (np. ZSZ , RL , pomiar energii, OB, OD) Rodzaje badania / testy/próby - Sprawdzenie rezystancji przejścia uziemień na wszystkich urządzeniach zamontowanych w polu. Rodzaje badania / testy/próby - sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej na obwodach napięć zasilających, napędy łączników i obwody grzewcze, gniazdach 1-fazowych i 3 fazowych; - Pomiar napięć rażenia; - Pomiar rezystancji uziemienia stacji |
| Transformator 110/SN | - Dekretacja zgodności; - Karta prób fabrycznych transformatora; - Karta gwarancyjna; - Protokół z pomiaru rezystancji uzwojeń transformatora po zamontowaniu w stacji; |

Przytoczone dokumenty, protokoły, atesty, certyfikaty są wymaganiami komisji odbiorowej aby mogła ocenić prawidłowość realizacji zakresu inwestycji. Komisja odbiorowa ma prawo do wezwania wykonawcy do przedstawienia dodatkowych dokumentów, protokołów, atestów, certyfikatów nie wymienionych powyżej w celu weryfikacji przez nią prawidłowego wykonania zakresu inwestycji.