OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa transformatora suchego dla stacji transformatorowej 15/0,4kV ul. Poborzańska

    - Transformator 1250kVA – 1 szt.

  - moc znamionowa – 1250 kVA,

  - typ – suchy żywiczny,

  - napięcie górne / dolne – 15,75 / 0,4 kV,

  - podwyższony poziom izolacji GN / DN – 17,5 kV : AC38 kV, LI95 kV / 1,1 kV : AC10 kV,

  - zakres regulacji - ± 2 x 2,5 %,

  - częstotliwość – 50 Hz,

  - grupa połączeń – Dyn5,

  - napięcie zwarcia – 6 %,

  - straty jałowe przy Un, tol. 0 % – max. 1620 W,

  - straty obciążeniowe przy Pn, AN i 120ºC – max. 11 000W,

  - obniżony poziom hałasu

  - materiał uzwojeń GN / DN – Cu /Cu,

  - stopień ochrony – IP00,

  - dopuszczalny przyrost temperatury uzwojeń – 100 K,

  - chłodzenie wymuszone AF – wyposażone w wentylatory, zabezpieczenie termiczne, czujniki temperatury, 3 stopnie: uruchomienie wentylacji, alarm, wyłączenie (trwałe obciążenie do 140% mocy znamionowej przy chłodzeniu AF);

  - transformator wyposażony w:

- komplet wibroizolatorów typu WOT lub równoważnych,

- ograniczniki przepięć po stronie GN i DN,

- dwukierunkowe koła,

- uchwyty do podnoszenia,

- otwory do transportu u podstawy,

- zaciski uziomowe – min. 2 szt.,

- bezobciążeniowy przełącznik zaczepów,

- tabliczki znamionowe w języku polskim.

- Układ chłodzenia wymuszonego

- Czujnik temperaturowy

- czujnik temperatury

  - transformator wykonany w zgodności z normą PN-EN 60076-1, potwierdzoną certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację do wydawania certyfikatów.

  - Maksymalna wysokość transformatora 2000 mm

    - Gwarancja

  - minimalny termin gwarancji wynosi 60 miesięcy na dostarczone urządzenia;

  - termin gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego;

  - potwierdzeniem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy;

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w stanie wolnym od wad, oraz do nieodpłatnej wymiany wadliwej części dostawy, jeżeli wady te ujawniły się w okresie gwarancji;

  - gwarancja nie może zawierać odpłatnych świadczeń (np. konserwacji, przeglądów) w trakcie jej obowiązywania;

  - kartę gwarancyjną Wykonawca dostarcza z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

    - Ogólne warunki dostawy i uwagi dodatkowe:

  - Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia na swój koszt;

  - rozładunek zapewnia Wykonawca;

  - montaż i uruchomienie urządzeń należy do Odbiorcy;

  - Wykonawca wyznaczy przedstawiciela upoważnionego do nadzoru prac montażowych oraz uczestnictwa podczas uruchomienia stacji;

  - pozostałe warunki, w tym termin i miejsce dostawy, gwarancja, odbiór zgodnie z umową;

  - tabliczki, opisy, instrukcje montażu oraz obsługi w języku polskim;

  - wraz z dostawą należy dostarczyć DTR zastosowanych urządzeń - 3 komplety DTR w formie papierowej, oraz 1 komplet DTR dostarczonej w formie elektronicznej,

  - Wykonawca zapewni bez żadnych dodatkowych opłat szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń;

  - rozwiązania szczegółowe ustalane będą w trakcie realizacji zadania;

  - wszystkie zmiany w warunkach wyposażenia i dostawy wykraczające poza materiały przetargowe muszą być obustronnie uzgodnione w formie protokolarnej;

  - jakiekolwiek jednostronne deklaracje ze strony Wykonawcy dotyczące wyposażenia, terminu dostawy oraz innych warunków realizacji zamówienia, nie mają mocy obowiązującej obie strony i nie stanowią zmiany warunków obowiązującej umowy.

Dostawa ul. Chłopickiego 52, 04-275

Warszawa lub pobliski plac budowy