ZAŁĄCZNIK    B1

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
DLA BRANŻY BUDOWLANEJ

Spis treści

1. Informacje podstawowe	3

2. Architektura i zagospodarowanie terenu	3

3. Roboty ziemne, fundamenty oraz konstrukcje podziemne	6

4. Konstrukcje nośne obiektów	8

5. Dachy, ściany, posadzki	15

6. Pomosty robocze	20

7. Stolarka okienna i drzwiowa, bramy	25

8. Urządzenia transportu bliskiego	27

9. Drogi, chodniki, place manewrowe	29

10. Ogrodzenie	32

11. Architektura, kolorystyka obiektów	32

12. Standardy wykończenia wnętrz i pomieszczeń	33

13. Zabezpieczenia antykorozyjne stali i betonu 	36

14. Organizacja Terenu Budowy - zgodnie z wymaganiami PFU oraz Załącznikiem C1	38

15. BHP terenu budowy- zgodnie z wymaganiami PFU oraz załącznikiem C2 i C3	38

16. Przepisy i normy	38

Informacje podstawowe

Dokument jest załącznikiem branżowym do programu funkcjonalno-użytkowego i stanowi zbiór wymagań technicznych w zakresie branży budowlanej.  Wymagania  w kwestii zakresu jak i ogólnej specyfiki wymaganych rozwiązań określone są w dokumencie podstawowym programu funkcjonalno-użytkowego. Jakiekolwiek odstępstwa od wymagań przedstawionych w niniejszym dokumencie wymagają uzgodnienia oraz aprobaty Zamawiającego, a jednocześnie muszą być zgodne 
z obowiązującym prawem, normami i standardami.

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo i higienę pracy, dlatego wymaga aby wszystkie prace budowlane były bezwzględnie wykonywane zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, oraz innymi dokumentami dotyczącymi BHP wynikającymi ze specyfiki wykonywanych prac.

Wszystkie obiekty budowlane muszą mieć zapewnioną wymaganą prawem ochronę przeciwpożarową oraz dla obiektów, w których, będą wykorzystywane substancje wybuchowe (np. gaz ziemny), ochronę przeciwwybuchową. Każdy z obiektów będzie miał zapewniony dojazd (drogi wewnętrzne zakładowe) oraz dojście dla pieszych (chodniki).

Architektura i zagospodarowanie terenu

Wykonawca musi opracować funkcjonalną koncepcję zagospodarowania terenu mającą w swoim zakresie przede wszystkim identyfikację i określenie wszystkich procesów związanych 
z funkcjonowaniem projektowanych obiektów, a także ich powiązania z otaczającym terenem. Koncepcja ta musi być każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym. Wykonawca musi zwrócić uwagę przede wszystkim na następujące elementy:

- Wszystkie obiekty muszą mieć zapewniony dostęp w formie dojazdu i dojścia umożliwiające ich właściwą obsługę i utrzymanie,

- Plan zagospodarowania terenu musi uwzględniać wymaganą prawem ochronę przeciwpożarową i przeciwwybuchową i brać pod uwagę minimalne odległości pomiędzy obiektami oraz minimalne parametry dróg dojazdowych będących drogami pożarowymi,

- Plan zagospodarowania terenu musi również spełniać wymagania wynikające 
z obowiązującego na terenie inwestycji MPZP/WZ/DLCP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego/Warunki Zabudowy/Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego),

- Przyjęte rozwiązania muszą spełniać również wymagania szczególne np. wytyczne właściwego konserwatora zabytków, wytyczne środowiskowe i inne wynikające 
z odrębnych decyzji organów administracji państwowej i lokalnej,

- W miejscach związanych z czynnościami eksploatacyjnymi, w których musi być prowadzona obsługa ruchowa (proste czynności serwisowe, obchód urządzeń, czynności ruchowe) wymagane jest wykonanie podestów z dojściami spełniającymi obowiązujące przepisy prawa i normy lub obsługa mechaniczna instalacji windowych zgodnie z ustaleniami podjętymi z Zamawiającym,

- Wykonawca musi zaprojektować dostęp do urządzeń i instalacji umożliwiający ich montaż, konserwację, naprawę lub demontaż. W przypadku występowania przegród poziomych będą zaprojektowane luki montażowe ze zdejmowanymi pokrywami. Zdjęcie pokryw luków montażowych będzie realizowane w miarę możliwości bez użycia ciężkiego sprzętu, lub w przypadku braku takiej możliwości przy wykorzystaniu sprzętu, który będzie używany do montażu, demontażu i obsługi urządzenia obsługiwanego przez dany luk. Luki montażowe z pokrywami nie mogą stanowić zamknięcia dróg ewakuacyjnych.

Budynki przemysłowe

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania architektoniczne budynków przemysłowych 
o konstrukcji stalowej spełniały następujące ogólne założenia:

- Obudowa lekka z płyt stalowych warstwowych z wypełnieniem z wełny mineralnej lub inne zaaprobowane przez Zamawiającego rozwiązania systemowe,

- Cokoły murowane lub żelbetowe warstwowe ocieplone, warstwa licowa z tynku cienkowarstwowego odpornego mechanicznie,

- Kolorystyka i układ elewacyjnych płyt warstwowych  w uzgodnieniu z Zamawiającym 
i zgodnie z pkt. 11Architektura, kolorystyka obiektów,

- Mocowanie płyt niewidoczne lub maskowane systemowymi profilami,

- Stosowanie systemowych profili zamykających przy oknach, drzwiach, bramach i otworach technologicznych,

- Stosowanie płyt warstwowych z blachami  o możliwie niskim profilowaniu, wysokość profilowania do 1,5mm,

- Stosowanie systemowych obróbek blacharskich,

- Otwory wentylacyjne należy lokalizować grupowo, w miarę możliwości na jednym poziomie, z żaluzjami w kolorze elewacji,

- Okna – ślusarka aluminiowa,

- Okna należy łączyć we wspólne duże powierzchnie, pasma poziome lub pionowe,

- Okna nie powinny stanowić elementów wentylacyjnych budynków,

- Drzwi i bramy stalowe lub aluminiowe, malowane fabrycznie proszkowo lub ocynkowane,

- Stolarka i ślusarka będą zapewniać izolacyjność akustyczną tam gdzie jest to wymagane oraz charakteryzować się odpornością ogniową zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami prawnymi,

- Bramy zewnętrzne segmentowe lub rolowane, ocieplane, z napędem elektrycznym i ręcznym,

- Drzwi ewakuacyjne nie mogą posiadać progu,

- Obecność oraz rozmieszczenie naświetleń w drzwiach i bramach należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym,

- Ciągi komunikacji pieszej, które wymagają obarierowania, będą wyposażone w barierki wykonane w taki sposób, aby zapewnić ciągłość pochwytu.

Pomieszczenia ruchu elektrycznego i technologicznego

- Zamawiający wymaga aby pomieszczenia ruchu elektrycznego oraz pomieszczenia technologiczne spełniały następujące standardy:

Pomieszczenia ruchu elektrycznego

- W pomieszczeniach ruchu elektrycznego w przypadku wymogu zainstalowania podłogi podniesionej należy wykonać podłogę podniesioną o właściwościach nieprzewodzących, nieiskrzących i antyelektrostatycznych z zastosowaniem wykładziny kauczukowej lub z PCV bądź z powłok epoksydowych.

- Cokoły wewnętrzne wykonane jako listwy kauczukowe lub PCV lub opaska z powłok epoksydowych (w zależności materiału zastosowanego dla podłogi).

- Ściany wewnętrzne będą wykonane jako murowane, betonowe lub żelbetowe. Ściany będą zapewniać izolacyjność akustyczną oraz charakteryzować się odpornością ogniową zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami prawnymi. W przypadku gdy Wykonawca będzie chciał zastosować inną technologię, rozwiązanie musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Sufity wykonane jako płyty stropowe w pomieszczeniach elektrycznych monolityczne żelbetowe o odporności ogniowej zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami prawnymi. Wszystkie otwory, przejścia technologiczne przez stropy będą wyposażone w kołnierze i zabezpieczone zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał zastosować inną technologię, rozwiązanie musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Sufity podwieszane (jeśli wymagane zgodnie z innymi zapisami PFU) należy wykonać w systemie rastrowych sufitów podwieszonych na bazie skalnych włókien mineralnych.

- Drzwi stalowe o odporności ogniowej zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami prawnymi, malowane proszkowo, wyposażone od wewnątrz w tzw. klamkę antypaniczną.

Pomieszczenia technologiczne

- Posadzka na poziomie posadowienia urządzeń głównych zgodnie ze standardem w rozdziale dotyczącym posadzek w pomieszczeniach przemysłowych.

- Posadzka na pozostałych poziomach betonowa z powierzchnią utwardzoną  wykończona nawierzchnią epoksydową (nie dotyczy stropów o konstrukcji stalowej pokrytej kratami lub blachami).

- Cokoły wewnętrzne wykończone opaską z powłok epoksydowych.

- W zależności od konstrukcji ścian – ściany wewnętrzne w postaci płyty warstwowej elewacyjnej lub ściany murowanej/żelbetowej wykończonej tynkiem i malowanej.

- Sufity pod stropami o konstrukcji z blach - blachy trapezowe ocynkowane powlekane

- Stropy na poziomach technologicznych o konstrukcji stalowej – konstrukcja ażurowa z ocynkowanych kratek pomostowych. Kraty pomostowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami podanymi w pkt. 6 Pomosty robocze.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza lokalne zastosowanie blachy ryflowanej. Wszystkie otwory, przejścia technologiczne przez stropy oraz wszystkie krawędzie będą wyposażone w kołnierze i bortnice.

- Szczegółowe standardy wykończenia pomieszczeń, wyposażenie oraz wymagania dotyczące ich parametrów zawarto w pkt. 12 Standardy wykończenia wnętrz 
i pomieszczeń.

Roboty ziemne, fundamenty oraz konstrukcje podziemne

Zamawiający przyjmuje, że fundamenty oraz konstrukcje podziemne będą domyślnie konstrukcjami żelbetowymi. Jeżeli Wykonawca zamierza wykorzystać inne materiały dla powyższych funkcji, alternatywne rozwiązanie musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

Roboty ziemne

Roboty ziemne muszą odbywać się zgodnie z projektem oraz obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby podczas prac ziemnych spełnione zostały następujące wymagania:

- Z uwagi na fakt, iż prace ziemne mogą być prowadzone na terenie uzbrojonym, muszą być one każdorazowo poprzedzone przez Wykonawcę identyfikacją infrastruktury podziemnej na podstawie dostępnej dokumentacji.

- W uzasadnianych przypadkach (np. gęsta lub potencjalnie niezidentyfikowana w dokumentacji infrastruktura podziemna) roboty ziemne należy również poprzedzić wykonaniem ręcznych przekopów kontrolnych.

Fundamenty

Fundamenty muszą być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby fundamenty spełniały dodatkowo następujące wymagania:

- Posadowienie bezpośrednie lub pośrednie, dobrane w oparciu o dokumentację geologiczno-inżynierską oraz inne wyniki badań geologiczno-inżynierskich jeśli będą konieczne.

- Fundamenty będą zabezpieczone przed oddziaływaniem wód gruntowych odpowiednio do przyjętej przez Projektanta klasy ekspozycji betonu.

- Fundamenty pod urządzenia generujące obciążenia dynamiczne będą wykonane z betonu zbrojonego oraz będą zabezpieczone przed przenoszeniem drgań na konstrukcje sąsiednie z wykorzystaniem zaprojektowanym specjalnie do tego celu elementów antywibracyjnych.

- Powierzchnie narażone na zaolejenie będą zabezpieczone powłokami olejoodpornymi. W miejscach potencjalnych wycieków należy wykonać tace zabezpieczające przed rozlaniem się oleju na otoczenie, a w przypadku fundamentów zbiorników oleju i konstrukcji wsporczych transformatorów olejowych tace będą zabezpieczać przed przedostaniem się oleju do podłoża i środowiska naturalnego w przypadku wycieku całej objętości oleju zgormadzonego w danym elemencie.

- Fundamenty, które ze względu na sposób posadowienia i/lub charakter obciążenia oraz charakterystykę urządzeń na nich posadowionych (np. kotła, silnika, turbiny), są wrażliwe na osiadania, będą posiadać odpowiednio zaprojektowane i zainstalowane repery umożliwiające ocenę osiadania fundamentów. W takim przypadku Wykonawca przedstawi kompleksowy projekt umiejscowienia reperów oraz program monitorowania osiadania fundamentu w trakcie jego wykonania, obciążania oraz eksploatacji. W programie zawarte zostaną m.in. informacje dotyczące wartości bezpiecznego osiadania obiektów. Zainstalowane repery te muszą być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

- Połączenia urządzeń z fundamentem lub konstrukcją wsporczą mają zapewnić możliwość demontażu konstrukcji lub urządzenia.

Konstrukcje posadowione poniżej poziomu gruntu

Konstrukcje muszą być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. Dodatkowo, Zamawiający wymaga, aby w przypadku konstrukcji zlokalizowanych poniżej poziomu gruntu spełnione zostały następujące wymagania:

- Powierzchnie konstrukcji stykające się bezpośrednio z gruntem zabezpieczyć wykonując izolację przeciwwilgociową, a w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie wody gruntowej wykonując izolację przeciwwodną z warstwą zabezpieczającą przed uszkodzeniem.

- Jeżeli będą występowały pomieszczenia podziemne, komory, studnie technologiczne itp. należy je wykonać w technologii betonu wodoszczelnego jako wanny szczelne,  zapewniające nieprzedostawanie się wody gruntowej do wnętrza.

- Wszelkie przejścia instalacyjne do pomieszczeń podziemnych – o ile jest to możliwe ze względów technologicznych – należy projektować tak, aby były zlokalizowane powyżej zwierciadła wody gruntowej. Niezależnie od poziomu zlokalizowania przejść technologicznych należy je wykonać zawsze w technologii przejścia szczelnego.

- Każde pomieszczenie podziemne, komora, tunel itp. będą posiadać w najniższym miejscu zagłębienie umożliwiające ustawienie przenośnego urządzenia do wypompowania wody poniżej ich posadzki. W przypadku możliwości podpięcia rząpia do kanalizacji przemysłowej będzie to rozwiązanie preferowane. W takim przypadku należy zaprojektować i wykonać przyłącze z materiału dostosowanego do planowanego medium oraz jego temperatury. Na przyłączu kanalizacji należy zaprojektować i wykonać klapę zwrotną uniemożliwiającą cofkę wód z kanalizacji do pomieszczenia, komory, tunelu… oraz zaprojektować i wykonać urządzenia schładzające medium jeżeli zachodzi taka konieczność.

- Elementy konstrukcji narażone na zawilgocenie i działanie ujemnych temperatur będą charakteryzować się wysoką mrozoodpornością.

- Fundamenty żelbetowe i konstrukcje podziemne będą umożliwiać wykorzystanie ich zbrojenia jako uziomów naturalnych.

Konstrukcje nośne obiektów

Konstrukcje nośne obiektów budowlanych wykonane będą jako konstrukcje żelbetowe oraz stalowe. W przypadku gdy do wykonania głównych elementów konstrukcyjnych obiektów Wykonawca planuje wykorzystanie innych materiałów, musi uzyskać na to zgodę Zamawiającego.

Żelbet, jako materiał konstrukcyjny będzie zastosowany tam, gdzie jest to uzasadnione względami konstrukcyjnymi lub funkcjonalnymi, przykładowo fundamenty obiektów kubaturowych, fundamenty konstrukcji wsporczych, stropy i schody obiektów kubaturowych, fundamenty urządzeń technologicznych, podziemne kanały kablowe, rurociągowe i tunele, obiekty podziemne – zbiorniki, przepompownie ścieków, tace zbiorników na ciecze itp. Fundamenty będą wykonane w postaci płyt, stóp lub ław fundamentowych żelbetowych (w zależności od oceny warunków gruntowych jako oparte pośrednio lub bezpośrednio). Belki podwalinowe oraz ławy fundamentowe ścian będą konstrukcjami żelbetowymi. W budynkach i obiektach będą znajdowały się pomosty obsługi o konstrukcji stalowej, pokryte stalowymi kratami pomostowymi. Schody prowadzące na pomosty będą posiadały konstrukcję stalową. Nie dopuszcza się dojść po drabinach, ewentualne odstępstwo od tej zasady po uzgodnieniu pisemnym z Zamawiającym. Stopnie i pokrycie spoczników będą wykonane ze stalowych ocynkowanych krat pomostowych. Wszystkie stopnice schodów oraz kraty pomostowe zlokalizowane na zewnątrz należy wykonać z zabezpieczeniem antypoślizgowym. Wymagania dla pomostów, krat pomostowych, stopni i spoczników – zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 6 Pomosty robocze.

Wymagania dla konstrukcji stalowych

Stal obok betonu będzie stanowić zasadniczy materiał konstrukcyjny obiektów budowlanych. Konstrukcje stalowe będą zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami techniczno-budowlanymi oraz aktualnymi normami dotyczącymi konstrukcji stalowych i zgodnie z nimi zakwalifikowane do odpowiedniej klasy wykonania konstrukcji, zgodnie z normą PN-EN 1090-2:2018-09 oraz PN -EN 1993-1-1 z obowiązującymi zmianami. Konstrukcje stalowe powinny być posadowione na fundamentach żelbetowych z zastosowaniem podlewek z materiału zapewniającego odpowiednią nośność, dostosowaną do konstrukcji oraz spełniającego wymagania określone w normie PN-EN 1090-2:2018-09. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby konstrukcje stalowe spełniały następujące wymagania:

- Konstrukcje stalowe będą wytwarzane w wytwórniach posiadających odpowiednie doświadczenie potwierdzone referencjami, możliwości przerobowe dostosowane do zapotrzebowania budowy oraz stosujące Dokumentację jakości i Plany jakości, zgodnie z obowiązującymi normami. WYKONAWCA przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu zakład wytwórczy konstrukcji stalowych. Zakład będzie dysponował systemem Zakładowej Kontroli Produkcji certyfikowanym przez stosowną jednostkę notyfikowaną.

- Konstrukcje stalowe będą zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami techniczno-budowlanymi oraz aktualnymi normami dotyczącymi konstrukcji stalowych i zgodnie z nimi zakwalifikowane do odpowiedniej klasy wykonania konstrukcji. Wszystkie konstrukcje stalowe i elementy stalowe spełnią wymagania klasy wykonania konstrukcji, do której zostały zakwalifikowane przez Projektanta w dokumentacji projektowej. Wymagania te będą zgodne z aktualną normą PN-EN 1090-2:2018-09. Konstrukcje będą wykonane w klasie zgodnie 
z projektem, lecz nie niższej niż EXC2 zgodnie z normą PN-EN 1090-2:2018-09. Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji stalowej drugorzędowej w klasie EXC1.

- Do wykonania konstrukcji będą użyte materiały i wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682),

- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2021 poz. 1213).

- WYKONAWCA określi sposoby zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. Podstawowym sposobem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych będzie jej malowanie. Dopuszcza się stosowanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
w postaci ocynku ogniowego dla elementów takich jak kratki pomostowe, blachy żeberkowe lub ryflowane stanowiące pokrycie pomostów, elementy konstrukcji stalowych wykonane z profili cienkościennych oraz drobne elementy tj. łączniki konstrukcji stalowej.

- Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego oraz użyte materiały należy dobrać do ustalonej korozyjności środowiska dla każdego elementu indywidualnie zgodnie z normą PN-EN_ISO 12944. Zamawiający wymaga aby konstrukcje stalowe i panele obudowy projektowane były na kategorie korozyjności środowiska min. C3 dla konstrukcji wewnątrz budynków oraz C4 dla konstrukcji zewnętrznych (wg PN-EN ISO 12944-2). Natomiast, jeżeli WYKONAWCA uzna inaczej, może zastosować ostrzejsze wymogi dla ochrony konstrukcji przed czynnikami wywołującymi korozję.

- Przyjęte zabezpieczenia antykorozyjne zagwarantują okres trwałości ochrony antykorozyjnej konstrukcji na co najmniej 15 lat (H lub VH) według normy EN ISO 12944-2.

- Układ kształtowników oraz węzły konstrukcji stalowych będą dobrane i wykonane 
w taki sposób, aby nie posiadały miejsc („kieszeni”) umożliwiających gromadzenie się wody i zanieczyszczeń. Ponadto Zamawiający wymaga aby wszystkie projektowane stalowe konstrukcje wsporcze – tam gdzie jest to możliwe ze względów funkcjonalnych i konstrukcyjnych - znajdowały się na żelbetowych cokołach min. 30 cm nad poziomem posadzki lub terenu. Cokoły powinny mieć spadki uniemożliwiające gromadzenie się wody wokół konstrukcji.

- Załadunek, transport i rozładunek elementów konstrukcji stalowych na terenie budowy należy zaplanować i realizować w taki sposób, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych konstrukcji oraz powłok antykorozyjnych. Dopuszcza się naprawy powłok antykorozyjnych malowanych na budowie, pod warunkiem zapewnienia niezmienności zabezpieczeń dla całej konstrukcji. Na wszelkie naprawy powłok antykorozyjnych oraz powłok wykonywanych na budowie należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji program naprawczy/plan kontroli i badań, zapewniający odpowiednią jakość i trwałość wykonania napraw powłok 
w warunkach budowy.

- Wykonawca konstrukcji stalowych będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz jakości wykonania robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym – PFU). Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dostarczy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo skalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobierania próbek i prowadzenia badań niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu podmiotowi przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową.

- WYKONAWCA przedstawi do opiniowania dokumentację projektową wykonaną zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi 
i obowiązującymi normami,

- WYKONAWCA zapewni projekt warsztatowy konstrukcji stalowej jako części dokumentacji projektowej oraz projekty i plany branżowe takie jak plan spawania (technologia i metody spawania oraz plan kontroli i badań obejmujący m.in. badania spoin) lub inne w zależności od specyfiki obiektu.

- Konstrukcja i jej elementy, a także dokumentacja techniczna i warsztatowa zostaną sporządzone w taki sposób, aby zapewnić możliwość sprawnego i prawidłowego montażu na placu budowy. System oznaczeń elementów wysyłkowych powinien być określony przy sporządzaniu rysunków warsztatowych: elementy wysyłkowe oznaczać należy za pomocą kodu literowo-cyfrowego. Oznaczenia należy nanosić 
w sposób trwały, w widocznych miejscach.

- WYKONAWCA przed rozpoczęciem prac monterskich dostarczy do akceptacji Zamawiającego Projekt montażu.

- W projekcie wykonawczym konstrukcji należy przewidzieć klasę śrub stosowną do projektowanej kategorii połączenia, zgodnie z obowiązującymi normami oraz określić minimalne długości śruby w stosunku do grubości połączenia.

- Kategorię połączenia należy przyjmować zgodnie z aktualnie obowiązującą normą 
w zakresie projektowania konstrukcji stalowych.

- W przypadku stosowania konstrukcji stalowych skręcanych, Wykonawca jest zobowiązany do takiego dobrania elementów łączeniowych, aby minimalizować oddziaływania korozyjne pomiędzy śrubami, podkładkami, nakrętkami i elementami skręcanymi, tzn. Wykonawca powinien dążyć do minimalizacji potencjału siły oddziaływania elektrochemicznego pomiędzy poszczególnymi elementami.

- W przypadku połączeń elementów konstrukcji stalowej, dla których zachodzi możliwość oddziaływania dynamicznego należy wskazać sposób zabezpieczenia połączeń śrubowych przed samoistnym odkręcaniem się śrub w połączeniach podczas użytkowania konstrukcji.

- W przypadkach, gdy jest to uzasadnione szczególnym narażeniem na korozję i jej skutki, należy w połączeniach elementów konstrukcji stalowej zastosować śruby 
o podwyższonej odporności antykorozyjnej.

- Prace spawalnicze, zarówno w wytwórni konstrukcji, jak i na placu budowy, będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje spawalnicze, tj. dysponujące odpowiednim przeszkoleniem teoretycznym i praktycznym w zakresie spawalnictwa, potwierdzonym egzaminem oraz dokumentem upoważniającym do wykonywania tego rodzaju prac.

- Wykonawca konstrukcji powinien dysponować Certyfikatami zgodności 
z obowiązującymi normami w zakresie jakości prac spawalniczych.

- Wykonawca wykona badania spoin i udostępni ich wyniki Zamawiającemu. Ilość badań oraz ich rodzaj stosownie do warunków pracy, wykorzystania nośności i klasy konstrukcji będą określone przez projektanta w projektach wykonawczych. Projektant wskaże nazwy badań, ich ilość i zakres. Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy będą podlegały ocenie jakości i odbiorowi.

- Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu plan spawania, zgodny 
z wymaganiami normowymi oraz zastosuje kwalifikowane technologie, według instrukcji technologicznej spawania (WPS), a w trakcie prowadzenia prac spawalniczych będzie prowadził na bieżąco dziennik spawania.

- Wykonawca w ramach planu spawania konstrukcji stalowych przedstawi Zamawiającemu technologię i metody spawania oraz plan kontroli i badań obejmujący m.in. badania spoin.

- W przypadku konieczności wykonania spoin montażowych, ich klasa będzie tożsama 
z klasą spoin warsztatowych, a dodatkowe warunki zostaną określone w projektach wykonawczych.

- WYKONAWCA zapewni do realizacji prac związanych z montażem konstrukcji stalowych obsługę geodezyjną. Obsługa ta powinna zapewnić wykonanie pisemnych operatów z pomiarów geodezyjnych w kluczowych punktach montażu konstrukcji stalowej oraz po wykonaniu montażu konstrukcji lub jej istotnych części, 
z odniesieniem pomierzonych wartości do zakładanych w projekcie wymiarów 
i usytuowania.

Konstrukcje żelbetowe

Powierzchnie betonu będą zabezpieczane w sposób uzależniony od typu i intensywności środowiska powłokami bitumicznymi przeciwwilgociowymi, przeciwwodnymi, powłokami chemoodpornymi, olejoodpornymi lub innymi odpornymi na ścieranie w przypadku posadzek. Powierzchnie betonu, które nie zostaną pokryte wyżej wymienionymi powłokami będą zabezpieczane przed pyleniem poprzez ich pomalowanie lub impregnację.

Fundamenty agregatów kogeneracyjnych, agregatów pompowych, urządzeń pomp ciepła i pozostałych urządzeń będą fundamentami blokowymi przenoszącymi obciążenia bezpośrednio na grunt lub za pośrednictwem pali.

Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby konstrukcje żelbetowe spełniały następujące wymagania:

- Wszystkie powierzchnie betonu będą zaprojektowane i odpowiednio zabezpieczone w zależności od klasy środowiska, w jakim znajdować się będzie dany element żelbetowy (klasa ekspozycji betonu), np. beton elementów narażonych na działanie czynników atmosferycznych będzie charakteryzował się odpowiednią mrozoodpornością, dla elementów narażonych na stały kontakt z wodą odpowiednią wodoszczelnością, itp.

- Wszystkie elementy konstrukcji żelbetowych pozostających jako elementy widoczne będą spełniać, wyspecyfikowane poniżej wymogi wykończenia powierzchni, standard ten nie jest wymagany dla fundamentów maszyn i urządzeń, cokołów fundamentów konstrukcji obiektu oraz dla betonu, który zostanie wcześniej zakryty (malowanie, zakrycie). Wszystkie elementy konstrukcji żelbetowych pozostających jako elementy widoczne będą wykonane z użyciem nowych deskowań przy użyciu takich rozwiązań, aby zapewnić brak widocznych połączeń po rozdeskowaniu innych niż wynikające z przyjętego systemu, jednolitych i powtarzających się. Wykończenie powierzchni powinno odpowiadać danym w poniższej tabeli oraz zgodnie z opisem na rysunku pod tabelą. W każdym wypadku sposób wykończenia powierzchni betonu, mrozoodporność, wodoszczelność i ewentualnie dodatkowe zabezpieczenie powierzchni przez jej impregnację lub zabezpieczenie powłokami chemoodpornymi będą jednoznacznie wyspecyfikowane w dokumentacji technicznej.

| Poz. jakości | Jednostka | Wymóg |
| --- | --- | --- |
| Wypukłości (Rise) max wysokość max szerokość | mm mm | 3 9 |
| Wklęsłości (Hollow) max głębokość max szerokość | mm mm | 4 9 |
| Wyrównanie (Offset) | mm | 2 |
| Wypukłość/Wklęsłość podłużna (Fin) max wysokość lub głębokość max szerokość max ilość | mm mm % długości styku formy | 2 3 20 |
| Pustki (Voids), Ø >2 mm max średnica i głębokość max ilość | mm szt/m2 | 8 40 |
| Imperfekcje - zawsze stałe (Imperrfections) max rozmiar max ilość | m2 szt/100 m2 | 0,1 1 |
| Skrzywienie i falistość (Warpage and undulation) max tolerancja | mm/1,5 m | 5 |
| Zmienność koloru | całkowita różnica w kolorze (CIELAB system) | 4 |

- Wszystkie krawędzie konstrukcji żelbetowych będą posiadały fazowane skosy (fazy kształtowane w deskowaniu, skosy nie będą frezowane).

- Powierzchnie elementów betonowych będą gładkie, równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa i wybrzuszeń ponad powierzchnię, bez pęknięć. Maksymalna rozwartość rys oraz pozostałe imperfekcje powierzchni muszą być zgodne z obowiązującymi normami. Wszelkie naprawy należy prowadzić zgodnie z zaaprobowaną przez projektanta oraz Zamawiającego technologią.

- Należy stosować środki antyadhezyjne do szalunków na całej powierzchni styku z betonem oraz inne niezbędne w wybranej technologii deskowania zabiegi technologiczne w celu uzyskania gładkiej i jednorodnej powierzchni betonu.

- Elementy żelbetowe konstrukcji obiektów niezabudowane powyżej poziomu gruntu zostaną zabezpieczone przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych co najmniej za pomocą środków impregnujących. Powierzchnia musi być gładka, a w miejscu wystąpienia ubytków szpachlowana. Powłoka zabezpieczająca musi być odporna na promieniowanie UV i stanowić skuteczną izolację przeciwwilgociową.

- Przerwy w betonowaniu dopuszcza się tylko w miejscach uprzednio przewidzianych przez projektanta, powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania będzie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w projekcie.

- Świeży beton należy poddawać zabiegom pielęgnacyjnym zapobiegającym nadmiernemu wysychaniu mieszanki do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości. Sposób pielęgnacji betonu powinien być zaprojektowany przez Wykonawcę. Przed betonowaniem Wykonawca musi zapewnić materiały i środki techniczne do prawidłowej pielęgnacji betonu

- W przypadku możliwości wystąpienia warunków niekorzystnych (np. przymrozki, obfite opady deszczu) przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenia i środki techniczne zabezpieczające np. przed zamarzaniem lub zalaniem betonu

- Usuwanie deskowań i podpór – przede wszystkim w elementach typu stropy, ściany, słupy – dopuszczalne jest po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wymaganej wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub zgodnie z instrukcją w projekcie

- Wszystkie marki, śruby kotwiące, itp. umieszczane w konstrukcji żelbetowej powinny być montowane w sposób zgodny z projektem w tolerancjach przewidzianych w normach i/lub przez projektanta oraz zabezpieczone w taki sposób, aby uniemożliwić ich przypadkowe przemieszczanie podczas betonowania. Pozycja marek, śrub kotwiących itp. powinna być potwierdzona operatem geodezyjnym przed oraz po betonowaniu.

- W trakcie prowadzenia prac betonowych na terenie budowy należy przewidzieć obecność wykfalifikowanego przedstawiciela laboratorium betonu, który zapewni prowadzenie obsługi laboratoryjnej podczas trwania betonowania.

- W przypadku betonowań elementów o dużej objętości oraz wymagających ciągłości betonowania Wykonawca musi zabezpieczyć ciągłość betonowania np. poprzez zapewnienie dostarczenia mieszanki betonowej z drugiego źródła.

- Dostawca mieszkanki betonowej musi posiadać system kontroli produkcji certyfikowany zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność.

- Beton dostarczany na budowę będzie spełniał założenia projektu lub receptury mieszanki. Podczas projektowania oraz wykonywania należy zwracać szczególną uwagę, aby konsystencja dostarczanej mieszanki była dostosowana do kształtu betonowanych elementów oraz sposobu podawania betonu do szalunków, a sposób podawania zapewnił jednorodną, zagęszczoną strukturę.

- Podczas betonowania należy stosować wibratory wgłębne i powierzchniowe do betonu obsługiwane przez przeszkolonych pracowników. Zagęszczanie mieszanki betonowej należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie z przyjętą technologią wykonania. W przypadku konstrukcji, w której utrudnione jest zawibrowanie mieszanki wibratorami wgłębnymi, należy stosować wibratory przyczepne. Należy zabezpieczyć odpowiednią ilość urządzeń do zagęszczania na wypadek awarii, tak aby na każdym etapie betonowania zapewnić odpowiednie możliwości zagęszczania mieszanki betonowej. Nie należy dopuszczać do rozwarstwienia mieszanki betonowej.

Dachy, ściany, posadzki

Dachy

Dachy muszą być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby dachy spełniały następujące wymagania:

- Pokrycie dachów w budynkach ogrzewanych o konstrukcji stalowej powinno składać się z następujących warstw: blacha trapezowa, paroizolacja, płyty z wełny mineralnej o grubości spełniającej wymagania izolacyjności cieplnej danego budynku, pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej (podkładowej i wierzchniego krycia) lub membrany dachowej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inne rozwiązania materiałowe po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

- Dla budynków o konstrukcji stropów żelbetowych należy stosować następujący układ warstw dachowych: paroizolacja (położona na odpowiednio przygotowanej powierzchni betonu), izolacja termiczna z wełny mineralnej twardej, pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej (podkładowej i wierzchniego krycia) lub membrany dachowej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inne rozwiązania materiałowe po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

- Pokrycie dachów w budynkach nieogrzewanych oraz wiatach o konstrukcji stalowej należy wykonać z ocynkowanych i powlekanych blach fałdowych

- Wszystkie stalowe elementy pokrycia dachów należy wykonać z blach ocynkowanych i powlekanych (Zamawiający nie dopuszcza elementów wyłącznie powlekanych)

- Zamawiający zakłada stosowanie dachów płaskich na wszystkich budynkach, każdy z zastosowanego rodzaju przykrycia dachu będzie miał zapewnione minimalne spadki umożliwiające swobodne odprowadzenie wody opadowej do wpustów, jednak nie mniejsze niż 3,5% dla papy termozgrzewalnej i nie mniej niż 2,5% dla membrany. Pochylenie dachów musi również umożliwiać swobodne i bezpieczne poruszanie się pracowników obsługujących urządzenia zainstalowane na dachach

- Spadki dachu oraz wpusty dachowe należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby na wykonanym pokryciu dachowym w trakcie i po opadach nie tworzyły się zastoiny wody opadowej, bez względu na użyty materiał do wykonania wierzchniego krycia

- Każdy obiekt będzie wyposażony w instalację odprowadzania wody opadowej do instalacji kanalizacji deszczowej lub systemu retencyjnego albo rozsączającego wodę deszczową

- Dachy budynków wysokich i wysokościowych będą posiadały attyki proste, odwodnienia wpustami dachowymi ogrzewanymi, rynny wewnętrzne, systemy przeciwdziałające oblodzeniu i zaleganiu śniegu

- Dachy budynków niskich i średniowysokich będą posiadały attyki proste, odwodnienie za pomocą koszy zlewowych lub rynien i rur spustowych (rynny i rury spustowe stalowe, ocynkowane i powlekane w kolorze elewacji (Zamawiający nie dopuszcza stosowania elementów jedynie powlekanych), systemy przeciwdziałające oblodzeniu i zaleganiu śniegu

- W przypadku zainstalowania na dachu urządzeń, które wymagają okresowej obsługi lub serwisowania należy wykonać dodatkowe dojścia do tych urządzeń w postaci pomostów stalowych pokrytych kratkami pomostowymi lub lokalnie dojścia po odpowiednio wzmocnionych i oznakowanych pasach połaci dachowej, zapewniające odpowiednią przestrzeń serwisową

- Krawędzie dachu, na którym znajdują się urządzenia wymagające okresowej obsługi lub serwisowania, które nie są zabezpieczone attykami lub których wysokość attyk jest niższa niż 1,1 m należy wyposażyć w balustrady ochronne zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Jako rozwiązanie alternatywne do wymogu stosowania attyki lub balustrady, Zamawiający daje możliwość zastosowania zabezpieczenia w postaci systemów asekuracyjnych dających możliwość bezpiecznego dostępu do wszystkich obszarów dachu.

- Każdy z dachów będzie miał zapewniony łatwy i bezpieczny dostęp poprzez wyjście na dach z klatki schodowej wewnętrznej obiektu. Dla obiektów niskich Zamawiający dopuszcza wyjście za pomocą zewnętrznej klatki schodowej. Wejście na dach za pomocą drabiny stale umocowanej do konstrukcji możliwe jest jedynie w przypadku braku urządzeń i instalacji zainstalowanych na dachu oraz po uzyskaniu aprobaty Zamawiającego – dotyczy jedynie obiektów niskich. Obszar wejścia na dach z klatek schodowych oraz drabin wejściowych będą wykonane na powierzchni co najmniej 1,5m x 1,5m z wzmocnionego pokrycia dachowego oraz wzmocnionej izolacji termicznej wykonanej z płyt izolacyjnych twardych

Ściany

Ściany muszą być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby ściany spełniały następujące wymagania:

Dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych obiektów o konstrukcji stalowej:

- Podstawowym materiałem dla ścian obiektów o konstrukcji stalowej będą płyty warstwowe z powlekanych ocynkowanych blach stalowych z wypełnieniem z wełny mineralnej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie chciał użyć systemu na bazie innych materiałów, system taki musi być zaaprobowany przez Zamawiającego.

- Wypełnienie z wełny mineralnej o grubości gwarantującej spełnienie wymagań technicznych, izolacyjności termicznej oraz innych zgodnie z Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Układ płyt nawiązujący do układu stosowanego na sąsiednich obiektach – układ winien być uzgodniony i zatwierdzony przez  Zamawiającego.

- Mocowania płyt powinny być niewidoczne lub maskowane profilami systemowymi.

- Wykończenia płyt przy otworach – np. oknach, drzwiach, bramach, otworach technologicznych – należy wykonać przy pomocy systemowych profili zamykających.

- Obróbki blacharskie należy wykonać z elementów systemowych. Blacha do obróbek systemowych musi być zabezpieczona co najmniej warstwą ocynku oraz powlekana.

- Sposób mocowania płyt oraz pozostałych elementów systemowych musi być zgodny z katalogiem wybranego systemu płyt warstwowych.

- W celu uniknięcia uszkodzeń, bezpośrednio przy zamontowanych płytach elewacyjnych nie powinno prowadzić się prac spawalniczych i/lub montażowych, a w przypadku konieczności wykonania takich prac elementy systemów elewacji należy zabezpieczyć w sposób minimalizujący ryzyko uszkodzenia. Na czas prowadzenia prac montażowych, na wszystkich poziomach roboczych, powierzchnie ścian osłonowych będą zabezpieczone w sposób trwały przed uszkodzeniem.

- Wszelkie naprawy elementów systemów ściennych muszą być wykonane zgodnie z przedstawionym przez producenta oraz zaaprobowanym przez Zamawiającego systemem naprawczym.

- W ścianach elewacyjnych przy których przewidywane jest pole odkładcze, w osiach pomieszczenia będą wykonane rozbieralne otwory wypełnione takim samym materiałem, jak cała elewacja, dające możliwość wyprowadzenia urządzeń do ewentualnych prac remontowych. W jednym z tych rozbieralnych pól będzie zamontowana brama segmentowa/rolowana o wymiarach pozwalających na wjazd do budynku wózka widłowego.

Dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych obiektów o konstrukcji żelbetowej i murowanej:

- Podstawowymi materiałami dla izolacji oraz wykończenia ścian zewnętrznych obiektów o konstrukcji żelbetowej i murowanej będzie ocieplenie z płyt wykonanych z wełny mineralnej oraz wykończenia z cienkowarstwowego tynku paroprzepuszczalnego np., silikonowego, silikatowego lub silikatowo-silikonowego, barwionego w masie o niskiej nasiąkliwości powierzchniowej, o wysokiej przyczepności do podłoża i wysokiej niezmienności koloru, odpornej na promienie UV, zabrudzenia i alkalia. Warstwy oraz sposób wykończenia ścian zewnętrznych obiektów o konstrukcji żelbetowej i murowanej przewidziane przez Wykonawcę muszą być zaaprobowane przez Zamawiającego.

- Sposób mocowania elementów izolacji (np. ilość oraz rozmieszczenie elementów montażowych) oraz aplikacji tynku ścian zewnętrznych musi być zgodny ze specyfikacją producenta, a w przypadku jej braku musi być zgodny z informacjami podanymi przez projektanta.

- Ściany wewnętrzne oraz wewnętrzne płaszczyzny ścian zewnętrznych murowanych i żelbetowych pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi wykończone tynkiem cementowo-wapiennym klasy III, szpachlowane i malowane farbami akrylowymi. Po uzgodnieniu i uzyskaniu aprobaty Zamawiającego dopuszcza się stosowanie żelbetowych ścian nieotynkowanych, impregnowanych.

- Ściany wewnętrzne oraz wewnętrzne płaszczyzny ścian zewnętrznych murowanych i żelbetowych pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wykończone tynkiem cementowo-wapiennym klasy IV, szpachlowane i malowane farbami akrylowymi. Zamawiający dopuszcza w w/w pomieszczeniach wykonanie tynków gipsowych oraz suchej zabudowy z systemowych płyt gipsowo-kartonowych.

- Pod ścianami murowanymi musi znajdować się izolacja pozioma, a w przypadku zagłębienia poniżej poziomu terenu izolacja pionowa.

- W pomieszczeniach sanitarnych ściany należy wykończyć płytkami ceramicznymi do wysokości minimum 2,0 m od poziomu posadzki.

- Pomieszczenia elektryczne będą oddzielone od innych pomieszczeń ścianami pełnymi bez otworów, ewentualne odstępstwa możliwe po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Malowanie ścian w pomieszczeniach suchych farbami o wysokiej trwałości barw, bardzo dobrym kryciu, odporności na zmywanie i szorowanie oraz wysokiej przyczepności do podłoża, a w pomieszczeniach mokrych farbami o wyjątkowej odporności na zmywanie i szorowanie, wysokiej odporności na działanie wilgoci, bardzo dobrym kryciu i dużej odporności na działanie detergentów.

- W miejscach, w których wymaga się oddzielenia ppoż. ściany (zewnętrzne 
i wewnętrzne), oraz inne elementy budowalne będą posiadać odpowiednie parametry (nośność, szczelność, izolacyjność ogniowa), wymagane przez przepisy prawa (potwierdzone certyfikatami).

- Zamawiający dopuszcza stosowanie ocieplenia z wełny mineralnej oraz wykończenia 
z tynku mineralnego, cienkowarstwowego, barwionego w masie o niskiej nasiąkliwości powierzchniowej, o wysokiej przyczepności do podłoża i wysokiej niezmienności koloru, odpornej na promienie UV, zabrudzenia i alkalia.

- W przypadku zaprojektowania otworów sieci technologicznych w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego należy jednoznacznie zdefiniować w projekcie sposób ich zamknięcia.

Posadzki

Posadzki muszą być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby posadzki spełniały następujące wymagania:

- W pomieszczeniach przemysłowych/technologicznych (w tym wszelkiego rodzaju ciągach komunikacyjnych) jako standard należy stosować posadzki betonowe ułożone na dwóch warstwach folii PE o grubości minimum 0,2mm, oddylatowane od ścian i słupów oraz dylatowanych w polach o maksymalnych wymiarach 6m x 6m, zbrojone zbrojeniem rozproszonym, a w wypadku większych obciążeń również dodatkowo zbrojeniem z prętów lub siatek zbrojeniowych (w przypadku zbrojenia prętami lub siatkami zbrojeniowymi nadal występuje konieczność zastosowania zbrojenia rozproszonego). Powierzchnia posadzki powinna być utwardzona w systemie zatarcia posypki utwardzającej (tzw. DST – dry-shake topping) oraz wykończona preparatem na bazie żywicy akrylowej lub epoksydowej. Równość nawierzchni posadzki powinna być zgodna z normą DIN 18202 tab.3 wiersz 3. Posadzki powinny być utwardzone powierzchniowo. Dopuszcza się posadzki cienkowarstwowe, bezspoinowe np. posadzki z żywicy epoksydowanej o właściwościach chemicznych i parametrach mechanicznych dostosowanych do funkcji i przeznaczenia pomieszczenia, odporne na ścieranie, bezpyłowe i nienasiąkliwe. Dla ciągów komunikacyjnych umiejscowionych na posadzkach betonowych lub nawierzchniach żywicznych należy przyjąć antypoślizgowość R11.  Wykonawca dostosuje parametry wytrzymałościowe konstrukcji oddzielającej kondygnacje lub konstrukcji posadzki na gruncie do projektowanych obciążeń danej przegrody.

- W pomieszczeniach o niestandardowych warunkach – np. pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, pomieszczeniach wymagających dodatkowej odporności chemicznej, mechanicznej, itd. należy zaprojektować i zastosować odpowiedni do warunków system wykończenia posadzki. W takim wypadku system taki musi zostać każdorazowo zaaprobowany przez Zamawiającego.

- W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, szatniach, socjalnych np. pokojach śniadań oraz korytarzach obiektów administracyjnych posadzki z płytek ceramicznych o klasie ścieralności nie mniejszej niż 3 zgodnie z normą PN-EN ISO 10545-7:2000.

- W wybranych pomieszczeniach AKPiA i elektrycznych należy stosować systemowe podłogi podniesione, o odpowiedniej, oznaczonej w projekcie nośności, szczelności 
i izolacyjności ogniowej (o ile wymagana). Powierzchnia betonu pod posadzkami podniesionymi musi być zaimpregnowana co najmniej środkami przeciw pylącymi.

- W pomieszczeniach ruchu elektrycznego, w których nie będzie stosowana posadzka podniesiona, należy posadzkę wykonać z żywic epoksydowych z siatką odprowadzającą ładunki elektrostatyczne.

- Posadzki pomieszczeń, w których przewidziany jest ruch ciężarówek lub sprzętu ciężkiego, należy zaprojektować dla pojazdów o nacisku do 115kN na oś.

- Wszystkie obiekty muszą mieć wyznaczone ciągi komunikacyjne - dojścia dla obsługi, np. obchodowych, serwisantów, których nawierzchnia będzie miała strukturę przeciwpoślizgową. Dla ciągów komunikacyjnych umiejscowionych na posadzkach betonowych lub nawierzchniach żywicznych należy przyjąć antypoślizgowość R11.  Wykonawca dostosuje parametry wytrzymałościowe konstrukcji oddzielającej kondygnacje lub konstrukcji posadzki na gruncie do projektowanych obciążeń danej przegrody.

- W obiektach technologicznych, gdzie przewiduje się wewnętrzny transport kołowy posadzki będą miały wyraźnie wydzielone i oznakowane trakty komunikacyjne piesze i kołowe.

- Wymagany jest minimalny 2% spadek każdej powierzchni w kierunku kratek odwadniających.

- W przypadku przejścia przez posadzkę jakąkolwiek instalacją (np. tunele kablowe) wymaga się aby wykonać je jako szczelne.

- W przypadku wykonania w poziomie posadzki przykrycia luku montażowego, pól odkładczych itp., miejsca te będą odpowiednio oznakowane oraz opisane wraz 
z podaniem nośności powierzchni.

- W przypadku braku przeciwskazań związanych z funkcjonalnością przestrzeni (np. ograniczenia związane z szerokością przejść lub przejazdów), wszelkie stalowe konstrukcje wsporcze w obszarze posadzek będą wyniesione na cokole betonowym na wysokość minimum 30 cm powyżej posadzki, cokoły będą powierzchniowo utwardzone i zabezpieczone żywicami chemoodpornymi.

- Wszystkie podesty i schody zewnętrzne lub narażone na zaolejenie muszą być wykonane w standardzie antypoślizgowym.

- Podesty i schody przemysłowe z krat stalowych ocynkowanych, w szczególnych przypadkach w uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się wykorzystanie ocynkowanej blachy stalowej ryflowanej.

- Posadzki i podłogi wszystkich typów wykończone cokołami o wysokości 10cm i materiale uzgodnionym z Zamawiającym na etapie projektowania wykonawczego.

- W przypadku, gdy w posadzce umiejscowione będzie wyjście awaryjne z przestrzeni pod posadzką, miejsce to oraz właz lub klapa będą odpowiednio oznakowane 
i opisane.

Pomosty robocze

Wszędzie tam, gdzie będzie to niezbędne do obsługi, konserwacji, sprawdzania, naprawy, pobierania próbek i innych prac związanych z maszynami, urządzeniami i obiektami budowlanymi zastosowane zostaną pomosty robocze, rozumiane jako stała powierzchnia zapewniająca dostęp do maszyn, urządzeń i obiektów wraz z przynależnymi drabinami i schodami stalowymi.

Przy projektowaniu pomostów należy uwzględniać hierarchię ważności przytoczonych poniżej dokumentów, obligatoryjność stosowania dokumentów stanowiących źródło prawa, dobrowolność stosowania norm oraz zakres stosowania dokumentów, w szczególności:

•	dla wszystkich pomostów roboczych ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami),

•	dla pomostów stanowiących części obiektu budowlanego obligatoryjnie należy stosować Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z późniejszymi zmianami),

•	dopuszcza się określenie wymagań dla pomostów roboczych zgodnie z normą PN-EN ISO 14122-1-3:2016-08 w sytuacji, gdy zostaną one przyporządkowane do części maszynowej przy urządzeniach technologicznych, a wskazane w powyższych rozporządzeniach przepisy oraz przepisy odrębne nie regulują tego zakresu. Przyporządkowania takiego dokonuje projektant.

Pomosty robocze będą spełniały następujące wymagania:

- Dokumentacja projektowa pomostu roboczego powinna być wykonywana przez projektanta pełniącego samodzielną funkcję techniczną w budownictwie 
z uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

- Dokumentacja projektowa pomostu roboczego powinna zawierać co najmniej:

- rysunek zestawieniowy elementów pomostu roboczego,

- rysunki szczegółowe z wynikami obliczeń i badań, niezbędne w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami w zakresie BHP,

- wykaz norm,

- opis metod zastosowanych podczas projektowania pomostu roboczego do wyeliminowania zagrożeń,

- nośność pomostu roboczego,

- uzgodnienia projektowe z innymi branżami,

- warunki dociążania pomostu roboczego.

- Oprócz zgodności projektowania z odpowiednimi przepisami zewnętrznymi, pomosty robocze powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania:

- miejsca łączenia się pomostu roboczego z drabinami lub schodniami prowadzącymi na niższy poziom, o kącie nachylenia większym niż 45° należy wyposażyć w samoczynnie zamykane furtki zabezpieczające pracowników przed wypadnięciem lub inne równoważne zabezpieczenie,

- w przypadku konieczności stosowania odstępstw od przyjętych zasad powinna zostać przeprowadzona udokumentowana ocena ryzyka wraz 
z identyfikacją i wdrożeniem kompensujących środków zapobiegawczych. Odstępstwa takie powinny być każdorazowo uzgadniane z lokalnymi służbami BHP oraz Głównym Specjalistą branżowym w DPI.

- Projekt pomostu roboczego i technologia jego montażu powinny w maksymalnym stopniu eliminować konieczność pracy na wysokości,

- Pomosty robocze muszą spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych aktualnych przepisach techniczno-budowlanych

- Pomosty powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi kolorystycznymi jak w tabeli poniżej:

| Elementy | Kolorystyka |  |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcje wsporcze (belki, słupki, itp.) | RAL | 7042 (ciemno szary) |
| Balustrady | RAL | 1017 lub 1018 (żółty) |
| Bortnice (krawężniki) | RAL | 1017 lub 1018 (żółty) |
| Policzki schodni | RAL | 7042 (ciemno szary) |
| Kraty pomostowe | - | cynkowane ogniowo |
| Stopnice | - | Ocynk ogniowy |
| Drabiny | RAL | 1017 lub 1018 (żółty) |
| Bramki samozamykające |  | wg. kolorystyki producenta, preferowany żółty |

- Dodatkowe wymagania dotyczące projektowania dla balustrad:

- minimalna wysokość balustrady powinna wynosić 110 cm. Poręcz powinna być równoległa do linii wznoszenia,

- sugerowana swobodna przestrzeń między segmentami balustrady powinna wynosić 5 - 8 cm,

- balustrada powinna zawierać co najmniej jedną poprzeczkę środkową lub inną ochronę równoważną,

- balustrada powinna zawierać bortnicę o wysokości co najmniej 15 cm,

- bortnica powinna zachować swoją ciągłość wzdłuż ciągu balustrad,

- swobodna przestrzeń między poręczą a poprzeczką, jak również poprzeczką a bortnicą nie powinna przekraczać 50 cm,

- sugerowane odległości pomiędzy osiami słupków to maksymalnie 150 cm,

- wejścia na pomost roboczy powinny być zabezpieczone samozamykaczem – zgodnie z wymaganiami normy (PN-EN ISO 14122-3:2016-08 ) – tak, aby utrzymać ciągłość obarierowania pomostu,

- balustrady należy montować poprzez spawanie do konstrukcji wsporczej lub poprzez przykręcanie śrubami o odpowiedniej wytrzymałości. Wybór rozwiązania określa Projektant w dokumentacji projektowej.

- Dodatkowe wymagania dotyczące projektowania dla schodów i stopni schodowych:

- wszystkie stopnice należy wykonać z zabezpieczeniem antypoślizgowym,

- śruby mocujące dla konstrukcji pomostów winny być atestowane 
i zabezpieczone przed korozją (np. przez ocynkowanie ogniowe),

- materiały śrub, podkładek i nakrętek w połączniu skręcanym powinny być tak dobrane, aby zapobiegać korozji kontaktowej w miejscu styków elementów,

- wysokość stopnia w jednym biegu powinna być stała. Tam gdzie nie jest to możliwe, wysokość pierwszego stopnia biegu można zmniejszyć nie więcej niż o 15%,

- najwyżej położony stopień powinien znajdować się na poziomie podestu,

- szerokość schodów w świetle powinna wynosić co najmniej 80 cm.

- jeżeli schody służą do przechodzenia lub mijania się kilku osób równocześnie, szerokość należy zwiększyć do 100 cm.

- wysokość wchodzenia dla pojedynczego biegu nie powinna przekraczać 4 m,

- dla układów wielobiegowych, wysokość wchodzenia poszczególnych biegów nie powinna przekraczać 3 m, a przed każdym następnym biegiem wymagany jest podest. Długość podestu powinna być większa lub równa szerokości schodów i wynosić minimum 80 cm.

- Dodatkowe wymagania dotyczące projektowania dla drabin stałych:

- Drabiny zewnętrzne powinny być zabezpieczone przed możliwością nieuprawnionego wejścia na obsługiwane przez nie obiekty.

- Dodatkowe wymagania dla krat pomostowych:

- kraty pomostowe montowane na zewnątrz obiektów winny być wykonane 
w wersji antypoślizgowej (kraty ząbkowane typu „Serrated”),

- krata pomostowa powinna być oparta na konstrukcji stalowej zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez producenta krat pomostowych,

- krata pomostowa winna być zabezpieczona minimum w 4 narożnikach systemowymi uchwytami do mocowania krat pomostowych,

- niedopuszczalne jest łączenie różnych systemów krat pomostowych/stopnic w obrębie danego pomostu (w związku z rozbieżnością parametrów konstrukcyjno-wytrzymałościowych),

- do mocowania krat pomostowych należy stosować przeznaczony do łączenia krat pomostowych system kołków wstrzeliwanych i kołnierzy mocujących lub inne systemowe połączenia krat pomostowych, zapewniające trwały 
i bezpieczny montaż. Dopuszcza się zastąpienie systemu kołków wstrzeliwanych tylko w przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie takiego rozwiązania, innym połączeniem zapewniającym trwały i bezpieczny montaż.  Należy zwrócić uwagę, aby zastosowany rodzaj połączenia nie utrudniał komunikacji oraz nie narażał na niebezpieczeństwo przy upadku.

- Wskazane w powyższych punktach wymagania podstawowe dla poszczególnych elementów pomostów nie wyczerpują całego zakresu wymagań stawianych przez przepisy techniczno-budowlane oraz aktualne normy.

- Dodatkowe wymagania dla pomostów roboczych:

- podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu,

- podłoga musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby 
w przypadku nieprzewidzianego ubytku elementów mocujących, kraty pomostowe lub ich odpowiedniki nie mogły się przesunąć w takim stopniu, aby stracić podparcie i spaść.

Przy budowie/modyfikacji pomostów roboczych spełnione będą następujące wymagania:

- Podczas budowy lub modyfikacji pomostu roboczego, do jego odbioru przez cały czas prace lub przebywanie na pomostach roboczych należy traktować jako pracę na wysokości i stosować wymagane zabezpieczenia i środki ochrony, w szczególności należy zapewnić łącznie:

- stosowanie niezbędnych środków ochrony zbiorowej,

- zastosowanie barier stałych ograniczających dostęp osób postronnych do strefy pracy,

- dostępność i identyfikację systemów asekuracyjnych i punktów kotwiących,

- stosowanie środków ochrony indywidualnej odpowiednio do prac na wysokości,

- stosowanie siatek bezpieczeństwa,

- stosowanie innych wytycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Prace związane z budową lub modyfikacją pomostu roboczego będą prowadzone pod nadzorem kierownika budowy lub osoby uprawnionej, jeżeli w ramach prac, podczas których jest modyfikowany lub budowany pomost roboczy nie występuje funkcja kierownika budowy.

- Do czasu odbioru pomostu roboczego przez kierownika budowy lub osobę uprawnioną zakazuje się wykonywania na pomoście roboczym innych prac niezwiązanych z jego budową lub modyfikacją.

Oznaczanie stałych pomostów roboczych:

- Oznaczanie (wg wzorów określonych niżej) pomostów roboczych po zakończeniu ich budowy, modyfikacji oraz istniejących nie może być nadmiarowe i wprowadzające chaos informacyjny utrudniający rozeznanie informacji o niebezpieczeństwie. Należy je wykonać tylko i wyłącznie, jeżeli:

- pomost roboczy jest wyłączony z eksploatacji,

- pomost roboczy pozwala na dodatkowe dociążenie dla odkładania narzędzi i urządzeń remontowanych (tzw. pola odkładcze), a jest ono wcześniej określone projektowo i jest większe niż podstawowa, normowa nośność komunikacyjna.

- Ustalono jednolite wzory tablicy informacyjnej pomostu roboczego (Rysunki 1-2):

- tablica informacyjna pomostów roboczych z negatywnym przeglądem stanu technicznego, który należy wyłączyć z eksploatacji:

POMOST ROBOCZY WYŁĄCZONY

Z EKSPLOATACJI

WSTĘP WZBRONIONY

Rysunek nr 1

- tablica informacyjna pomostów roboczych z pozytywnym przeglądem stanu technicznego i dopuszczalnym obciążeniem maksymalnym (przekraczającym normową nośność komunikacyjną):

DOPUSZCZALNE

OBCIĄŻENIE

POMOSTU ROBOCZEGO

………...kN/m2

Rysunek nr 2

- Pomosty robocze w złym stanie technicznym, nienadające się do użytkowania, dla zapewnienia bezpieczeństwa, należy w pierwszej kolejności oznaczyć zgodnie ze wzorem pokazanym na Rysunku nr 1.

- Oznaczenie pomostu roboczego winno udzielać informacji, jakie maksymalne obciążenie na metr kwadratowy dopuszcza się na danym pomoście roboczym lub 
w wyraźny sposób informować, że wejście na niego jest zabronione. Zgodnie z zasadą, nie oznaczamy dobrych jakościowo pomostów komunikacyjnych, dla których należy przyjąć zasadę, że maksymalna jego nośność to normowa nośność komunikacyjna.

- W przypadku braku tablicy informacyjnej należy przyjąć, że pomost roboczy jest 
w dobrym stanie technicznym i gotowy do eksploatacji, a jego funkcją jest umożliwienie wyłącznie przejścia lub dojścia do danego urządzenia (z maksymalnym normowym obciążeniem komunikacyjnym 2,5 kN/m2 (250 kg/m2)). Brak oznakowania jest także jednoznaczną informacją, że zabrania się dodatkowego dociążania pomostów ponad normową nośność komunikacyjną.

- Każde działanie naprawcze, remontowe czy inwestycyjne na pomostach roboczych powinno być zakończone sprawdzeniem, czy pomost roboczy może zostać oznaczony zgodnie z przyjętymi zasadami lub czy poprzednie oznaczenie może na nim pozostać.

- W każdym innym przypadku chcąc oznaczyć pomost, należy dokonać inwentaryzacji i sprawdzenia rzeczywistej nośności pomostu roboczego, poprzez sprawdzenie istniejącej dokumentacji technicznej pomostu lub w przypadku jej braku wykonanie nowej przez uprawnionego projektanta.

- Pomost lub jego część o zwiększonej nośności powinny być oznaczone w sposób odróżniający się od pozostałej części pomostu, np. poprzez malowanie innym kolorem całej powierzchni pomostu o zwiększonej nośności.

- Oznakowanie powinno być wykonane przy spełnieniu następujących reguł:

- sztywna tablica odporna na działanie warunków atmosferycznych,

- masa pojedynczej tablicy nie większa niż 50 gramów,

- kolor tablicy żółty (RAL 1023),

- 10 mm od krawędzi tablicy czarna ramka o grubości 3 mm (RAL 9005),

- napisy w kolorze czarnym (RAL 9005) umieszczać wewnątrz ramki,

- litery i cyfry wykonać czcionką „Arial” o wysokości co najmniej 4 cm.

Stolarka okienna i drzwiowa, bramy

Stolarka okienna, drzwiowa oraz bramy muszą być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi, w sposób trwały i gwarantujący ich bezpieczne oraz długotrwałe użytkowanie, o kolorystyce ustalonej z Zamawiającym w palecie RAL oraz formie zharmonizowanej z architekturą obiektów budowlanych. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby spełniały one następujące wymagania:

Okna

- Stolarka okienna powinna być wykonana z profili aluminiowych o co najmniej podwójnym szkleniu, wyposażona w parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane i malowane proszkowo oraz wewnętrzne dla pomieszczeń biurowo-socjalnych z płyt MDF laminowanych, a dla pomieszczeń przemysłowych stalowe ocynkowane i malowane proszkowo.

- Ślusarka okienna budynków i pomieszczeń, będzie spełniać minimalne wymagania techniczne określone w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wymagania techniczne w zakresie odporności na parcie wiatru, szczelności na wodę deszczową, infiltracji powietrza oraz aktualne wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła/izolacyjności cieplnej..

- Dla obiektów nieogrzewanych i niewymagających ochrony termicznej wymagania odnoszące się do izolacyjności cieplnej stolarki okiennej nie mają zastosowania.

- Dla przegród budowlanych o określonej odporności pożarowej Wykonawca musi zapewnić aby stolarka spełniała wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Drzwi

- Stolarka drzwiowa zewnętrzna powinna być wykonana jako stalowa lub aluminiowa, jedno lub dwuskrzydłowa, ocieplona, o kolorystyce ustalonej z Zamawiającym w palecie RAL, formie zharmonizowanej z architekturą obiektu.

- Stolarka drzwiowa przemysłowa wewnętrzna stalowa ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze palety RAL uzgodnionym z Zamawiającym wyposażona w obustronną przylgę oraz stalowe trzpienie zabezpieczające od strony zawiasów oraz okucia w wykonaniu z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Wykonawca musi określić z Zamawiającym konieczność zastosowania samozamykaczy.

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna do pomieszczeń biurowych oraz socjalnych płytowa z wkładem stabilizującym, z okleiną fabryczną w kolorze palety RAL lub drewnopodobną. Drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych należy wyposażyć w blokadę łazienkową. Wykonawca musi określić z Zamawiającym konieczność zastosowania samozamykaczy.

- Stolarka drzwiowa prowadząca do pomieszczeń ruchu elektrycznego wyposażona będzie w dźwignie typu antypanicznego, samozamykacze (poza zawiasowymi), elementy zabezpieczające przed przedostawaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz oraz systemowe zamki „energetyczne” lub inny system ograniczonego dostępu.

- Stolarka drzwiowa pomiędzy strefami ogniowymi stalowa, malowana i o odpowiedniej dla danej strefy odporności ogniowej.

- Dla stolarki drzwiowej system zamków drzwiowych z wkładką patentową jednolitą dla wszystkich obiektów, UWAGA: do wybranych pomieszczeń technologicznych, określonych przez Zamawiającego, należy przewidzieć kontrolę dostępu.

- Stolarka drzwiowa w obiektach technologicznych, tunelach oraz kablowniach będzie podtrzymywana w pozycji otwartej z funkcją zamknięcia automatycznego sterowaną centralnie oraz ręcznego.

Bramy

- Jako rozwiązanie podstawowe należy stosować bramy zewnętrzne podnoszone segmentowe, aluminiowe, ocieplone z doświetleniem, malowane w uzgodnieniu z Zamawiającym kolorze palety RAL. W przypadku zastosowania drzwi ewakuacyjnych w bramie mają one mieć szerokość w świetle 1,0 m i być pozbawione progów. Dopuszcza się warunkowe zastosowanie bram rolowanych w miejscach, w których ze względów technologicznych lub transportowych nie jest możliwe zainstalowanie bramy segmentowej. Zastosowanie bramy rolowanej każdorazowy wymaga akceptacji Zamawiającego.

- Należy stosować elektryczne sterowanie oraz napędy bram z możliwością trybu napędu ręcznego.

- Bramy muszą spełniać wymagania izolacyjności termicznej określone dla drzwi zewnętrznych w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Bramy muszą spełniać wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Urządzenia transportu bliskiego

Opis wymaganych rozwiązań technicznych:

- W zakresie prac do zrealizowania przez Wykonawcę znajduje się zaprojektowanie 
i zabudowanie wszelkiego rodzaju belek wciągnikowych (uwzględniających największe ciężary demontowanych urządzeń lub części urządzeń obsługiwanych przez wciągnik zamontowany na danej belce), podtorzy suwnic oraz podestów obsługowych wraz 
z dojściami umożliwiających obsłudze i służbom remontowym swobodny dostęp do urządzeń dźwignicowych (dotyczy zarówno urządzeń dźwignicowych zainstalowanych na stałe lub instalowanych doraźnie).

- Ponadto, w celu umożliwienia przeprowadzenia prac remontowych, konserwacyjnych lub obsługowych armatury, urządzeń i instalacji technologicznych, we wszystkich projektowanych obiektach, należy zabudować nieodzowne urządzenia dźwignicowe, w postaci np.: wciągników elektrycznych lub ręcznych, suwnic stanowiskowych, żurawi w zależności od wymagań technicznych i zaleceń dostawców urządzeń oraz wyposażyć obiekty w odpowiednie środki transportu kołowego umożliwiające przemieszczanie zdemontowanych elementów i części do miejsc przeprowadzania prac remontowych 
i obsługowych.

- Zamawiający na etapie projektu wykonawczego, wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia weryfikacji udźwigów suwnic, pod kątem rzeczywistych potrzeb transportu poziomego i pionowego wynikającego z ciężarów zabudowanych urządzeń w budynkach/pomieszczeniach, przy czym przyjmuje się, że udźwig poszczególnych suwnic musi być dostosowany do największego ciężaru demontowanych urządzeń lub części urządzeń obsługiwanych przez daną suwnicę.

- Wymaga się, aby Wykonawca na końcowym etapie projektów wykonawczych, po dokonaniu analizy urządzeń i instalacji oferowanych w ramach dostaw, przeprowadził ostateczną szczegółową weryfikację przewidywanych do zabudowy urządzeń dźwigowo-transportowych, tj. ich rodzaju, ilości oraz parametrów technicznych.

Opis wymagań branżowych

- Dostarczone przez Wykonawcę urządzenia dźwignicowo-remontowe mają spełniać wymagania formalno-prawne określone w stosownych przepisach, a ich zainstalowanie i działanie nie może kolidować z wyposażeniem technologicznym oraz posadowieniem urządzeń i instalacji.

- Urządzenia dźwignicowe mają być dostosowane do warunków ich eksploatacji (podwyższona temperatura, wilgotność, atmosfera zagrożona wybuchem 
lub pożarem, atmosfera agresywna chemicznie itp.).

- Urządzenia dźwignicowe mają być skonstruowane i użytkowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu tych urządzeń i bezpieczeństwo dla otoczenia.

- Mają być zabudowane urządzenia dźwignicowe służące do montażu i demontażu oraz prowadzenia konserwacji, napraw i remontów urządzeń technologicznych i konstrukcji budowlanych np. takie jak:

- wciągniki elektryczne (wraz z belkami jezdnymi i instalacjami zasilania 
i sterowania),

- wciągniki ręczne (wraz z belkami jezdnymi),

- elektrowciągi (wraz z belkami jezdnymi i instalacjami zasilania i sterowania),

- wciągarki elektryczne (wraz z instalacjami zasilania i sterowania),

- trójnogi (jeżeli zaistnieje taka potrzeba),

- przenośne suwnice bramowe (jeżeli zaistnieje taka potrzeba).

- Wykonawca wg własnej specyfikacji urządzeń zabudowanych w poszczególnych obiektach oraz elementów urządzeń przeznaczonych do remontu, zabuduje kompletne urządzenia dźwignicowo-remontowe i uwzględni w konstrukcji budynków i obiektów budowlanych: drogi transportowe pionowe oraz poziome, bramy o odpowiedniej wielkości, pola odkładcze wraz z miejscami do złożenia demontowanych urządzeń lub części urządzeń oraz ciężarów do prób obciążeniowych (125% nominalnego udźwigu dźwignicy oraz obciążniki wzorcowe), luki transportu pionowego wraz z zabezpieczeniem (przykrycie, poręcze), itp. W przypadku pól odkładczych jak i dróg transportowych, Wykonawca w sposób trwały umieści informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia, przy czym wielkość przyjętego dopuszczalnego obciążenia powinna umożliwiać transport i składowanie urządzeń i materiałów do remontu lub prób. Sposób oznakowania pól odkładczych oraz dróg transportowych należy wykonać zgodnie ze standardami technicznymi Zamawiającego (wytyczne Zamawiający przekaże na etapie realizacji inwestycji).

- Wykonawca dostarczy kompleksowy projekt transportu ciężarów z wykorzystaniem urządzeń dźwignicowych. Projekt powinien być wykonany w 3D lub jako widok z góry i z boku pokazujące bezpieczną i bezkolizyjną drogę transportu na stosowne pole odkładcze. Urządzenia znajdujące się w danym budynku powinny być pokazane w postaci brył z uwzględnieniem rzeczywistych proporcji wymiarów pomiędzy wymiarami budynku i zamontowanych urządzeń. Projekt powinien zawierać wyznaczone przestrzennie ścieżki transportu demontowanych urządzeń lub części urządzeń (dla projektu wykonanego w 3D) na wyznaczone pola odkładcze. Ścieżki transportu powinny uwzględniać wszystkie elementy kolizyjne będące na danej ścieżce transportowej. Pola odkładcze powinny być przypisane do urządzeń lub części urządzeń z uwzględnieniem ciężaru transportowanych i składowanych elementów. Dodatkowo pola odkładcze powinny być oznakowane symbolami jednoznacznie określającymi dane pole.

- Do transportu elementów o ciężarze > 100 kg mają być stosowane urządzenia dźwignicowe, a w uzasadnionych przypadkach również dla ciężarów mniejszych.

- Wciągniki elektryczne mają być zastosowane w miejscach, gdzie:

- udźwig przekracza 2,0 T,

- wysokość podnoszenia przekracza 5 m,

- długość jazdy przekracza 5 m.

- Odstępstwem dla wciągników od powyższych reguł może być sytuacja, gdy:

- nie ma możliwości wykonania zasilania elektrycznego,

- rzeczywista wysokość podnoszenia ciężaru jest mniejsza niż 0,5 m.

- W innych przypadkach mogą być zastosowane przenośne urządzenia dźwignicowe, dla których mają być zapewnione niezbędne konstrukcje, pozwalające na bezproblemowy demontaż, montaż oraz transport poza stanowisko zabudowy.

- Wymaga się, aby zastosowane przez Wykonawcę urządzenia dźwignicowo-transportowe spełniały wymagania warunków technicznych dozoru technicznego UDT w sprawie urządzeń dźwigowych (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, Dz. U. poz. 2176) i były zgodne z dyrektywami UE nr 2006/42/WE „Maszyny” i nr 95/16/WE „Dźwigi”.

- Urządzenia dźwignicowo-transportowe mają być wyposażone w odpowiednią dokumentację, niezbędną do przeprowadzenia uzgodnień z Urzędem Dozoru Technicznego, objęcia ich nadzorem Urzędu i dokonywania odbiorów. Wykonawca w ramach swoich obowiązków przeprowadzi stosowne działania mające na celu rejestrację i objęcie urządzeń dźwignicowo-transportowych nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.

- Wymaga się, aby nietypowe urządzenia dźwigowe i transportowe oraz osprzęt remontowy zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami norm obowiązujących w Unii Europejskiej (na przykład norma PN-EN 13001 dotycząca projektowania dźwignic wraz z normami zależnymi). Urządzenia te mają spełniać również szczegółowe wymagania dokumentacji technicznej, przepisów i rozporządzeń dotyczących montażu, rozruchu i ruchu próbnego, odbiorów i testów oraz wymagań bhp, ppoż. i UDT.

Drogi, chodniki, place manewrowe

Wykonawca będzie zobowiązany do  uzgodnienia z Zamawiającym, zaprojektowania i wykonania układu komunikacyjnego (drogi, chodniki, place postojowe, manewrowe, parkingi) dla terenu nowej inwestycji, dostosowanego do funkcjonalności nowo budowanych oraz istniejących obiektów budowlanych oraz instalacji. Dopuszcza się wykorzystanie i modernizację istniejącego układu drogowego. Wszystkie elementy układu komunikacyjnego muszą być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. Układ będzie spełniał w szczególności wymagania dróg pożarowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1030) oraz dodatkowo następujące wymagana:

Drogi

- Drogi będą zaprojektowane i wykonane zgodnie z maksymalnymi obciążeniami, oraz natężeniem ruchu, które mogą wystąpić w trakcie eksploatacji obiektów i instalacji

- Zamawiający preferuje nawierzchnie dróg betonowe. Inne rodzaje nawierzchni tj. asfaltowa lub z kostki betonowej o minimalnej grubości 8 cm są dopuszczalne, ale po wcześniejszych konsultacjach oraz uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Nawierzchnia dróg będzie ograniczona krawężnikami betonowymi, dostosowana do obciążeń i intensywności ruchu pojazdów obsługi, sprzętu montażowego, w tym ewentualnego demontażu i wywozu urządzeń i maszyn (np. transformatory, turbiny, generatory, itp.) oraz wozów Państwowej Straży Pożarnej, przy założeniu minimalnego założeniu nacisku na oś 115 kN.

- Geometria dróg powinna być dostosowana do intensywności ruchu pojazdów obsługi, sprzętu montażowego, w tym ewentualnego demontażu i wywozu urządzeń i maszyn (np. transformatory, turbiny, generatory, itp.) oraz wozów Państwowej Straży Pożarnej

- Skrajnia pionowa przejazdów drogowych 4,5 m lub więcej w zależności od potrzeb technologicznych.

- Skrajnia pozioma min. 6,0 m z poboczami o szerokości 1,0 m w zależności od potrzeb technologicznych.

- Minimalne promienie łuków wyokrąglających 1,0 m, zapewniające swobodny przejazd pojazdów dostarczających elementy związane z budową, późniejszymi remontami oraz eksploatacją zakładu .

- Nawierzchnia powinna być ukształtowana w spadki podłużne i poprzeczne (min. 2%) oraz wyposażona w koryta ściekowe umożliwiające całkowite odprowadzenie wód opadowych do studzienek ściekowych z wpustami żeliwnymi typu ulicznego.

- Woda opadowa powinna być odprowadzana do kanalizacji deszczowej z separatorami substancji ropopochodnych.

- Drogi powinny być wyposażone w instalację oświetleniową gwarantującą natężenie światła zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- Układ drogowy oraz oznakowanie pionowe i poziome dróg będzie zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym, Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,  oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W przypadku odcinków dróg, gdzie może nastąpić niestandardowe zanieczyszczenie (np. substancją chemiczną) konieczne jest zastosowanie systemów wychwytywania i odprowadzania zanieczyszczeń.

Chodniki

Chodniki na terenie Zakładu zapewnią dojście do miejsc obsługi instalacji i urządzeń oraz wszelkich miejsc pobytu stałego lub czasowego ludzi oraz będą spełniać następujące wymagania:

- Nawierzchnia chodników będzie wykonana z kostki betonowej odpornej na sporadyczny ruch pojazdów, o kolorze i kształcie ustalonym z Zamawiającym.

- Ograniczone krawężnikami betonowymi od strony dróg oraz obrzeżami po przeciwnej stronie.

- Lokalizacja przy każdej z dróg co najmniej z jednej strony.

- Powierzchnia równa, bez uskoków.

- Szerokość co najmniej 1,50 m.

- Wykonane spadki podłużne i poprzeczne celem doprowadzenia wody do instalacji kanalizacji deszczowej.

- Przejazdy przez chodniki będą ograniczone krawężnikami betonowymi obniżonymi do poziomu 3 cm powyżej krawędzi drogi, odpornej na ruch pojazdów ciężarowych o nacisku na oś nie mniejszym niż 115 kN. Wykonane będą z kostki betonowej grubości 8 cm, o kolorze i kształcie ustalonym z Zamawiającym.

Place

- Place postojowe i manewrowe związane z Elektrociepłownią będą zapewniać wystarczającą ilość miejsca dla: manewrowania, rozładunku, załadunku pojazdów, których ruch związany jest z normalną pracą Bloku, ruchem związanym z pracami remontowymi, przejściowym magazynowaniem elementów związanych z remontami, zapewnieniem zaplecza dla ekip remontowych, prowadzenia akcji gaśniczej i ratunkowej.

- Zamawiający wymaga, aby dla każdego z obiektów głównych przygotować zatoki postojowe dla min. 1 pojazdu, zatoki powinny być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie bram wjazdowych do obiektów.

- Konstrukcja podbudowy, odwodnienia, warstwy wiążące i ścieralne nawierzchni będą spełniać wymagania jak dla dróg wewnętrznych Elektrociepłowni.

- W miejscach, gdzie możliwy będzie wyciek substancji ropopochodnej zostanie zastosowany odcinek nawierzchni w wykonaniu olejoodpornym z odpowiednim spadkiem i kierunkiem pochylenia nawierzchni, z wydzieloną kanalizacją wyposażoną w układ separacji zanieczyszczeń.

- W przypadku rejonów dróg i placów, gdzie może nastąpić innego rodzaju zanieczyszczenie (np. substancją chemiczną) konieczne będzie zastosowanie adekwatnych systemów wychwytywania i odprowadzania zanieczyszczeń.

Wjazdy

Dojazd z zewnątrz do nowych obiektów będzie odbywał się przez istniejące bramy wjazdowe EC drogami wewnątrzzakładowymi. Konstrukcja podbudowy, odwodnienia, warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni będzie spełniać wymagania jak dla dróg wewnętrznych Elektrociepłowni. Jeżeli mają być wykonane nowe wjazdy to muszą być wyposażone w bramy automatyczne z kontrolą dostępu zgodnie z zapisami odnośnie ogrodzeń.

Ogrodzenie

Teren inwestycji jest w całości usytuowany na zamkniętym terenie i nie wymaga dodatkowego, docelowego ogrodzenia. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania ogrodzenia terenu budowy, którego przebieg musi być uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego. Wszystkie elementy ogrodzeń tymczasowych muszą być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

Architektura, kolorystyka obiektów

Projektowane budynki i obiekty powinny charakteryzować się nowoczesną i elegancką formą architektoniczną. Jednocześnie obiekty te powinny harmonizować z otaczającym terenem. Architektura, kolorystyka, logotypy muszą być zgodne z wytycznymi Zamawiającego. Dodatkową istotną cechą materiałów wykończeniowych, powinna być stabilność koloru i faktury, odporność 
na czynniki agresywnego środowiska przemysłowego zakładu oraz łatwość czyszczenia ich powierzchni Zamawiający wymaga, aby rozwiązania architektoniczne budynków przemysłowych o konstrukcji stalowej spełniały następujące ogólne założenia:

Ściany zewnętrzne budynków o konstrukcji stalowej:

- Obudowa lekka z płyt stalowych warstwowych z wypełnieniem z wełny mineralnej lub inne systemowe rozwiązania.

- Okna – ślusarka aluminiowa.

- Drzwi, bramy stalowe i aluminiowe, malowane fabrycznie proszkowo lub ocynkowane.

Ściany zewnętrzne budynków i obiektów budowlanych murowanych oraz żelbetowych:

- Cokoły murowane bądź żelbetowe warstwowe ocieplone, warstwa licowa z tynku mozaikowego systemowego wybranego systemu ocieplenia – należy wykonać rozwiązanie nawiązujące do sąsiednich obiektów.

- Ściany powyżej cokołów – ocieplone wełną mineralną z zastosowaniem stalowych systemowych fasad wentylowanych – kaset z blach stalowych elewacyjnych nawiązujących swym układem, kolorystyką i profilowaniem do płyt warstwowych zastosowanych na obiektach o konstrukcji stalowej lub elewacja z ociepleniem z wełny mineralnej oraz wykończeniem z cienkowarstwowego tynku paroprzepuszczalnego.

Ponadto zaleca się:

- Układ płyt warstwowych dopasowany do istniejącej sąsiedniej zabudowy,

- Mocowanie płyt niewidoczne lub maskowane systemowymi profilami,

- stosowanie systemowych profili zamykających przy oknach, drzwiach, bramach i otworach technologicznych.

- Stosowanie systemowych obróbek blacharskich.

- Otwory wentylacyjne należy lokalizować grupowo, w miarę możliwości na jednym poziomie, z żaluzjami w kolorze elewacji.

- Okna należy łączyć we wspólne duże powierzchnie, pasma poziome lub pionowe.

- Stosować bramy zewnętrzne rolowane, ocieplane, z napędem elektrycznym.

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, w tym rozwiązania polegające na zabudowie kontenerowej, lub w postaci lekkich hal o konstrukcji stalowej i żelbetowej, pod warunkiem spełnienia określonych normami i prawem wymagań dla tego typu obiektów oraz wymagań ogólnych wskazanych w PFU oraz niniejszym dokumencie.

Logotypy:  Na fasadzie jednego z obiektów zostanie umieszczone logo Zamawiającego.

Konstrukcja logotypu będzie stalowa, lakierowana proszkowo oraz wypełniona tworzywem sztucznym (plexiglas). Docelowe miejsce montażu, rozmiar i kolorystyka logo zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie realizacji zadania. Wykonawca wykona projekty logotypu. Wykonawca sporządzi wizualizacje logotypów na tle elewacji obiektu w wersjach 2D i 3D oraz przedstawi je do akceptacji Zamawiającego. Projekty logotypów Wykonawca wykona na podstawie materiałów (standardy techniczne, wytyczne, księgi identyfikacji wizualnej, instrukcje) przekazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy w ramach jego bieżących potrzeb. Wykonawca zapewni zasilanie elektryczne dla potrzeb podświetlenia logo - podświetlenie wewnętrzne (od środka) lampami typu LED. Logo należy wyposażyć w włącznik zmierzchowy.

Standardy wykończenia wnętrz i pomieszczeń

Pomieszczenia ruchu elektrycznego:

- Posadzka: należy wykonać podłogę podniesioną o właściwościach nieprzewodzących, nieiskrzących i antyelektrostatycznych z zastosowaniem wykładziny kauczukowej lub 
z PCV bądź z powłok epoksydowych w zależności od potrzeb.

- Cokoły wewnętrzne – listwy kauczukowe lub PCV i/lub opaska z powłok epoksydowych.

- Ściany wewnętrzne będą wykonane jako murowane, betonowe lub żelbetowe. Ściany będą zapewniać odpowiednią izolacyjność akustyczną oraz charakteryzować się odpornością ogniową REI 120, zostaną wykończone tynkiem cementowo-wapiennym kategorii III z zatarciem, malowane powłoką z farb dyspersyjno-akrylowych.

- Sufity – płyty stropowe w pomieszczeniach elektrycznych monolityczne żelbetowe o odporności ogniowej REI 120. Wszystkie otwory, przejścia technologiczne przez stropy będą wyposażone w kołnierze i zabezpieczone pod względem p.poż.

- Sufity - należy zastosować jeden z systemów rastrowych sufitów podwieszonych na bazie skalnych włókien mineralnych.

- Drzwi stalowe o odporności ogniowej EI 60, malowane proszkowo, wyposażone od wewnątrz w klamkę anty paniczną.

Pomieszczenia technologiczne:

- Posadzka na poziomie posadowienia urządzeń głównych – z betonu kompozytowego, zbrojonego siatkami stalowymi z wierzchnią powłoką epoksydową nieiskrzącą,

- Posadzka na poziomach pozostałych betonowa z powierzchnią utwardzoną i impregnowaną.

- Cokoły wewnętrzne – opaska z powłok epoksydowych.

- Wewnętrzne lica ścian zewnętrznych – w warstwie cokołowej beton architektoniczny z widocznym rysunkiem szalunku, powyżej płyta warstwowa elewacyjna mocowana do konstrukcji.

- Ściany wewnętrzne murowane, wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane powłoką z farb dyspersyjno-akrylowych.

- Sufity - blachy trapezowe powlekane.

- Stropy na poziomach technologicznych – ażurowe z ocynkowanych kratek pomostowych. Wszystkie otwory, przejścia technologiczne przez stropy oraz krawędzie stropów będą wyposażone w kołnierze, również w stropach pokrytych ażurowymi kratkami pomostowymi.

Pomieszczenia OT i serwerowni OT i ICT:

- Pomieszczenia te powinny mieć powierzchnie umożliwiającą zabudowę wszystkich planowanych szaf pozostawiając przestrzeń na rozbudowę o co najmniej 30% (nie wliczając ciągów komunikacyjnych) w stosunku do pierwotnie planowanej ilości szaf, ale nie mniej niż na 2 dodatkowe szafy. Kubatura pomieszczenia powinna być tak dobrana aby zapewnić skuteczne działanie układów klimatyzacji/wentylacji.

- Lokalizacja

- Serwerownie, pomieszczenia techniczne oraz łączności dla systemów OT i ICT należy umiejscawiać tak, aby wyeliminować zagrożenia ze strony czynników zewnętrznych – optymalnie powyżej poziomu gruntu.

- Pomieszczenia te muszą stanowić wydzieloną strefę bezpieczeństwa fizycznego, niedostępną dla osób nieupoważnionych, zabezpieczoną systemem kontroli dostępu.

- Należy przewidzieć dodatkowe odrębne pomieszczenie również objęte SKD, aby wejście do pomieszczenia serwerowni/OT nie odbywało się bezpośrednio z zewnątrz lub z wewnętrznych ciągów komunikacyjnych. Dodatkowe pomieszczenie (przedsionek) będzie umożliwiało tymczasową pracę dla służb zewnętrznych, które będą obsługiwały w ramach serwisu systemy OT i ICT znajdujące się na obiekcie. Pomieszczenie to będzie objęte nadzorem CCTV.

- Serwerownie, pomieszczenia techniczne oraz łączności dla systemów OT i ICT muszą być pozbawione okien, a ich lokalizacja powinna umożliwiać łatwy dostęp do infrastruktury technicznej (instalacje HVAC, zasilanie, okablowanie strukturalne).

- Drzwi

Drzwi do serwerowni muszą spełniać następujące wymagania:

- antywłamaniowe: klasa odporności RC4 lub wyższa, wyposażone w:

        - stalowe, spawane zawiasy łożyskowe,

        - zamek główny rozporowy klasy 7,

        - samozamykacz,

        - trzy blokady przeciwwyważeniowe,

        - opcjonalnie do wyboru: zamek dodatkowy, elektrozaczep, elektrozwora 
lub elektrorygiel.

- odporność ogniowa: minimum EI60 zgodnie z normą PN-EN 16034:2014,

- dymoszczelność: klasy Sa i S200 wg PN-EN 16034:2014, z zastosowaniem uszczelek dymoszczelnych,

- kontrola dostępu: elektroniczna (czytnik kart, kod PIN, integracja z systemem kontroli dostępu budynku),

- wymiary drzwi do serwerowni powinny zapewniać swobodny dostęp do urządzeń oraz możliwość ich transportu i wymiany oraz powinny być nie mniejsze niż 100x200cm.

- drzwi do przedsionka również muszą spełniać wymagania wymiarów jak drzwi do serwerowni, pozostałe wymagania należy rozważyć indywidualnie.

- Ściany i przegrody

- Konstrukcja:

- ściany i przegrody murowane, betonowe lub żelbetowe, o odporności ogniowej nie mniejszej niż REI 60 i zgodne z klasą odporności pożarowej budynku, ale nie mniejszą niż klasa B.

- Izolacja:

        - akustyczna – ograniczenie hałasu od urządzeń technicznych,

        - termiczna – stabilizacja warunków temperaturowych.

- Wykończenie:

        - tynk cementowo-wapienny kategorii III z zatarciem,

        - powłoka malarska z farb dyspersyjno-akrylowych,

        - cokoły wewnętrzne z listew kauczukowych lub PCV.

- Podłoga

- Typ: podłoga podniesiona technologiczna o wysokości umożliwiającej swobodne poprowadzenie tras kablowych uwzględniając konieczność rozdzielenia na poszczególne ławy kabli sterowniczych/sygnałowych, zasilających i komunikacyjnych. Zachowując również 20% rezerwy miejsca na trasach kablowych dla ewentualnej rozbudowy układu.

- Nośność podłogi dostosowana do zakładanego obciążenia z 30% zapasem.

- Właściwości materiałowe:

        - materiał o kontrolowanej przewodności powierzchniowej (oporność w zakresie 1x104 – 1x108 Ω), zgodny z normami ESD,

        - materiał nieiskrzący zgodny z PN-EN 61340-5-1(ESD),

        - antyelektrostatyczna (ESD),

        - materiał o reakcji na ogień minimum A1.

Zabezpieczenia antykorozyjne stali i betonu

Wymagania ogólne

- Powłoki antykorozyjne będą miały za zadanie ochronę przed korozją powierzchni i elementów obiektów budowlanych oraz infrastruktury przemysłowej, które pracują w środowiskach wymagających podwyższonej odporności na działanie czynników korozyjnych, oddziaływanie środowiska chemicznego, długotrwałe działanie promieni UV oraz wody, przy zagwarantowaniu wysokich parametrów jakościowych i eksploatacyjnych. Wszystkie powłoki antykorozyjne muszą być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenia antykorozyjne spełniały wymagania opisane w dalszej części niniejszego dokumentu.

- We wszystkich przypadkach tam, gdzie jest to niezbędne będą stosowane zabezpieczenia antykorozyjne. Zabezpieczenia antykorozyjne i ich stosowanie będą w pełnym zakresie odpowiedzialności i gwarancji Wykonawcy. Muszą zapewnić odporność na korozję atmosferyczną 
lub inny rodzaj korozji wynikający z miejsca ich stosowania. Powłoki antykorozyjne muszą gwarantować:

- jednolitość powierzchni,

- dobrą przyczepność do materiału chronionego,

- trudnopalność,

- dla konstrukcji przewidzianych na zewnątrz – odporność na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

- Wymagane jest zabezpieczenie antykorozyjne wszelkich elementów konstrukcji stalowych 
z uwzględnieniem planowanego środowiska pracy i wszystkich warunków ruchowych.

- Konstrukcje mają być zaprojektowane w taki sposób, aby ograniczyć możliwość korodowania, a także umożliwić konserwację i naprawy i/lub odnowienie pokrycia antykorozyjnego.

- Konstrukcje stalowe muszą być wykonywane warsztatowo łącznie z całkowitym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym i odebranym zgodnie z zatwierdzonym systemem kontroli jakości oraz dostarczone na teren budowy w stanie gotowym do montażu (nie dopuszcza się transportowania pomalowanych elementów przed całkowitym wyschnięciem farby), a wszystkie elementy będą zabezpieczone przed wpływem warunków zewnętrznych na czas transportu i składowania.

- Wszystkie kontrole muszą być potwierdzone protokołami odbioru etapów wykonania zabezpieczeń.

Zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych – malowanie

- Malowanie będzie odbywać się ściśle wg technologii określonej przez producenta farb 
i zatwierdzonej przez Zamawiającego, a wszystkie powłoki muszą być wykonane przy pomocy farb tego samego producenta.

- Wymagana trwałość systemu malarskiego „H” wg PN-EN ISO 12944, minimalna kategoria korozyjności atmosfery C4 dla konstrukcji zewnętrznych i C3 dla konstrukcji wewnątrz budynków.

- Wykonawca przygotuje pełną listę konstrukcji, pomieszczeń, urządzeń z klasyfikacją korozyjności środowiska według PN-EN ISO 12944-2 oraz z doborem właściwego systemu malarskiego według PN-EN ISO 12944-5 i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu.

- Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji technologię wykonania napraw powłok antykorozyjnych w oparciu o wybrany oraz zaakceptowany pierwotny system 
w porozumieniu z dostawcą zabezpieczenia.

- W przypadku stosowania konstrukcji stalowych skręcanych, Wykonawca jest zobowiązany 
do takiego dobrania elementów łączeniowych, aby minimalizować oddziaływania korozyjne pomiędzy śrubami, podkładkami, nakrętkami i elementami skręcanymi, tzn. Wykonawca powinien dążyć do minimalizacji potencjału siły oddziaływania elektrochemicznego pomiędzy poszczególnymi elementami.

- Zamawiający wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez malowanie następujących elementów:

- konstrukcja stalowa główna, drugo i trzeciorzędowa - kolorystyka RAL 7042,

- wewnętrzne i zewnętrzne balustrady (nie dotyczy standardu balustrad w obiektach 
i przestrzeniach biurowych oraz nastawni), poręcze pomostów technologicznych, poręcze biegów schodowych stalowych pomiędzy pomostami, bortnice przykręcane oraz spawane - kolorystyka RAL 1018,

- drabiny wewnętrzne oraz zewnętrzne - kolorystyka RAL 1018,

- belki wciągników - kolorystyka RAL 1018,

- wygrodzenia urządzeń z siatki lub paneli ogrodzeniowych - kolorystyka RAL 1018.

Zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych – cynkowanie

- Konstrukcje stalowe które np. będą szczególnie narażone na złe warunki eksploatacyjne oraz takie jak, kratki podestowe, blachy podłogowe, elementy konstrukcyjne urządzeń elektrycznych lub inne konstrukcje wskazane przez Zamawiającego, w ramach zabezpieczenia antykorozyjnego muszą być cynkowane ogniowo metodą zanurzeniową. Zamawiający dopuszcza również cynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową elementów konstrukcji stalowych wykonanych z profili cienkościennych oraz elementów drobnych np. łączniki konstrukcji stalowej.

- Wykonawca musi przedstawić Zmawiającemu do jego akceptacji konstrukcje stalowe, które zamierza pokryć ocynkiem ogniowym.

- Dobór powłoki ocynku musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 14713-1:2017.

- Powłoka ocynku na elemencie musi być tak dobrana, aby spełnić wymagania Zamawiającego odnośnie uzyskania nie mniej skutecznego zabezpieczenia antykorozyjnego elementów, 
jak w przypadku konstrukcji stalowych zabezpieczanych systemem malarskim, tj. min. 15 lat, 
co odpowiada przedziałowi odporności w klasie H zgodnie z tabelą 2 w normie PN-EN ISO 14713-1:2017.

- Zamawiający wymaga, aby wymagania jakościowe warstwy ocynku, w tym minimalna grubość warstwy ocynku były zgodne z normą PN-EN ISO 1461:2011.

- Elementy cynkowane będą łączone poprzez skręcanie. Nie dopuszcza się spawania elementów ocynkowanych.

- Wszelkie naprawy powłoki elementów ocynkowanych muszą być wykonane zgodnie normą PN-EN ISO 1461:2011, oraz zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego systemem naprawczym.

Zabezpieczenia elementów betonowych i żelbetowych

- Zamawiający wymaga, aby powierzchnie elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych narażone na działanie czynników korozyjnych miały zaprojektowane i wykonane odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne.

- Powierzchnie stykające się bezpośrednio z gruntem należy zabezpieczyć przez pokrycie powłokami bitumicznymi. Jeżeli kształt fundamentu na to pozwala, to zabezpieczenie powinno być wykonane do poziomu minimum 30 cm powyżej projektowanego poziomu terenu.

- Powierzchnie narażone na kontakt z substancjami chemicznymi, olejami, wodą lub narażone na ryzyko zużycia mechanicznego (np. ścieranie) muszą mieć zaprojektowaną i wykonaną powłokę zabezpieczającą odpowiedną dla substancji, z którą zachodzi kontakt.

- Dla elementów betonowych/żelbetowych bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych/wody należy przewidzieć stopnień mrozoodporności zgodnie PN-B-06265 przy założeniu okresu użytkowania na poziomie minimum 50 lat (lub więcej, jeżeli Zamawiający określił żywotność projektowanego obiektu na dłuższy okres).

- Dla nawierzchni drogowych betonowych należy zastosować beton konstrukcyjny dostosowany do planowanego środowiska pracy i wszystkich mogących wystąpić warunków atmosferycznych oraz możliwości narażenia nawierzchni na różnego rodzaju substancje agresywne (np. sól drogowa). Zamawiający określa minimalne parametry mieszanki betonowej i betonu na:

- klasa betonu: min. C30/37,

- klasa konsystencji betonu: min. S 3,

- klasa ekspozycji: min. XC4, XD1, XF4, XM2,

- klasa mrozoodporności: min. F150,

- klasa wodoszczelności: min. W8.

Organizacja Terenu Budowy

- Wymagania w zakresie Organizacji Terenu Budowy zgodnie z wymaganiami PFU oraz Załącznikiem C1 – Organizacja Terenu budowy.

BHP Terenu budowy

- Wymagania w zakresie BHP Terenu budowy zgodnie z wymaganiami PFU oraz Załącznikiem C2 – BHP Wymagania ogólne  oraz Załącznikiem C3 – BHP Terenu budowy.

Przepisy i normy

- Podstawowe wymagane do stosowania przepisy prawa:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 2022. poz. 822).

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Zamawiający wymaga aby wszelkie prace budowlane były wykonywane w oparciu o normy, których aktualizowany na bieżąco wykaz zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) oraz na stronie internetowej PKN (www.pkn.pl) oraz skatalogowane są tematycznie we właściwych dziedzinach, grupach 
i podgrupach, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Norm (International Classification for Standards – ICS). Zamawiający wymaga aby Wykonawca w procesie realizacji inwestycji posiłkował się jedynie normami zamieszczonymi w BIP PKN lub na stronie internetowej PKN, to znaczy aktami jednoznacznie dopuszczonymi do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Stosowanie i posiłkowanie się innymi niż wskazanymi w niniejszym opracowaniu każdorazowo powinno być uzgodnione z Zamawiającym przed ich zastosowaniem. Poniżej normy, które znalazły się w tekście wymagań branży budowlanej:

- PN-EN 206+A2 Beton - Wymagania. właściwości. produkcja i zgodność.

- PN-EN_ISO 12944 – 1 … 8 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 1 – 8.

- PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.

- PN-EN 1090-2 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.

- PN-EN ISO 9692-1 - Spawanie i procesy pokrewne -- Rodzaje przygotowania złączy -- Część 1: Ręczne spawanie łukowe. spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów. spawanie gazowe. spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali.

- PN-EN ISO 4063 - Spawanie i procesy pokrewne -- Nazwy i numery procesów.

- PN-EN-60839-11-1 Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu.

- PN-EN ISO 14122-1:2016-8 Bezpieczeństwo maszyn -- Stałe środki dostępu do maszyn - Część 1: Dobór stałych środków dostępu oraz ogólne wymagania dotyczące dostępu.

- PN-EN ISO 14122-2:2016-08 Bezpieczeństwo maszyn-- Stałe środki dostępu do maszyn - Część 2: Pomosty robocze i przejścia.

- PN-EN ISO 14122-3 :2016-08 Bezpieczeństwo maszyn-- Stałe środki dostępu do maszyn - Część 3: Schody. schody drabinowe i balustrady.

- PN-EN 13670:2011: Wykonywanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.

- PN-EN 13001-1:2005  Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania.

- Projekt powinien być zgodny z Eurokodami oraz polskimi załącznikami krajowymi (NA):

- PN-EN 1990:2004    Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji.

- EN 1991-1-1…7 Oddziaływania ogólne.

- EN 1997-2-1…2 Projektowanie geotechniczne.

- EN 1991-3	Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami.

- EN 1992-1-1: 	Reguły ogólne i reguły dla budynków.

- EN 1992-1-2: 	Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.

- EN 1992-3: 	Silosy i zbiorniki na ciecze.

- EN 1993-1-1…12 Projektowanie konstrukcji stalowych.