Nazwa zamówienia:

Realizacja „pod klucz” budowy nowych źródeł wytwórczych w EC Zawidawie

Załącznik nr 13 do PFU

Wymagania techniczne dla instalacjiteletechnicznych 
i cyberbezpieczeństwa

Spis treści

1.	Postanowienia ogólne	6

1.1	Skróty i definicje	6

1.2	Wymagania ogólne	7

1.3	Spis załączników do dokumentu	8

2.	INSTALACJE TELETECHNICZNE	9

2.1	Wymagania ogólne dla systemów nadzoru	9

2.2	System telefoniczny	9

2.3	Monitoring wizyjny CCTV oraz VMS	10

2.3.1	Monitoring przemysłowy	11

2.3.2	System telewizji dozorowej	11

2.4	System kontroli dostępu i wykrywania włamania (SKD)	11

2.5	Serwerownia	12

2.6	Sieć LAN IT	13

2.7	System okablowania strukturalnego dla potrzeb sieci komputerowej  i telefonicznej	13

2.7.1	Wymagania ogólne	14

2.7.2	Wymagania w zakresie budowy punktu styku	14

2.7.3	Wymagania w zakresie warstwy core sieci ICT	15

2.7.4	Wymagania dla typów i rodzajów kabli przewidzianych dla instalacji teletechnicznych oraz gospodarki kablowej	15

2.8	Wytyczne w zakresie standardów Infrastrukturalnych	15

3.	Wymagania w zakresie doboru urządzeń aktywnych	15

4.	Dostawa i montaż sieciowych komponentów ICT	16

5.	Cyberbezpieczeństwo	16

5.1	Wymagania ogólne	16

5.2	Analiza wpływu, analiza ryzyk i poziomu bezpieczeństwa	19

5.3	Koncepcja warstwowa cyberbezpieczeństwa OT	19

5.3.1	Infrastruktura oraz usługi CPD HUB	20

5.3.2	Lokalny węzeł SD-WAN	20

5.3.3	Infrastruktura oraz usługi lokalnej strefy iDMZ	20

5.3.4	Założenia ogólne dla strefy iDMZ oraz stref OT do uwzględnienia przez Wykonawcę podczas projektowania	21

5.3.5	Założenia dotyczące zasobów obliczeniowych lokalnego iDMZ oraz OT	22

5.3.6	Podstawowe założenia dotyczące sieci LAN lokalnego iDMZ	22

5.3.7	Podstawowe założenia dotyczące zabezpieczenia FW dla strefy lokalnej iDMZ	22

5.3.8	Podstawowe założenia dotyczące usług iDMZ	23

5.3.9	Standardowe usługi iDMZ	23

5.4	Wymagania szczegółowe dla integracji z wybranymi usługami iDMZ	24

5.4.1	Monitoring i korelacja (SIEM)	24

5.4.2	NIDS	25

5.4.3	Ochrona antywirusowa i narzędzia kontroli	25

5.5	Sieć Zarządzająca	25

5.6	Komunikacja OT	26

5.7	Urządzenia aktywne sieci OT	27

5.7.1	Wymagania dla urządzeń aktywnych:	27

5.7.2	Wymagania dla konfiguracji urządzeń aktywnych sieci:	27

5.7.3	Wymagania dla monitorowania urządzeń aktywnych sieci:	28

5.8	Adresacja w sieciach OT	28

5.8.1	IP	28

5.8.2	MAC	29

5.9	Mapa ruchu	29

5.10	Redundancja (systemu, zasilania, komunikacji)	29

5.11	Rejestry zdarzeń	30

5.12	Kopie zapasowe	30

5.13	Synchronizacja czasu	30

5.14	Aktualizacje i poprawki	31

5.15	Dostęp zdalny	31

5.16	Stacje komputerowe i procesowe	31

5.17	Wymagania cyberbezpieczeństwa w zakresie oprogramowania, w tym PLC/DCS	32

5.18	Wymagania cyberbezpieczeństwa w zakresie układów BLACKBOX	32

5.18.1.1	Wymagania ogólne	33

6.	Wymagania w zakresie gwarancji i serwisu IT	33

7.	Wymagania w zakresie przeniesienia praw do licencji.	33

8.	PRZEPISY I NORMY	34

# Postanowienia ogólne

## Skróty i definicje

| ZEWK | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Inwestycja towarzysząca na której znajduje się m.in. punkt styku ICT oraz strefa iDMZ. |
| --- | --- |
| Zespół Cyberbezpieczeństwa Zamawiającego | Zespół projektowy składający się z inżynierów Zamawiającego oraz ekspertów z obszaru cyberbezpieczeństwa CUW ICT |
| CUW ICT | Spółka w Grupie Kapitałowej PGE SA zajmująca się świadczeniem szeroko pojętych usług ICT w GK. |
| OWASP (ang. Open Web Application Security Project) | Międzynarodowa organizacja, której celem są działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa oprogramowania |
| OSSTMM (ang. Open Source Security Testing Methodology) | Otwarty standard opisujący metodykę testów penetracyjnych w podobny sposób co OWASP jednak przeprowadzanie testów wszystkimi dostępnymi kanałami operacyjnymi |
| AD (ang. Active Directory) | Usługa katalogowa dla systemów Windows, pozwala administratorom sieci, centralnie, z poziomu jednego komputera (odpowiednio skonfigurowanego serwera) zarządzać całym zbiorem użytkowników w sieci, określać ich uprawnienia do zasobów sieciowych, a także konfigurować komputery, na których pracują. |
| CPD | Centrum Przetwarzania Danych. |
| iDMZ (ang. Industrial Demilitarized Zone) | iDMZ stanowi warstwę zabezpieczeń sieciowych i usługowych umożliwiającą bezpieczne udostępnianie danych ICS i usług sieciowych pomiędzy strefą przemysłową OT i korporacyjną ICT. |
| FW (ang. Firewall) | Zapora sieciowa, urządzenie lub oprogramowanie stanowiące jeden ze sposobów zabezpieczania sieci i systemów. |
| HA (ang. High Availability) | System wysokiej dostępności. |
| HLD (ang. High Level Design) | Określa wysokopoziomową architekturę rozwiązania. |
| IaaS (ang. Infrastructure as a Service) | Jest usługą umożliwiającą korzystanie z zasobów informatycznych za pośrednictwem sieci, zapewnia dostęp na żądanie do mocy obliczeniowej oraz przestrzeni dyskowej. |
| ICT (ang. Information and Communication Technologies) | Określa zestaw technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. |
| NAC (ang. Network Access Control) | Zestaw technologii zarządzających dostępem do sieci i jej zasobów. |
| NTP (ang. Network Time Protocol) | Protokół komunikacyjny umożliwiający precyzyjną synchronizację czasu pomiędzy komputerami. |
| OT (ang. Operational Technology) | Określa obszar technologiczny odpowiedzialny za sterowanie, kontrolę, monitorowanie urządzeń, procesów, zdarzeń, aktywów, przemysłowych. |
| PKI (ang. Public Key Infrastructure) | Zbiór polityk, procedur i systemów komputerowych niezbędnych do świadczenia usług uwierzytelniania, szyfrowania, integralności i niezaprzeczalności za pośrednictwem kryptografii klucza publicznego i prywatnego i certyfikatów elektronicznych. |
| RDS (ang. Remote Desktop Services) | Usługa terminalowa, to jeden ze składników systemu Microsoft Windows, który umożliwia użytkownikowi inicjowanie i kontrolowanie sesji interaktywnej na komputerze zdalnym lub maszynie wirtualnej przez połączenie sieciowe. |
| SD WAN (ang. Sotware defined WAN) | Sieć rozległa definiowana programowo to technologia sieciowa umożliwiająca oddziałom przedsiębiorstw wygodniejszy i efektywniejszy dostęp do zasobów centralnych w porównaniu ze starszymi prywatnymi połączeniami liniowymi WAN. |
| SIEM (ang. Security Information and Event Management) | Zarządzanie informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń, to rozwiązanie, które ułatwia organizacjom wykrywanie i analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz reagowanie na nie, zanim zaszkodzą one operacjom biznesowym. |
| SLA (ang. Service Level Agreement) | Umowa dotycząca poziomu oraz warunków świadczonych usług z zakresu IT. Zawarte w dokumencie zapisy stanowią dla klienta gwarancję jakości wykonanych przez zleceniobiorcę działań. |
| VM (ang. Virtual Machine) | Wirtualny serwer. |
| VPN (ang. Virtual Private Network) | Wirtualna sieć prywatna, która zapewnia bezpieczeństwo połączenia z zasobami korporacyjnymi poprzez sieci publiczne. VPN tworzy szyfrowany tunel dla danych. |
| WAF (ang. Web Application Firewall) | Aplikacyjna zapora sieciowa pomaga ochronić aplikacje sieciowe przed złośliwymi atakami i niechcianym ruchem sieciowym. |
| WAN (ang. Wide Area Network) | Wewnętrzna sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza miasto. |

## Wymagania ogólne

- W zakresie instalacji teletechnicznych Zamawiający wymaga integracji z systemami teletechnicznymi ZEWK. W celu integracji w zakresie instalacji teletechnicznych Wykonawcy będzie realizacja wszystkich niezbędnych prac, w tym:

  - Wykonanie niezbędnej instalacji teletechnicznej (kanalizacja teletechniczna, wydzielone trasy kablowe itp.)

  - Ułożenie okablowania strukturalnego

- W zakresie opisanym w niniejszym załączniku do PFU, w przypadku wystąpienie nieścisłości, niezgodność, zapisów sprzecznych z pozostałymi załącznikami do PFU należy przyjąć jako obowiązujące zapisy zgodnie z poniżej przedstawioną kolejnością:

Zał. 13 Wymagania dla części teletechnika i cyberbezpieczeństwo

Zał. 13A Wymagania bezpieczeństwa dla systemu

Zał. 13B Wytyczne szczegółowe dla budowy nowych sieci LAN w obiektach GK PGE-v2-2022

Zał. 13C Tabela ruchu

Zał. 13D Standard infrastruktury ICT_CIO-STD-2022-04

Zał. 13E Zakres prac i wymagań dla systemów VSS, SKD, SSWiN sieci ICT oraz sieci telefonicznych

Pozostałe załączniki

- W zakresie systemów teletechnicznych (min. SKD, SSWiN, telefonia, SSP, DSO), rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, systemów automatyki przemysłowej (DCS, PLC, SCADA, HMI) wymaga się, aby systemy te pochodziły, w rozumieniu pkt. 5.2.66 Umowy EPC, z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną Porozumienia GPA lub innych umów międzynarodowych gwarantujących na zasadzie wzajemności i równości dostęp do rynku zamówień publicznych, których stroną jest Unia Europejska.

- W zakresie systemów teletechnicznych (min. SKD, SSWiN, telefonia, SSP, DSO), rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, systemów automatyki przemysłowej (DCS, PLC, SCADA, HMI) wymaga się, aby producent rozwiązania posiadał oficjalny kanał dystrybucji na terenie Polski.

- W zakresie systemów teletechnicznych (min. SKD, SSWiN, telefonia, SSP, DSO), rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa wymaga się, aby producent rozwiązania świadczył na terenie Polski usługi serwisowe bezpośrednio lub przez sieć oficjalnych partnerów.

- Producent rozwiązania informatycznych powinien mieć wdrożone następujące normy w zakresie bezpieczeństwa, łańcucha dostaw: ISO 27001, ISO 9001, ISO 28000 lub równoważne.

- Zamawiający dopuszcza wykorzystanie komponentów stanowiących elementy składowe systemów, o których mowa w pkt. 3) – 5) powyżej, których produkcja może odbywać się w dowolnym kraju, natomiast muszą one spełniać wymagania i normy CE określone w przepisach Unii Europejskiej w tym posiadać deklarację zgodności UE do zastosowania w zakresie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

- W związku z uznaniem przedmiotu inwestycji  za obiekt szczególnie ważny, Zamawiający, przed akceptacją urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń systemów teleinformatycznych lub rozwiązań w zakresie ochrony danych i inwestycji Zamawiającego, zastrzega sobie prawo do podjęcia współpracy z organami i służbami państwowymi, właściwymi w zakresie cyberbezpieczeństwa, polegającą na weryfikacji proponowanych przez Wykonawcę urządzeń telekomunikacyjnych/urządzeń systemów teleinformatycznych oraz ochrony danych i inwestycji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega prawo odmowy akceptacji ww. urządzeń i rozwiązań ze względu na konieczność zapobiegania cyberzagrożeniom, w tym w szczególności urządzeń informatycznych lub oprogramowania:

  - wskazanego w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;

  - dostarczanego przez podmiot, wobec którego wszczęte zostało postępowanie ws. uznania za dostawcę wysokiego ryzyka, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i jej późniejszymi zmianami.

## Spis załączników do dokumentu

- Zał. 13 Wymagania dla części teletechnika i cyberbezpieczeństwo

- Zał. 13A Wymagania bezpieczeństwa dla systemu

- Zał. 13B Wytyczne szczegółowe dla budowy nowych sieci LAN w obiektach GK PGE-v2-2022

- Zał. 13C Tabela ruchu

- Zał. 13D Standard infrastruktury ICT_CIO-STD-2022-04

- Zał. 13E Zakres prac i wymagań dla systemów VSS, SKD, SSWiN sieci ICT oraz sieci telefonicznych

Należy każdorazowo założyć, że Zamawiający dopuszcza normy/rozwiązania równoważne do wymienionych w powyższych załącznikach.

W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych w odniesieniu do sprzętu sieciowego Wykonawca zapewni szkolenia dla 20 pracowników Zamawiającego. Wymaga się, aby szkolenia były:

  - Certyfikowane przez wybranego przez Wykonawcę rozwiązania sprzętowego,

  - na poziomie równoważnym z CCNP Cisco,

  - jeżeli wydanie certyfikatu wymaga odpłatnego egzaminu, w ramach Zadania należy przewidzieć po jednym terminie egzaminu dla każdego uczestnika szkolenia.

W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, w odniesieniu do innego zakresu niż sprzęt sieciowy, Wykonawca zapewni szkolenia z obsługi i administracji dla 20 pracowników Zamawiającego.

# INSTALACJE TELETECHNICZNE

## Wymagania ogólne dla systemów nadzoru

- Wykonawca uwzględni rzeczywiste dane dotyczące konfiguracji pomieszczeń i ich wyposażenia, ilości i rodzaju przejść, dozwolonych i niedozwolonych stref dostępu itp. oraz określi standard wyposażenia uwzględniając aktualny stan techniki ww. systemów zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 Nr 144 poz. 740 z późn. zm.), która definiuje obszary, obiekty, urządzenia i transporty ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegające obowiązkowej ochronie realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej lub odpowiedniego zabezpieczenia technicznego (elektronicznego i mechanicznego).

- Wykonawca zrealizuje system ochrony obwodowej obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca wykona  kompletny system  (SKD, CCTV, SSWiN, DSO) i ppoż. (SSP)w Zakresie Wykonawcy będą wszystkie niezbędne prace, w tym:

  - Dostawa montaż i konfiguracja komponentów systemu.

  - Wykonanie niezbędnych połączeń komunikacyjnych

  - Zakup niezbędnych licencji

  - Rozbudowa komponentów istniejących jeśli będzie wymagane

## System telefoniczny

- Na potrzeby inwestycji Wykonawca rozbuduje istniejący system telekomunikacji poprzez dostarczenie aparatów telefonicznych i zapewnienia komunikacji z centralą znajdujący się na ul. Łowieckiej 24 w Wrocławiu.

- Aparaty telefoniczne zainstalowane zostaną we wszystkich pomieszczeniach ruchu elektrycznego i pomieszczeniach AKPiA, nieoperacyjnej części inwestycji, serwerowni oraz w newralgicznych miejscach, a w szczególności w miejscach istotnych z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa pracowników np. na głównych poziomach technologicznych budynków i obiektów, w warsztatach, magazynach, itp.

- Aparaty telefoniczne będą przystosowane do warunków, w jakich będą zainstalowane (wilgoć, zapylenie, temperatura, hałas itd.). W miejscach, gdzie poziom hałasu uniemożliwiał będzie rozmowę, zastosowane zostaną aparaty telefoniczne przemysłowe z sygnalizatorami świetlnymi przywoławczymi zabudowane w osłonach przeciwhałasowych.

- Typ i ilość aparatów VoIP musi być dobrany tak, aby zapewnić unifikację i kompatybilność z istniejącym systemem oraz musi być uzgodniony z Zamawiającym. Modele urządzeń oraz architektura zostaną uzgodnione na etapie projektu podstawowego.

- Wykonawca dostarczy niezbędne licencje w celu rozbudowy istniejącego systemu (jeśli wymagane)

## Monitoring wizyjny CCTV oraz VMS

- Wykonawca zrealizuje kompletny układ telewizji przemysłowej i system telewizji dozorowej z kamerami, statywami, okablowaniem, odpowiednim oprogramowaniem klasy VMS, rejestratorami i stacją operatorską wraz z monitorami. W przypadku potrzeby uruchomienia serwera z oprogramowaniem wymaga się, aby system był oparty o środowisko zwirtualizowane z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury vmware, znajdującej się w pomieszczeniu Teletechnicznym (strefa iDMZ) na terenie zakładu na Łowieckiej 24 Wrocław.

- Cały system CCTV przemysłowy i dozorowy oraz jego komponenty sieciowe muszą być podłączone do dwóch niezależnych (gwarantowanych) obwodów zasilania.

Stanowiska obsługi systemu CCTV należy przewidzieć:

  - W części operacyjnej

  - W pomieszczeniu ochrony budynku administracyjnego lub na terenie EC Wrocław(ul. Łowiecka 24)

- Lokalizacje stacji będą przedmiotem późniejszych ustaleń.

Komunikacja powinna odbyć się w ramach sieci LAN w wydzielonym segmencie sieci.

Nie dopuszcza się stosowania chmur publicznych producentów.

Urządzenia rejestrujące muszą znajdować się w dedykowanej szafie Rack, w serwerowni ZEWK. Urządzenia muszą być podłączone do dwóch niezależnych źródeł zasilania.

System musi zapewniać współpracę z zewnętrznym systemem klasy PSIM.

Kamery muszą obsługiwać rozdzielczość 4k i kodowanie h.265

Pojemność rejestratora musi zapewnić zwiększenie ilości kamer o 20% bez konieczność rozbudowy. Pojemność rejestratora musi być przy tym zaprojektowana tak, aby umożliwić rejestrację obrazu 4k ze wszystkich kamer w kodowaniu h.265 w okresie 1 miesiąca.

Zapewniona będzie możliwość zgrywania zarejestrowanych obrazów na nośniki zewnętrzne.

Dobór komponentów powinien być uzgodniony z Zamawiającym na etapie projektu podstawowego

Produkty nie mogą znajdować się na liście EoL, Eos, oraz nie mogą znajdować się na liście produktów, co do których producent ogłosił przejścia w status Eol lub EOS w okresie najbliższych 5 lat.

System VMS musi spełniać Grade 3 (Stopień zabezpieczenia 3) wg. normy PN-EN-62676-1-1 2014-06 lub równoważny.

### Monitoring przemysłowy

- Umożliwiona będzie obserwacja na monitorach co najmniej:

  - transformatorów zewnętrznych i stacji WN/NN przyelektrownianej,

  - pomieszczeń wewnętrznych (nastawnia, rozdzielnie SN i główne NN),

  - pomieszczenia głównych urządzeń elektrycznych (generator, wyłączniki generatorowe, agregat, akumulatornie, rozdzielnice, inne),

  - pomieszczenia AKPiA w tym pomieszczenia szaf systemu DCS,

  - serwerownie,

  - główne poziomy technologiczne w obrębie budynku głównego, itp.,

  - budynków technologicznych odległych od budynku głównego (główne poziomy technologiczne).

- W newralgicznych punktach będą zainstalowane sterowane kamery szybkoobrotowe z zoomem optycznym ze stabilizacją obrazu (m.in. główne poziomy technologiczne w obrębie budynku głównego).

- Lokalizacja kamer zostanie przedstawiona przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego.

### System telewizji dozorowej

- Wykonawca wykona system telewizji dozorowej dla ochrony obiektów przed dostępem osób i obiektów niepożądanych. System musi być zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Kamery umożliwią obserwację m.in.:

  - Wejść i wjazdów na teren (dotyczy infrastruktury zabudowanej w i na budynkach)

  - Wejść i korytarzy budynków.

  - terenów zewnętrznych (dotyczy infrastruktury zabudowanej w i na budynkach),

System telewizji dozorowej będzie umożliwiał obserwację w ciągu całej doby.

System telewizji dozorowej będzie umożliwiał precyzyjne rozpoznanie osoby będącej w zakresie widzenia kamery.

Kamery będą umożliwiały detekcję ruchu.

Kamery muszą posiadać doświetlacz podczerwieni do min. 30 m umożliwiający identyfikację obiektu

Wymagania szczegółowe dla systemu telewizji zgodnie z normą PN-EN 62676-4 lub równoważne.

Wykonawca szczegółowo określi:

  - ilość i rozmieszczenie kamer,

  - parametry kamer,

  - parametry systemu zapamiętywania i odtwarzania,

  - system zabezpieczeń i monitorowania poszczególnych obiektów Bloku,

  - system kontroli wstępu na teren oraz kontroli ruchu personelu i dostępu do zastrzeżonych rejonów i urządzeń.

Projekt systemu zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w ramach projektu podstawowego.

## System kontroli dostępu i wykrywania włamania (SKD)

- Na potrzeby inwestycji Wykonawca zbuduje kompletny system kontroli dostępu.

- Wykonawca zrealizuje system kontroli dostępu na terenie  i do pomieszczeń, umożliwiający ograniczenie dostępu do poszczególnych stref. Projekt SKD musi być uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego.

Wykonawca ustali z Zamawiającym zapewnienie przez ten system swobodnego wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczeń i obiektów chronionych przez ten system.

W ramach systemu SKD wykonawca podzieli teren i obiekty oraz pomieszczenia pod kątem nieuprawnionego dostępu osób i zastosuje hierarchiczną strukturę dostępu do zdefiniowanych stref za pomocą kart. Karty będą imienne, wykonane w standardzie obsługiwanym przez system istniejący.

Czytniki SKD należy zlokalizować przy wejściach do wytypowanych stref.

Wszystkie pomieszczenia objęte SKD będą posiadały możliwość otwarcia awaryjnego w przypadku awarii SKD (dedykowane klucze, wkładki, kłódki w systemie „Master Key”) do w/w grup pomieszczeń).

Do SKD będą podłączone dodatkowo czujniki otwarcia drzwi ewakuacyjnych 
z budynku.

Wejścia do nowo budowanych budynków będą wyposażone w zintegrowaną sygnalizację antywłamaniową i sygnalizację kontroli ruchu. Dodatkowo wymaga się, aby poniższe pomieszczenia były wyposażone w sygnalizację antywłamaniową:

  - serwerownia

Lokalizacja punktów kontroli dostępu oraz obiekty objęte sygnalizacją antywłamaniową zostaną przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji przez Zamawiającego.

System musi umożliwić wykorzystanie tych samych kart, na terenie całego obiektu .

Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę niezbędnych kwalifikacji w zakresie budowy systemów z zakresu bezpieczeństwa:

  - Posiadania koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

  - Posiadania pracowników posiadających wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Zabezpieczenia Technicznego.

  - Spełniania innych wymagań, zgodnych z Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku, w szczególności: Art.3 pkt.2, Art.5 pkt.5, Art.15 pkt.2, Art.27 pkt.1

## Serwerownia

- Do realizacji systemów serwerowych należy przewidzieć dedykowane pomieszczenia

Wymagania środowiskowe do pomieszczenia serwerowni zostały opisane w

Zał. 13B Wytyczne szczegółowe dla budowy nowych sieci LAN w obiektach GK PGE-v2-2022. Serwerownia ta winna być wyposażona co najmniej w następujące systemy:

  - zasilania bezprzerwowego UPS (Uninterruptible Power Supply),

  - klimatyzacji,

  - monitoringu wizyjnego – kamery,

  - SKD,

system ochrony ppoż. wraz z układem automatycznego gaszenia z sygnalizacją w nastawni .

Serwery poszczególnych systemów winny działać w oparciu o platformę wirtualną z możliwością wykonywania backupu. Zamawiający dysponuje środowiskiem uruchomieniowym w oparciu o platformę Vmware na ul. Łowieckiej 24 Wrocław gdzie znajduje się strefa iDMZ. W związku z tym, w celu zachowania spójności i synergii z istniejącymi systemami, należy wykorzystać posiadaną infrastrukturę, na której Zamawiający udostępni zasoby obliczeniowe. Parametry wirtualnych maszyn oraz rodzaj komunikacji zostaną uzgodnione na etapie projektu technicznego.

Do zasilania serwerowni należy przewidzieć dwa niezależne gwarantowane zasilania przełączane bezprzerwowo.

Należy zwrócić uwagę, że u Zamawiającego obowiązuje ścisły podział w zakresie obszaru ICT oraz OT. Oznacza to, że zarówno sieć pasywna (w tym pomieszczenia czy szafy) jak i aktywna (przełączniki sieciowe) muszą być rozdzielone galwanicznie. Jedynym punktem styku pomiędzy ICT i OT jest strefa iDMZ.

Szczegółowe wymagania w zakresie pomieszczeń technicznych określone w Zał. 13B Wytyczne szczegółowe dla budowy nowych sieci LAN w obiektach GK PGE-v2-2022 (należy założyć, że Zamawiający dopuszcza normy równoważne do wskazanych w tym załączniku) .

## Sieć LAN IT

- Wykonawca zrealizuje system zakładowej sieci informatycznej LAN (część pasywna) obejmujący co najmniej:

  - budynki i pomieszczenia wchodzące w zakres inwestycji,

  - Inne budynki, w których przewiduje się pomieszczenia dla stałego pobytu personelu.

- Wykonawca wykona odseparowane fizycznie sieci przynajmniej dla:

  - Sieci dla systemów teletechnicznych (min. CCTV, SKD, P.Poż)

  - Sieci na potrzeby aplikacji biurowych (biurowe stanowiska komputerowe, drukarki, telefony, punkty dostępowe sieci bezprzewodowej.)

W wymienionych budynkach proponuje się umiejscowienie punktów dystrybucyjnych w szafach stojących np. typu 42U 19”; każda szafa powinna posiadać 2 niezależne obwody zasilania 230/400V AC. Punkty dystrybucyjne powinny być zlokalizowane w oddzielnych pomieszczeniach wyposażonych w klimatyzację oraz podłogę antystatyczną. Dostęp do punktów dystrybucyjnych musi być monitorowany poprzez system kontroli dostępu oraz system kamer przemysłowych. Typy urządzeń użytych do budowy sieci LAN muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego i zgodne z standardami wskazanymi w Zał. 13D Standard infrastruktury ICT_CIO-STD-2022-04 (należy założyć, że Zamawiający dopuszcza normy równoważne do wskazanych w tym załączniku). Lokalne Punkty Dystrybucyjne należy zasilać gwarantowanym zasilaniem redundantnym oraz wyposażyć w system monitoringu parametrów środowiskowych.

Szczegółowe wymagania ujęte zostały w Zał. 13B Wytyczne szczegółowe dla budowy nowych sieci LAN w obiektach GK PGE-v2-2022

Sieć LAN ICT musi mieć architekturę gwiazdy, w której warstwa dostępowa sieci jest scentralizowana na przełącznikach rdzeniowych w układzie stosu przełączników.

Rdzeń sieci musi zostać podłączony do strefy iDMZ.

## System okablowania strukturalnego dla potrzeb sieci komputerowej 
i telefonicznej

- System okablowania strukturalnego winien być zaprojektowany zgodnie z normami serii: PN-EN 50173 lub równoważnymi. Wykonawca zrealizuje okablowanie szkieletowe światłowodowe oraz okablowanie poziome abonenckie miedziane. Okablowanie światłowodowe powinno zostać wykonane w możliwie najwyższym standardzie kabli:

  - kable jednomodowe OS2,

  - kable wielomodowe OM4.

Okablowanie poziome miedziane powinno spełniać co najmniej wymagania kategorii 6a, umożliwiając docelowo transmisje z prędkością do 10 Gb/s.

Okablowanie strukturalne ma umożliwiać również dystrybucję sygnałów sieci telefonicznej.

Każdy PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny) powinien zawierać podwójne gniazda sieci strukturalnej. Okablowanie z obu gniazd musi być zakończone w serwerowni teletechnicznej na panelu krosowym kategorii wykonanym w standardzie co najmniej Cat6a. Zakłada się terminowanie na urządzeniach aktywnych sieci jednego z dwóch gniazd sieciowych (podłączenie stanowisk roboczych PC poprzez telefon IP)

W punkty PEL należy wyposażyć m.in:

  - wszystkie pomieszczenia administracyjno-biurowe,

  - nastawnię,

  - portiernie, budynki wejściowe,

  - wszystkie inne pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi,

  - pomieszczenia w których przewidziano montaż drukarek systemu centralnego wydruku.

Niezawodność okablowania szkieletowego zostanie zapewniona przez wykonanie połączeń pionowych z nadmiarem dwukrotnym w stosunku do niezbędnych potrzeb.

Elementy systemu okablowania strukturalnego (panele krosowe, kable, gniazda), powinny pochodzić z kompletnej oferty jednego producenta i powinny umożliwiać uzyskanie dla całego systemu 15-letniej gwarancji producenta.

Realizacja sieci pasywnej musi być zakończona wykonaniem pomiarów i zgodnie z protokołem podlegać weryfikacji przez Zamawiającego.

Szczegółowe wymagania ujęte zostały w Zał. 13B Wytyczne szczegółowe dla budowy nowych sieci LAN w obiektach GK PGE-v2-2022

### Wymagania ogólne

- Należy zastosować kable miedziane i światłowodowe o powłoce nierozprzestrzeniającej płomienia i ograniczonym wydzielaniu dymu i gazów toksycznych.

- Zewnętrzne okablowanie należy prowadzić w dedykowanej kanalizacji teletechnicznej lub na estakadach kablowych w wydzielonych korytkach.

- W zależności od warunków środowiskowych kable należy układać:

  - w rurkach i listwach,

  - korytach kablowych,

  - podtynkowo,

  - W wymaganych prawem przypadkach, dla technologii układania okablowania wymienionych powyżej, należy stosować elementy montażowe w systemie E90.

### Wymagania w zakresie budowy punktu styku

- Wykonawca musi wybudować światłowód (ciemne włókna (2x min. 48 jm)) dwoma niezależnymi trasami i zakończyć je w miejscu przyłączenia tj. pomieszczenie w serwerowni teletechnicznej na terenie inwestycji

- Światłowody będą wyprowadzone po liniach energetycznych do rozdzielni średniego napięcia Tauron przy ulicy Bierutowskiej. Tu planowane jest przyłączenia operatorów telekomunikacyjnych.

- Zakres postępowania na dostawę usług operatorów jest po stronie Zamawiającego.

- Miejsce przyłącza oraz sposób jego zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem będzie przedmiotem późniejszych uzgodnień.

- Należy sporządzić tzw. mapę włókien jako załącznik do dokumentacji.

- Każdorazowo należy dokonać pomiarów mediów transmisyjnych oraz wynik dołączyć do dokumentacji.

- Punkt styku powinien być „zaterminowany” w dedykowanej szafie RACK na patch panelu (łącznicy światłowodowej). Rodzaj wtyków zgodnie z Zał. 13B Wytyczne szczegółowe dla budowy nowych sieci LAN w obiektach GK PGE-v2-2022

### Wymagania w zakresie warstwy core sieci ICT

- Wykonawca musi zaprojektować sieć LAN w taki sposób aby dowiązać się do istniejącego rdzenia sieci. W przypadku konieczność rozbudowy rdzenia sieci -dostawa i konfiguracja jest po stronie PGE Systemy S. A.

- W przedmiocie inwestycji komponenty sieciowe aktywne dla ICT (za wyjątkiem CCTV i SKD) takie jak przełączniki, AP, FW (jeśli wymagane) dostarczy PGE Systemy S. A. . GW ma zaprojektować i zbudować infrastrukturę pasywną zgodnie z wymaganiami na terenie inwestycji wraz z pomieszczeniami technicznymi, szafami RACK i wyposażeniem szaf w peryferia a także doprowadzenie zasilania do tych szaf.

### Wymagania dla typów i rodzajów kabli przewidzianych dla instalacji teletechnicznych oraz gospodarki kablowej

- Przy doborze typów kabli należy uwzględnić zapisy dyrektywy europejskiej CPR określonej w normach PN-EN 13501-6 i PN-EN 50575 lub równoważnych.

## Wytyczne w zakresie standardów Infrastrukturalnych

- W Grupie Kapitałowej PGE obowiązują standardy infrastrukturalne w obszarze ICT/OT, które są dopuszczone do stosowania ze względu na spójny ekosystem technologiczny.

- Dobór sprzętu zostanie potwierdzony na etapie projektu podstawowego i powinien być zgodny z dokumentem w Zał. 13D Standard infrastruktury ICT_CIO-STD-2022-04

# Wymagania w zakresie doboru urządzeń aktywnych

- W przedmiocie inwestycji komponenty sieciowe aktywne dla ICT (za wyjątkiem CCTV i SKD) takie jak przełączniki, AP, FW (jeśli wymagane) dostarczy PGE Systemy S. A. .

- GW ma zaprojektować i zbudować infrastrukturę pasywną zgodnie z wymaganiami na terenie inwestycji wraz z pomieszczeniami technicznymi, szafami RACK i wyposażeniem szaf w peryferia a także doprowadzenie zasilania do tych szaf.

- Urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi procedurami w GK PGE ujętymi w Zał. 13D Standard infrastruktury ICT_CIO-STD-2022-04

- Urządzenia muszą być dobrane z uwzględnieniem pojemności pod względem potrzeb związanych z planowanymi usługami uwzględniając:

  - Ilość urządzeń,

  - Ilość, rodzaj innych urządzeń które będą podłączane do sieci,

  - Potrzeby w zakresie POE (Power over Ethernet),

  - Miejsca dostępności sieci LAN.

- W szczególności należy wziąć pod uwagę ilość portów jak i wydajności w taki sposób aby CUW ICT mógł w sposób bezpieczny i stabilny uruchomić powszechne usługi ICT a same urządzenia oraz ich interfejsy nie stanowiły tzw. „wąski gardeł”.

# Dostawa i montaż sieciowych komponentów ICT

- W przedmiocie inwestycji komponenty sieciowe aktywne dla ICT (za wyjątkiem CCTV i SKD) takie jak przełączniki, AP, FW (jeśli wymagane) dostarczy PGE Systemy S. A. . GW ma zaprojektować i zbudować infrastrukturę pasywną zgodnie z wymaganiami na terenie inwestycji wraz z pomieszczeniami technicznymi, szafami RACK i wyposażeniem szaf w peryferia a także doprowadzenie zasilania do tych szaf.

- Szczegóły w tym zakresie zostały umieszczone w Zał. 13B Wytyczne szczegółowe dla budowy nowych sieci LAN w obiektach GK PGE-v2-2022

# Cyberbezpieczeństwo

## Wymagania ogólne

- W ramach organizacji Zamawiającego zostanie utworzony zespół projektowy architektury i cyberbezpieczeństwa – zwany dalej Zespołem Cyberbezpieczeństwa.

- Na etapie konsultacji projektu wykonawczego wymagane jest uzgodnienie z Zamawiającym macierzy odpowiedzialności w zakresie utrzymania\serwisu dla proponowanych systemów i usług.

- Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zespołem Cyberbezpieczeństwa na każdym etapie w trakcie prac projektowych związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa oraz odpowiedniej architektury ICT/styku OT oraz będzie zatwierdzał i akceptował propozycje Wykonawcy w zakresie architektury, sposobu implementacji, testowania, integracji z istniejącymi u Zamawiającego systemami\usługami oraz innymi aspektami związanymi z cyberbezpieczństwem.

- Wymagania i założenia opisane w tym dokumencie dotyczą obszaru cyberbezpieczeństwa dla dostawców systemów zawierających urządzenia informacyjne, komputerowe oraz sieci komunikacyjne wyposażone w interfejsy zgodne z linią główną technologii IEEE 802 (w tym Ethernet).

- Wszelkie wymagania wynikające z PFU muszą zostać uwzględnione w ofercie, a następnie na etapie projektowania i dalszych faz i etapów realizacji inwestycji. Wszelkie wymogi techniczne wynikające z dokumentacji PFU, ustaleń projektowych oraz obowiązujących przepisów będą weryfikowane na każdym etapie realizacji oraz podczas testów podatności, testów odbiorowych i oceny bezpieczeństwa.

- Wymaga się, aby projekt w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz architektury ICT/OT uwzględniał obecny stan prawny oraz dobre praktyki/wytyczne w obszarze cyberbezpieczeństwa w szczególności:

  - NIST-800-82, rev. 2 (lub równoważne) - wytyczne NIST dotyczące bezpieczeństwa przemysłowych systemów sterowania;

  - ISA/IEC 62443 (lub równoważne) - międzynarodowa seria standardów, które dedykowane są cyberbezpieczeństwu OT w systemach sterowania i automatyki przemysłowej;

  - ANSI/ISA-95 (lub równoważne) - międzynarodowy standard integracji systemów korporacyjnych i kontrolnych, zorganizowanych w warstwy, które obejmują procesy fizyczne i działania związane z biznesem

  - UKSC - Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1077 z późn. zm.).;

  - Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Załącznik 1. Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje;

- Implementacja systemu OT Wykonawcy musi uwzględniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa aktualne na moment podpisania Umowy. Zastosowanie rozwiązań niezgodnych z wymaganiami, musi być każdorazowo opisane i przedstawione przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu.

- Wykonawca wykona inicjalne testy podatności i ocenę bezpieczeństwa w uzgodnieniu z Zespołem Cyberbezpieczeństwa.

- Podatności (błędy lub słabe strony, które mogą być wykorzystane do uzyskania nieuprawnionego dostępu, wykorzystania lub zmiany oprogramowania, a także środowiska systemowego komputerowego) nie stanowią Wad. W przypadku ich wystąpienia, zastosowanie mają poniższe wytyczne:

  - jeżeli Wykonawca uzyska wiedzę na temat podatności, które Wykonawca identyfikuje i kwalifikuje jako mające wpływ na bezpieczeństwo produktu, powinien on niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego; następnie

  - Wykonawca zapewni Zamawiającemu aktualizację lub poprawkę (łatkę) oprogramowania,

  - Wykonawca zapewni wspomnianą aktualizację lub poprawkę (łatkę) w terminie 14 dni, pozwalającym na jej przetestowanie i zatwierdzenie do stosowania. W przypadku gdy podatność związana jest z oprogramowaniem stron trzecich, Wykonawca dostarczy taką poprawkę/aktualizację gdy zostanie ona udostępniona przez producenta i stanie się dostępna dla Wykonawcy.

- Zamawiający, rozumiejąc w pełni zagadnienia związane z charakterem inwestycji oraz wdrażanych rozwiązań i technologii, dopuszcza minimalizowanie wpływu anomalii, poprzez stosowanie technik DiD (ang. Defence in Depth), pod warunkiem uzyskania akceptacji Zespołu Cyberbezpieczeństwa.

- Zamawiający nie dopuszcza prefabrykacji, uniemożliwiającej zapewnienie optymalnej cyberodporności i pełnego monitorowania wszystkich komponentów oraz ich wzajemnej współpracy każdego z systemów oraz współpracy pomiędzy systemami. Wykonawca jest zobowiązany w pełni współpracować z Zespołem Cyberbezpieczeństwa i doprowadzić do uzyskania wymaganego poziomu cyberodporności, a w szczególności do usunięcia lub akceptowalnej minimalizacji wpływu na realizację Umowy, niezgodności, anomalii, podatności, itd.

- Wykonawca zapewni dostawy i niezbędne usługi, zgodnie z niniejszym dokumentem, dla spełnienia wymaganych funkcji oraz sprawnej i bezpiecznej pracy dostarczonych urządzeń. Odstępstwa od jakichkolwiek wymagań/zapisów przedstawionych w tym dokumencie będą możliwe po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Jako zagadnienia cyberbezpieczeństwa należy rozumieć wszelkie działania zmierzające do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności infrastruktury w celu zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie.

- W zakresie Wykonawcy systemów OT oraz ICT jest przystosowanie dostarczanego systemu do współpracy z nadrzędnym systemem monitorowania i cyberbezpieczeństwa klasy SIEM.

- Systemy będące w zakresie OT mają współpracować z Systemem SIEM dla OT.

- Systemy będące w zakresie ICT mają współpracować z Systemem SIEM dla IT oraz NAC.

- W zakresie Wykonawcy systemów OT oraz ICT jest przystosowanie dostarczanych systemów do współpracy z systemem VMS (ang. Vulnerability Management System).

- W zakresie Wykonawcy systemów OT oraz ICT jest przystosowanie dostarczanych systemów do współpracy z systemem NIDS (ang. Network Intrusion Detection System).

- Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy muszą dostosować swoje systemy, ich przygotowanie, instalację, wdrożenie, uruchomienie, testy, integrację z rozwiązaniem monitorowania i cyberbezpieczeństwa do wymagań Zespołu Cyberbezpieczeństwa w zakresie cyberodporności i stabilności działania.

- Nie dopuszcza się możliwości bezpośredniej wymiany danych pomiędzy poszczególnymi systemami pominięciem zapory sieciowej nowej generacji (NGFW), systemy powinny znajdować się w różnych segmentach sieci.

- Muszą zostać zbudowane dwie sieci zarządzające, separujące interfejsy usługowe: ICT i OT.

- Wymaga się przygotowania i przekazania do Zespołu Cyberbezpieczeństwa dokumentacji powykonawczych systemów teleinformatycznych ICT/OT wraz z dokumentacją uzgodnionych testów:

- testy UAT (User Acceptance Testing) weryfikujące poprawność merytoryczną/biznesową systemu/,

- testy wydajnościowe

- testy wysokiej dostępności i skalowania

- testy wykonania i odtwarzania kopii zapasowych oraz testy scenariuszy DR (Distaster Recovery)

- testy penetracyjne (bezpieczeństwo),

- weryfikacja podatności.

## Analiza wpływu, analiza ryzyk i poziomu bezpieczeństwa

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy wpływu metodyką HAZOP i analizy źródeł ryzyk i poziomu bezpieczeństwa (SL) metodyką FMEA. Wyniki analiz mają być przekazane do Zespołu Cyberbezpieczeństwa.

Zespół Cyberbezpieczeństwa zweryfikuje zakres analiz i dokona ich odbioru przy pełnej współpracy Wykonawcy.

Wymaga się stosowanie normy HAZOP (Hazard and Operability Studies) Analiza Zagrożeń i Zdolności Operacyjnych, oznaczonej kodem standardu PN-EN 61882:2016-07 lub równoważnego bądź aktualnego na dzień wykonania danej analizy.

Celem utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów instalacji procesowej i automatyki zabezpieczającej jest zgodność z wymaganiami odpowiedniego z poziomów SIL. Odniesieniem do standardu na dzień stworzenia wymagań są:

  - Normy serii PN-EN 61511 lub równoważne - Bezpieczeństwo funkcjonalne - Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego

  - Norma PN-EN 62061 lub równoważne - Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem

Do analiz, wymaga się włączenia całości obszaru związanego z cyfryzacją, informatyzacją a w szczególności z komunikacją pomiędzy komponentami systemów automatyki.

W celu budowy wysokiego poziomu bezpieczeństwa, nie dopuszcza się jako wystarczającej analizy jedynie w oparciu o PHA - (Preliminary Hazard Analysis) – Wstępna Analiza Zagrożeń. Jednakże rekomenduje się przejście przez analizę PHA jako fazę wstępną, celem wzmocnienia zespołu delegowanego do analizy wpływu oraz ryzyk 
i wstępnego określenia obszarów o najwyższych priorytetach do wprowadzenia zmian.

Analiza ryzyk i poziomu bezpieczeństwa musi zostać wykonana z wykorzystaniem metodyki FMEA ze względu na charakter wskaźników wykrywalności potencjalnych źródeł ryzyk. Metodyka jest spójna z wymogiem monitorowania wszystkich komponentów w środowisku OT, wymagań określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1077 z późn. zm.). oraz jest wymieniana w metodyce HAZOP.

## Koncepcja warstwowa cyberbezpieczeństwa OT

- Wymaga się opracowania wraz z Zespołem Cyberbezpieczeństwa Zamawiającego koncepcji cyberbezpieczeństwa w oparciu o wielowarstwowe strefy dostępu do systemów OT.

- Wymaga się uwzględnienia co najmniej stref:

  - CPD HUB– warstwa centralna zarządzania usługami iDMZ dla różnych instalacji technicznych OT dedykowana dla linii biznesowej Zamawiającego. Stanowi ona również centralny punkt styku z Internetem;

  - Lokalny węzeł SD-WAN– warstwa lokalnej komunikacji zewnętrznej obiektu z CPD;

  - Lokalne strefy iDMZ dostępu do systemów OT– warstwa pośrednicząca dostępu;

  - Lokalna strefa komunikacji z zewnętrznym Centrum Kontroli

Model warstwowy OT

### Infrastruktura oraz usługi CPD HUB

- Infrastruktura i usługi centralne są dostarczane przez Zamawiającego.

- Wymaga się od Wykonawcy uwzględnienia w projektach strefy CPD HUB.

- Zakłada się utworzenie w CPD odseparowanej, dedykowanej strefy CPD HUB, w której będą kolokowane systemy centralne dla usług iDMZ. Zakłada się, że w tej strefie będą systemy lub usługi, które z założenia mają architekturę rozproszoną lub systemy\usługi, które mogą być świadczone tylko z CPD. Zasoby infrastrukturalne dla HUB w CPD muszą zapewnić możliwość łatwego skalowania.

- Infrastruktura, licencje oraz usługi w CPD zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Zakres wymaganych dostaw i usług zostanie ustalony na etapie projektowania.  Zamawiający przewiduje udostępnienie mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowej z platformy obliczeniowej Zamawiającego.

### Lokalny węzeł SD-WAN

- Lokalny węzeł SD-WAN do którego należy się dowiązać znajduje się na ul. Łowieckiej 24 we Wrocławiu.

- łącza z ISP pomiędzy obiektem w Zawidawiu a ul Łowiecką 24 we Wrocławiu są przedmiotem oddzielnych postępowań i dostarczone przez Zamawiającego.

- Zakłada się, że dostęp do stref OT obiektu ze stref zewnętrznych (ICT, Internet) będzie realizowany przez korporacyjny SD-WAN.

- Wymaga się zaprojektowania oraz dostarczenia infrastruktury przyłączeniowej do istniejącego lokalnego styku z SD-WAN (Edge SD-WAN). Infrastruktura i urządzenia aktywne muszą być kompatybilne z istniejącymi w GK PGE.

### Infrastruktura oraz usługi lokalnej strefy iDMZ

- Infrastruktura oraz usługi lokalnej strefy iDMZ są dostarczane przez Zamawiającego i świadczone z lokalizacji ul. Łowiecka 24 Wrocław.

- Wymaga się oszacowania przez Wykonawcę zapotrzebowania na infrastrukturę w lokalnych strefach iDMZ. Zakłada się, że Wykonawca będzie kolokował dostarczane systemy na istniejącym węźle obliczeniowy iDMZ.

- Wymaga się przeprowadzenia przez Wykonawcę analizy skalowania i wydajności wymaganych zasobów infrastrukturalnych (obliczeniowych, dyskowych, sieciowych i innych) dla potrzeb iDMZ w kontekście uruchamianych usług i systemów tak aby dostarczana infrastruktura była adekwatna do potrzeb w perspektywie 5 lat oraz optymalna kosztowo.

- Na bazie powyższych, Zamawiający dokona rozbudowy istenijącego węzła iDMZ.

- Wymagane są uzgodnienia projektowe we wszystkich aspektach technicznych i architektonicznych projektowanego rozwiązania, w szczególności między innymi:

- Dla każdej strefy zarówno centralnej jak i lokalnej należy uzgodnić dedykowaną przestrzeń adresową IP;

- Dla każdej strefy zarówno centralnej jak i lokalnej należy uzgodnić dedykowaną konwencje nazewniczą dla zasobów infrastrukturalnych oraz usług;

- Dla każdej strefy należy uzgodnić architekturę infrastruktury oraz usług;

- Architektura lokalnych stref iDMZ musi uwzględniać możliwość bezprzerwowej pracy w trybie wyspy (Island Mode) odciętej od jakichkolwiek zasobów zewnętrznych lub\i centralnych w tym sterowania technologicznego. Zakłada się maksymalny czas pracy w trybie wyspy – 14 dni.

### Założenia ogólne dla strefy iDMZ oraz stref OT do uwzględnienia przez Wykonawcę podczas projektowania

- Wykonawca przy projektowaniu dostarczanych systemów musi uwzględnić poniższe założenia.

- Skalowalna warstwa wirtualizacji dla zasobów obliczeniowych (serwerów wirtualnych) oparta o serwery w architekturze hiperkonwergentnej;

- Dedykowane, wysokodostępne sieci LAN dla potrzeb ruchu produkcyjnego usług iDMZ, OT oraz dedykowane sieci dla potrzeb zarządzania infrastrukturą i usługami oraz dedykowane siec dla potrzeb replikacji i analizy ruchu sieciowego OT (NIDS, VMS);

- Dedykowana warstwa zabezpieczeń i komunikacji OT <-> ICT w oparciu o Zapory Sieciowe nowej generacji (NGFW);

- Dedykowana, zabezpieczona warstwa komunikacji pomiędzy strefami lokalnym iDMZ a strefą HUB w CPD z wykorzystaniem istniejącego SD-WAN;

- Zintegrowany z istniejącym w GK PGE system kopii zapasowych, wymagane są kopie realizowane i przechowywane lokalnie w iDMZ oraz replikowane do CPD HUB;

- Zakłada się, że infrastruktura serwerowa i sieciowa iDMZ będzie zarządzana centralnie ze strefy HUB w CPD;

- Systemy/usługi w architekturze zakładającej rozproszenie geograficznie i kolokowane w lokalnym iDMZ będą zarządzane centralnie ze strefy HUB w CPD.

- Zakładany jest stały monitoring środowiska serwerowego i sieciowego pod katem awarii, anomalii i ciągłości pracy;

- Wymagana jest możliwość skalowania komponentów iDMZ w warstwie fizycznej i logicznej bez konieczności wymiany już zaimplementowanych komponentów lub ich rozbudowy (skalowanie “wertykalne” oraz “horyzontalne”);

- W szczególnych przypadkach dopuszcza się dostarczenie przez Wykonawcę dedykowanych fizycznych serwerów lub urządzeń dla potrzeb specyficznych usług, które nie mogą lub nie powinny być kolokowane w środowiskach wirtualnych. Wykorzystanie dedykowanych urządzeń fizycznych powinno być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym.

### Założenia dotyczące zasobów obliczeniowych lokalnego iDMZ oraz OT

- Wykonawca przy projektowaniu dostarczanych systemów musi uwzględnić poniższe założenia.

- Zakłada się, że zasoby obliczeniowe dla strefy lokalnej iDMZ oraz OT stanowić będą serwery fizyczne RACK hostujące klastry wirtualizacyjne, które wraz z zasobami dyskowym zapewnią skalowalne, wysokodostępne środowisko dla systemów\usług iDMZ oraz OT.

- Lokalne środowisko wirtualizacji powinno być zarządzane z istniejącego, centralnego serwera, ze strefy HUB w CPD. Rozwiązanie powinno jednocześnie zapewniać autonomię działania lokalnych zasobów iDMZ nawet w przypadku awarii komunikacji ze strefą HUB w CPD.

- W szczególnych przypadkach dopuszcza się zarządzanie lokalne środowiskiem wirtualizacji. Użycie zarządzania lokalnego powinno być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym.

### Podstawowe założenia dotyczące sieci LAN lokalnego iDMZ

- Sieć lan na potrzeby lokalnego iDMZ dostarcza Zamawiający.

- Zakłada się wykorzystanie przełączników LAN w architekturze wysokodostępnej o przepustowości co najmniej 25Gb z segmentacją logiczną na poziomie VLAN jako sieć LAN dla zasobów infrastrukturalnych klastrów wirtualizacyjnych, dla wirtualnych zasobów oraz dla ruchu logicznego dla systemów\usług w ramach iDMZ. Należy zapewnić niezależne, fizyczne interfejsy dla ruchu dla potrzeb wirtualizatora i podsystemów dyskowych oraz dla ruchu produkcyjnego kolokowanych systemów iDMZ. Podobnie należy zapewnić rozdzielenie ruchu produkcyjnego (workload) od ruchu zarządzającego, monitorującego oraz ruchu dla potrzeb skanowania podatności sieci i systemów OT (VMS, NIDS).

- Zakłada się, maksymalną segmentację sieciową dla wszelkich komponentów (serwerów, usług) uruchamianych we wszystkich strefach technologicznych, w tym w strefie iDMZ. Segmentację sieciową należy zrealizować zarówno w warstwie 2 (VLAN) oraz 3 (podsieci IP).

### Podstawowe założenia dotyczące zabezpieczenia FW dla strefy lokalnej iDMZ

- Zapory sieciowe dla lokalnej iDMZ dostarcza Zamawiający.

- Zakłada się uruchomienie w lokalnej strefie iDMZ klastra typu Next Gen Firewall dla potrzeb zabezpieczenia komunikacji OT <-> iDMZ, iDMZ<-> ICT oraz pomiędzy strefą lokalną iDMZ i HUB w CPD.

- Zakłada się centralne zarządzanie regułami FW w strefie iDMZ z serwera zarządzającego w CPD. Wymagana jest integracja z istniejącym serwerem zarządzającym.

- Firewall musi zapewniać możliwość segmentacji i separacji sieciowej zarówno pomiędzy systemami wewnątrz strefy iDMZ jak i pomiędzy iDMZ a OT oraz ICT.

- Wymagana jest możliwość uruchomienia zabezpieczonej komunikacji ze strefą Hub w CPD poprzez SD WAN.

- Zakłada się, że uruchomienie zostaną niezależne klastry Next Gen Firewall dla strefy iDMZ oraz dla sieci OT. Zaleca się, aby klastry Next Gen Firewall dla iDMZ oraz po stronie OT były różnych producentów. FW OT powinien być zarządzany lokalnie, niezależnie od FW w strefie iDMZ. (całkowita separacja zarządzania strefami iDMZ i OT)

### Podstawowe założenia dotyczące usług iDMZ

- Zamawiający przy współpracy z Wykonawcą uruchomi niezbędne dla systemów dostarczanych przez Wykonawcę usługi stref HUB CPD oraz lokalnego iDMZ, zabezpieczających dostęp do i ze stref OT oraz innych.

- Wymaga się, jeśli to tylko jest technicznie możliwe, aby usługi miały architekturę rozproszoną, hierarchiczną z centralnym serwerem zarządzającym w HUB CPD oraz lokalnymi serwerami operacyjnymi usługi w lokalnych iDMZ. Taka architektura umożliwi efektywne, centralne zarządzanie usługami oraz umożliwi centralne zarzadzanie wieloma instancjami iDMZ w różnych lokalizacjach GK PGE.

- Wymaga się przeprowadzenia analizy wymaganych usług iDMZ w kontekście potrzeb dostarczanych systemów OT. W wyniku analizy należy wyszczególnić wymagane usługi iDMZ oraz uzgodnić architekturę oraz metodę implementacji każdej z usług z Zamawiającym.

- Wymaga się, aby usługi były zintegrowane z dostarczonymi dla potrzeb obiektu systemami OT oraz, jeśli to jest zasadne, z systemami centralnymi GK PGE.

- Zakłada się, że w strefach HUB CPD lub\i w strefie lokalnego iDMZ mogą zostać uruchomione usługi stanowiące standardowy zestaw usług iDMZ. Specyfikacja wymaganych usług powinna wynikać z przeprowadzonej analizy wymaganych usług.

### Standardowe usługi iDMZ

- Wymaga się, aby Wykonawca wykorzystał w dostarczanych systemach i środowiskach OT poniższe usługi. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od tej zasady, jednak każde odstępstwo powinno być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym.

- Usługi sieciowe:

  - SD-WAN - usługa infrastrukturalna zapewniająca m.in. komunikacją z CPD;

  - VPN Gateway - usługa infrastrukturalna zapewniająca dostęp zewnętrzny z Internetu świadczona z centralnych punktów styku z Internetem w CPD;

  - FW IDS\IDP, ATP - usługi ochrony ruchu sieciowego zarówno w strefach HUB CPD oraz w lokalnych iDMZ i strefach OT;

  - Network services – DNS, DHCP, NTP - standardowe usługi sieciowe;

  - Reverse proxy, WAF - usługi ochrony aplikacyjnej dla systemów kolokowanych w strefach iDMZ oraz OT;

  - Time services - lokalna usługa czasu (PTP) dla usług i systemów iDMZ oraz OT. Rekomendowane jest zastosowanie dedykowanych autonomicznych urządzeń dla tej usługi;

- Usługi tożsamości:

  - AD – (MS Active Directory) - usługi katalogowe zarządzania użytkownikami oraz urządzeniami. Zaleca się integrację wszystkich usług z AD;

  - IAM - Identity and Access Management - usługa kontroli i zarządzania nadawaniem uprawnień;

  - PAM - Identity Management - usługa kontroli zarządzania dostępem uprzywilejowanym;

  - Session recording\monitoring - usługa kontroli i nagrywania sesji do usług i systemów iDMZ i OT;

- Usługi infrastrukturalne:

  - Update services - usługi aktualizacji i poprawek dla infrastruktury, usług i systemów iDMZ i OT;

  - Terminal services (RDP, VDI) - usługi terminalowe dostępu do stref iDMZ oraz OT;

  - Device & configuration backup - usługi kopii zapasowych oraz kontroli wersji konfiguracji dla systemów iDMZ i OT;

  - Backup services - usługi kopii zapasowych dla usług i danych w strefach iDMZ i OT;

  - Infrastructure Monitoring - usługi monitorowania zasobów infrastrukturalnych iDMZ i OT;

  - sFTP, NAS - usługi wymiany i przechowywania plików.

  - ITSM\CMDB Asset mgmt - Configuration Management Database - usługi inwentaryzacji i korelacji zasobów iDMZ oraz OT w tym systemy obsługi zgłoszeń i zarządzania usługami;

  - Email relay - usługa kolejkowania i przesyłania widomości pocztowych;

  - IaaS – Virtual servers (Win, Linux) - usługa umożliwiająca uruchomienie w strefach iDMZ dedykowanych serwerów (usług) dziedzinowych dostawców systemów OT innych niż wymienione jako Standardowe Usługi iDMZ (możliwość kolokacji w iDMZ dowolnych innych wymaganych usług)

- Usługi bezpieczeństwa:

  - PKI - Public Key Infrastructure - usługa bezpieczeństwa umożliwiająca uwierzytelnianie, szyfrowanie oraz zapewnienie integralności i niezaprzeczalności za pośrednictwem kryptografii klucza publicznego i prywatnego oraz certyfikatów elektronicznych;

  - SIEM - Security information and event management - usługa monitorowania bezpieczeństwa w systemach iDMZ oraz OT. SIEM zbiera, analizuje i koreluje informacje z różnych źródeł, w tym z logów systemowych, urządzeń sieciowych i aplikacji;

  - Antyvirus services - usługa zabezpieczenia antywirusowego, antymalware;

  - Usługi bezpieczeństwa OT:

    - NIDS - Network Intrusion Detection System - usługa wykrywania anomalii i włamań do sieci;

    - Vulnerability Management – usługa wykrywania podatności w sieciach, urządzeniach, usługach i aplikacjach OT;

## Wymagania szczegółowe dla integracji z wybranymi usługami iDMZ

### Monitoring i korelacja (SIEM)

- Wykonawcy/dostawcy systemów obowiązani są do integracji wdrażanych systemów, środowisk i innych z istniejącym systemem SIEM. Do obowiązków wykonawców należy też dostarczenie interpretacji niestandardowych zdarzeń raportowanych do tego systemu oraz współpraca niezbędna do prawidłowej integracji z tym systemem.

- Wymóg integracji dotyczy nie tylko urządzeń, ale także aplikacji czy użytych systemów operacyjnych (w zakresie zdarzeń bezpieczeństwa, np. zainstalowanego systemu ochrony AV).

- Integracja z SIEM musi zapewniać co najmniej:

  - monitoring aktywności sieci, aplikacji oraz użytkowników,

  - powiązanie zdarzeń (korelacja) związanych z bezpieczeństwem pochodzących z różnych źródeł, ujawniając łączący je kontekst, powiązanie zdarzeń (korelacja) związanych z bezpieczeństwem pochodzących z różnych źródeł, ujawniając łączący je kontekst,

  - utworzenie bazy systemów pozwalającej na korelację zebranych zdarzeń z wykrytymi na systemach podatnościami,

### NIDS

- Wymaga się zaimplementowania w projektowanych środowiskach integracji z istniejącym systemem NIDS.

- Integracja z NIDS musi obejmować co najmniej Infrastrukturę sieciową oraz serwery dostarczone w ramach przedmiotowej inwestycji.

- Wymaga się zapewnienia dla systemu NIDS niezależnej sieci monitorującej, dedykowanej do przekazywania kopii ruchu sieciowego bezpośrednio do systemu NIDS.

- Wymaga się zapewnienia dla systemu NIDS dostarczenia pasywnej kopii ruchu. Sposoby zbierania kopii ruchu (TAP, dedykowane sondy, SPAN, RSPAN, itp.) zostaną określone przy tworzeniu projektu wykonawczego.

- Wymaga się dostawy niezbędnych licencji wymaganych do objęcia systemem NIDS wszystkich środowisk dostarczanych w ramach inwestycji.

### Ochrona antywirusowa i narzędzia kontroli

- Zasoby OT powinny być objęte ochroną w czasie rzeczywistym za pomocą oprogramowania antywirusowego i antyspamowego, zapory sieciowej, IDS i innych narzędzi, zgodnie z wymaganiami normy IEC 62443 lub równoważnej.

- Wykonawca jest zobowiązany do instalacji, na dostarczanych stacjach komputerowych 
i serwerach, systemu antywirusowego dostarczonego przez Zespół Cyberbezpieczeństwa.

- Aktualizacje i nastawy będą przekazywane z centralnego serwera aktualizacji 
i zarządzania.

- Profile nastaw będą uzgadniane z Wykonawcą. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy w zakresie stworzenia profili ochrony antywirusowej, antyransomware, antymalware, itd.

- Zapory sieciowe dostarczane przez Wykonawcę muszą umożliwiać filtrację ruchu od poziomu warstwy 2 wg modelu OSI.

- Architektura wdrażanych połączeń w danym systemie oraz pomiędzy systemami musi być oparta o segmentację bazującą na wirtualnych przełącznikach tak aby zapewnić wysoką skuteczność separacji ruchu i tym samym dostępu.

- Dostęp administracyjny do komponentów danego systemu musi odbywać się poprzez dedykowane stacje przesiadkowe dostarczone i przygotowane przez Wykonawcę. Dopuszcza się, aby stacja przesiadkowa była wykonana w formie maszyny wirtualnej, 
w formacie umożliwiającym uruchomienie jej w środowiskach VmWare, KVM, Hyper-V.

- Zastosowane oprogramowanie antywirusowe, systemów operacyjnych, aplikacji musi umożliwiać aktualizację bez dostępu do Internetu.

- Wykonawca zapewni łączność stacji do serwera centralnego w ramach swojego systemu.

## Sieć Zarządzająca

- Wykonawca zaprojektuje i wybuduje wydzieloną fizycznie sieć dla potrzeb zarządzania dostarczanymi środowiskami i systemami. Projekt sieci musi uzyskać zgodę Zespołu Cyberbezpieczeństwa.

- System Wykonawcy zostanie podłączony do wydzielonych fizycznie sieci zarządzającej, która służy do następujących celów:

  - Wykonywanie kopii zapasowych

  - Odtwarzanie z kopii zapasowych

  - Przesyłanie logów

  - Logowanie zdalne do komponentów

  - Przesyłanie dodatkowych danych do analizy

  - Zarządzanie komponentami

  - Zdalny dostęp

  - Automatyka komunikacji

  - Polecenia reakcyjne bezpieczeństwa

- Wykonawca zapewni wydzielone komunikacyjne interfejsy fizyczne dla komunikacji 
w ramach sieci zarządzającej oraz możliwość logicznego i fizycznego podłączenia do sieci Zarządzającej komponentami systemu OT. Na etapie projektowania zostaną zdefiniowane punkty przyłączenia. Wewnętrzne fizyczne połączenia pomiędzy komponentami systemu Wykonawcy, zostaną zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę i uwzględnione w architekturze systemu Wykonawcy.

- W zakresie urządzeń Wykonawcy nie będzie połączeń logicznych pomiędzy sieciami OT, ICT, sieci Zarządzającej.

- Podczas całości realizacji prac i trwania projektu, Wykonawca będzie współpracował  
z Zespołem Cyberbezpieczeństwa Zamawiającego, w szczególności w zakresie dostosowania systemu Wykonawcy do wytycznych w zakresie pozyskiwania danych, adresacji warstwy L2 i L3 wg. modelu OSI, podłączeń do systemu monitorowania i SIEM poprzez m.in. aplikacje agentów, połączenia bez agentowe, przechwytywania pełnego ruchu pomiędzy poszczególnymi komponentami, pełną informację dla identyfikowalności poszczególnych komponentów i danych generowanych i przesyłanych pomiędzy nimi.

- Wymaga się przeprowadzenia przez Wykonawcę  inicjalnej analizy jako oceny bezpieczeństwa systemu Wykonawcy przy wykorzystaniu aktualnej metodyki OSSTMM i przekazaniu wyników w raporcie bezpieczeństwa  jako załącznik do dokumentacji projektowej. W przypadku gdy podczas wdrażania systemu Wykonawcy zostały wprowadzone zmiany w stosunku do wersji jaka była poddana ocenie bezpieczeństwa, Wykonawca jest zobowiązany do ponownego przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa po uruchomieniu objętych umową rozwiązań i przekazaniu wyników oceny wraz z informacją o dokonanych zmianach do Zespołu Cyberbezpieczeństwa Zamawiającego.

- Raport bezpieczeństwa podlegał będzie ocenie przez  Zespół Cyberbezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany w pełni współpracować i udostępniać wszystkie niezbędne informacje i dane oraz zapewniać dostęp do kompetentnych zespołów i osób celem sprawnej i skutecznej oceny i poprawy bezpieczeństwa.

## Komunikacja OT

- Wykonawca zapewni wydzielone, komunikacyjne interfejsy fizyczne dla komunikacji 
w ramach sieci komunikacji podstawowej (komunikacja wewnętrzna danego systemu, np. komunikacja z modułami We/Wy, panelami lokalnymi HMI) oraz możliwość logicznego i fizycznego podłączenia sieci do komponentów systemu OT do sieci Zarządzającej. Sieć i komunikacja podstawowa nie może być wykorzystywana do zadań przydzielonych do sieci Zarządzającej. Wymaganie dotyczy wszystkich komponentów OT a w szczególności komponentów AKPiA, PLC/DCS. Na etapie projektowania zostaną zdefiniowane punkty przyłączenia. Wewnętrzne fizyczne połączenia pomiędzy komponentami systemu Wykonawcy, zostaną zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę i uwzględnione w architekturze systemu Wykonawcy.

- Całość komunikacji w ramach technologii IEEE 802.3 i jej pochodnych lub bazujących na niej, musi być realizowana przez urządzenia aktywne sieci. Nie dopuszcza się stosowania połączeń bezpośrednich pomiędzy komponentami.

## Urządzenia aktywne sieci OT

Wymaga się stosowania urządzeń aktywnych sieci (przełączniki routery, firewalle, IDSy, itp.) umożliwiających skuteczne przesyłanie informacji o wszystkich zdarzeniach z tych urządzeń do systemu IDS/SIEM.

### Wymagania dla urządzeń aktywnych:

- Pełna zarządzalność urządzenia z poziomu linii komend.

- Dedykowany port dla komunikacji MGMT, wydzielony przez producenta urządzenia lub właściwie skonfigurowany podczas wdrożenia w trybie out of band (poza pasmem).

- Zapewniony dostęp zdalny poprzez usługę SSH.

- Posiadanie mechanizmu kolekcjonowania i przechowywania danych ze wszystkich interfejsów urządzenia. Wykonawca zapewni urządzenia aktywne umożliwiające zrzutu danych przesyłowych oraz wszystkich logów zdarzeń i przesyłania ich lub udostępnienia do przesyłania do systemu SIEM.

- Posiadanie na każdym urządzeniu aktywnym sieci w tym przełączników, routerów, firewalli, itp., lokalnej przestrzeni dla zapisu logów, transmisji danych ze wszystkich interfejsów.

- Wszystkie przełączniki sieciowe (w tym również systemu DCS) muszą spełniać wymagania dla urządzeń aktywnych sieci, a Wykonawca systemu musi gwarantować poprawność, stabilność pracy oraz odporność na zakłócenia lub atak systemu OT w wymaganej konfiguracji.

- Nie dopuszcza się wyłączania interfejsów na urządzeniach aktywnych. Urządzenia należy skonfigurować tak aby w przypadku nieautoryzowanego dostępu ruch był przełączany do zabezpieczonego segmentu sieci celem dalszej analizy. Decyzję o ewentualnym wyłączeniu interfejsu podejmuje moduł reakcyjny systemu cyberbezpieczeństwa. W przypadku braku modułu reakcyjnego lub braku możliwości integracji z modułem reakcyjnym Wykonawca, w porozumieniu z Zespołem Cyberbezpieczeństwa, wyłączy nieużywane interfejsy.

### Wymagania dla konfiguracji urządzeń aktywnych sieci:

- Konfiguracja urządzeń aktywnych sieci musi zostać uzgodniona z Zespołem Cyberbezpieczeństwa.

- Przeprowadzenie utwardzenia urządzeń zgodnie z wymaganiami Zespołu Cyberbezpieczeństwa, a w szczególności:

  - Wyłączenie zbędnych usług.

  - Konfiguracja zdalnego dostępu jedynie poprzez port dedykowany.

  - Zaleca się wyłączenie możliwości konfiguracji poprzez inne funkcje niż linia komend. Dopuszcza się możliwość konfiguracji poprzez protokoły i techniki uzgodnione z Zespołem Cyberbezpieczeństwa w szczególności dedykowane komponenty zarządzające.

  - Zapewnienie integracji z systemem cyberbezpieczeństwa umożliwiającym pełne monitorowanie urządzenia oraz reagowanie na zdarzenia.

- Włączenie monitorowania i kolekcjonowania stanu wszystkich usług i programów.

- Włączenia monitorowania zmiany w strukturze fizycznej i logicznej.

- Uruchomienie kontroli zużycia zasobów urządzenia m.in. w zakresie CPU, RAM, Pasma.

- Wprowadzenie kontroli dostępu poprzez integrację z systemem NAC dostarczonym przez Wykonawcę.

- Nie dopuszcza się rozwiązań bazujących na konfiguracji urządzeń aktywnych sieci jedynie z dedykowanej aplikacji zainstalowanej na osobnym systemie operacyjnym lub urządzeniu.

- Wymaga się stosowania urządzeń aktywnych sieci wspierających techniki SDN. Spełnienie wymagania może polegać na dostępie zdalnym poprzez SSH i przekazaniu pełnej dokumentacji konfiguracji urządzenia.

- Umożliwienie sterowania urządzeniami z poziomu systemu cyberbezpieczeństwa na podstawie definiowanej Mapy Ruchu przez Wykonawcę i adresacji MAC i IPv4 podanej przez Wykonawcę a uzgodnionej z Zespołem Cyberbezpieczeństwa. Podczas wdrożenia wszystkie scenariusze niezbędne do prawidłowej eksploatacji i działania systemu będą opracowane przez Wykonawcę i przedstawione Zespołowi Cyberbezpieczeństwa do oceny i wprowadzenia do systemu cyberbezpieczeństwa.

- Testy automatyki sieci, będą stanowić część procesu odbiorowego systemu.

### Wymagania dla monitorowania urządzeń aktywnych sieci:

- Pełne monitorowanie stanu pracy urządzeń.

- Zmiany w trybie rejestru zmian, możliwość integracji z systemem SIEM.

- Wymaga się stosowania urządzeń aktywnych sieci (przełączniki routery, firewalle, IDSy, itp.) umożliwiających skuteczne przesyłanie informacji o wszystkich zdarzeniach z tych urządzeń do systemu monitorowania typu IDS/SIEM.

- Sposoby zbierania kopii ruchu (TAP, dedykowane sondy, SPAN, RSPAN, itp.) zostaną określone podczas dialogu technicznego przy tworzeniu projektu wykonawczego

## Adresacja w sieciach OT

### IP

- Dla warstwy 3, wg modelu OSI, dopuszcza się jedynie stosowanie protokołu IPv4.

- Protokół IPv6 nie może być używany. W przypadku systemów wspierających domyślnie protokół IPv6, Wykonawca zapewni skuteczne jego wyłączenie na każdym takim komponencie.

- Schematy adresacji IPv4, będą przygotowane przez Wykonawcę. Ostatecznie adresacja wewnętrzna systemu Wykonawcy będzie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą i Zespołem Cyberbezpieczeństwa Zamawiającego. Wymagania adresacyjne Zespołu Cyberbezpieczeństwa są nadrzędne w stosunku do założeń Wykonawcy. Nie dopuszcza się stosowania adresacji innej niż wskazana przez Zespół Cyberbezpieczeństwa lub uzgodniona z Zespołem Cyberbezpieczeństwa.

### MAC

- Adresy MAC dla każdego urządzenia i interfejsu (fizycznego i logicznego w tym wirtualnych) muszą być przekazane do Zespołu Cyberbezpieczeństwa.

- Wykonawca zapewnia zgodność podanych adresów MAC dla instalowanych 
i uruchamianych komponentów z podanymi adresami w dokumentacji. Informuje się, że w przypadku niezgodności adresów MAC, dostęp do sieci dla konkretnego ruchu będzie mógł być zablokowany.

## Mapa ruchu

- Wykonawca jest zobowiązany do wskazania mapy połączeń nawiązywanych podczas działania dostarczanego systemu.

- Na podstawie Mapy Ruchu, system cyberbezpieczeństwa będzie kontrolował komunikację.

- Wymaga się, aby Wykonawca przekazał informację o adresach końcowych MAC oraz IPv4 które są używane do wymiany wzajemnie danych.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania mapowania ruchu i komponentów na procesy, które są realizowane przez dostarczany system.

## Redundancja (systemu, zasilania, komunikacji)

- Wszystkie kluczowe elementy systemu OT powinny być redundantne pod kątem topologii warstw 1, 2 i 3 w odniesieniu do modelu ISO/OSI. Przełączanie powinno odbywać się automatycznie z zachowaniem pełnej odporności na utratę pakietu w momencie przełączania, z zachowaniem wymaganych dla danego systemu czasów propagacji 
i zbieżności.

- Przełączanie w wyniku awarii lub błędów nie mogą zakłócić pracy systemu. Maksymalne interwały czasowe przyjęte dla procesu uzyskiwania zbieżności po awarii musza wynikać z udokumentowanej analizy wpływu i ryzyka ciągłości działania.

- Wymaga się zastosowania rozwiązań dla podwójnego zasilania urządzeń przetwarzających i transmitujących dane. Zasilanie ma pochodzić z dwóch niezależnych źródeł. Każdy komponent musi posiadać dwa tory zasilające. Nie dopuszcza się rozwiązań z jednym torem zasilania podłączonego do dwóch zasilaczy oraz dwóch zasilaczy podłączonych do tego samego toru zasilania.

- Wymaga się stosowania architektury sieci komunikacyjnej zapewniającej nadmiarowość. Wymaga się, aby architektura i konfiguracja urządzeń umożliwiały wykorzystywanie wszystkich ścieżek/traktów komunikacyjnych jednocześnie. Tym samym nie dopuszcza się rozwiązań uniemożliwiających transmisję danych przez trakt nadmiarowy i pracę układu w trybie active-standby.

- Przełączanie ruchu na trakty i/lub urządzenia nadmiarowe musi być realizowane bez wpływu negatywnego na działania systemów OT. Działanie rozwiązań nadmiarowości musi być przetestowane przez Wykonawcę. Dodatkowo, testy podatności i ocenę bezpieczeństwa w zakresie nadmiarowości przeprowadzi Zespół Cyberbezpieczeństwa przy współudziale Wykonawcy.

## Rejestry zdarzeń

- Wszystkie urządzenia aktywne powinny mieć możliwość zbierania i utrzymywania rejestrów zdarzeń (np.: dzienniki logów systemowych, udanych i nieudanych prób uwierzytelnienia, uzyskania dostępu do zasobu OT, informacji o awarii, stabilności, itp., od poziomu zasilania do poziomu danych sygnałowych).

- Wymagania dotyczące urządzeń aktywnych sieci dotyczą wszystkich ich rodzajów (np. sterowniki PLC wyposażone w interfejsy Ethernet lub pochodne).

- Logi systemowe muszą być objęte procesem tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych oraz powinny być przechowywane przez okres 3 miesięcy wewnętrznie na systemie Wykonawcy na potrzeby analiz lub postępowań, zgodnie z wymaganiami normatywnymi i proceduralnymi właściwymi służ dochodzeniowych i/lub właściwych organów ścigania oraz laboratoriów kryminalistycznych. Wykonawca zapewni również przekazywanie wszystkich w/w informacji do wskazanych przez Zespół Cyberbezpieczeństwa kolektorów danych, zainstalowanych w sieci Zarządzającej.

- System Wykonawcy musi mieć możliwość automatycznego udostępniania logów do centralnego systemu SIEM poprzez sieć Zarządzającą.

- Wykonawca dostarczy interpretację niestandardowych zdarzeń oraz reguły korelacyjne logów dostarczonego systemu do systemu SIEM.

## Kopie zapasowe

- Wykonawca wdroży dla zastosowanych systemów automatyczny system tworzenia kopii bezpieczeństwa, umożliwiający pełne odtworzenie konfiguracji i aplikacji systemu OT po awarii. System powinien mieć możliwość utworzenia kopii pełnej, przyrostowej i różnicowej. Zamawiający oczekuje możliwości przesyłania kopii zapasowych do CPD HUB przez sieć Zarządzającą (w zakresie Wykonawcy będą zarówno prace związane z przygotowaniem systemów jak i sieci).

- Dla systemów, których konfiguracja nie umożliwia wykonywania automatycznej kopii bezpieczeństwa, Wykonawca zapewni funkcjonalność i opracuje instrukcje tworzenia kopii bezpieczeństwa i uruchomienia systemu po awarii. W ramach dostaw sprzętu 
i licencji Wykonawca zapewni odpowiednie szkolenia, oprogramowanie narzędziowe oraz osprzęt umożliwiający realizację powyższego zadania przez specjalistów Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach Planu Kontroli i Badań będzie zobligowany przygotować 
i zrealizować procedurę odtworzenia kopii zapasowych.

- Wymaga się weryfikacji czy kopie zapasowe zawierają dane istotne z punktu widzenia spełnienia wymogów ustawy o RODO. Wymaga się użycia adekwatnych do poziomu ryzyka środków technicznych i proceduralnych celem wykonania, przechowywania, odtwarzania i anonimizacji danych podlegających RODO.

- Każdorazowo przed wykonaniem istotnej zmiany w systemie Wykonawcy, należy sporządzić kopię bezpieczeństwa.

## Synchronizacja czasu

- Wymaga się, aby zasoby OT były automatycznie synchronizowane ze wskazanym centralnym serwerem czasu poprzez sieć Zarządzającą w oparciu o protokół NTP.

- W przypadku konieczności dostawy niezależnego serwera czasu:

  - Dostarczony serwer czasu musi posiadać możliwość konfiguracji umożliwiającą wskazanie źródła;

  - wymaga się obsługi protokołów NTP, PTP IEEE 1588, IEC/IEEE 61850-9-3, 
IEEE C37.238-2011/2017 lub równoważnych powyższym;

  - wymaga się odporności na zakłócenia sygnału GSM i GPS (np. M-Code, SAASM encryption lub innych równoważnych metod zabezpieczeń);

## Aktualizacje i poprawki

- System OT Wykonawcy musi być wyposażony w funkcjonalność pozyskiwania 
i instalowania bieżących aktualizacji i poprawek, w szczególności poprawek bezpieczeństwa, do systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego. Wykonawca określi sposób weryfikacji, czy dana poprawka wydana przez producenta oprogramowania użytkowanego w urządzeniach systemu OT Wykonawcy może być bezpiecznie zainstalowana. Wykonawca określi również sposób jej pozyskania.

- Koncepcja projektowa obejmuje możliwość skorzystania Wykonawcy z centralnego serwera aktualizacji systemów WSUS, Ivanti lub innego systemu wskazanego przez Wykonawcę poprzez sieć Zarządzającą.

## Dostęp zdalny

- Zewnętrzny dostęp do wszelkich systemów OT będzie możliwy tylko poprzez zapewniony centralnie system VPN oraz System Monitorowania Sesji i stacje przesiadkowe w iDMZ.

- Nie dopuszcza się uruchamiania jakichkolwiek połączeń zdalnego dostępu lub komunikacji z pominięciem przyłączy Zamawiającego. Uruchomienie i podłączenia jakichkolwiek urządzeń do sieci publicznej poza przyłączami Zamawiającego będzie uznane za Incydent Bezpieczeństwa zgodnie z wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

- Kontrolę nad przyłączaniem i dostępem na cały okres trwania realizacji inwestycji pełni Zespół Cyberbezpieczeństwa. Całość ruchu i czynności Wykonawcy jest rejestrowana i analizowana do celów zapewnienia cyberbezpieczeństwa. W przypadku wykrycia niepożądanych działań i/lub ruchu Zespół Cyberbezpieczeństwa może zablokować dostęp i ruch generowany przez Wykonawcę oraz zakwalifikować go jako Incydent Bezpieczeństwa.

## Stacje komputerowe i procesowe

- Oprogramowanie i konfiguracja funkcji stacji komputerowych, procesowych i innych komponentów OT będzie zabezpieczona (programowo lub sprzętowo) przed ingerencją (zwłaszcza przed zmianami w konfiguracji realizowanych funkcji AKPiA i w bazach danych) nieuprawnionych osób/kont. Wymaga się utwardzenia (ang. hardening) stacji/komponentu. Dokumentacja utwardzenia musi być załączona do dokumentacji projektowej.

- Zasady dostępu i poświadczenia na najwyższym poziomie dostępu muszą być przekazane do Zespołu Cyberbezpieczeństwa, a przed przekazaniem systemu Wykonawcy do eksploatacji, do Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do stworzenia kont i poświadczeń do systemów operacyjnych stacji komputerowych, w uzgodnieniu z Zespołem Cyberbezpieczeństwa. Wymagane jest stworzenie dedykowanych kont do komunikacji z systemem cyberbezpieczeństwa, tak by aplikacje przekazujące dane nie pracowały na kontach administratora/root-a. Nie dopuszcza się technik dostępu pozbawionych autentykacji i autoryzacji oraz nie dopuszcza się pracy przy wykorzystaniu kont administrator.

- Dostęp do usług przez operatorów oraz serwisantów musi zapewniać poufność oraz rozliczalność, krytyczne operacje powinny wymagać dodatkowej autoryzacji w celu potwierdzenia niezaprzeczalności.

- Wszystkie systemy (w tym systemy operacyjne oraz oprogramowanie firm trzecich) muszą posiadać oficjalną politykę wsparcia produktu, a zainstalowana wersja oprogramowania oraz sprzętu musi gwarantować, co najmniej 5 letnie (od dnia podpisania Protokołu Przejęcia do Eksploatacji) wsparcie produktu w zakresie programowym oraz 10 letnie w zakresie sprzętowym.

- Implementacja systemu OT Wykonawcy musi uwzględniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa aktualne na moment podpisania Umowy. Zastosowanie rozwiązań niezgodnych z wymaganiami, musi być każdorazowo opisane i przedstawione do zatwierdzenia przez Wykonawcę.

## Wymagania cyberbezpieczeństwa w zakresie oprogramowania, w tym PLC/DCS

- Dostęp do oprogramowania musi być zapewniony poprzez funkcjonalności autentykacji 
i autoryzacji.

- Wykonawca musi uruchomić logowanie zdarzeń w ramach działania oprogramowania wraz ze wszystkimi zależnymi komponentami.

- Logi muszą zostać przesłane do systemu monitorowania wskazanego przez Zespół Cyberbezpieczeństwa.

- Wykonawca umożliwi zbieranie informacji o ruchu do oraz od oprogramowania wraz z pełna informacją o sygnałach, komendach, nastawach, itp. celem analizy porównawczej z ustalonymi na etapie projektowania i uruchomienia zakresami parametrycznymi.

## Wymagania cyberbezpieczeństwa w zakresie układów BLACKBOX

- W dokumencie przedstawiono wymagania dla autonomicznych układów sterowania, które będzie wykorzystane do nadzoru i sterowania pakietowych instalacji technologicznych.

- Blackbox” jest układem, który zawiera własne (dedykowane) wyposażenie elektryczne 
i sterujące. Wyposażenie to jest projektowane i dostarczane przez Wykonawcę technologii.

Także aparatura obiektowa, elektryczne wyposażenie obiektowe, urządzenia wykonawcze i okablowanie wchodzi w zakres projektu, dostawy i montażu Wykonawcy układu pakietowego.

- Zgodność z wymaganiami AKPiA wymienionymi w niniejszym dokumencie jest wymagana dla całego zakresu dostawy urządzeń i wyposażenia oraz dla prac montażowych, w celu zapewnienia jednorodności rozwiązań AKPiA dla całego Bloku.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania zgodności rozwiązań z niniejszym dokumentem oraz zapewnienia poprawnego i bezpiecznego działania zgodnie 
z odpowiednimi normami i standardami.

- Wszelkie wyposażenie i usługi wymagane dla zakresu dostawy, ale nie wymienione 
z nazwy w niniejszym dokumencie, muszą być zapewnione przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy informacje podane w poszczególnych dokumentach obowiązującej specyfikacji okażą się sprzeczne, za obowiązujące należy uznać dane, które zapewniają lepsze technicznie rozwiązania.

- O wszelkich odstępstwach od niniejszej specyfikacji Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie.

#### Wymagania ogólne

- Wszystkie komponenty wewnętrzne rozwiązania „BlackBox” muszą być monitorowane. Jeżeli wszystkie komponenty zainstalowane i uruchomione wewnątrz rozwiązania „BlackBox” nie mogą być bezpośrednio podłączone do systemu cyberbezpieczeństwa, 
w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zastosowanie wewnętrznych systemów monitorowania dostarczonych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem dostarczania:

  - Pełnych danych komunikacyjnych dla wszystkich interfejsów.

  - Pełnych logów zdarzeń dla wszystkich komponentów.

  - Pełnej informacji o interpretacji pozyskanych danych w kontekście prawidłowości lub nieprawidłowości działania komponentu oraz systemu lub jego części.

- Wykonawca zapewni technicznie, że wszystkie niezbędne do monitorowania cyberbezpieczeństwa dane będą, za pomocą przyłączy do sieci Zarządzającej dostarczone do systemu cyberbezpieczeństwa.

# Wymagania w zakresie gwarancji i serwisu IT

- Gwarancja: Okres gwarancji: minimum 2 lat od daty dostawy w miejscu instalacji urządzeń;

- Gwarancja producenta obejmująca wszystkie elementy urządzeń, również moduły, wkładki, zasilacze i wentylatory (jeśli występują), zapewniająca wysyłkę sprawnego sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji wykupionej gwarancji u producenta.

- Wsparcie techniczne: Okres wsparcia: 5 lat od dnia podpisania Protokołu Przejęcia do Eksploatacji , w miejscu instalacji urządzeń;

- Wsparcie producenta obejmuje:

  - wszystkie elementy urządzeń, również moduły, wkładki, zasilacze i wentylatory (jeśli występują),

  - maksymalny czas naprawy w najbliższym dniu roboczym realizowanym w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00 liczonym od daty zgłoszenia (8x5xNBD),

  - możliwość rozbudowy Sprzętu przez pracowników Zamawiającego bez utraty praw do gwarancji na pozostałe elementy jednostki,

  - możliwość aktualizacji oprogramowania.

- W przypadku urządzeń posiadających dyski twarde, umowa gwarancyjna musi zapewniać postawienie dysków u Zamawiającego.

- Przeniesie praw majątkowych nie może wpłynąć na okres, zakres czy poziom gwarancji urządzeń, a także usług serwisu nabytego przez Wykonawcę u Producenta Sprzętu.

# Wymagania w zakresie przeniesienia praw do licencji.

- Wszelkie licencję oraz sprzęt musi mieć możliwość przeniesienia prawa własności na spółkę z Grupy Kapitałowej PGE Systemy SA, która świadczy szeroki zakres usług do spółek w GKPGE.

- Przeniesienie praw majątkowych i praw wynikających z licencji musi być zapewniony i nastąpić w sposób nienaruszający praw autorskich.

- Przeniesie praw majątkowych nie może wpłynąć na zakres czy okres obowiązywania licencji, jeśli jest czasowa.

# PRZEPISY I NORMY

W przypadku każdej z poniżej wskazanych norm, Zamawiający dopuszcza normy równoważne.

| Norma | Opis |
| --- | --- |
| ISA/IEC 62443 | Requirements and processes for implementing and maintaining electronically secure industrial automation and control systems (IACS) |
| PN-EN 62676-1 | Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach |
| PN-EN 60839 | Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń |
| PN-EN 60529:2003 | Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). |
| PN-IEC 60038:1999 | Napięcia znormalizowane IEC. |
| PN-EN 60282-1:2010 | Bezpieczniki topikowe wysokonapięciowe. Bezpieczniki ograniczające. |
| PN-EN 61439 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. |
| PN-E-05163:2002 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego. |
| PN-EN 60947-1:2010 PN-EN 60947-2:2009 PN-EN 60947-3:2009 PN-EN 60947-4-1:2010 PN-EN 60947-4-2:2004 PN-EN 60947-4-3:2002 PN-EN 60947-5-1:2006 PN-EN 60947-5-2:2011 PN-EN 60947-5-3:2002 PN-EN 60947-5-4:2005 PN-EN 60947-5-5:2002 PN-EN 60947-5-6:2002 PN-EN 60947-5-7:2005 PN-EN 60947-5-8:2008 PN-EN 60947-5-9:2010 PN-EN 60947-6-1:2009 PN-EN 60947-6-2:2005 PN-EN 60947-7-1:2010 PN-EN 60947-7-2:2010 PN-EN 60947-7-3:2010 PN-EN 60947-8:2005 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. |
| PN-EN 60269-1:2010 | Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Wymagania ogólne. |
| PN-EN 60332-1,2,3 ...:2009/2010 | Badanie palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. |
| PN-EN 12665:2011 | Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia. |
| PN-EN 12464-1:2011 | Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. |
| PN-EN 12464-2:2008 | Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz. |
| PN-EN 1838:2005 | Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. |
| PN-EN 50172:2005 | Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego |
| PN-EN 62386-101:2009 | Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI). Wymagania ogólne. System. |
| PN-EN 62386-102:2009 | Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI). Wymagania ogólne. Urządzenia sterujące do lamp. |
| PN-HD 60364-1:2010 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania podstawowe |
| PN-IEC 60364-3:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. |
| PN-HD 60364-4-41:2009 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. |
| PN-HD 60364-4-42:2011 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. |
| PN-HD 60364-4-43:2010 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. |
| PN-IEC 60364-4-45:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. |
| PN-IEC 60364-4-442:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. |
| PN-HD 60364-4-443:2006 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. |
| PN-HD 60364-4-444:2010 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. |
| PN-IEC 60364-4-473:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. |
| PN-IEC 60364-4-482:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. |
| PN-HD 60364-5-51:2011 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. |
| PN-IEC 60364-5-52:2002 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. |
| PN-IEC 60364-5-53:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. |
| PN-HD 60364-5-54:2011 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. |
| PN-HD 60364-5-56:2010 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. |
| PN-IEC 60364-5-523:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. |
| PN-HD 60364-5-534:2009 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. |
| PN-IEC 60364-5-537:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. |
| PN-HD 60364-5-559:2010 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. |
| PN-HD 60364-7-704:2010 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. |
| PN-HD 60364-7-706:2007 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu. |
| PN-IEC 60364-7-707:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. |
| PN-IEC 60364-7-714:2003 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. |
| PN-EN 55015:2011 | Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne. |
| PN-EN 60073:2003 | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów manipulacyjnych. |
| PN-EN 60664-1:2011 | Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. |
| PN-EN 62305-1:2011 | Ochrona odgromowa. Zasady ogólne. |
| PN-EN 62305-3:2011 | Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia. |
| PN-EN 62305-4:2011 | Ochrona odgromowa. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach. |
| PN-E-05204:1994 | Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania. |
| PN-E-08501:1988 | Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. |
| PN-EN 50525-1:2011 | Przewody elektryczne. Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie zmienne nieprzekraczające 450/750V. Część 1. Wymagania ogólne |
| PN-E-90140:1989 | Przewody elektroenergetyczne o izolacji i oponie gumowej do górniczych odbiorników ruchomych i przenośnych. Wymagania i badania. |
| PN-EN 62040-1-1:2009 | Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach dostępnych dla operatorów. |
| PN-E-04700:1998 | Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. |
| PN-EN 50281-1-2:2002 | Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych. Urządzenia elektryczne chronione przez obudowę. Dobór, instalacja i konserwacja. |
| PN-EN 60079-0:2009 | Atmosfera wybuchowa. Sprzęt – Podstawowe wymagania |
| PN-EN 60079-14:2009 | Atmosfery wybuchowe. Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych. |
| PN-EN 61477:2009 | Prace pod napięciem. Minimalne wymagania dotyczące użytkowania narzędzi, urządzeń i sprzętu. |
| PN-EN-50110-1:2013 | Eksploatacja urządzeń elektrycznych. Część 1: Wymagania ogólne |
| PN-EN 60332-1-2 | Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych - Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW |
| PN-E-79100:2001 | Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport |
| PN-EN 60228:2007 | Żyły przewodów i kabli |
| PN-EN 60865-1 | Prądy zwarciowe -- Obliczanie skutków działania prądów zwarciowych |

Zamawiający dopuszcza zastosowanie norm z wymaganiami równoważnymi lub podwyższające.

Należy zastosować najnowsze normy z gamy norm wycofanych lub zastąpionych.