ZAŁĄCZNIK B8

Zakres prac i wymagań dla systemów VSS, SKD, SSWiN sieci ICT oraz sieci telefonicznych

SPIS TREŚCI

1.	Systemy Zabezpieczenia technicznego 	4

2.	System monitoringu wizyjnego VSS	4

3.	Wymaga się doprowadzenie sygnału z systemów VSS za pośrednicwtem sieci LAN do:	4

4.	Parametry techniczno-funkcjonalne stacji operatorskiej, oprogramowania klienckiego VSS	8

5.	Parametry techniczno-funkcjonalne konsoli operatora systemu dla obsługi kamer obrotowych	11

6.	Parametry techniczno-funkcjonalne dla kamer obrotowych	11

7.	Parametry techniczno-funkcjonalne dla kamer stałopozycyjnych zewnętrznych	11

8.	Parametry techniczno-funkcjonalne dla kamer stałopozycyjnych, kopułkowych wewnętrznych	12

9.	System sygnalizacji włamania i napadu	12

10.	Parametry techniczno-funkcjonalne systemu SSWIN	13

11.	System Kontroli Dostępu SKD	13

12.	Parametry techniczno-funkcjonalne dla systemu SKD	14

13.	Parametry techniczno-funkcjonalne dla stacji operatorskiej systemu SKD, oprogramowania klienckiego	15

14.	Wydzielona sieć teleinformatyczna na potrzeby systemów bezpieczeństwa SEC-LAN;	15

15.	System monitorowania parametrów środowiskowych punktów dystrybucyjnych PPD	16

16.	Parametry techniczno-funkcjonalne dla urządzenia kontrolnego – Mikroprocesorowy kontroler punktu dystrybucyjnego – PPD kontroler:	16

17.	Wymagania w zakresie sieci światłowodowych	17

18.	Wymagania w zakresie szaf systemowych	18

19.	Odbiory	19

20.	Dokumentacja	20

21.	Wymagania formalno-prawne:	20

22.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia	21

Systemy Zabezpieczenia technicznego

Zakres prac obejmuje zapropjektowanie i wybudowanie niezależnych systemów ochrony obwodowej VSS, SKD oraz SSWiN jako niezależnych systemów skomunikowanych na poziomie sieci LAN na terenie całego zakładu.

W zakresie kolokacji niezbędnego sprzętu takiego jak rejestrator czy przełączniki sieciowe zakłada się umiejscowienie w pomieszczeniu technicznym ICT .

Minimalne wymagania i wytyczne w zakresie Budowy Systemów Zabezpieczenia Technicznego

Przedmiotem zadania jest wykonanie prac polegających na zabezpieczeniu nowej infrastruktury w celu zapewnienia ochrony zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalno-prawnymi.

Systemy mają mieć funkcjonalność zarządzania i wymiany informacji oraz nadawania uprawnień i zmian konfiguracji z poziomu nowych jednostek operatorskich oraz możliwość integracji z system klasy PSIM. Prowadzone prace nie mogą zakłócić ciągłości pracy innych instalacji bezpieczeństwa. Wszelkie roboty należy prowadzić w porozumieniu z Zamawiającym w taki sposób, aby nie naruszyć warunków gwarancji.

Wszystkie prace przewidziane do realizacji w obszarze nowych lokalizacji oraz modyfikacji i rozbudowy istniejących systemów bezpieczeństwa, wykorzystanie szaf dystrybucyjnych, przełącznic światłowodowych, obwodów zasilania i innych niezbędnych do realizacji zadania należy wykonać w uzgodnieniu i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Wprowadzone zmiany i prace modernizacyjne nie mogą naruszyć integralności, spójności i ciągłości pracy i ochrony gwarancyjnej istniejącego systemu bezpieczeństwa.

Prace montażowe oraz konfiguracyjne mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające aktualne szkolenie z zakresu konfiguracji, programowania i serwisowania systemów bezpieczeństwa oraz wizualizacji i zarzadzania bezpieczeństwem funkcjonujących w ramach struktury zabezpieczeń, wydane przez producenta lub dystrybutora danego systemu.

System monitoringu wizyjnego VSS

Obszar zewnętrzny budynku, ciągi komunikacyjne, wejścia/wyjścia do newralgicznych stref i obiektów w tym również pomieszczenia projektowanych pomieszczeń technicznych ICT oraz OT należy objąć systemem monitoringu wizyjnego opartym o kamery IP o parametrach zgodnych z poniższymi wymaganiami funkcjonalno-użytkowymi.

Zamawiający wymaga, aby wydajność sprzętowa, architektura systemu, przestrzeń dyskowa została tak dobrana aby rozbudowa o dodatkowe kamery nie powodowały konieczności wymiany sprzętu lub gruntownej jego modernizacji przy założeniu rozbudowy na poziomie 30%. System musi być skalowalny i zapewniać przestrzeń w szafie pod rozbudowę.

Wymaga się doprowadzenie sygnału z systemów VSS za pośrednicwtem sieci LAN do:

Dla monitoringu wizyjnego do pomieszczenia ochrony w budynku Administracji (Centrum monitoringu) oraz budynku portierni i uruchomić podgląd z systemu na dedykowanych do tego celu stacjach operatorskich.

Wykonawca w ramach przedmiotowych działań musi dostarczyć i skonfigurować dwie stacje operatorskie wraz z monitorami i dodatkowo drukarkę laserową A4 mono z kompletem materiałów eksploatacyjnych (komunikacja USB).

Dla monitoringu technologicznego do pomieszczenia centrum monitoringu należy zapewnić możliwość sterowania i podglądu dla części VSS technologicznej. W tym celu Wykonawca dostarczy stacje operatorską do montażu w szafie RACK (pomieszczenie techniczne ICT lub OT) oraz dostarczy rozwiązanie do CDC -Centralna Dyspozytora Ciepła typu KVM over IP oraz monitory wraz z niezbędnymi peryferiami i skomunikuje to rozwiązanie za pośrednictwem sieci LAN.

Kamery te powinny nadzorować obszary przypisane do stref systemu napłotowego w min. rozdzielczości 250px/m tj. w funkcji identyfikacji wg PN-EN 62676-4 z chwilą wystąpienia zdarzenia alarmowego, a poza tym trybem w funkcji min. rozpoznania tj. 125px/m. W pozostałych obszarach, takich jak bramy wjazdowe, furtki, przejścia objęte kontrolą dostępu należy zapewnić nadzór w rozdzielczości 250px/m przy użyciu kamer stałopozycyjnych.

Projektowane rozwiązanie pod kątem ilości kamer oraz ich rozmieszczenia musi umożliwiać identyfikację osoby wchodzącej lub wychodzącej przez punkty wejścia/wyjścia.

Najważniejsze urządzenia zarządzające systemem telewizji dozorowej (rejestratory lub grupy rejestratorów, oprogramowanie zarządzające i integrujące rejestratory, stacje podglądowe, macierze dyskowe) powinny spełniać następujące wymagania techniczno- użytkowe:

- Użyty sprzęt i materiały powinny być komponentami standardowymi dostępnymi w stałej ofercie danego producenta.

Wszystkie systemy powinny być przetestowane

- Zakłada się że wdrażany system będzie objęty 24 miesięczną usługą wsparcia producenta na poziomie odpowiadającemu reżimowi „NBD on site”.

- Wymagane jest aby produkty pochodził z oficjalnego kanału producenta na terenie Polski,

- Wymaga się aby urządzenia nie znajdowały się na liście produktów co do których producent ogłosił status end of life (EoL) lub end of suport (EOS).

Producent urządzenia lub jego reprezentant powinien udostępniać linię telefoniczną dla wsparcia technicznego, dostępną przez wszystkie dni robocze w godzinach pracy tych firm.

System powinien pozwalać na rozszerzenie funkcjonalności poprzez uaktualnienie oprogramowania bez potrzeby zmian w strukturze sprzętowej.

Pojedyncze urządzenie służące do zapisu obrazów ze wszystkich podłączonych do niego kamer, umożliwiać powinno zainstalowanie wewnątrz urządzenia dysków twardych o pojemności minimum 96 TB umieszczonych w kieszeniach „hot swap”, z możliwością konfiguracji przestrzeni dyskowej przynajmniej w formie RAID 6 oraz dodatkowo podłączenie zewnętrznych macierzy dyskowych rozszerzających obsługiwaną pojemność dyskową do 256 TB

Okres czasowy rejestracji materiału wideo powinno obejmować min 30 dni.

Każdy rejestrator powinno umożliwiać zapis i zarządzenie przynajmniej 128 kamerami

System (w podanej konfiguracji) powinien umożliwiać jednoczesne podłączenie kamer sieciowych oraz serwerów sieciowych rożnych producentów, aby zapewnić możliwość wyboru odpowiedniego rodzaju kamery i uniezależnić się od jednego dostawcy kamer.

Zamawiający wymaga aby zaimplementowane były minimum: 10 protokołów do sterowania kamerami obrotowymi, 300 typów kamer IP lub serwerów sieciowych, 100 typów kamer MPixelowych, a także powinny być wspierane (dla podglądu i zapisu) standardy ONVIF i RTSP

Do zapisu obrazu z kamer wykorzystany powinien być cyfrowy rejestrator sieciowy. Powinien on umożliwiać wykorzystanie zaawansowanej technologicznie kompresji typu MPEG4 i/lub H.265 zoptymalizowanej i zaadoptowanej do wykorzystania w profesjonalnych systemach nadzoru VSS, dostępnej dla każdego obsługiwanego kanału oraz JPEG – użytkownik powinien mieć możliwość wyboru rodzaju kompresji w zależności od zastosowanych kamer, ich funkcji w systemie itp.

System powinien umożliwiać transkodowanie „w locie” sygnałów z kamer IP do kodeka zoptymalizowanego dla VSS

Algorytm kompresji i dekompresji (w przypadku H.265 powinien umożliwiać niezależne definiowanie parametrów pracy dla każdego kanału (wejścia) wideo, z uwzględnieniem ustawienia długości struktury GOP lub częstości występowania klatek bazowych; zagwarantuje to dopasowanie do charakterystyki obserwowanej sceny i umożliwi dokładne definiowanie parametrów przepływności strumienia danych.

System powinien być przygotowany do rejestracji/zarządzania przy użyciu kodeka H.265.

System powinien obsługiwać połączenie sieciowe z obsługą protokołu TCP/IP i prędkością połączenia min 1/10 GBit/sekundę. W przypadku wykorzystywania kamer sieciowych, każdy z serwerów rejestrujących posiadać powinien minimum podwójną kartę Ethernetową (pierwsza dla sygnałów przychodzących z kamer, druga dla strumieni wysyłanych do stacji podglądowych). Przy zastosowaniu macierzy iSCSI rejestrator powinien być wyposażony w nadmiarowe karty sieciowe.

Urządzenie powinno być wyposażone w redundantny zasilacz. Jest to niezbędne. Jakakolwiek awaria zasilacza podstawowego powinna być zgłaszana i zasilacz rezerwowy powinien być przełączony automatycznie w trybie natychmiastowym. Wymiana zasilaczy powinna być możliwa bez konieczności wyłączania NVR/DVR (Hot Swap).

Urządzenie musi być podłączone do dwóch niezależnych torów zasilania z czego przynajmniej jeden musi być podłączony do instalacji zasilania gwarantowanego.

System powinien umożliwiać lokalny podgląd na żywo, odtwarzanie i nagrywanie wszystkich podłączonych kamer. Funkcja podglądu bez ograniczeń musi być dostępna również poprzez połączenie sieciowe z rejestratorem.

Dla wybranych użytkowników istnieć musi możliwość zdefiniowania niezależnych ograniczeń co do podglądu na żywo i/lub odtwarzania kamer.

Prędkość przetwarzania obrazów z podłączonych kamer sieciowych powinna być zależna wyłącznie od możliwości i parametrów samej kamery i nie powinna być w żaden sposób ograniczona przez rejestrator.

System powinien być skalowany i rozszerzalny aby umożliwić prostą rozbudowę w razie takiej potrzeby.

Prędkość rejestracji, rozdzielczość i jakość powinna być ustalana przez użytkownika niezależnie od parametrów strumieni do podglądu "na żywo". Konfiguracja powinna umożliwiać zmianę parametrów rejestracji „w locie” (bez konieczności zmiany parametrów kamery/kodera z aplikacji konfiguracyjnej – wcześniej predefiniowane parametry dla rejestracji) dla każdej kamery niezależnie, w różnych trybach pracy: nagrywanie ciągłe, nagrywanie zgodnie z harmonogramem czasowym oraz nagrywanie pre-alarmowe i alarmowe konfigurowane indywidualnie dla różnych typów zdarzeń alarmowych

Dostępna przestrzeń dyskowa zespołu rejestratorów powinna być zorganizowana logicznie w formie odrębnych segmentów (pierścieni, z ang. ring). Pozwoli to na prowadzanie zapisu z różnymi parametrami odnośnie czasu i priorytetu przechowywania zapisu z poszczególnych kamer i zdarzeń. System powinien udostępniać co najmniej 5 pierścieni zapisu i 3 poziomów (priorytetów) zapisu. Zapis na pierścieniach powinien odbywać się poprzez automatyczne nadpisywanie i zastępowanie najstarszych nagrań.

Wielkość poszczególnych „ringów” jaki i całej bazy danych dobierana, zmieniana i aktualizowana powinna być dynamicznie przez system, zapewniając optymalne wykorzystanie przestrzeni dyskowej i uzyskanie maksymalnych czasów archiwizacji.

Nie dopuszcza zastosowania systemów, w których przestrzeń dyskową dla poszczególnych kamery ustawia się w sposób stały i niezmienny w procesie konfiguracji, przyporządkowując danej kamerze fragment dostępnej przestrzeni dyskowej

System wyposażony powinien być w bazę danych dla multimediów oraz dodatkową w pełni zsynchronizowaną bazę danych dla zdarzeń, w formacie standardowej i udokumentowanej bazy SQL (możliwość prostej wymiany danych z aplikacjami zewnętrznymi

Dla wydłużenia czasu archiwizacji materiału video, system powinien umożliwiać zmianę ilości klatek już zarejestrowanego materiału – rozrzedzanie zapisu. Oznacza to, że po wcześnie zaprogramowanym przez użytkownika czasie, system automatycznie usunie zdefiniowaną przez użytkownika część zarejestrowanego materiału.

Przykładowo: przy normalnej rejestracji prędkość zapisu wynosiła 25kl/sek. Po tygodniu należy zachować tylko 5 klatek/s (spośród zapisanych wcześniej w ciągu każdej sekundy 25 klatek należy odpowiednio wykasować 20 klatek zarejestrowanego materiału).

System powinien obsługiwać dynamiczną transmisję strumieniową, w celu optymalizacji obciążenia sieci, obniżenia wymagań dla dekompresji obrazu i zwiększenia wydajności wyświetlania na stacjach podglądowych. W tym celu rozdzielczość transmitowanych "na żywo" obrazów powinna automatycznie dostosowywać się do rozmiaru (rozdzielczości) okien podglądu, w których wyświetlane są obrazy z poszczególnych kamer na stacji podglądowej. Dopasowanie to zależne powinno być od typu zastosowanej kamery, jednak system przy współpracy z wybranymi kamerami umożliwiać powinien automatyczne dopasowanie minimum do rozdzielczości: QCIF, QVGA, VGA, SVGA, WXGA, 720p, 1080p, 3MPix, 5MPix, 8MPix, 12MPix

System powinien umożliwiać generowanie zdarzeń oraz tworzenie harmonogramów czasowych w oparciu o zegar astronomiczny zaprogramowany na postawie lokalizacji geograficznej (dynamiczne obliczanie wschodów i zachodów słońca)

Zarządzanie zdarzeniami i alarmami powinno pozwalać na efektywną adaptację reakcji systemu na stany alarmowe oraz inne zdarzenia, zgodnie z wymaganiami użytkownika. Reakcje systemu powinny uwzględniać:

Zdefiniowane przez użytkownika dowolnego czasu trwania sekwencji wideo przed i po wystąpieniu alarmu;

Parametry rejestracji (jakość i prędkość) niezależne (indywidualne) dla wszystkich kamer;

Automatyczne wyświetlanie obrazów alarmowych zdefiniowanych przez użytkownika (na żywo i/lub stop klatki alarmowej ) na predefiniowanych stacjach roboczych;

Zmiana stanu jednego lub kilku styków wyjściowych przekaźników;

Wysyłanie informacji o alarmach lub zdarzeniach do zalogowanych użytkowników,

Obsługa interfejsów do systemów innych producentów;

Ustawienie jednej lub wielu kamery PTZ w zaprogramowanej pozycji;

Rozpoczęcie tworzenia automatycznych kopii zapasowych przedefiniowanych sekwencji w razie wystąpienia alarmu, bądź innego zdarzenia;

Wysyłanie komunikatów email do zdefiniowanych adresatów, również z załączonymi obrazami alarmowymi

Generowanie alarmów powinno następować co najmniej na skutek następujących zdarzeń: wewnętrzna analiza obrazu, zewnętrzne wejścia alarmowe oraz interfejsy z systemów innych producentów (szeregowe lub łącze TCP/IP).

System udostępniać powinien harmonogramy czasowe do kontroli przetwarzanych zdarzeń oraz parametrów rejestracji. Pozwala to na całkowicie bezobsługowe działanie systemu, np. włączenie funkcji detekcji (wykrywania) ruchu w określonym przedziale czasowym, lub sprawdzanie stanu styków wejściowych w określonych przedziałach czasowych. System udostępnia co najmniej 80 definiowanych przez użytkownika przedziałów czasowych.

System udostępniać powinien funkcję „inteligentnego podglądu sceny”. W tym trybie wybór danej kamery powinien automatycznie wyświetlić scenę złożoną z tej kamery i kamer z jej otoczenia dając pełen przegląd sytuacji na monitorowanej scenie.

W celu odnalezienia określonego nagrania wideo, operator nie musi wybierać odpowiedniego urządzenia nagrywającego. Użytkownikowi powinna być udostępniona jednolita lista wszystkich dostępnych kamer, niezależnie od tego, do jakiego rejestratora DVR/NVR kamery te są podłączone.

System powinien posiadać opcję szyfrowania zgrywanego na nośniki zewnętrzne materiału,

W trakcie procesu eksportowania lub tworzenia kopii zapasowych, oprogramowanie odczytujące kopię nagrań powinno zostać automatycznie umieszczone razem z sekwencjami wideo na nośniku magazynującym, aby umożliwić przegląd wyeksportowanych obrazów na standardowym komputerze klasy PC z systemem Windows11 w wersji Professional 64 bitowej lub nowszym, dzięki czemu można uniknąć naruszenia ich integralności oraz unika się potrzeby dodatkowego instalowania oprogramowania przeglądającego.

Możliwe powinno być automatyczne tworzenie kopi zapasowych całości lub wybranej części materiału. System powinien zarządzać zapisanymi kopiami nagrań udostępniając co najmniej opcje: dzielenie dużych plików na części przy ich tworzeniu, szyfrowanie tworzonych plików (hasło), limitowanie pasma zajmowanego przez proces backupu, autousuwanie najstarszych nagrań po zdefiniowanym czasie lub przekroczeniu wielkości zdefiniowanej przestrzeni dyskowej.

System umożliwiać powinien tworzenie kopii fragmentów lub całości zarejestrowanego materiału. Konfiguracja tworzenie kopii zapasowych powinna pozwolić użytkownikowi wskazywać różne katalogi dla przechowywania kopii zapasowych na nośnikach magazynujących połączonych lokalnie lub poprzez sieć, dla różnych zdarzeń dotyczących tworzenia kopii zapasowych.

Tworzenie kopii zapasowych powinno być możliwe regularnie, we wcześniej określonych godzinach lub dniach jak również wywoływać je powinien dowolny alarm lub zdarzenie systemowe.

Powinna istnieć możliwość rozróżniania między kopiami zapasowymi nagrań ciągłych oraz alarmów lub zdarzeń, przy dodatkowym rozróżnianiu poziomu alarmu lub zdarzenia.

Zbiór parametrów opisujących tworzenie kopii zapasowej zależnie od przyczyn wywołujących tą kopię (opisanych w punkcie powyżej) umożliwia co najmniej zdefiniowanie docelowego katalogu, czasu archiwizacji oraz zachowania związanego z nadpisywaniem starych plików kopii zapasowych.

Urządzenie/system VSS powinien mieć możliwość komunikacji z systemami firm trzecich takich jak kontrola dostępu, Zarządzania Budynkami.

Powinna istnieć możliwość połączenia każdej metadanej zdarzenia z zapisanym obrazem pozwalająca na używanie tych danych jako kryterium dla dalszych wyszukiwania (np. połączenie czytnika kodów kreskowych powinno umożliwiać wprowadzanie danych w celu natychmiastowego odnalezienia odpowiadającego mu materiału

System powinien automatycznie wykrywać awarie synchronizacji sygnałów video w czasie rzeczywistym, aby zagwarantować natychmiastową detekcję awarii kamer

System powinien także monitorować poziom kontrastu każdego wejścia video, aby natychmiast wykrywać pogorszenie obrazu kamery poprzez manipulowanie lub awarię oświetlenia.

System powinien oferować możliwość monitorowania pola widzenia każdej kamery, aby wykrywać manipulowanie kamerami poprzez zmianę ich pozycji

System powinien udostępniać różne algorytmy detekcji ruchu zależnie od aplikacji. Powinno być możliwe użycie różnych algorytmów dla różnych kanałów video

System powinien zawierać podstawową detekcję aktywności video, bezpłatnie

Konfiguracja obszaru detekcji powinna być precyzyjna i łatwa, przeprowadzana poprzez rysowanie wielokątów wewnątrz obrazu (o dowolnej ilości kątów), gdzie każdy wielokąt powinien umożliwiać skonfigurowanie różnych wartości czułości oraz wywołania alarmu w zależności od kierunku poruszania się obiektu

Możliwość zaimplementowania dodatkowo licencjonowanej lub objętej kosztami systemu funkcji detekcji ruch specjalizowanej dla zastosowań zewnętrznych (OAD)

Detekcja OAD powinna być dostępna dla każdej kamery i zawierać możliwość utworzenia na obrazie z kamery wirtualnego ogrodzenia z zachowaniem zasad perspektywy (pola bliżej kamery większe, pola dalej od kamery mniejsze), co umożliwi prawidłową detekcję obiektów niezależnie od ich oddalenia od punku kamerowego pod kątem wielkości jak i prędkości poruszania się .

Algorytm OAD powinien być odporny na zjawiska pogodowe (deszcz, śnieg, cienie, zmianę jasności, wstrząsy kamery na wietrze itd.).

Menadżer zdarzeń systemu powinien umożliwiać aktywację/dezaktywację różnych profili konfiguracji zależnych od okien czasowych lub innych akcji, również tych wyzwalanych przez samą analitykę OAD.

System powinien być zdolny do równoczesnej aktywacji i analizy dwóch różnych metod analityk dla tej samej kamery w czasie rzeczywistym.

Możliwość zaimplementowania dodatkowo licencjonowanej lub objętej kosztami systemu funkcji analizy obrazu, w tym analizę kierunku, prędkości poruszania się obiektów oraz ich wielkości.

Możliwość zaimplementowania dodatkowo licencjonowanej lub objętej kosztami systemu funkcji rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Dane rozpoznanych tablic rejestracyjnych z obrazem video powinny być dostępne na lokalnym DVR/NVR, ale także zdalnie ze stacji klienta.

System udostępniać pełną funkcjonalność krosownicy wizyjnej (analogowej lub zbudowanej na bazie sieci IP) z możliwością:

krosowania sygnałów na żywo oraz obrazów zapisanych w bazie danych

krosowania kamer analogowych z kamerami IP

grupowe przełączanie kamer na poszczególne monitory

sterowanie kamerami obrotowymi

wyświetlanie komunikatów alarmowych

ustawienie sekwencji dla poszczególnych kamer

podgląd na poszczególnych monitorach w trybach wieloekranowych (wiele kamer obserwowanych jednocześnie w podziale ekranu na pojedynczym monitorze)

podłączenie co najmniej 10 klawiatur

powinna istnieć możliwość modernizacji oprogramowania sprzętowego

możliwość zaprogramowania do 50 niezależnych sekwencji

obsługa minimum 100 kamer i 70 okien podglądowych, z możliwością rozbudowany do minimum 200 kamer i 200 okien podglądowych.

Parametry techniczno-funkcjonalne stacji operatorskiej, oprogramowania klienckiego VSS

- Podgląd i przeglądanie zarejestrowanych obrazów i dźwięku powinno być możliwe przy użyciu oprogramowania, dostarczonego bezpłatnie przez dostawcę cyfrowego systemu VSS na nośnikach CD-ROM lub DVD-ROM, pracującego na komputerze klasy PC.

Stacja VSS: przystosowany do pracy ciągłej, procesor Intel CORE i7 czwartej generacji  4.00GHz, pamięć RAM 32 GB, zasilacz min 350W, dysk twardy SSD 120GB, napęd DVD/RW, klawiatura/myszka logitech, karta graficzna nvidia GT 610 (w zależności od ilości monitorów stacje należy wyposażyć w dwie takie karty graficzne) Windows 11 Pro 64 pl

Konfiguracja stacji, musi posiadać skonfigurowane konto administratora systemu dla serwisu i zarządzania oraz konto operatora o ograniczonej funkcjonalności, skonfigurowany i uruchomione zdalny dostęp do stacji za pomocą RDP.

Każda stacja robocza użytkownika powinna mieć nieograniczony dostęp do wielu jednostek DVR/NVR jednocześnie. Oprogramowanie do podglądu obrazów (na żywo i zarejestrowanego materiału) może być instalowane bezpłatnie na dowolnej ilości stacji podglądowych, przy czym każda z tych stacji może w dowolnym momencie połączyć się z rejestratorem (o ile nie został wykorzystany w tym konkretnym momencie limit dostępnych sesji na rejestratorze)

Interfejs użytkownika powinien umożliwiać jednoczesne wyświetlanie obrazu z tej samej kamery, na jednym ekranie, w wielu oknach, w różnych trybach (na żywo, odtwarzanie w przód, odtwarzanie wstecz, odtwarzanie poklatkowe) jak również odtwarzanie obrazów z różnych kamer w wielu oknach podglądu.

Interfejs użytkownika powinien umożliwiać jednoczesne wyświetlanie obrazu z wielu urządzeń rejestrujących, na jednym ekranie, w wielu oknach, w różnych trybach (na żywo, odtwarzanie w przód, odtwarzanie wstecz, odtwarzanie poklatkowe)

Użytkownik powinien mieć możliwość ustawienia dowolnego rozmiaru, proporcji i pozycji każdego okna podglądu dzięki czemu możliwe będzie wyświetlanie niezniekształconego obrazu z dowolnej kamery zainstalowanej w systemie (minimum kamery o proporcjach [szerokość:wysokość] 4:3; 16:9, 9:16, 10:2 itd.). Domyślnie system powinien udostępniać prezentację obrazu jako regularną matrycę o 1,4,9,16,25 lub 36 okienkach podglądu oraz szablony podglądów alarmowych z podziałami 1/5, 1/7 lub 1/9 okien podglądu.

System powinien zezwalać na określenie szczegółowych scenariuszy uruchamiania dla użytkownika lub grup użytkowników, dotyczących połączeń z predefiniowanymi serwerami oraz podglądu predefiniowanych kamer z danych serwerów, a także wywołania wcześniej zdefiniowanych (dla każdego użytkownika indywidualnie) scen z odpowiednimi kamerami tak w trybie „na żywo”, jak i odtwarzania z bazy danych (w przód, w tył, stop klatka itd.) . Poziom uprawnień określać powinien również dostęp do zarejestrowanego materiału, sterowanie kamerami obrotowymi, prawo do exportu nagrań, drukowania zdjęć itd.

Podgląd alarmowy (wywołanie sceny po wystąpieniu alarmu) powinien umożliwiać wyświetlenia pojedynczych obrazów przed- i po-alarmowych oraz całych sekwencji obrazów w pętli, dla jednej lub wielu kamer.

Funkcja szybkiego wyszukiwania obrazu powinna być definiowana poprzez określenie takich kryteriów wyszukiwania jak czas, data, numer kamery, typ zdarzenia, data zdarzenia, tak dla pojedynczego rejestratora jak i dla całej grupy rejestratorów włączonych w system

Powinna istnieć możliwość wyszukiwania po detekcji ruchu na zarejestrowanym obrazie

Ciąg danych pochodzący z czytnika kodów kreskowych (lub innego podłączonego urządzenia) powinien być udostępniony, jako kryterium wyszukiwania w celu bezpośredniego wyszukania materiału, który został zapisany z tymże ciągiem danych (kod kreskowy lub inne).

Analiza alarmów lub zdarzeń powinna umożliwiać bezpośredni dostęp do obrazów związanych z tymi zdarzeniami, poprzez przeglądanie globalne wszystkich zdarzeń w systemie, zdarzeń przetwarzanych poprzez wybrany serwer lub zdarzeń związanych wyłącznie z wybrana kamerą.

Wyszukiwanie obrazu w grupie kamer powinno umożliwiać późniejsze zsynchronizowane wyświetlanie wszystkich lub wybranych obrazów (za pomocą jednej komendy ustawienie kamer na ten sam czas) odpowiadające danym kryteriom wyszukiwania z różnych kamer, w różnych oknach podglądu, bez względu na liczbę jednostek DVR/NVR, z którymi połączone są kamery z danej grupy.

Proces odtwarzania nagrań w przód/w tył powinien obsługiwać prędkości to x1, x2, x4 aż do x1000 w sposób umożliwiający płynne odtwarzanie. Szybkie i standardowe odtwarzanie w przód i w tył tylko pomiędzy ramkami kluczowymi nie jest akceptowany

Przewijanie/cofanie po jednej klatce musi zawierać całe klatki, przeskok tylko do kluczowych klatek nie jest akceptowany.

W przypadku wyszukiwania dotyczącego wybranej kamery, operator powinien mieć możliwość dokonania wyboru spośród listy dostępnych nagrań oraz punktu na wskaźniku czasu. Lista nagrań powinna zawierać wszystkie kamery, również te, które w obecnej chwili nie przekazują obrazu „na żywo”, a nadal posiadają obrazy wideo przechowywane w bazie danych urządzenia DVR/NVR.

System udostępniać powinien funkcję „inteligentnego podglądu sceny”. W tym trybie wybór danej kamery powinien automatycznie wyświetlić scenę złożoną z tej kamery i kamer z jej otoczenia dając pełen przegląd sytuacji na monitorowanej scenie.

W celu odnalezienia określonego nagrania wideo, operator nie musi wybierać odpowiedniego urządzenia nagrywającego. Użytkownikowi powinna być udostępniona jednolita lista wszystkich dostępnych kamer, niezależnie od tego, do jakiego rejestratora DVR/NVR kamery te są podłączone.

Przy wybieraniu kamery, lista kamer do wyboru powinna być przedstawiona, jako struktura drzewa katalogowego. Różne typy kamer (stacjonarne, obrotowe, IP i inne) powinny być wyróżnione w widoku drzewa odpowiednim symbolem lub kolorem.

W uzupełnieniu lub zamiast dedykowanego oprogramowania klienckiego, obrazy na żywo lub zarejestrowane oraz dźwięk powinny być także dostępne ze standardowych przeglądarek WEB poprzez HTML5 bez użycia specjalnych „wtyczek tzw. pluginów lub innych dodatków do przeglądarek”.

Obsługa z przeglądarki WEB umożliwiać powinna wyszukiwanie obrazów. Wyszukiwanie to powinno być możliwe przynajmniej po czasie, dacie, numerze kamery

Obsługa z przeglądarki WEB umożliwiać powinna oglądanie przynajmniej 9 strumieni video lub zarejestrowanych obrazów z tej samej kamery z różnych okresów czasu

Obsługa z przeglądarki WEB umożliwiać powinna sterowanie kamerami obrotowymi

System powinien udostępniać opcjonalny (w wersji podstawowej lub na bazie dodatkowych licencji), interaktywny, graficzny interfejs użytkownika (mapy obiektu z naniesionymi kamerami), aby umożliwić pełną kontrolę wszystkich rejestratorów DVR/NVR w graficznym systemie kontroli obrazu określonym przez użytkownika. System ten powinien zezwalać na import map w formacie standardowych obrazów systemu Windows, takich jak bmp, tiff, lub jpeg. Użytkownik powinien posiadać możliwość definiowania wyglądu oraz funkcji elementów graficznych (ikon), takich jak kamery, wejścia alarmowe oraz wyjścia przekaźnikowe. System posiadać musi możliwość tworzenia i modyfikowania przez użytkownika poszczególnych elementów (ikon).

GUI zapewniać powinno nie tylko dostęp poprzez mapę do kamer i funkcji, ale także przedstawiać zmieniające się symbole i ikony zależnie od różnych informacji systemowych, np. symbol kamery przedstawiający poprawny lub niepoprawny status kamery, załączoną lub wyłączoną analitykę, alarm lub brak alarmu itp.

Oprogramowanie konfiguracyjne powinno być oddzielone od oprogramowania podglądu. Powinno się je uruchomić na standardowym komputerze klasy PC z systemem Windows 11 w wersji Proffesional 64 bitowej lub nowszym.

Połączenie oprogramowania konfiguracyjnego z jednostkami systemu powinno być możliwe lokalnie, jak również poprzez sieć (przy użyciu protokołu TCP/IP).

System powinien posiadać opcję szyfrowania zgrywanego na nośniki zewnętrzne materiału, a także możliwość szyfrowania transmisji od serwera do stacji podglądowej

System powinien umożliwiać tworzenie wielopoziomowego systemu zabezpieczeń dostępu w oparciu o hasła. System powinien umożliwiając tworzenie kont pojedynczych użytkowników oraz grup użytkowników z przypisanymi uprawnieniami dostępu. Prawa dostępu powinny, co najmniej umożliwić rozróżnienie grup administracyjnych (z dostępem do opcji konfiguracji systemu) oraz grup użytkowych (dostęp do poszczególnych rejestratorów i kamer, podgląd "na żywo" oraz dostęp do archiwum, definiowanie akcji takich jak przetwarzanie i wyświetlanie stanów alarmowych, tworzenie kopii zapasowych, drukowanie, eksport sekwencji obrazów).

Stacje podglądowe posiadać powinny możliwość podłączenia min. 2 monitorów, z ich dowolną konfiguracją ( pojedyncze obrazy, podziały ekranów, monitory alarmowe itp.). Wydajność stacji pozwolić powinna na wyświetlanie minimum 400 kl/sek (dla 2 monitorów przy rozdzielczości HD) lub 800 kl/sek (dla 4 monitorów przy rozdzielczości HD).

Parametry techniczno-funkcjonalne konsoli operatora systemu dla obsługi kamer obrotowych

- Konsola operatorska (klawiatura + joystick) powinna zapewniać:

- pełne sterowanie kamerami PTZ, NVR oraz ścianą wizyjną/VMS (ONVIF Profile S/G/T + integracja natywna z VMS),

- joystick trójosiowy z funkcją sterowania prędkością zależną od wychylenia,

- wbudowany wyświetlacz TFT/LCD min. 3.5” (status rejestratora, kamery, presety, alarmy),

- min. 10 programowalnych przycisków funkcyjnych, z możliwością przypisania makr systemowych,

- możliwość sterowania minimum 64 rejestratorami lub 1024 kamerami,

- zabezpieczoną komunikację z systemem:

- LAN (RJ 45, TCP/IP, szyfrowanie TLS 1.2/1.3),

- RS-232 / RS-422 (opcjonalnie),

- obsługę aktualizacji firmware przez sieć LAN,

- konfigurację użytkowników i uprawnień.

Parametry techniczno‑funkcjonalne kamer obrotowych PTZ (zewnętrznych)

- 6.1 Przetwornik i optyka

- przetwornik CMOS 1/1.8” lub 1/2”, skanowanie progresywne,

- rozdzielczość min. 4K (8 Mpx),

- zoom optyczny 30× – 42×, zoom cyfrowy min. 16×,

- obiektyw w zakresie ok. f = 6 – 260 mm, F1.5–4.0,

- kąt widzenia w poziomie: ~55° – 1.5°,

- laserowy autofocus + szybkie ustawianie ostrości AI Focus.

- 6.2 Praca nocna i WDR

- kamera typu Starlight / ColorVu / Lightfinder 2.0,

- czułość:

- kolor: ≤0.005 lux,

- B/W: 0 lux (IR),

- zintegrowany oświetlacz IR / White LED – zasięg min. 250–400 m,

- WDR sprzętowy ≥130 dB.

- 6.3 Mechanika i sterowanie

- pełen obrót 360° (bezkońcowy), odchylenie –15° do +90°,

- prędkości:

- pan/tile manualny: 0.1–300°/s,

- presety: ≥400°/s,

- min. 300 presetów, 10 tras patrolu, 256 wzorców,

- automatyczne śledzenie obiektów (Auto‑Tracking 2.0 z AI),

- funkcje: speedDry, defog, heater, anti-fog AI,

- odporność na wibracje EN 50155 opcjonalnie (dla infrastruktury krytycznej).

- 6.4 Wideo i kompresja

- kodeki: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG,

- 4K @ 25/30 kl/s przy wszystkich strumieniach,

- jednoczesne 4–6 strumieni wideo,

- korekcja obrazu: stabilizacja EIS 2.0, BLC, HLC, Defog.

- 6.5 Funkcje AI (standard 2026)

- detekcja: człowiek, pojazd, rower, obiekty pozostawione/porzucone,

- klasyfikacja pojazdów (osobowy/ciężarowy), kierunek, prędkość,

- inteligentne śledzenie AI:

- po sylwetce, po twarzy (jeśli dopuszczalne),

- po pojeździe,

- alarmy AI z filtracją fałszywych alarmów (listki, deszcz, owady).

- 6.6 Sieć i protokoły

- sieć: RJ45 10/100/1000 Mbps, PoE++ (802.3bt) / 24 VAC,

- protokoły współczesne:

- IPv4/IPv6, HTTPS, TLS1.2/1.3, RTSP, RTP, SRTP,

- ONVIF Profile S/G/T,

- QoS, UPnP, SNMP v3, NTP, SMTP, FTP/SFTP,

- wsparcie IEEE 802.1X (autoryzacja sieciowa).

- 6.7 Obudowa

- IP66/67, IK10,

- temperatura pracy –40°C do +65°C, wilgotność 0–100% RH (kondensacja),

- korpus aluminiowy + kopuła poliwęglanowa z powłoką antyzarysowaniową.

- 6.8 Dodatkowe

- slot na kartę SDXC do 256–512 GB,

- ochrona przepięciowa min. 6 kV.

- Parametry kamer stałopozycyjnych zewnętrznych

- 7.1 Przetwornik i obrazy

- CMOS 1/1.8” lub 1/2.8”, progresywny,

- rozdzielczość 8 Mpx (4K) lub wyżej,

- obiektyw motozoom 2.8–12 mm, F1.4,

- kąt widzenia poziomy: ~110° – 35°.

- 7.2 Tryb nocny

- technologia kolorowego obrazu w nocy (ColorVu/Starlight),

- czułość kolor: ≤0.003 lux,

- IR min. 60–80 m.

- 7.3 Wideo

- H.265+, H.264+, AI Codec,

- 4K @ 25/30 fps,

- 3–4 niezależne strumienie.

- 7.4 Funkcje AI

- detekcja człowieka/pojazdu,

- wykrywanie wtargnięcia, przekroczenia linii,

- detekcja sabotażu,

- rozpoznawanie dźwięków (hałas, zbicie szkła – opcjonalnie).

- 7.5 Mechanika

- obudowa IP67, IK10,

- temperatura pracy –40°C do +60°C,

- PoE (802.3af/at).

- 7.6 Sieć

- Gigabit Ethernet,

- ONVIF S/G/T, 802.1X, TLS 1.2/1.3,

- slot SDXC do 256 GB.

- Parametry kamer stałopozycyjnych wewnętrznych – kopułkowych

- 8.1 Przetwornik i obrazy

- CMOS 1/2.8”, progresywny,

- rozdzielczość 4K / 5 Mpx,

- obiektyw 2.8 mm – 12 mm (stałoogniskowy lub motozoom),

- kąt widzenia: 110° – 35°.

- 8.2 Funkcje nocne

- czułość kolor: ≤0.01 lux,

- IR: min. 20–30 m.

8.3 Wideo

- H.265+, 25/30 fps,

- do 3 strumieni.

- 8.4 AI

- detekcja człowieka, pojazdu, sabotażu,

- wykrywanie kolejek (opcja),

- ochrona prywatności – min. 8–32 masek.

- 8.5 Obudowa i zasilanie

- IK10 (antywandal),

- IP42 (wewnętrzna ochrona),

- PoE 802.3af/at,

- slot SDXC do 256 GB.

- 8.6 Sieć

- ONVIF S/G/T,

- HTTPS/TLS1.2/1.3,

- 802.1X, SNMPv3.

- System sygnalizacji włamania i napadu

- Zadaniem systemu SSWIN w zakresie stref ochrony: peryferyjnej oraz wewnętrznej obiektu jest bezpośrednie wsparcie pracowników ochrony fizycznej w realizacji zadań służbowych m.in. szybkiej identyfikacji zagrożenia i jego eliminacji po prawidłowej ocenie.

Jako obiekt infrastruktury krytycznej IK poszczególne budynki techniczne i administracyjne na terenie przedmiotowych obiektów należy objąć systemami włamania i napadu w stopniu zabezpieczenia 2 lub 3 w zależności od analizy ryzyka.

Jako urządzenia detekcji intruza należy zastosować następujące elementy:

system ochrony napłotowej,

czujki PIR,

czujki MW,

czujki stłuczeniowe,

piloty napadowe,

przyciski napadowe nożne,

bariery mikrofalowe,

magnetyczne czujniki otwarcia.

Sygnalizacja alarmu włamania i napadu zrealizaować w następujący sposób:

poprzez sygnalizatory optyczno-akustyczne,

wizualizację w systemie SZB.

Zasterowania między SSWIN a SKD zrealizować w oparciu o:

min. nadzór nad sygnałami użycia przycisku awaryjnego, siłowego wejścia SKD, braku 230 VAC, awarii akumulatora i sabotażu układu zasilania SKD.

Zasterowania między SSWIN a systemem napłotowym zrealizować w oparciu o:

min. nadzór nad sygnałami alarmu z grupy systemu napłotowego, braku 230VAC, awarii akumulatora, sabotażu układu zasilania systemu napłotowego.

Parametry techniczno-funkcjonalne systemu SSWIN

- centrala w 3 stopniu zabezpieczenia zgodnym z normą PN-EN50131-1

urządzenia detekcyjne w 2 stopniu zabezpieczenia zgodnym z normą PN-EN50131-1

wbudowany, w pełni monitorowany zasilacz impulsowy o wydajności min. 2,5A

minimalna liczba linii dla całego systemu: 520

minimalna liczba linii na płycie centrali alarmowej: 16

minimalna liczba wyjść 400mA na płycie centrali alarmowej: 8

minimalna liczba klawiatur w systemie: 32

minimalna liczba użytkowników: 999

Sygnały systemu SSWiN będą wyprowadzone przez sieć LAN na stację komputerową operatora w budynku Administracji/ portiernia nr 1. Docelowa lokalizacja zostanie wskazana na etapie projektu technicznego.

Zakłada się że wdrażany system będzie objęty 24 miesięczną usługą wsparcia producenta na poziomie odpowiadającemu reżimowi „NBD on site”.

System Kontroli Dostępu SKD

- Kontrola przejścia w obiektach infrastruktury krytycznej IK jest kluczowym elementem zabezpieczenia, porządkującym nie tylko ruch na obiekcie, wymuszając zgodne z polityką bezpieczeństwa Zakładu zachowana pracowników oraz osób nie będących pracownikami, tzn. gości, ale również stanowi środek prewencyjny przed potencjalnym zagrożeniem ze strony napastnika, intruza, gdyż stanowi środek utrudniający swobodne przemieszczanie się.

.  Zamawiający wymaga, aby wydajność sprzętowa, architektura systemu, przestrzeń dyskowa została tak dobrana aby kolejne etapy rozbudowy nie powodowały konieczności wymiany sprzętu lub gruntownej jego modernizacji. Kontrolą dostępu objęte zostaną wszystkie wejścia/wyjścia w budynku.

Stan każdego z wejścia objętego systemem KD zwizualizować w systemie SZB przy wykorzystaniu interfejsu programowego oraz oprogramowaniu KD na jednostkach administratorów systemu KD i SZB.

Systemu kontroli dostępu zainstalować w oparciu o:

- kontroler dostępu, obsługujący dwa przejścia, z wbudowanym zasilaczem buforowym,

- czytniki zbliżeniowe HID i karty, w standardzie iClass SE, czytniki muszą obsługiwać standard Mifare Desfire EV3

- akumulator 12 V,

- klamka antypaniczna

- zwora elektromagnetyczna, z kontrolą stanu,

- samozamykacz,

- oprogramowanie zarządzające,

- serwer (maszyna VM na zasobach Zamawiającego)

W celu uzyskania funkcjonalności rejestracji czasu pracy przy wykorzystaniu projektowanej struktury systemu kontroli dostępu należy system kontroli dostępu wyposażyć w:

- rejestratory czasu pracy z wbudowanym czytnikiem HID, w standardzie iClass SE w przejściach kontrolowanych oznaczonych jako przejścia RCP,

- interfejs SAP (System Administracji Przedsiębiorstwem) dla oprogramowania zarządzającego systemu kontroli dostępu.

W systemie kontroli dostępu należy zdefiniować przejścia objęte funkcjonalnością RCP. Baza danych systemu KD na potrzeby RCP poprzez interfejs programowy powinna generować format danych wymagany przez system SAP.

Systemem kontroli dostępu należy zrealizować w stopniu zabezpieczenia min. 2.

Po zaniku podstawowego zasilania sieciowego sterownik powinien automatycznie przełączyć się na pracę z zasilania awaryjnego (akumulator) i pracować co najmniej przez 8 godzin.  System powinien sygnalizować stan dołączonych do sterowników akumulatorów pod względem ich pełnego naładowania. Sterownik powinien automatycznie wyłączać się po osiągnięciu przez akumulator najniższego dopuszczalnego poziomu napięcia a następnie automatycznie wznawiać pracę po przywróceniu podstawowego zasilania sieciowego. Obwód zasilający systemy bezpieczeństwa powinien być obwodem gwarantowanym. W przypadku braku spełnienia wymaganego czasu podtrzymania min. 8 godzin przez baterie, zakłada się że obwód gwarantowany będzie podtrzymany z centralnego systemu.

Sygnały systemu SKD będą wyprowadzone przez sieć LAN na stację operatorską w budynkach ochrony.

W ramach zadania należy dostarczyć stację operatorską dedykowaną do systemu SKD zgodnie z wymaganiami Zamawiającego do portierni nr 1 (budynek Administracji).

Zakłada się że wdrażany system będzie objęty 24 miesięczną usługą wsparcia producenta na poziomie odpowiadającemu reżimowi „NBD on site”.

Parametry techniczno-funkcjonalne dla systemu SKD

- System kontroli dostępu musi spełniać wymagania min. stopnia zabezpieczenia 2 wg PN-EN 60839-11-1:2014-01/AC potwierdzone deklaracją zgodności z ww. normą.

- Sterownik powinien pracować w zakresie napięcia zasilania od 12-14 VDC.

- Sterownik powinien pracować w oparciu o płytę główną dwuprocesorową

- pamięcią RAM min. 2 MB oraz pamięcią wewnętrzną flash min. 2GB.

- Sterownik powinien posiadać następujące interfejsy:

  - Min. 1x Ethernet – przeznaczony do personalizacji instalacji za pomocą strony www oraz komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym za pomocą szyfrowanego połączenia TCP/IP

  - Min. 1x RS-232/RS-485 -do konfiguracji sterownika

  - Min. 1x RS-232 – do urządzeń peryferyjnych

  - Min. 1x separowany galwanicznie interfejs CAN do podłączenia modułów rozszerzeń

  - Min. 4x AbaTrackII/Wiegand

  - Min. 8x uniwersalne wejścia/wyjścia – umożliwiające podłączenie czujek alarmowych

  - Min. 2x uniwersalny port rozszerzeń – umożliwiające wpięcie dodatkowych portów

  - Min. 1x port UI – umożliwiający podłączenie klawiatury i wyświetlacza.

  - Min. 1x port CAN (poziomy TTL) nieseperowany

Sterownik powinien obsługiwać min. 2 złącza punktu kontroli dostępu, min. 16 modułów rozszerzeń podłączonych za pomocą magistrali CAN

Sterownik powinien posiadać wejścia:

  - Min. 2x przycisk otwarcia drzwi

  - Min. 2x kontaktron

  - Min. 4x sabotaż czytnika

  - Min. 1x sabotaż sterowniaka

  - Min. 1x info o zasilaniu

  - Min. 1x alarm PPOŻ (optoizolowane)

Sterownik powinien posiadać wyjścia:

  - Min. 2x wyjście rygiel (przekaźnik NO/NC 30V/1A)

  - Min. 2x wyjście alarmowe (przekaźnik NO/NC 30V/1A)

  - Min. 3x wyjście Vout (każde max 1 A)

  - Min. 1x wyjście Vout (max 500mA) przy interfejsie RS232 (LS2)

  - Min. 1x wyjście 5V (max 500 mA) przy interfejsie RS484 (LS5)

Sterownik powinien być zamontowany w obudowie metalowej, nie przekraczać wagi 2,5 kg.

Sterownik powinien określać czas na podstawie zegara czasu rzeczywistego (RTC) w systemie 24h.

Sterownik powinien mieć potrzymanie bateryjne pamięci RAM i zegara.

Sterownik powinien pracować w zakresie temperatur min. od -10° do 55°C, przy wilgotności względnej otoczenia poniżej 80% bez kondensacji.

Parametry techniczno-funkcjonalne dla stacji operatorskiej systemu SKD, oprogramowania klienckiego

- Administrowanie i zarządzanie systemem KD powinno być możliwe przy użyciu oprogramowania, pracującego na komputerze klasy PC.

Stacja operatorska systemu KD powinna być wyposażona min. w: przystosowana do pracy ciągłej, procesor Intel CORE i7 czwartej generacji  4.00GHz, pamięć RAM 32 GB, zasilacz min 350W, dysk twardy SSD 120GB, napęd DVD/RW, klawiatura/myszka logitech, karta graficzna nvidia GT 610 (w zależności od ilości monitorów stacje należy wyposażyć w dwie takie karty graficzne) Windows 11 Pro 64 pl

Stacja serwerowa: przewiduje się instalację na maszynie wirtualnej Zamawiającego. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca musi dostarczyć niezbędne licencje na oprogramowanie np. bazy danych oraz wykonać instalację i konfigurację w środowisku Zamawiającego.

Konfiguracja stacji, musi posiadać skonfigurowane konto administratora systemu dla serwisu i zarządzania oraz konto operatora o ograniczonej funkcjonalności, skonfigurowany i uruchomione zdalny dostęp do stacji za pomocą RDP i VNC

oprogramowanie musi zapewniać:

  - intuicyjną obsługę

  - bezpieczeństwo

  - automatyczne reakcję na zdarzenia

  - graficzną wizualizację

  - wbudowany wewnętrzny komunikator

  - szerokie możliwości raportowania

  - raporty przez WWW

  - obsługę urządzeń biometrycznych.

Wydzielona sieć teleinformatyczna na potrzeby systemów bezpieczeństwa SEC-LAN;

- Dla zapewnienia poprawnej pracy elektronicznych systemów bezpieczeństwa, jak również zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego dla pracy urządzeń w ramach tych systemów należy wykonać, wydzieloną sieć SECURITY LAN, w oparciu o okablowanie poziome min. U/UTP kat. 6a, okablowanie pionowe światłowodowe, jednomodowe oraz urządzenia aktywne, m.in. switche zarządzalne min. 1 Gb/port, 2xSFP. Dostarczane przełączniki muszą być zgodne z Zał_B8b - CIO-STD-2022-04.

Punkty dystrybucyjne stanowią centra komunikacji, gromadzenia danych, zarządzania i dystrybucji zasilania dla elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Pośrednie punkty dystrybucyjne należy wykonać wykorzystując szafy metalowe o wymiarach minimum 800x800x300 o stopni szczelności min. IP66 z płytą montażową.

cześć elektryczną 230 VAC:

- rozłącznik główny izolacyjny, dwubiegunowy,

- rozłącznik bezpiecznikowy, dwubiegunowy,

- wkładka bezpiecznikowa,

- ogranicznik przepięć,

- lampka kontrolna pojedyncza,

- wyłącznik nadprądowy 1 biegunowy,

- moduły RDC z członem nadprądowym,

- gniazdo z bolcem,

- przekaźnik,

- gniazdo przekaźnika,

- moduł warystorowy,

- listwy zaciskowe,

część zasilania napięcia stałego 48 VDC:

- zasilacz buforowy,

- przetwornica napięcia 48 VDC na 12 VDC,

- akumulatory 12 VDC,

część ochrony przeciwprzepięciowej torów sygnałowych UTP:

- panel przeciwprzepięciowy,

cześć teletechniczna:

- przemysłowy przełącznik sieciowy,

- PPD kontroler – mikroprocesorowy kontroler punktu dystrybucyjnego,

część zabezpieczenia przed nieuprawnioną manipulacją:

- czujka magnetyczno – wibracyjna,

- wkładki patentowe,

- obudowy wkładki patentowej,

część organizacyjno – montażowa:

- panel krosowy,

- przełącznica światłowodowa, montaż na szynę TH35

- szyna DIN typ TH35,

- koryto grzebieniowe.

W pomieszczeniach serwerowni oraz węzłów ICT stosować rozwiązania 19” dla zabudowy punktów PPD.

Wszystkie punkty dystrybucyjne oraz słupy oznaczyć grawerowanymi tabliczkami oznaczeniowymi. W punktach dystrybucyjnych oraz rozdzielnicach należy umieścić zalaminowane schematy logiczne, schematy elektryczne oraz widoki wyposażenia.

System monitorowania parametrów środowiskowych punktów dystrybucyjnych PPD

W ramach zadania należy wykonać system zarządzania parametrami środowiskowymi pracy dla punktów dystrybucyjnych PPD. System ma nadzorować ciągłość obecności zasilania podstawowego, temperatury oraz wilgotności wewnątrz punktu PPD a także wykrywać próby sabotażu (otwarcie, uderzenia w obudowę).

Parametry techniczno-funkcjonalne dla urządzenia kontrolnego – Mikroprocesorowy kontroler punktu dystrybucyjnego – PPD kontroler:

- Urządzenie powinno posiadać następujące funkcjonalności oraz właściwości techniczno-użytkowe:

Przekazywanie alarmów do zintegrowanych systemów nadzoru: m.in. system zarządzania bezpieczeństwem PSIM, system zarządzania monitoringiem wizyjnym VSS.

Alarmowanie o przekroczeniu predefiniowanych progów temperatury i wilgotności.

Zabezpieczenie dostępu 4 cyfrowym hasłem z możliwością przypisywania haseł jednorazowych.

Brak wprowadzonego hasła dostępu w określonym czasie lub 3-krotne wpisanie błędnego hasła skutkuje alarmem dźwiękowym.

Możliwość programowej konfiguracji sposobu wizualizacji i sygnalizacji dźwiękowej alarmów i awarii.

Możliwość zdalnego rozbrojenia urządzenia.

Zarządzanie zmianą haseł kontrolera z poziomu systemu zarządzania bezpieczeństwem PSIM.

Automatyczne uzbrojenie urządzenia przy zamknięciu drzwi oraz po upływie zadanego czasu bezczynności.

Szyfrowana transmisja danych (algorytm AES) wraz z autoryzacją dostępu.

Synchronizacja z serwerem czasu.

Funkcja zdalnej aktualizacji oprogramowania.

Możliwość wysterowania dowolnych urządzeń wyjściowych (wentylator, grzałka).

Alarmowanie na podstawie zmiany stanu wejść cyfrowych.

Możliwość tworzenia zależności logicznych pomiędzy wejściami a wyjściami cyfrowymi.

Wygaszenie ekranu na podstawie wejścia cyfrowego.

Kontrola parametrów środowiskowych(termostat).

Możliwość zdalnej konfiguracji parametrów sieci LAN.

Automatyczne wyszukiwanie urządzeń w sieci LAN.

Dedykowane oprogramowanie do konfiguracji urządzenia.

Monitorowanie kontrolowanych parametrów, zdarzeń i alarmów, prezentacja ich na wyświetlaczu oraz przekazanie ich do zintegrowanych systemów, w tym:

  - otwarcia drzwi szafy/obudowy – obsługa czujników otwarcia,

  - wartości aktualnej temperatury i wilgotności powietrza – czujniki zintegrowane wewnętrzne i opcjonalne zewnętrzne,

  - nieuprawnionego dostępu do kontrolowanego punktu,

  - braku zasilania szafy,

  - stanu połączenia z siecią LAN,

  - stanu zdalnego połączenia z urządzeniem.

Integracja z zespołem rejestratorów cyfrowych VSS oraz systemem zarządzania bezpieczeństwem PSIM, w odpowiedniej konfiguracji powinna umożliwiać:

  - wywoływanie zdefiniowanych zdarzeń na podstawie alarmu z urządzenia,

  - monitorowanie parametrów urządzenia i wyświetlanie na kanale mediów,

  - ustawienie presetu kamery na miejsce zdarzenia przy wywołanym alarmie,

  - tworzenie wykresów z wykonanych pomiarów i wyświetlanie na kanale mediów,

  - sterowanie wirtualnymi wejściami/wyjściami powiązanymi z wejściami w urządzeniu,

  - wyświetlenie na urządzeniu statusu kamer.

Wymagane parametry techniczne:

  - Dodatkowo możliwość integracji z innymi systemami poprzez dedykowany szyfrowany protokół TCP/IP.

  - Wyświetlacz kolorowy min. 3,5” o rozdzielczości min. 320x240.

  - Buzzer wysokotonowy

  - Obsługa protokołu 1-wire: dla dodatkowych, zewnętrznych czujników np. temperatury

  - Min. 3 wejścia cyfrowe

  - Min. 2 wyjścia przekaźnikowe niskonapięciowe

  - Złącze Ethernet 10/100 Base-T

  - Pamięć operacyjna flash min. 2MB

  - Pamięć EPROM min. 2048B

  - Czujnik temperatury i wilgotności

  - Temperatura pracy od -40 do +70 st.C

  - Zasilanie PoE 35-60VDC lub 5VDC lub 12VDC

  - Mocowanie na szynie DIN

Szczegółowe wymagania techniczne dla zakresu prac

Wymagania w zakresie sieci światłowodowych

- Szczegółowe wymagania w zakresie sieci telefonicznej i ICT określono w odrębnym w Zał_B8a - WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE DLA BUDOWY NOWYCH SIECI LAN W OBIEKTACH GK PGE-V2-2022.

Jako kable światłowodowe wymaga się stosowania światłowodów z włóknami jednomodowymi.

Kable światłowodowe układane w budynkach będą spełniać wymagania normy PN-EN 60794-2

Kable światłowodowe układane poza budynkiem będą spełniać wymagania normy PN-EN 60794-3.

Kable światłowodowe należy zakończyć z odpowiednim zapasem (kilka metrów) na przeznaczanych do tego przełącznicach lub patch-panelach światłowodowych. Panel czołowy musi posiadać naniesione numery portów światłowodowych.

Włókna światłowodowe należy łączyć poprzez spawanie metodą termiczną.

Wymaga się, aby kable światłowodowe posiadały rezerwowe włókna (kilka par).

Zakończenia włókien światłowodowych zaleca się realizować złączkami typu LC.

Dla poszczególnych elementów toru optycznego należy przyjąć dopuszczalne maksymalne wartości tłumienia:

spaw – 0,15 dB;

złącze rozłączne – 0,3 dB;

włókno światłowodu - zgodnie z kartą katalogową producenta;

inne elementy pasywne – zgodnie z kartą katalogową producenta.

Kable światłowodowe na zakończeniach w przełącznicy i w studzienkach należy odpowiednio oznaczyć, zgodnie z standardem znakowania występującym u Zamawiającego.

Rury osłonowe kanalizacji kablowej należy układać zgodnie z zaleceniami N SEP-E-004.

Zbliżenia lub skrzyżowania kanalizacji kablowej oraz linii optotelekomunikacyjnej podziemnej z innymi obiektami uzbrojenia terenowego powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Rura osłonowa musi zabezpieczać zaciągnięty kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi na całej długości ciągu. Zaleca się stosować rury osłonowe gładkościenne.

Średnica, ilość i długość rur osłonowych powinna być tak dobrana i zaprojektowana, aby umożliwiała układanie dodatkowych kabli w przyszłości (zachowanie rezerwy na poziomie 50%).

Łączenia rur osłonowych należy realizować złączkami skręcanymi lub innymi metodami zapewniającymi szczelność połączenia.

Wszystkie zakończenia rur osłonowych należy uszczelniać.

Zabrania się łączenia kabli w studniach kablowych oraz w gruncie. Preferowane jest prowadzenie kabla od punku przyłączenia do punktu odbioru w jednym odcinku prefabrykacyjnym.

Kanalizacja kablowa musi posiadać studnie kablowe na zakrętach oraz na przejściach przez przeszkody (np. drogi). Studnie kablowe mogą być wykonane z PVC lub betonu w zależności od obszaru instalacji.

Studnie kablowe przed wejściami do budynków należy tak dobrać, aby zapewniały miejsce dla zapasu kabli.

W połowie głębokości wykopu powinna zostać ułożona taśma ostrzegawcza z napisem „UWAGA KANALIZACJA KABLOWA” w kolorze pomarańczowym.

Zapas kabla (20 - 30 m) należy ułożyć na stelażu zapasu w skrzynce i umieścić na ścianie lub pod podłogą technologiczną lub w przypadku braku miejsca umieścić w tylnej części szafy i opisać. Dotyczy połączeń (relacji) międzybudynkowych.

W zależności od długości, przebiegu trasy i warunków w terenie w studniach kablowych czy zasobnikach przewidzieć pozostawienie na stelażach zapasów kabla po ok. 20 - 30 m.

Na terenie obiektu do budynku kable światłowodowe prowadzić w ziemi w rurze RHDPE min. 32/3.

Wymaga się, aby przełącznica światłowodowa była wykonana w konstrukcji uniemożliwiającej dostęp gryzoni do środka, posiadała wejścia zabezpieczone dławikami.

Należy dokonać czytelnej numeracji pigtaili światłowodowych wewnątrz przełącznic.

Rurociąg kablowy należy układać równolegle z kablami energetycznymi w tym samym wykopie przestrzegając zasady nie krzyżowania się linii.

W miejscach połączenia odcinków rurociągu stosować studnie kablowe np. SKR1, SKR2 bądź podziemne zasobniki kablowe, zlokalizowane z boku trasy linii. Podjęcie decyzji co do rodzaju zastosowanego złącza zależy od możliwości techniczno-prawnych w terenie, lokalizacji linii pod kątem rozbudowy i zagrożenia wandalizmem.

W studniach kablowych, zasobnikach, wejściach kanalizacji do obiektów należy stosować systemowe zaślepki uszczelniające do kanalizacji HDPE.

W miejscach ogólnodostępnych dla osób trzecich, należy stosować pokrywy wewnętrzne ryglowane zabezpieczone zamkiem.

W punktach charakterystycznych trasy linii (ostre zakosy) i nad zasobnikami w zależności od uwarunkowań środowiskowych należy stosować oznakowanie za pomocą betonowych znaczników z literą „T” lub elektromagnetycznych znaczników identyfikujących.

Po wykonaniu rurociągu należy dokonać próby ciśnieniowej powietrzem zgodnie z PN-B-10725 i PN-EN 805.

Projektując trasy kablowe należy uwzględnić łagodny promień gięcia rury RHDPE wynikający z samej jej budowy oraz ograniczenia do minimum oporów załamań przy wdmuchiwaniu kabla światłowodowego. W przypadku większej ilości zakrętów należy zwiększyć ilość zasobników (studni kablowych) bądź złagodzić trasę linii.

- Podziemne linie światłowodowe;

W przypadku małych obiektów dopuszcza się stosowanie przełącznic optycznych naściennych, a w uzasadnionych przypadkach przyłączeniowych paneli abonenckich.

Trakt światłowodowy powinien być wykonany z materiałów zgodnych z projektem technicznym. W przełącznicy światłowodowej powinny być zastosowane złącza o reflektancji nie gorszej od 60 dB.

Mufy dla kabli światłowodowych powinny być szczelne i posiadać mechanizm zamykania umożliwiający wielokrotny dostęp do wnętrza. Poszczególne połączone włókna światłowodowe powinny być starannie ułożone i umocowane, przy czym promień gięcia włókien nie powinien być mniejszy niż określony w DTR producenta kabla światłowodowego. Wymaga się minimalizacji połączeń kablowych za pomocą muf, każdorazowe takie wykonanie musi uzyskać zgodę Zamawiającego.

Wymagania w zakresie szaf systemowych

- We wszystkich punktach dystrybucyjnych oraz szafach zainstalowane zostaną na istniejących stojakach panele światłowodowe w wykonaniu 19". Przed instalacją paneli światłowodowych zainstalowane na stojakach urządzenia aktywne zostaną uporządkowane.

- We wszystkich punktach dystrybucyjnych oraz w szafach zainstalowane zostaną panele światłowodowe 19" 1U o pojemności 24 zakończeń złączem typu LC

- Wymagania w zakresie nowo projektowanej szafy:

Wysokość: 42U

Głębokość: 800 mm

Szerokość: 800 mm,

Otwór na przewody: od góry, od dołu.

Otwory wentylacyjne: w ścianach bocznych, w drzwiach: przednich, w tylnej ścianie

Zdejmowane ściany boczne,

Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych,

Drzwi przednie zamykane są na klamkę z zamkiem,

Dwa pionowe organizery przewodów,

Standardowy zamek w drzwiach tylnych,

W zestawie cztery kluczyki do szafy,

Cztery szyny RACK do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu),

Numerowane odstępy (1U) na listwach montażowych ,

Złącze uziemiające,

Możliwość montażu czterech wentylatorów

Dwie listwy zasilające dedykowane do montażu w szafie RACK 19"

Wysokość: 1U

Mocowanie doczołowe do szyn rackowych

Sygnalizacja zasilania na listwie (dioda LED)

Maksymalny prąd 16 A (230 V AC)

Ilość gniazd: min. 9

Wentylator do szafy RACK zapewniał będzie przepływ powietrza tak, aby wyprowadzić ciepło z szafy RACK.

4 wiatraki

Montaż w suficie szafy

Nadmuch pionowy

Zasilanie AC 230 V

Odbiory

- Po zakończeniu budowy, przebudowy lub modernizacji linii światłowodowej należy dokonać pomiarów reflektometrycznych i teletransmisyjnych kabla oraz wykonać dokumentację powykonawczą i dostarczyć Zamawiającemu.

- Pomiary należy wykonywać dla wszystkich połączeń kablowych układanych w gruncie i głównych połączeń komunikacyjnych zdefiniowanych na etapie projektu wykonawczego.

- Pomiary w sieciach nN należy realizować zgodnie z PN-HD 60364-6.

- Wykonane połączenia oparte na skrętkach komputerowych należy sprawdzić testerem w celu określenia ciągłości połączenia i kolejności par skrętki.

- Dla każdego jednomodowego toru optycznego należy przeprowadzić pomiary reflektometryczne w obu kierunkach transmisji sygnału.  Pomiary wykonane z obu stron muszą być wykonywane przy tych samych parametrach, takich jak: szerokość impulsu, długość fali, wartość uśrednienia i zakres długości. Poprawne wyniki pomiarowe uzyskuje się tylko wtedy, gdy wartość współczynnika załamania wprowadzona do reflektometru jest zgodna z wartością podaną przez producenta. Należy zwrócić uwagę, że ze względu na tzw. minimalna strefę martwą należy stosować włókna rozbiegowe jeśli reflektometr ich wymaga. Na podstawie ww. pomiarów należy określić całkowitą długość optyczną linii, całkowite tłumienie linii, tłumienia spawów, tłumienia połączeń rozłączalnych, tłumienność jednostkową sekcji traktu światłowodowego, pomiary tłumienia torów metodą transmisyjną. Wymaga się, aby: jednostkowa tłumienność każdej sekcji nie przekroczyła parametrów katalogowych zastosowanego przewodu, zmiana tłumienności jednostkowej wzdłuż długości linii na każdym 1 km odcinka traktu światłowodowego nie przekraczała 0,4dB/km, skokowy wzrost tłumienności wywołany punktowymi wtrąceniami nie był większy niż 0,1 dB, tłumienie połączeń spawanych było nie większe niż 0,15dB.

- Tłumienie traktu należy mierzyć pomiędzy dwoma skrajnymi przełącznicami światłowodowymi. Do pomiarów należy wykorzystać źródła światła o parametrach: Dla włókien jednomodowych: 1310nm ±20nm, 1550nm ± 20nm i 1625nm ± 20nm, o szerokości widmowej w każdym oknie poniżej 10nm, o szerokości widmowej w każdym oknie poniżej 10nm, dla włókien wielomodowych: 850nm±50nm i 1300nm ±50nm miernik mocy optycznej ma zapewniać pomiar w podanych wyżej pasmach. Przed rozpoczęciem pomiaru należy określić poziomy mocy odniesienia, wskazując jednocześnie w dokumentacji, czy pomiar uwzględnia tłumienie złączek rozłączalnych w przełącznicach końcowych. Pomiar powinien być wykonany z dwóch stron a jego wartość powinna zostać uśredniona. Badania należy wykonywać zgodnie z Normą EN 61280-4-2.

Dokumentacja

Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza w zakresie gospodarki kablowej powinna min. zawierać:

Schematy przebiegu tras prowadzonych kabli,

Trasy wraz z detalami / przekrojami zastosowanych rozwiązań i materiałów,

Listę kabli (np. producent, nr katalogowy, karty katalogowe, typ, przekrój, trasa skąd/dokąd, długość),

Wszystkie protokoły z wykonanych pomiarów i sprawdzeń oraz Aprobaty Techniczne, Certyfikaty, Świadectwa Dopuszczenia w tym: DoP i inne wymagane.

Okablowanie strukturalne to uniwersalna sieć telekomunikacyjna, stanowiąca warstwę fizyczną mającą za zadanie zapewnić możliwość budowy różnych systemów sieciowych wykorzystujących tę samą infrastrukturę kablową. Oznacza to w praktyce, że na przykład sieć komputerowa, sieć telefoniczna, system kontroli dostępu czy telewizja przemysłowa mogą funkcjonować z wykorzystaniem takich samych komponentów.

Wszystkie Elementy okablowania strukturalnego muszą pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą, spójną, bezpłatną 25 letnią gwarancją systemową. Gwarancja systemowa to udzielana przez producenta OS 25 letnia gwarancja spełniania przez prawidłowo zmontowany tor pasywny określonych w normie parametrów wydajnościowych toru, umożliwiających niezakłóconą pracę aplikacji. Nie należy mylić jej ze standardową roczną lub dwuletnią gwarancją produktową udzielaną przez każdego producenta na swoje wyroby.

Wymagania formalno-prawne:

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 Nr 114, poz. 740);

Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) wraz ze zmianami.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719).

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Norma PN-EN 50131-1:2009 „Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 1: Wymagania systemowe” lub równoważna;

Zmiana do Polskiej Normy PN-EN 50131-1:2009/A1 sierpień 2010

Norma PN-EN 62676-4 „Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – Część 4: Wytyczne stosowania” lub równoważna;

Norma PN-EN 60839-11-1:2014-01/AC „Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu. Wymagania dotyczące systemów i części składowych” lub równoważna

PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pożarowej Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 50173-1:2018-07 „Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne” lub równoważna

PN-EN 50173-2:2018-07  „Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe” lub równoważna

PN-EN 50173-6:2018-07   „Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 6: Rozproszone usługi budynkowe” lub równoważna

PN-EN 50174-1:2018-08   „Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości” lub równoważna

PN-EN 50174-2:2018-08  „Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków lub równoważna

PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków” lub równoważna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 5 lipca 20218 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, z późniejszymi zmianami.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.

Normą PN-EN 50130-4:2012 Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna – Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych.

Norma PN-EN 50130-5:2012 Systemy alarmowe – Część 5: Próby środowiskowe.

Grupą Norm PN-EN 50136: Systemy alarmowe. Systemy i urządzenia transmisji alarmu.

Grupą Norm PN-EN 50398: Systemy alarmowe. Systemy alarmowe łączone i zintegrowane.

Grupa Norm PN-EN 50518: Centrum monitoringu i odbioru alarmu.

Normą PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania.

Norma PN-EN ISO/IEC 27000:2017-06 Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa -Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -- Przegląd i terminologia.

Normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagani.

Normą PN-ISO/IEC 20000-1:2014-01 Technika informatyczna - Zarządzanie usługami.

ISO/IEC 11801-1:2017 Information technology - Generic cabling for customer premises.

Normą N-SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach – dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień.

Normą PN-EN 61082-1: Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice. Wymagania ogólne.

Normą PN-82/E-01246: Rysunek techniczny elektryczny. Zasady wykonania schematów i  planów.

Innymi aktami prawnymi i normatywnymi mającymi zastosowanie w zakresie 
Przedmiotu Zamówienia.

Zasadami sztuki, dobrych praktyk i aktualną wiedzą techniczną.

Wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentacji postępowania.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia

- Wykonawca potwierdza, że dysponuje personelem posiadającymi niezbędne kwalifikacje do realizacji wdrożenia przedmiotu zamówienia, oraz że osoby wykonujące prace będą posiadały wszelkie bezwzględnie wymagane przepisami prawa uprawnienia. Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę osób posiadających stosowne uprawnienia.

Wykonawca musi posiadać koncesję MSWiA na świadczenie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczeń technicznych.

Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w zakresie informacji oznaczonych klauzulą co najmniej „Zastrzeżone”.

Osoby skierowane do realizacji Przedmiotu Zamówienia (od Etapu - dokumentacja powykonawcza) muszą posiadać dostęp do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”.

Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu umowy jedynie osoby posiadające ukończone branżowe kursy i szkolenia potwierdzone zaświadczeniami, w szczególności:

wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego – każda osoba prowadząca prace instalacyjne na obiekcie i uczestnicząca przy opracowaniu dokumentacji wykonawczej/powykonawczej;

uprawnienia do projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 – przynajmniej jedna osoba wykonująca projekt wykonawczy i dokumentację powykonawczą w zakresie przedmiotu zamówienia;

świadectwo kwalifikacyjne elektrycznej do 1kV na stanowisku dozoru zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – przynajmniej jedna osoba prowadząca prace na obiektach;

świadectwo kwalifikacyjne elektrycznej do 1kV na stanowisku eksploatacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci – każda osoba prowadząca prace instalacyjne;

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – przynajmniej jedna osoba wykonująca projekt wykonawczy i dokumentację powykonawczą Systemów;

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – przynajmniej jedna osoba wykonująca dokumentacje projektową i powykonawczą Systemów;

certyfikat ukończenia kursów/szkoleń branżowych w zakresie instalacji i konfiguracji proponowanego systemu potwierdzony przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora – przynajmniej cztery osoby prowadzące prace na obiektach;

certyfikat ukończenia kursów/szkoleń branżowych w zakresie konserwacji i serwisu proponowanego systemu potwierdzony przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora – każda osoba prowadząca prace konserwacyjne i serwisowe na obiektach;

certyfikat ukończenia kursów/szkoleń branżowych w zakresie projektowania proponowanego systemu potwierdzony przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora – przynajmniej jedna osoba wykonująca projekt wykonawczy i dokumentację powykonawczą Systemu;

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie BHP, Ppoż. i OŚ oraz wewnętrznych uregulowań i wymagań obowiązujących w organizacji Zamawiającego;

Wykonawca (jeżeli nie jest producentem proponowanego Systemu) musi załączyć oświadczenie producenta, iż jest certyfikowanym partnerem, dystrybutorem lub rekomendowanym integratorem dostarczanych rozwiązań.