Sukcesywna budowa sieci oraz przyłączy cieplnych dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Spis treści:

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3

1.1	Cel zadania	3

1.2	Ogólny opis przedmiotu zamówienia/zakres	3

1.3	Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego – ogólny i branżowy	11

1.4	Lokalizacja przedmiotu zamówienia	14

1.5	Granice zamówienia	14

II.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA	1

2.1	Wymagania szczegółowe wykonania i warunków dla Prac projektowych	1

III.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT	2

3.1	Wykaz czynności wykonywanych przez pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy na podstawie Umowy o Pracę – wymagania Zamawiającego.	2

3.2	Wymagania szczegółowe wykonania robót	2

3.3	Ruch próbny	10

3.4	Próby Końcowe – Pomiary Odbiorowe	11

3.5	Odbiory Robót	11

3.6	Wymagania dla personelu kluczowego	12

3.7	Dokumentacja powykonawcza i końcowe dokumenty budowy	12

3.8	Zarządzanie zadaniem	13

3.9	Zasady wyceny	13

IV.	WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA	15

4.1	Wymagania ogólne	15

4.2	Uzgodnienia i pozwolenia	15

4.3	Dla całości Dokumentacji projektowej	15

4.4	Dla Koncepcji z założeniami projektowymi i opracowaniem programowo przestrzennym	15

4.5	Dla projektu budowlanego do pozwolenia na budowę	15

4.6	Dla projektów wykonawczych wszystkich branż	15

4.7	Dla techniki wykonania dokumentacji	15

4.8	Dla obowiązujących formatów wykonania dokumentacji	15

4.9	Miejsce dostarczenia dokumentacji	15

4.10	Opiniowanie dokumentacji	15

V.	WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT	16

5.1	Wymagania ogólne	16

5.2	Wymagania realizacyjne	16

5.3	Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót	16

5.4	Organizacja Robót Budowlanych	18

5.5	Szkolenia	19

5.6	Instrukcje rozruchu, eksploatacji, remontów	20

5.7	Dokumentacja budowy.	20

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Cel zadania

Zadanie polega na kompleksowej budowie przyłączy i sieci ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych realizowanej w ramach przyłączania do systemu ciepłowniczego Elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim nowych odbiorców ciepła, a także w ramach robót związanych z modernizacją istniejących sieci napowietrznych oraz podziemnych w systemie kanałowym.

Poprzez realizację zadania zakłada się osiągniecie niżej wymienionych efektów ekonomicznych oraz rezultatów społeczno-gospodarczych pozytywnie wpływających na wizerunek PGE Energia Ciepła S.A.:

- zwiększenie sprzedaży ciepła,

- zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie efektywności energetycznej

- zwiększenia komfortu życia odbiorców ciepła,

- zmniejszenie degradacji środowiska,

- spadek ilości zachorowań ludzi i organizmów żywych (efekt zmniejszenia ilości spalanych paliw

i uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza),

- zwiększenie bezpieczeństwa prac eksploatacyjnych sieci ciepłowniczej,

- zmniejszenie ryzyka awarii sieci.

Zamawiający ubiega się o zewnętrzne finansowanie inwestycji będących przedmiotem Zamówienia ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 257 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zastrzega sobie możliwość unieważnienia Postępowania o udzielenie Zamówienia, jeżeli ww. środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części Przedmiotu Zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

W związku z ubieganiem się o zewnętrzne finansowanie inwestycji, Zmawiający zastrzega, że Wykonawca będzie zobligowany do przestrzegania zaleceń Zamawiającego podczas realizacji inwestycji, a w szczególności do oznaczania dokumentacji projektu odpowiednimi logotypami wynikającymi z wymagań programu wsparcia.

Ogólny opis przedmiotu zamówienia/zakres

Zadanie polega na kompleksowej budowie przyłączy i sieci ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych realizowanej w ramach przyłączania do systemu ciepłowniczego Elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim nowych odbiorców ciepła, a także w ramach robót związanych z modernizacją istniejących sieci napowietrznych i kanałowych, zlecanych w miarę powstawania potrzeb Zamawiającego w powyższym zakresie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Kompleksową budowę odcinków przyłączy / sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej zawierającą:

- protokolarne przejęcie terenu od Właściciela,

- zabezpieczenie wykopów / wygrodzenie terenu,

- wykonanie wykopów / wywóz urobku,

- zabezpieczenie wykopów / szalowanie / drabinki / zejścia,

- odwodnienie wykopów,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- dostawę kompletu materiałów preizolowanych,

- montaż odcinka sieci / przyłącza preizolowanego 2 x DN,

- spawanie / montaż systemu alarmowego,

- ultradźwiękowe badanie spawów,

- próby hydrauliczne odcinków przyłączy / sieci,

- płukanie wbudowanych przyłączy / sieci,

- montaż złączy mufowych / próby ciśnieniowe muf,

- badanie reflektometryczne alarmu sieci ciepłowniczej,

- obsługę geodezyjną,

- wykonanie obsypki piaskowej wraz z zagęszczeniem,

- wykonanie zasypki gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem,

- uruchomienie odcinka sieci,

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu,

- odtworzenie terenu w zakresie powierzchni wykopu zgodnie z wytycznymi właścicieli działek,

- protokolarne przekazanie terenu dla Właściciela,

- dokumentację powykonawczą.

Kompleksową budowę odcinków przyłączy / sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej po trasie demontowanych rurociągów tradycyjnych zawierającą:

- protokolarne przejęcie terenu od Właściciela,

- zabezpieczenie wykopów / wygrodzenie terenu,

- wykonanie wykopów / wywóz urobku,

- zabezpieczenie wykopów / szalowanie / drabinki / zejścia,

- odwodnienie wykopów,

- demontaż płyt kanałowych,

- demontaż istniejącego rurociągu,

- transport złomu z demontażu,

- utylizacje odpadów pochodzących z demontażu,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- dostawę kompletu materiałów preizolowanych,

- montaż odcinka sieci / przyłącza preizolowanego 2 xDN,

- spawanie / montaż systemu alarmowego,

- ultradźwiękowe badanie spawów,

- próby hydrauliczne odcinków przyłączy / sieci,

- płukanie wbudowanych przyłączy / sieci,

- montaż złączy mufowych / próby ciśnieniowe muf,

- badanie reflektometryczne alarmu sieci ciepłowniczej,

- obsługę geodezyjną,

- wykonanie obsypki piaskowej wraz z zagęszczeniem,

- wykonanie zasypki gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem,

- uruchomienie odcinka sieci,

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu,

- odtworzenie terenu w zakresie powierzchni wykopu zgodnie z wytycznymi właścicieli działek,

- protokolarne przekazanie terenu dla Właściciela,

- dokumentację powykonawczą.

Kompleksową budowę odcinków przyłączy / sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej w istniejącym kanale ciepłowniczym zawierającą:

- protokolarne przejęcie terenu od Właściciela,

- zabezpieczenie prac / wygrodzenie terenu,

- demontaż istniejącego rurociągu 2 x DN,

- transport złomu z demontażu,

- utylizacje odpadów pochodzących z demontażu,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- dostawę kompletu materiałów preizolowanych,

- montaż odcinka sieci / przyłącza preizolowanego 2 x DN poza kanałem,

- spawanie / montaż systemu alarmowego,

- ultradźwiękowe badanie spawów,

- próby hydrauliczne odcinków przyłączy / sieci,

- płukanie wbudowanych przyłączy / sieci,

- montaż złączy mufowych / próby ciśnieniowe muf,

- wciągnięcie zmontowanego odcinka sieci / przyłącza do kanału,

- badanie reflektometryczne alarmu sieci ciepłowniczej,

- obsługę geodezyjną,

- wykonanie obsypki piaskowej w kanale wraz z zamuleniem,

- wykonanie zasypki piaskowej w kanale wraz z zamuleniem,

- uruchomienie odcinka sieci,

- zamurowanie kanału,

- odtworzenie terenu  zgodnie z wytycznymi właścicieli działek,

- protokolarne przekazanie terenu dla Właściciela,

- dokumentację powykonawczą.

Kompleksowa budowa sieci / przyłącza preizolowanego wraz z dostawą i montażem rur osłonowych  w wykopie otwartym o średnicy dostosowanej do rury preizolowane:

- protokolarne przejecie terenu od Właściciela,

- wykonanie wykopów / wywóz urobku,

- zabezpieczenie ścian wykopu wraz z szalowaniem,

- odwodnienie wykopów,

- dostawa rur osłonowych (2 szt.). wraz ich zabezpieczeniem antykorozyjnym, montaż manszet i ślizgów na rurociągach preizolowanym,

- dostawę kompletu materiałów preizolowanych,

- montaż odcinka sieci / przyłącza preizolowanego 2 x DN,

- spawanie / montaż systemu alarmowego,

- ultradźwiękowe badanie spawów,

- próby hydrauliczne odcinków przyłączy / sieci,

- płukanie wbudowanych przyłączy / sieci,

- montaż złączy mufowych / próby ciśnieniowe muf,

- badanie reflektometryczne alarmu sieci ciepłowniczej,

- uruchomienie odcinka sieci,

- obsługę geodezyjną,

- dokumentację powykonawczą.

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,

- protokolarne przekazanie terenu dla Właściciela.

Kompleksową budowę studni zaworów 	preizolowanych odcinających, odcinających z pojedynczym odpowietrzeniem oraz odcinających z odpowietrzeniem podwójnym zawierającą:

- protokolarne przejęcie terenu od Właściciela,

- zabezpieczenie wykopów / wygrodzenie terenu,

- wykonanie wykopów / wywóz urobku,

- zabezpieczenie wykopów / szalowanie / drabinki / zejścia,

- odwodnienie wykopów,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- budowa studni zaworów wraz z włazem typu ciężkiego / lekkiego oraz tabliczką oznaczeniową na słupku / płocie,

- zabudowa zaworów preizolowanych odcinających z skrzynką zaworową uliczną,

- montaż preizolowanych zaworów odcinających / odpowietrzających / z podwójnym odpowietrzeniem,

- spawanie / montaż złączy mufowych,

- ultradźwiękowe badanie spawów,

- badanie reflektometryczne alarmu sieci ciepłowniczej,

- obsługa geodezyjna,

- wykonanie obsypki piaskowej wraz z zagęszczeniem,

- wykonanie zasypki gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem ,

- wymiana gruntu o ile to konieczne,

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,

- protokolarne przekazanie terenu dla Właściciela,

- uruchomienie odcinka sieci,

- dokumentacja powykonawcza.

Wcinkę na gorąco przyłącza do istniejącej sieci preizolowanej / tradycyjnej obejmującą:

- przygotowanie miejsca do wcinki,

- przyspawanie zaworów oraz wykonanie wcinki,

- hermetyzacja miejsca wykonania wcinki / wykonanie izolacji tradycyjnej,

- odtworzenie kanału w przypadku wcinki do sieci tradycyjnej.

Włączenie „na zimno” przyłącza / sieci do istniejącej sieci preizolowanej / tradycyjnej obejmujące:

- przygotowanie miejsca do wcinki,

- wykonanie wcinki,

- hermetyzacja miejsca wykonania wcinki / wykonanie izolacji tradycyjnej,

- odtworzenie kanału w przypadku wcinki do sieci tradycyjnej.

Podłączenie przyłącza preizolowanego do węzła cieplnego obejmujące:

- połączenie rurociągiem tradycyjnej przyłącza z węzłem w pomieszczeniu (odcinek do 10m),

- wykonanie odwodnień i odpowietrzeń wraz zaworami,

- wykonanie obejściówki wraz z zaworami,

- wykonanie powłoki antykorozyjnej,

- wykonanie izolacji termicznej.

Kompleksowe odtwarzanie nawierzchni gruntowej / trawiastej, odtwarzanie nawierzchni asfaltowej, odtwarzanie nawierzchni z kostki brukowej granitowej, odtwarzanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, odtwarzanie nawierzchni betonowej:

- protokolarne przejecie terenu od Właściciela,

- demontaż nawierzchni / wywiezienie urobku,

- wykonanie podbudowy dla nawierzchni,

- badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu,

- kompleksowe odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli działek,

- budowa obrzeży / regulacja wysokościowa studni i włazów,

- protokolarne przekazanie terenu dla Właściciela.

Dostawę, montaż i uruchomienie przepustnic z napędem elektrycznym obejmuje:

- przygotowanie miejsca zabudowy,

- dostawa wraz z montażem armatury,

- wpięcie do istniejącego układu telemetrycznego Zamawiającego ze sprawdzeniem poprawności działania.

Kompleksowe wykonanie przecisków / przewiertów:

- protokolarne przejęcie terenu od Właściciela,

- wykonanie wykopów / wywóz urobku,

- przygotowanie komory startowej i odbiorczej wraz z szalowaniem,

- odwodnienie wykopów,

- dostawa rur osłonowych (2 szt.). wraz ich zabezpieczeniem antykorozyjnym, montaż manszet i ślizgów na rurociągach preizolowanym oraz wykonanie przecisku / przewiertu.

- dostawę kompletu materiałów preizolowanych,

- montaż odcinka sieci / przyłącza preizolowanego 2 x DN,

- spawanie / montaż systemu alarmowego,

- ultradźwiękowe badanie spawów,

- próby hydrauliczne odcinków przyłączy / sieci,

- płukanie wbudowanych przyłączy / sieci,

- montaż złączy mufowych / próby ciśnieniowe muf,

- badanie reflektometryczne alarmu sieci ciepłowniczej,

- uruchomienie odcinka sieci,

- obsługę geodezyjną,

- dokumentację powykonawczą.

- odtworzenie terenu zgodnie z warunkami wydanymi przez organy administracji publicznej oraz właścicieli odtwarzanych terenów,

- protokolarne przekazanie terenu dla Właściciela.

Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza przy zastosowaniu kabla ciepłowniczego, metodą przewiertu sterowanego:

- protokolarne przejęcie terenu od Właściciela,

- wygrodzenie terenu,

- wykonanie wykopów pod urządzenia wiertnicze / pod miejsce połączenia kabli ciepłowniczych z dalszym ciągiem sztywnej sieci ciepłowniczej

- wywóz urobku,

- zabezpieczenie wykopów / szalowanie / drabinki / zejścia,

- przygotowanie komory startowej i odbiorczej wraz z szalowaniem,

- odwodnienie wykopów, (możliwe użycie igłofiltrów ze względu na wysoki pozom wód gruntowych)

- przygotowanie utwardzonej drogi dojazdowej dla samochodu ciężarowego

- dostawa kompletu kabli ciepłowniczych i wszystkich niezbędnych materiałów

- przygotowanie miejsca podawania kabla ciepłowniczego z bębna,

- rozładunek zwojów / bębnów kabla ciepłowniczego

- dowóz maszyny wiertniczej i pozostałego sprzętu niezbędnego do wykonania przewiertu sterowanego

- osadzenie bębnów z rurami przewiertowymi

- lokalizacja maszyny wiercącej

- ułożenie kabli ciepłowniczych metoda przewiertu sterowanego za pomocą specjalnych głowic do wciągania kabla ciepłowniczego

- doprowadzenie / odprowadzenie płuczki wodno-bentonitowej

- utylizacja płuczki wodno-bentonitowej,

- montaż złączy końcowych kabli ciepłowniczych wykonany przez specjalistyczny serwis

- spawanie / montaż systemu alarmowego,

- ultradźwiękowe badanie spawów,

- próby hydrauliczne odcinków przyłączy / sieci,

- płukanie wbudowanych przyłączy / sieci,

- wykonanie połączeń wykonanej sieci z siecią istniejącą

- montaż złączy mufowych / próby ciśnieniowe muf w miejscu połączenia kabla ciepłowniczego z ciągiem dalszym sztywnej sieci ciepłowniczej,

- badanie reflektometryczne alarmu sieci ciepłowniczej,

- obsługę geodezyjną,

- wykonanie obsypki piaskowej wraz z zagęszczeniem

- ułożenie taśm ostrzegawczych

- wykonanie zasypki gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem,

- uruchomienie odcinka sieci,

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu,

- odtworzenie terenu w zakresie powierzchni wykopu zgodnie z wytycznymi właścicieli działek,

- załadunek pustego bębna na samochód,

- protokolarne przekazanie terenu dla Właściciela,

- wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych.

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych.

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy.

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi.

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez samochody samowyładowcze.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość 15 km.

Opłata za utylizację gruzu.

Uzupełnienie niezbrojonych ścian z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3:

- wykonanie deskowań i stemplowań

- ułożenie i zagęszczenie betonu

- usunięcie deskowań

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3:

- wykonanie deskowań i stemplowań

- ułożenie i zagęszczenie betonu

- usunięcie deskowań

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko:

- wykonanie deskowań i stemplowań

- ułożenie i zagęszczeni betonu

- usunięcie deskowań

Zamurowanie kanałów:

- wyznaczenie położenia ścianek

- ręczne wykucie strzepi

- murowanie ścianek w jednym miejscu

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa:

- oczyszczenie gotowego podłoża

- zagruntownie podłoża

- podgrzanie lepiku

- wykonanie warstwy izolacyjnej z papy,

- ułożenie warstwy zaprawy

Montaż rurociągów stalowych wewnątrz pomieszczeń:

- wytyczenie przebiegu instalacji,

- oczyszczenie powierzchni rury ,

- montaż wsporników, obejm, zastosowanie obejm lub innych systemów mocujących w odpowiednich odstępach, aby zapewnić stabilność konstrukcji,

- przycięcie rury na wymiar i wykonanie gięć, wygładzenie końców rur,

- dopasowanie rury wykonaniem spoin szczepnych,

- montaż zaworów odcinających / odpowietrzających / odwadniających/ kryz

- umocowanie rur do ścian i stropów,

- wykonanie spawania połączeń,

- wykonanie próby ciśnieniowej na wykonanym odcinku instalacji,

- oczyszczenie rur z produktów spawania,

- odtłuszczenie rur,

- malowanie rurociągów co najmniej dwóch warstw, farbą antykorozyjna odporną na wysokie temperatury powyżej 1350 C,

- montaż izolacji termicznej,

- uruchomienie odcinka sieci, przyłącza,

- dokumentacja powykonawcza,

Zabudowa studni odwaniających z kręgów betonowych z włazem o klasie obciążania D400

- protokolarne przejęcie terenu od Właściciela,

- zabezpieczenie wykopów / wygrodzenie terenu,

- wykonanie wykopów / wywóz urobku,

- zabezpieczenie wykopów / szalowanie / drabinki / zejścia,

- odwodnienie wykopów,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- budowa studni zaworów wraz z włazem typu ciężkiego / lekkiego oraz tabliczką oznaczeniową na słupku / płocie,

- zabudowa zaworów preizolowanych odcinających z skrzynką zaworową uliczną,

- montaż preizolowanych zaworów odcinających / odpowietrzających / z podwójnym odpowietrzeniem,

- spawanie / montaż złączy mufowych,

- ultradźwiękowe badanie spawów,

- badanie reflektometryczne alarmu sieci ciepłowniczej,

- obsługa geodezyjna,

- wykonanie obsypki piaskowej wraz z zagęszczeniem,

- wykonanie zasypki gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem,

- wymiana gruntu o ile to konieczne,

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu,

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,

- protokolarne przekazanie terenu dla Właściciela,

- uruchomienie odcinka sieci,

- dokumentacja powykonawcza.

W ramach umowy, w oparciu o przekazywaną  przez Zamawiającego dokumentację projektową, o ile wymieniony w pkt 1.2.1. – 1.2.26. zakres przedmiotu zamówienia tego wymaga, Wykonawca:

- Wybuduje / zmodernizuje przyłącza / sieci ciepłownicze zgodnie z dokumentacją projektową, wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów w technologii w niej określonej lub w technologii równoważnej co oznacza, że jeśli Wykonawca zaproponuje inną technologię rur preizolowanych niż w otrzymanym od Zamawiającego projekcie, musi wykonać adaptację projektu podstawowego do proponowanej przez siebie technologii. Wykonawca musi wykazać, że parametry techniczne, eksploatacyjne i użytkowe, określone przez Zamawiającego w wymaganiach materiałowych, proponowanej technologii są nie gorsze niż ujęte w projekcie podstawowym.

- Podłączy wybudowane przyłącza cieplne po stronie wysokoparametrowej do węzłów cieplnych zlokalizowanych w pomieszczeniach do tego przeznaczonych wraz z dostawą wszystkich niezbędnych do tego materiałów.

- Wykona Ruch Próbny i Uruchomienie wybudowanego przedmiotu zamówienia.

- Sporządzi i uzgodni z Zamawiającym najpóźniej do 10 dni od dnia zlecenia, szczegółowy harmonogram realizacji robót danego zadania.

- Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji szczegółowego harmonogramu realizacji robót danego zadania na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie.

- Dostarczy wszystkie materiały niezbędne do realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia (preizolowanych, armatury odcinającej, odpowietrzającej itp.), zgodnie z dokumentacją projektową.

- W przypadku zastosowania innej technologii rur preizolowanych niż podanej w dokumentacji projektowej, wykona w 3 egzemplarzach uzgodnioną z Zamawiającym adaptację pierwotnej dokumentacji projektowej zaakceptowaną pisemnie przez jej pierwotnego projektanta.

- Uzyska, bez zbędnej zwłoki, pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, jeżeli konieczność jego uzyskania wynika z przepisów prawa lub wymagań organów administracji publicznej oraz poniesienie wszystkie opłaty administracyjnie i skarbowe z tego tytułu.

- Wystąpi, w terminie do 7 dni od dnia przekazania Zlecenia Wykonania Prac, do Wydziału Dróg Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski z wnioskiem o udostępnienie do wyłącznego korzystania z gruntów będących drogami wewnętrznymi, z gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania terenu pod budowę dróg oraz naliczenia opłat dla potrzeb prowadzenia robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymania i ochroną dróg oraz poniesie wszelkie koszty związane ze złożeniem wniosku i zawarciem Umowy na podstawie powyższego wniosku.

- Wystąpi, w terminie do 7 dni od dnia przekazania Zlecenia Wykonania Prac,  do Wydziału Dróg Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski z wnioskiem o udostępnienie do wyłącznego korzystania z gruntów będących drogami wewnętrznymi, z gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania terenu pod budowę dróg oraz naliczenia opłat  dla potrzeb umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i poniesie wszelkie koszty związane ze złożeniem wniosku.

- Zapewni badania archeologiczne / ratunkowe w formie nadzoru archeologicznego wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji wg decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz poniesienie wszystkie opłaty administracyjne i skarbowe z tego tytułu.

- Zapewni obecność na cotygodniowych radach budowy kierowników robót poszczególnych Zleceń Wykonania Prac, kierowników budowy.

- Poniesie koszty z tytułu zajęcia działek związanych z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym m.in. opłatę budowlaną według stawek regulowanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie zasad udostępniania gruntów stanowiących własność Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i Skarbu Państwa z wyłączeniem dróg) oraz poniesienie wszystkie opłaty administracyjne i skarbowe z tego tytułu.

- Pokryje wszystkie opłaty administracyjnie i skarbowe z tytułu zajęcia pasa drogowego, z tytułu badań archeologicznych i ratunkowych, z tytułu zajęcia działek związanych z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym m.in. opłatę budowlaną). W przypadku, gdy faktura związana z wymienionymi opłatami zostanie wystawiona przez organ pobierający te opłaty na Zamawiającego, Zamawiający wystawi refakturę na Wykonawcę z terminem płatności do 14 dni od daty wystawienia na rzecz Zamawiającego faktury VAT.

- Zasypie wykopy wraz z odtworzeniami nawierzchni terenów zgodnie z warunkami wydanymi przez organy administracji publicznej oraz właścicieli odtwarzanych terenów.

- Wykona projekty organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami, jeżeli konieczność jego przedłożenia wynika z wymagań organów administracji publicznej oraz poniesienie wszystkich opłaty administracyjne i skarbowe z tego tytułu.

- Zapewni kompleksową obsługę geodezyjną (wytyczenie, nadzór w trakcie robót, szkice polowe – 1 egz., inwentaryzacja powykonawcza - mapy powykonawcze – 3 egz. w wersji drukowanej, 1 egz. w formacie .dxf  i .pdf na nośniku CD, DVD, pendrive -  z potwierdzeniem z ośrodka geodezyjnego o zgłoszeniu wbudowanej infrastruktury).

- Wykona na własny koszt badania połączeń spawanych metodą nieniszczącą.

- Wykona schematy powykonawcze sygnalizacji alarmowej.

- Wykona dokumentację powykonawczą.

- Dokona rozliczenia końcowego dziennika budowy i dostarczy pozwolenie na użytkowanie wybudowanej sieci cieplnej wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

- Zorganizuje we własnym zakresie przekazanie terenu od właścicieli działek, którego zlecone zadanie będzie dotyczyło.

- Zabezpieczy plac budowy zgodnie z wymaganiami planu bioz.

- Przeniesie autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wytworzonej w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Uzyska pozwolenia na użytkowanie albo uzyska oświadczenie właściwego organu, że nie zgłasza on sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania (w zależności od wymagań prawnych).

W trakcie okresu trwania Umowy przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących terminach:

- Kompleksowe wykonanie przyłącza cieplnego o długości do 100m – do 6 tygodni od daty otrzymania Zlecenia od Zamawiającego.

- Kompleksowe wykonanie przyłącza cieplnego o długości powyżej 100m – do 10 tygodni od daty otrzymania Zlecenia od Zamawiającego.

- Kompleksowe wykonanie sieci cieplnej o długości do 100m i średnicy do DN150 – do 8 tygodni od daty otrzymania Zlecenia od Zamawiającego.

- Kompleksowe wykonanie sieci cieplnej o długości do 100m i średnicy powyżej DN150 – do 10 tygodni od daty otrzymania Zlecenia od Zamawiającego.

- Kompleksowe wykonanie sieci cieplnej o długości powyżej 100m i średnicy do DN150 – do 12 tygodni od daty otrzymania Zlecenia od Zamawiającego.

- Kompleksowe wykonanie sieci cieplnej o długości powyżej 100m i średnicy powyżej DN150 – do 16 tygodni od daty otrzymania Zlecenia od Zamawiającego.

- Kompleksowe wykonanie podłączenia przyłącza preizolowanego do węzła cieplnego – do 2 tygodni od daty otrzymania Zlecenia od Zamawiającego.

Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego – ogólny i branżowy

Głównym obszarem działalności PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim jest produkcja i dystrybucja ciepła oraz energii elektrycznej. Zdecydowana większość produkcji energii elektrycznej oraz całkowita produkcja energii cieplnej odbywa się do odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Gorzów Wielkopolski  i w jego obrębie.

Opis ogólny stanu istniejącego: nie dotyczy

Opis dla branży maszynowej i kotłowej:

- PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim jest wytwórcą energii elektrycznej i ciepła, a jednocześnie dystrybutorem ciepła na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

- W źródle Oddział posiada zainstalowane następujące urządzenia wytwórcze.

- •	BGP1 – Blok gazowo-parowy o mocy netto 68,5 MWe i 70 MW cieplnych (sBGP), w skład, którego wchodzi turbina gazowa GT8C, kocioł odzysknicowy HRSG, turbina upustowo-kondensacyjna TC32, i chłodnia kominowa żelbetowa ECII

- •	BGP2– Blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej netto 135 MWe i mocy cieplnej 100MWt (nBGP) – w skład bloku wchodzą dwie turbiny gazowe SGT800, dwa kotły odzysknicowe, jedna turbina upustowo-kondensacyjna oraz chłodnia wentylatorowa.

- •	nKSR - dwa kotły rezerwowo-szczytowe o sumarycznej mocy 64 MW, w tym kocioł parowy 31,5 MW i kocioł wodny 32,5 MW

- Ponadto na terenie Gorzowa Oddział dysponuje lokalną kotłownią gazową o mocy osiągalnej 1,1 MWt.

Opis dla branży elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy

Opis dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze)

    - Dystrybucja ciepła na terenie Gorzowa Wielkopolskiego odbywa się siecią ciepłowniczą, która w większej części stanowi sieć wysokoparametrową (135°C/70°C) – 93,6%, a w mniejszej niskoparametrową (80°C/60°C) – 6,4%. Układ sieciowy jest pierścieniowo-liniowy.  Istniejący układ sieci cieplnych umożliwia dystrybucję ciepła nie tylko na potrzeby centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym, ale także na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i klimatyzacji przez cały rok. Centralne ogrzewanie jest postrzegane przez mieszkańców miasta jako usługa wysokiej jakości, bezpieczna i przyjazna środowisku.

- Obliczeniowe temperatury zasilania i powrotu wody grzewczej w źródle ciepła wynoszą 135°C/70°C w sezonie grzewczym i 70°C/35°C w okresie letnim.

- Z elektrociepłowni przy ul. Energetyków 6 (ECG) istnieją dwa główne kierunki zasilania oznaczone symbolami:

- P0 – kierunek os. Górczyn,

- P1 – kierunek Stilon,

- Kierunek P0 to zasilająca magistrala 2xDN600 (DSE II), następnie 2xDN500 doprowadzająca ciepło do obszaru działania DSE I.

- Kierunek P1 zasila obiekty przemysłowe oraz sieć cieplną SM Dolinki, następnie magistralą 2xDN350 dostarcza ciepło do obszaru działania DSE I (zasilanie obiektów po obu stronach rzeki Warty).

- Sieć cieplna w obszarze miasta Gorzowa Wlkp. podzielona jest na dwie główne strefy kierowane przez Dział Eksploatacji Sieci I (DSEI) i Dział Eksploatacji Sieci II (DSEII).

- Dział Eksploatacji Sieci II zajmuje się wschodnią częścią miasta. Struktura sieci cieplnej wygląda następująco:

- ELEKTROCIEPŁOWNIA (P0) - 2xDN600 ul. Walczaka, Górczyńska (KII) - 2xDN600 ul. Górczyńska (KIII) - 2xDN600 ul. Piłsudskiego (KVIII) - 2xDN500 ul. Sułkowskiego, Zacisze - 2xDN500 do mostu na rzece Kłodawce (granica między DSE I i DSE II).

- Z komory KII - 2xDN500 do ul. Kombatantów – następnie rozdział na: 2xDN350 do ul. Okulickiego i 2xDN200 do ul. Bora-Komorowskiego.

- Z komory KIII - 2xDN250 ul. Górczyńska, do os. Piaski.

- ELEKTROCIEPŁOWNIA (P1) - 2xDN400 przez teren dawnego ZWCH Stilon do 2xDN400 i 2xDN350 ul. Zamenhofa, Głowackiego, Ogrodowa, Teatralna - 2xDN350 do ul. Cichońskiego (KC).

- Dział Eksploatacji Sieci I zajmuje się zachodnią częścią miasta. Struktura sieci cieplnej wygląda następująco:

- 2xDN500 od mostu na rzece Kłodawce (granica między DSE I i DSE II) - 2xDN500 do ul. Jagiellończyka (KC-LUW) - 2xDN500 ul. Mościckiego, Wyczółkowskiego (Komora) - 2xDN400 ul. Wyczółkowskiego, Fredry, Matejki (Komora) - 2xDN350 ul. Dunikowskiego, Niemcewicza (K-A) - 2xDN250 ul. Olimpijska (PO)

- 2xDN250 Al. 11-Listopada (od drugiej strony 2xDN250 z ul. Cichońskiego (KC)) - 2xDN250 most kolejowy przez rzekę Wartę - 2xDN300 zasilanie Os. Budowlani i rejonu ul. Śląskiej, Przemysłowej.

- 2xDN350 ul. Niemcewicza z (KA) - ul. Niemcewicza oraz 2xDN250 na os. Europejskie, do TPV.

- 2xDN250 z ul. Cichońskiego z (KC) - węzły indywidualne w śródmieściu.

- ul. Olimpijska z (PO) - węzeł grupowy przy Placu Słonecznym i os. Słoneczne.

- Dzięki połączeniu sieci ciepłowniczej w zamknięty układ pierścieniowy (komora Cichońskiego i komora Olimpijska) możliwe jest uzyskanie elastycznego systemu dostawy ciepła z różnych kierunków.

- Na dzień 31.12.2024 r. długości sieci cieplnych eksploatowanych przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim były następujące:

- - dla DSE I:

- 71,907 km – 135/70 °C (w tym 68,741 km preizolowanych i 3,166 km tradycyjnych),

- 0,153 km – 80/60 °C (w tym 0 km preizolowanych i 0,153 km tradycyjnych),

- -  dla DSE II:

- 62,802 km – 135/70 °C (w tym 51,915 km preizolowanych i 10,887 km tradycyjnych),

- 7,203 km – 80/60 °C (w tym 1,953 km preizolowanych i 5,250 km tradycyjnych).

- Daje to sumaryczną długość sieci cieplnej 142,065 km (w tym 122,609 km preizolowanych i 19,456 km tradycyjnych).

- Ilość węzłów cieplnych w poszczególnych rejonach działania wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

- - DSE I:

- •	4 grupowych węzłów cieplnych (GWC),

- •	618 własnych indywidualnych węzłów cieplnych (IWC),

- - DSE II:

- •	20 grupowe węzły cieplne (GWC),

- •	537 własnych indywidualnych węzłów cieplnych (IWC).

- Schemat sieci ciepłowniczej PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim przedstawiono poniżej:

Opis dla branży poza blokowej: nie dotyczy

Opis dla branży budowlanej: nie dotyczy

Opis dla branży oczyszczania spalin: nie dotyczy

Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego:

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o posiadane przez Zamawiającego projekty budowlane wraz z decyzjami o pozwoleniu na budowę (o ile ich zakres będzie tego wymagał), które zostaną udostępnione Wykonawcy.

Zamawiający ubiega się o zewnętrzne finansowanie inwestycji będących przedmiotem Zamówienia ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W związku z ubieganiem się o zewnętrzne finansowanie inwestycji, Zmawiający zastrzega, że Wykonawca będzie zobligowany do przestrzegania zaleceń Zamawiającego podczas realizacji inwestycji, a w szczególności do oznaczania dokumentacji projektu odpowiednimi logotypami wynikającymi z wymagań programu wsparcia.

Zamawiający dostarczy tablice informacyjne, które będą informować o realizowanym projekcie w danej lokalizacji. Tablice będą miały charakter tymczasowy. Umieszczenie tablic informacyjnych będzie obowiązywać w przypadku realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o niniejszym fakcie. Wykonawca uzgodni z Właścicielem terenu i uzyska jego zgodę na lokalizację i montaż tablic oraz poniesie wszelkie koszty z tym związane.

Lokalizacja przedmiotu zamówienia

Istniejące sieci ciepłownicze, do których będą włączane projektowane sieci / przyłącza cieplne są własnością Zamawiającego, tj. PGE Energia Cieplna S.A., Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, adres siedziby: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Energetyków 6. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i powiatu gorzowskiego w obrębie istniejącego systemu ciepłowniczego.

Granice zamówienia

Granice zakresu projektowania

Nie dotyczy.

Granice zakresu realizacji Robót budowlanych

Zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego wraz ze Zleceniem dokumentacją projektową.

ST CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA

Nie dotyczy.

Wymagania szczegółowe wykonania i warunków dla Prac projektowych

Dla zakresu Prac projektowych: nie dotyczy

Szczegółowe wymagania dla branży maszynowej: nie dotyczy

Szczegółowe wymagania dla branży kotłowej: nie dotyczy

Szczegółowe wymagania dla branży elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy

Szczegółowe wymagania dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): nie dotyczy

Szczegółowe wymagania dla branży poza blokowej: nie dotyczy

Szczegółowe wymagania dla branży budowlanej: nie dotyczy

Szczegółowe wymagania dla branży oczyszczania spalin: nie dotyczy

Inne uwarunkowania:

Szczególne uwarunkowania do projektowania obowiązujące u Zamawiającego:

Nie dotyczy.

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

Wykaz czynności wykonywanych przez pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy na podstawie Umowy o Pracę – wymagania Zamawiającego.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) dla niżej wymienionych czynności przy realizacji niniejszej Umowy.

| Lp. | Nazwa czynności wykonywanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę |
| --- | --- |
| 1. | Roboty ziemne |
| 2. | Montaż rur preizolowanych |
| 3. | Wykonywanie połączeń spawanych |
| 4. | Wykonywanie izolacji połączeń spawanych |

Wymagania szczegółowe wykonania robót

Szczegółowe wymagania dla branży maszynowej: nie dotyczy

Szczegółowe wymagania dla branży kotłowej: nie dotyczy

Szczegółowe wymagania dla branży elektrycznej, AKPiA: Sygnalizację alarmową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego.

Szczegółowe wymagania dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze):

- Wymagania dotyczące rur preizolowanych przeznaczonych do budowy wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie, stosowanych w obszarze dystrybucyjnych systemów ciepłowniczych Grupy PGE EC.

DOKUMENTY POWIĄZANE

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych

- Rozporządzenie ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna -- Określanie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych lub normy równoważne

- PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo -- Sieci ciepłownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze lub normy równoważne

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń --Wymagania i badania odbiorcze lub normy równoważne

- PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem -- Wymiary i masy na jednostkę długości lub normy równoważne

- PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentów kontroli lub normy równoważne

- PN-EN 10217-1:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych zgrzewane elektrycznie i spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej lub normy równoważne

- PN-EN 10217-2:2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej lub normy równoważne

- PN-EN 10217-5:2019-06 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej lub normy równoważne

- PN-EN 448:2020-01 Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespoły kształtek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu lub normy równoważne

- PN-EN 488:2020-01 Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespoły armatury wykonane fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu 4.22 PN-EN 489-1:2020-01 Sieci ciepłownicze Zespolone systemy pojedynczych i podwójnych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych w gruncie -- Część 1: Zespoły łączące i izolacja cieplna do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1 lub normy równoważne

- PN-EN 10216-2+A1:2020-05 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej lub normy równoważne

- PN-EN 14419:2020-01 Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych i podwójnych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Systemy nadzoru lub normy równoważne

- PN-EN 15698-1:2020-01 Sieci ciepłownicze -- Zespolony system dwururowy do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Wykonany fabrycznie zespół dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i jednej osłony z polietylenu lub normy równoważne

- PN-EN 15698-2:2020-01 Sieci ciepłownicze -- Zespolony system dwururowy do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 2: Wykonane fabrycznie zespoły kształtek i armatury ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i jednej osłony z polietylenu lub normy równoważne

- PN-EN 10253-2:2022-01 Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego -- Część 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli lub normy równoważne

- PN-EN 13941-1+A1:2022-05 Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Projektowanie lub normy równoważne

- PN-EN 13941-2+A1:2022-05 Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie – Część 2: Montaż lub normy równoważne

- PN-EN 253+A1:2024-06 Sieci ciepłownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Fabrycznie wykonany zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu lub normy równoważne

- PN-EN 10088-3:2024-06 Stale odporne na korozję -- Część 3: Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia lub normy równoważne

WYMAGANIA TECHNICZNE

- Zaleca się stosowanie rur preizolowanych zrealizowanych w technologii tradycyjnej, ciągłej osiowej lub półciągłej posiadających barierę antydyfuzyjną zapobiegającą starzeniu pianki izolacyjnej.

- Wybór technologii produkcji rurociągów ciepłowniczych preizolowanych winien zapewnić optymalny długoterminowy efekt ekonomiczny eksploatacji sieci cieplnej.

- System przesyłowy zbudowany z rur preizolowanych powinien być przystosowany do pracy ciągłej przy temperaturze nośnika do 135 ºC dla okresu minimum 30 lat i ciśnieniu roboczym: 2,5 MPa.

- Wszystkie elementy składowe systemu preizolowanego, takie jak np.: rury, kolana, trójniki, mufy muszą pochodzić w całości od jednego producenta systemu preizolowanego i być zgodne z wymaganiami powyższych norm przedmiotowych (dokumenty powiązane). Dopuszcza się zastosowanie muf innego producenta w stosunku do systemu preizolowanego w przypadku przedstawienia pisemnego dopuszczenia do stosowania wydanego przez producenta systemu preizolowanego.

- Dopuszcza się stosowanie elementów składowych systemu preizolowanego innych producentów w stosunku do zabudowanego systemu preizolowanego tylko w ściśle określonych przypadkach tj. zdarzeń awaryjnych sieci / przyłączy będących poza okresem gwarancji, jeżeli montaż analogicznych elementów zastosowanego systemu preizolowanego powodować będzie opóźnienia dostaw ciepła do odbiorców końcowych.

- Wszystkie elementy metalowe wykorzystywane do budowy rurociągów (np. rury przewodowe, kształtki) muszą posiadać świadectwo odbioru wg PN-EN 10204:2006 lub normy równoważne

STALOWE RURY PRZEWODOWE

- Wymagania dotyczące:

- a. jakości stali,

- b. średnicy zewnętrznej wraz z dopuszczalną tolerancją,

- c. grubości ścianki wraz z dopuszczalną tolerancją,

- d. stanu powierzchni

- rur stalowych muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 253:2020-01 lub normach równoważnych .

- Dopuszcza się stosowanie rur stalowych przewodowych:

- a. czarnych ze szwem wzdłużnym lub spiralnym ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2:2019-05 lub PN-EN 10217-5:2019-06, lub normach równoważnych

- b. czarnych ze szwem wzdłużnym lub spiralnym ze stali P235TR1, P235TR2 wg PN-EN 10217-1:2019-05, lub normach równoważnych

- c. czarnych bez szwu ze stali P235GHTC1 wg PN-EN 10216-2+A1:2020-05. lub normach równoważnych

- Stosowane długości rur stalowych powinny wynosić 6 m, 12 m lub 16 m. Dopuszczalna tolerancja długości rur stalowych może wynieść co najwyżej +15/-0 mm.

- Rury stalowe preizolowane muszą być dostarczane z niezaizolowanymi końcami o długości 150 - 250 mm +/-10 mm.

- Nie dopuszcza się występowania szwów obwodowych na długości rury.

- Końce rur muszą być ukosowane zgodnie z normą PN-EN 10217-2:2019-05 lub PN-EN 10217-5:2019-06 lub normami równoważnymi.

- Rury przewodowe muszą posiadać dokument kontroli w postaci świadectwa odbioru zgodnie z normą PN-EN 10204:2006 lub normami równoważnymi.

- W celu zapewnienia optymalnej przyczepności pianki poliuretanowej wszystkie rury powinny być poddane dodatkowej obróbce – śrutowaniu.

PŁASZCZ OSŁONOWY

- Płaszcz osłonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementów preizolowanych musi być wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD III generacji (minimum typu PE80) i musi spełniać wymagania normy PN-EN 253:2020-01 lub norm równoważnych odnośnie:

- a. gęstości surowca,

- a. czasu indukcji utleniania OIT surowca,

- b. długotrwałych właściwości mechanicznych surowca CLT.

- Średnice i grubości ścianek płaszcza osłonowego powinny być zgodne z wymaganiami najnowszej edycji normy PN-EN 253:2020-01 lub norm równoważnych.

- Wydłużenie do zerwania płaszcza osłonowego mierzone zgodnie z kierunkiem wytłaczania powinno być nie mniejsze niż 350%.

- Sposób produkcji płaszcza osłonowego powinien umożliwiać uzyskanie (na skutek „koronowania” lub innego sposobu produkcji) wysokiej przyczepności izolacji poliuretanowej do zewnętrznej rury osłonowej – przyczepność 50 mN/m na co najmniej 75% obwodu rury.

- Wewnętrzna powierzchnia płaszcza osłonowego w tradycyjnej technologii produkcji musi zostać poddana obróbce koronującej w celu zwiększenia adhezji izolacji PUR do płaszcza osłonowego. W przypadku technologii produkcji ciągłej osiowej zespolenie płaszcza osłonowego z izolacją następuję podczas produkcji, w związku z tym koronowanie nie jest wymagane.

- Wymaga się odporności na ciągłą temperaturę powierzchni płaszcza osłonowego 50°C dla 30 lat okresu żywotności.

IZOLACJA TERMICZNA

- Dla każdego elementu systemu preizolowanego (m.in. rury, kształtki, zawory) izolację termiczną stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR).

- Pianka poliuretanowa (PUR) użyta do produkcji rur preizolowanych musi spełniać wymagania normy PN-EN 253:2020-01 lub norm równoważnych odnośnie:

- a. struktury komórkowej i wielkości komórek,

- b. gęstości izolacji,

- c. wytrzymałości na ściskanie,

- d. współczynnika przewodzenia ciepła,

- e. chłonności wody w podwyższonej temperaturze.

- Trwałość sztywnej pianki musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury pracy min. 135 ºC.

- Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej λ mierzony w temperaturze +50 ºC nie może być większy niż 0,029 W/mK (przed starzeniem), przy

gęstości pianki PUR w każdym miejscu nie mniejszej niż 55 kg/m3 oraz wytrzymałości na ściskanie

naprężeniach ściskających przy 10% odkształceniu względnym nie mniejszym niż 0,3 MPa w kierunku promieniowym.

- Współczynnik przewodzenia ciepła zgodnie z zapisami normy PN-EN 253:2020-01 lub norm równoważnych musi być określany łącznie z gęstością pianki poliuretanowej, wielkością komórek, wytrzymałością na ściskanie lub naprężenia ściskające i składem gazu w komórkach izolacji.

- Absorpcja wody w podwyższonej temperaturze po 90 min zanurzenia w gorącej wodzie nie może przekraczać 10% pierwotnej objętości wody zgodnie z normą PN-EN 253:2020-01 lub normami równoważnymi.

- Dostawca materiałów powinien przedstawić świadectwo badania współczynnika przewodzenia ciepła izolacji z pianki poliuretanowej zastosowanej jako izolacja termiczna, przeprowadzonego przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 8497:1999 lub PN-EN 253:2020-01 lub norm równoważnych.

- Ponadto, dostawca zobowiązany jest do podania wraz ze świadectwem badań współczynnika przewodzenia ciepła, składu i zawartości gazu w komórkach izolacji.

- Środek porotwórczy, pozwalający na zachowanie przyjętych metod przetwarzania systemów poliuretanowych powinien być substancją czystą ekologicznie, mającą zerowe oddziaływanie na warstwę ozonową (ODP=0) np. cyklopentan.

- System surowcowy PUR stosowany do produkcji rur i kształtek preizolowanych musi zostać wpisany do Krajowej Oceny Technicznej producenta.

- Grubość izolacji na rurociągu powrotnym powinna być taka sama, jak na rurociągu zasilającym. Dopuszcza się zwiększenie grubości izolacji termicznej na rurociągu zasilającym w stosunku do grubości izolacji rurociągu powrotnego, w przypadku wykazanego uzasadnienia ekonomicznego takiego rozwiązania.

ZŁĄCZA MUFOWE

- Złącza mufowe i zakończenia rur muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489-1:2020-01 lub normach równoważnych i posiadać certyfikat jakości na zgodność z tą normą.

- Mufy muszą posiadać świadectwo badania obciążenia od gruntu w „skrzyni z piaskiem” wykonanego w akredytowanym laboratorium badawczym na zwiększoną ilość 1000 pełnych cykli pracy.

- Jako złącza mufowe dopuszcza się:

- a. mufy termokurczliwe kielichowe sieciowane radiacyjnie na całej długości (za wyjątkiem miejsc umożliwiających wgrzewanie korków, jeśli występują), podwójnie uszczelniane (klej i mastik lub klej i masa adhezyjno – uszczelniająca) dla średnic płaszcza do wielkości produkowanej przez producentów systemów preizolowanych; zaleca się zastosowanie dodatkowych opasek termokurczliwych na zakończeniu mufy oraz na korki,

- b. mufy PE zgrzewane elektrycznie dla średnic płaszcza powyżej 400 mm, w szczególnych przypadkach (np. wysoki poziom wód gruntowych, usuwanie awarii) dopuszcza się stosowanie muf PE zgrzewanych elektrycznie niezależnie od średnicy.

- Nie dopuszcza się zastosowania jako złącza mufowego:

- a. muf termokurczliwych z polietylenu nieusieciowanego z uszczelnieniem za pomocą opasek termokurczliwych,

- b. muf składanych stalowych łączonych przy pomocy śrub i klinów,

- c. muf nasuwanych uszczelnianych opaskami termokurczliwymi,

- d. muf sieciowanych chemicznie.

- Średnica wyjściowa surowej rury polietylenowej, z której wyprodukowano nasuwkę mufy sieciowanej radiacyjnie (tj. przed etapem rozdmuchu) powinna być co najmniej jedną dymensję mniejsza od średnicy osłony rury preizolowanej, na której zostanie obkurczona (pamięć kształtu), celem dokładnego zaciśnięcia i uszczelnienia systemu mufowego na rurze osłonowej.

- Wymagania dla muf zgrzewanych elektrycznie:

- a. mufa powinna być montowana poprzez owijanie na rurze płaszczowej rurociągu preizolowanego po wykonanych spawach rur przewodowych,

- b. integralną część mufy stanowią korki zgrzewane, korki odpowietrzające oraz komponenty pianki poliuretanowej,

- c. każdy zgrzew mufy powinien być zakończony ciśnieniowym pomiarem szczelności, a wynik testu dołączony do protokołu zgrzewania,

- d. system montażu powinien umożliwiać raportowanie parametrów zgrzewania: pomiar temperatury topionego materiału oraz elementu grzejnego,

- e. system zgrzewania musi umożliwiać kontrolę temperatury zgrzewania w celu uzyskania optymalnych warunków tworząc jednorodny materiał zapewniający wysoką wytrzymałość i szczelność,

- f. urządzenie stosowane do zgrzewania muf musi umożliwiać ciągłą rejestrację procesu zgrzewania (wydruk); należy zapewnić możliwość jednoznacznej identyfikacji zapisu z mufą, której on dotyczy,

- g. proces zgrzewania powinien być niezależnie od warunków zewnętrznych (temperatury otoczenia, napięcia zasilania, itp.) powtarzalny i prowadzić do tej samej temperatury przetopienia materiału mufy oraz rury osłonowej.

- Bezwzględnie nie dopuszcza się skracania muf termokurczliwych.

- Oferowany przez dostawcę system złącz mufowych zalewanych płynną pianką musi umożliwiać kontrolę szczelności złącza za pomocą powietrza o nadciśnieniu min. 0,2 bar przed zaizolowaniem za pomocą płynnej pianki PUR. Oba końce złącza należy spryskać wodą z mydłem. Brak bąbli powietrza świadczy o szczelności złącza.

- Dla złącz mufowych zaizolowywanych na budowie za pomocą płynnej pianki poliuretanowej dopuszczalne jest wyłącznie stosowanie pianki:

- a. dostarczanej przez dostawcę w opakowaniach zawierających niezbędną ilość płynnych składników potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza danej średnicy,

- b. wtryskiwanej z przenośnych agregatów pianotwórczych.

- Nie dopuszcza się do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach.

RURA PREIZOLOWANA

- Zaleca się stosowanie rur preizolowanych zrealizowanych w technologii tradycyjnej, ciągłej osiowej lub półciągłej posiadających barierę antydyfuzyjną zapobiegającą starzeniu pianki izolacyjnej.

- Wybór technologii produkcji rurociągów ciepłowniczych preizolowanych winien zapewnić najbardziej optymalny długoterminowy efekt ekonomiczny eksploatacji sieci cieplnej.

- Średnice zewnętrzne płaszcza osłonowego powinny być zgodne z wymaganiami najnowszej edycji normy PN-EN 253:2020-01 lub norm równoważnych.

- Długości wolnych końców rur do spawania muszą wynosić 150 – 250 mm +/- 10 mm

- Na płaszczu zewnętrznym rury powinny być umieszczone informacje dotyczące nominalnej średnicy i nominalnej grubość ścianki rury przewodzącej stalowej, specyfikacji materiału stali, znak identyfikacyjny producenta, numer normy, wg której element został wykonany, rok i tydzień piankowania, typ czynnika spieniającego, który został użyty, informacje o barierze antydyfuzyjnej. Naklejkę identyfikacyjną lokalizować od strony źródła ciepła (dla obu rurociągów) celem prawidłowego usytuowania przewodów sygnalizacji alarmowej.

- Rurociągi systemu preizolowanego muszą bezwzględnie zostać wyposażone w system sygnalizacji zawilgocenia sieci w technologii impulsowej (system nordycki) lub technologii rezystancyjnej (system brandes). Wybór konkretnego systemu musi zgadzać się z dokumentacją projektową i zostać zaakceptowany przez Zleceniodawcę.

- Do budowy sieci cieplnych podstawowo należy stosować sztywne systemy rur pojedynczych w pełnym zakresie średnic.

- Dopuszcza się zastosowanie rur preizolowanych podwójnych oraz rur preizolowanych elastycznych.

- Zespół rurowy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 253:2020-01 lub norm równoważnych odnośnie:

a. średnicy zewnętrznej i grubości ścianki płaszcza rury,

b. odchylenia od współosiowości,

c. wytrzymałości na ścinanie osiowej przed starzeniem i po starzeniu,

d. szczelności liniowej.

ELEMENTY PREFABRYKOWANE

- Wszystkie elementy prefabrykowane muszą spełniać wymogi określone w pkt powyżej.

ŁUKI (KOLANA)

- Łuki stalowe w kształtkach preizolowanych mają być wykonane metodą:

a. dla średnic ≤ DN300 formowane na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdłużnym (w przypadku stosowania rur ze szwem, położenie szwu musi być pod kątem 45° do płaszczyzny gięcia). Minimalny promień gięcia łuku nie może być mniejszy niż 2,5 x średnica zewnętrzna rury stalowej (R=2,5 x d) wg PN-EN 10253-2:2022-01 lub norm równoważnych,

b. dla średnic > DN300 wykonane jak wyżej lub spawane doczołowe – wykonane przez gięcie na gorąco rury stalowej lub przez formowanie na gorąco płyt stalowych i łączenie ich za pomocą spawania. Minimalny promień gięcia łuku nie może być mniejszy niż 1,5 x średnica zewnętrzna rury stalowej (R=1,5 x d),

c. dla łuków formowanych na zimno i spawanych doczołowo muszą być spełnione wymagania normy PN-EN 448:2020-01 lub norm równoważnych.

- Dla zmian kierunku sieci należy stosować podstawowo kolana preizolowane prefabrykowane. W przypadkach szczególnych dopuszcza się stosowanie muf kolanowych i kolan hamburskich.

- Dla osłon PE-HD o średnicach DN ≤ 315 mm dopuszcza się zamiast łuków preizolowanych stosowanie złączy kolanowych termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie pod warunkiem, że producent systemu rur preizolowanych ma tego typu złącza wpisane do katalogu oraz ważnej Krajowej Oceny Technicznej.

TRÓJNIKI (ODGAŁĘZIENIA)

- Dopuszcza się do stosowania trójniki wykonane jako:

a. trójniki spawane z nakładką wzmacniającą,

b. trójniki kute zgodne z PN-EN 10253-2:2022-01 lub normami równoważnymi,

c. trójniki z szyjką wyciąganą.

- Wszystkie trójniki niezależnie od sposobu wykonania muszą posiadać wzmocnienie.

- Długość i szerokość wzmocnienia powinna być równa minimum długości określonej w normie PN-EN 13941-1+A1:2022-05 lub normach równoważnych.

- Grubość wzmocnienia/pogrubienia ścianki powinna być równa co najmniej grubości ścianki rury głównej.

- Dopuszcza się do stosowania rozwiązanie pozwalające na wykonanie odgałęzienia bez konieczności cięcia rury głównej, przy zachowaniu wymagań jak wyżej.

- Dla osłon PE-HD o średnicach DN ≤ 315 mm dopuszcza się zamiast trójników preizolowanych stosowanie złączy odgałęźnych termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie pod warunkiem, że producent systemu rur preizolowanych ma tego typu złącza wpisane do katalogu oraz ważnej Krajowej Oceny Technicznej.

ZWĘŻKI

- Dopuszcza się do stosowania wyłącznie symetryczne zwężki stalowe wykonane metodą ciągnienia z rur bezszwowych, spawanych doczołowo do prostych odcinków rur o różnych średnicach. Wykonane zgodnie z normą PN-EN 448:2020-01 oraz PN-EN 10253-2:2022-01 lub normami równoważnymi.

- Dopuszcza się do stosowania zwężki stalowe wykonywane na budowie i zaizolowane za pomocą złączy mufowych redukcyjnych, pod warunkiem spełnienia wymogów jak wyżej.

- Nie dopuszcza się do stosowania zwężek stalowych wykonanych:

a. metodą zwijania,

b. metodą wycinania.

- Nie zaleca się projektowania redukcji średnicy rurociągu o więcej niż dwie dymensje na jednej zwężce preizolowanej, ze względu na skokowy wzrost naprężeń rury stalowej o mniejszej średnicy.

- Dopuszcza się stosowanie zwężek prefabrykowanych na budowie z zastosowaniem muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie, pod warunkiem, że producent systemu rur preizolowanych ma złącza redukcyjne sieciowane radiacyjnie własnej produkcji wpisane do katalogu oraz ważnej Krajowej Oceny Technicznej.

PUNKTY STAŁE

- Punkty stałe należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 448:2020-01 lub norm równoważnych.

- Izolacja poliuretanowa elementów prefabrykowanych musi spełniać wymagania normy PN-EN 488:2020-01 lub norm równoważnych.

- Rzeczywiste punkty stałe na sieciach bezkanałowych należy stosować sporadycznie, głównie w przypadku ochrony rurociągów sieci kanałowych przed oddziaływaniem przyłączanych rurociągów sieci preizolowanych ingerujących w rozkład sił i naprężeń w istniejących układach.

KOMPENSATORY

- Naprężenia powstające w realizowanych sieciach ciepłowniczych podstawowo powinny być kompensowane w oparciu o wykorzystanie kompensacji naturalnych oraz poduszek kompensacyjnych, związanych ze zmianą kierunku przebiegu (trasy) rurociągów.

- W przypadku braku możliwości skompensowania naprężeń powstałych w rurociągach metodą kompensacji naturalnych, zaleca się wykorzystanie metod dopuszczonych przez producenta systemów preizolowanych, innych niż kompensatory mieszkowe (zastosowanie podgrzewu wstępnego, kompensatory jednorazowe).

- W przypadkach pozostałych dopuszcza się do stosowania mieszki kompensatorów wielowarstwowe, wykonane ze stali austenitycznych chromoniklowych wg PN-EN 10088-3:2015-01 lub norm równoważnych.

- Gatunki, grubości ścianki i średnice króćców do spawania takie same jak rur prostych, wykonane ze stali węglowych.

- Wytrzymałość zmęczeniowa – 1000 pełnych cykli pracy dla temperatury 135 ºC i ciśnienia 2,5 MPa.

- Mieszki powinny być stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach. Powinny być wyposażone w obudowę zabezpieczającą mieszek od wszelkich zagrożeń mechanicznych, ściśnięcia lub rozciągnięcia mieszka poza założony zakres kompensacji oraz przed jego skręceniem lub zginaniem. Kompensator powinien być zaizolowany wg zasad preizolowanych rurociągów.

ARMATURA ODCINAJĄCA

- W rurociągach preizolowanych należy stosować armaturę odcinającą preizolowaną.

- Stosowana preizolowana armatura odcinająca powinna być przystosowana do pracy przy osiowych naprężeniach ściskających (w prostych odcinkach rur) zgodnie z normą PN-EN 488:2020-01 lub normami równoważnymi.

- Armatura powinna posiadać ogranicznik kąta obrotu gwarantujący prawidłowe położenie elementu odcinającego (kuli) w pozycjach „całkowicie otwarty” lub „całkowicie zamknięty”.

- Szczelność zaworów przy ciśnieniu roboczym 2,5 MPa, max temp. 135 ºC – 100%.

- Zawory muszą posiadać dokument potwierdzający jakość i bezpieczeństwo wyrobu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kierunek przepływu czynnika przez zawór – w obie strony.

- Dla średnic zaworów powyżej 150 mm należy stosować kurki pełno-przelotowe z kulą jarzmioną (nie pływającą).

- Materiały kurka kulowego:

a. korpus: stal węglowa,

b. kula: pokryta utwardzoną powierzchnią z niklu lub niklu i chromu.

- Konstrukcja kurka kulowego:

a. pełny przelot,

b. kula jarzmiona (nie pływająca),

c. uszczelnienie kuli PTFE wzmocnione grafitem,

e. system zabezpieczający trzpień przed wystrzeleniem.

- Armatura odcinająca w odwodnieniach i odpowietrzeniach montowana w studzienkach, powinna posiadać korpus i końcówki wykonane ze stali odpornej na korozję (np. ze stali nierdzewnej).

- Wymagania dotyczące armatury montowanej w komorach zostały określone w dokumencie POZ 110058 Standard techniczny wymagań technologii oraz wyposażenia komór ciepłowniczych w ramach dystrybucyjnych systemów cieplnych Grupy PGE EC.

SYSTEM WYKRYWANIA I LOKALIZACJI AWARII

- Elementy sieci preizolowanej powinny być wyposażone w system wykrywania i lokalizacji awarii.

- Elementy systemu wykrywania i lokalizacji awarii mają spełniać wymagania normy PN-EN 14419:2020-01 lub norm równoważnych.

- Detektor sygnalizacji i lokalizacji nieszczelności rurociągów RAT-2 wraz z osprzętem.

- Przewody systemu wykrywania i lokalizacji awarii oraz sposób ich kontroli – u producenta i na budowie - powinny być zgodne z normą PN-EN 14419:2020-01 lub normami równoważnymi.

- Dopuszcza się do stosowania systemy sygnalizacji zawilgocenia sieci w technologii impulsowej (system nordycki) lub technologii rezystancyjnej (system brandes).

- Zaleca się, aby systemy sygnalizacji zawilgocenia były wyposażone w system nadzoru zdalnego (monitoring), informujący o stanach awaryjnych.

- Szczegółowe wymagania, warunki, wytyczne i zalecenia w zakresie realizacji procesów planowania, projektowania, budowy, odbiorów, eksploatacji, nadzoru, lokalizacji i napraw impulsowych systemów nadzoru i lokalizacji miejsc awaryjnych dla rurociągów ciepłowniczych zostały określone w dokumencie Załączniku Standard techniczny w zakresie impulsowych systemów nadzoru i lokalizacji miejsc awaryjnych w rurociągach preizolowanych

- W przypadku użycia norm lub standardów innych niż w niniejszej specyfikacji, oferent zobowiązany jest do udokumentowania, że stosowane normy i standardy będą gwarantować równą lub wyższą jakość oferowanego wyrobu.

ROBOTY MONTAŻOWE SIECI PREIZOLOWANEJ:

- Rury i elementy preizolowane powinny być przed montażem poddane ogólnej kontroli zewnętrznej, która powinna wykazać że elementy te mają wymaganą jakość techniczną. Przed montażem każdą rurę i kształtkę należy poddać kontroli pod względem poprawności działania systemu alarmowego.

- Przy montażu i wykonywaniu wszelkich prac z rurami preizolowanymi w osłonie z tworzywa sztucznego poniżej 0°C należy uważać by elementy te nie były narażone na oddziaływania ekstremalne jak wstrząsy, uderzenia i znaczące naprężenia cieplne.

- Codziennie po zakończeniu prac spawalniczych rury należy zabezpieczać przed przypadkowym zabrudzeniem.

- Przewody sieci ciepłowniczej powinny być ułożone ze spadkami określonymi w projekcie.

- Przy dopasowywaniu długości rur, cięcie rur preizolowanych należy wykonywać ściśle według instrukcji producenta.

- Przed przystąpieniem do montażu odcinków rur w wykopie, należy je ułożyć na tymczasowych podkładach drewnianych, lub bezpośrednio na podsypce piaskowej.

- Połączenia spawane rur winny wykonywać firmy mające odpowiednie możliwości technologiczne, dysponujące uprawnionymi spawaczami (zgodnie z PN-EN ISO 9606-1:2017-10 lub normami równoważnymi) i nadzorem spawalniczym oraz możliwościami kontroli procesu spawania.

- Wymaga się, aby 100% połączeń spawanych było wykonanych w klasie „B” wadliwości spoin, zgodnie z normą PN-EN ISO 17635:2017-02i PN ISO 5817 lub normami równoważnymi oraz poddane badaniom nieniszczącym przez podmiot wskazany przez Zamawiającego.

- Zakres badań ultradźwiękowych spoin rur i elementów powinien obejmować:

-	10 % wszystkich spoin w miejscach dostępnych,

-	50% spoin w miejscach trudnodostępnych,

-	100% spoin w miejscach niedostępnych,

-	100% spoin w złączach naprawianych.

- Dla złączy o średnicach DN 80 i większych badaniom nieniszczącym poddanych zostanie 100% spawów.

W przypadku użycia norm lub standardów innych niż w niniejszej specyfikacji, oferent zobowiązany jest do udokumentowania, że stosowane normy i standardy będą gwarantować równą lub wyższą jakość oferowanego wyrobu.

Szczegółowe wymagania dla branży poza blokowej: nie dotyczy

Szczegółowe wymagania dla branży budowlanej: nie dotyczy

Szczegółowe wymagania dla branży oczyszczania spalin: nie dotyczy

Inne uwarunkowania:

Wykonawca zapewnia montaż i utrzymanie rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Ogólne zasady wykonania robót:

- Ogólne zasady wykonania robót podane zostaną w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego każdorazowo ze Zleceniem. Ponadto należy stosować aktualne przepisy prawne i normy techniczne obowiązujące w zakresie robót budowalnych.

- Roboty przygotowawcze

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót danego zadania w terminie 10 dni od otrzymanego zlecenia na dane zadanie.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację fotograficzną wszelkich dróg, po których poruszać się będą pojazdy budowy i zaopatrzenia oraz trasy planowanej budowy sieci cieplnych – wersja elektroniczna.

- Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną przekazywanej części terenu, z uwzględnieniem sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń elementów infrastruktury, funkcjonującej na danym terenie.

- Wykonawca dokona weryfikacji ewentualnych przeszkód terenowych na trasie projektowanego odcinka przyłącza lub sieci cieplnej i opisanie jej w protokole wraz z naznaczeniem wymaganej daty jej usunięcia.

- Wykonawca dokona weryfikacji istniejącego na przekazywanym terenie drzewostanu wraz z weryfikacją posiadanych zgód na wycinkę drzew.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi Projekt Organizacji Robót (POR) wraz z oceną ryzyka występującego w procesie pracy, zgodnie z wzorem obowiązującym u Zamawiającego.

- Teren budowy należy tymczasowo wydzielić za pomocą ogrodzeń ażurowych o wysokości minimum 2,0 m - ocynkowane przęsła z rur, wypełnione wewnątrz siatką, mocowane na stopach betonowych i łączone ze sobą klamrą oraz usztywnione w sposób zapewniający stabilność ogrodzenia.

- Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego w terenie zgodnie z otrzymaną dokumentacją projektową.

- Teren budowy zostanie odpowiednio zagospodarowany zgodnie z potrzebami wykonawcy.

- Roboty ziemne

- Roboty ziemne wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Przed rozpoczęciem robót ziemnych dokonać ręcznie przekopów w miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanego ciepłociągu z istniejącym uzbrojeniern podziemnym terenu pod nadzorem użytkownika uzbrojenia i po określeniu ich rzeczywistego przebiegu i głębokości posadowienia, należy je zabezpieczyć zgodnie z sugestiami użytkownika. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich bezpieczną eksploatację.

- Większość wykopów wykonać mechanicznie. Przy pracach ziemnych (zagrożenie dla pracowników) zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów bhp obowiązujących przy pracach ziemnych (sprzęt mechaniczny – koparki, dźwigi, zagęszczarki; szalunki – odpowiednie profile w zależności o szerokości i głębokości wykopu, belki rozporowe; zejścia robocze i ewakuacyjne – drabiny; sprzęt ochrony osobistej – ubranie robocze, obuwie robocze, kask ochronny; ogrodzenie wykopów i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi).

Ruch próbny

W przypadku konieczności wykonania Ruchu Próbnego odbędzie się on po zakończeniu prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziałem przedstawicieli Zamawiającego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegółowym danego zadania.

Ruch próbny urządzeń uważany będzie za pozytywny, jeżeli zamontowane urządzenia i instalacje przepracują bezawaryjnie min. 72 godziny .

Dla zapewnienia sprawnego Ruchu Próbnego obie strony zapewnią odpowiednią obsługę i wyposażenie.

Wykonawca będzie zobowiązany do bezpośredniego uczestnictwa w Ruchu Próbnym, w odbiorach częściowych i końcowych.

Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców.

Z czynności odbioru sporządza się Protokół Odbioru Ruchu Próbnego, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

W przypadku niepowodzenia Ruchu Próbnego z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do wykonania na swój koszt, włączając w to robociznę, części zamienne, transport oraz inne koszty, łącznie z podatkiem VAT takich Prac, które spowodują spełnienie warunków odbiorowych w trakcie powtórzonego Ruchu Próbnego. W takim przypadku Ruch Próbny zostanie powtórzony w terminie jak najwcześniejszym.

Próby Końcowe – Pomiary Odbiorowe

Po zaliczeniu Ruchu Próbnego Wykonawca w określonym przez Zamawiającego terminie wykona Pomiary Odbiorowe.

W czasie od przekazania inwestycji do eksploatacji do zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia Pomiarów Odbiorowych Wykonawca będzie mógł wykonywać regulacje instalacji pod warunkiem, że nie będą one kolidować z planowanym ruchem obiektu i będą zgłaszane Zamawiającemu z przynajmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

W trakcie Pomiarów Odbiorowych Wykonawca wykaże, iż spełnił wymagania określone przez Zamawiającego i tym samym zrealizował zakres Prac zgodnie z Umową.

Co najmniej na 2 dni przed przeprowadzeniem Pomiarów Odbiorowych Wykonawca Pomiarów przedstawi Zamawiającemu harmonogram Pomiarów do akceptacji.

Wykonawcą pomiarów i sprawozdania z pomiarów będzie firma pomiarowo-badawcza działająca na zlecenie Zamawiającego w oparciu o przedłożony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram.

Odbiory Robót

Zakres i sposób odbioru części przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy określa każdorazowo Zlecenie na ich wykonanie - wzór zlecenia zamieszczono w załączniku nr 1 do OPZ.

Zakończenie przedmiotu zamówienia oraz gotowość do ich odbioru Wykonawca zgłasza każdorazowo Zamawiającemu niezwłocznie po ich zakończeniu.

Wykonawca ma obowiązek zgłaszania do odbioru próby ciśnienia oraz robót ulegających zakryciu, a w szczególności robót dotyczących mufowania złączy, wykonania podsypki, piaskowej, obsypki i zasypki piaskowej, oznakowania trasy ciepłociągu, wykonania prac malarskich przed wykonaniem izolacji, itp. prac zanikających.

Zakończenie prac w zakresie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy, jeżeli jego prowadzenie wymagane jest przepisami prawa.

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem dokumentów, które będą potrzebne do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik Budowy, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli jakości, wyników pomiarów oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku Robót.

Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową i dokumentacją projektową.

O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Gotowości Energetycznej/Odbioru Końcowego, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego maksymalnie na 7 dni przed terminem wskazanym w Zleceniu Wykonania Prac, wpisem do Dziennika Budowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy. Wzory protokołów zawiera Załącznik nr 4 do OPZ: Protokoły odbiorowe realizacji procesu inwestycyjnego.

W ciągu 7 dni od upływu terminu na zawiadomienie, Zamawiający powinien przystąpić do czynności odbioru.

Potwierdzeniem wykonania zakresu prac wg Zlecenia będą protokoły wskazane w pkt 3.5.8. podpisane przez Zamawiającego po pozytywnym zakończeniu Ruchu Próbnego, jeżeli zlecony zakres prac wymaga jego przeprowadzenia.

Datą odbioru Robót jest dzień podpisania przez strony Protokołu Odbioru Prac (Protokołu Gotowości Energetycznej/Odbioru Końcowego).

Wymagania dla personelu kluczowego

Wykonawca zapewni kadry bezpośrednio nadzorujące realizację przedmiotu zamówienia z właściwymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi zgodnie z wymaganiami poniżej.

Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję kierownika robót instalacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, legitymującą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego

Ponadto Wykonawca zapewni minimum 2 osoby z uprawnieniami do prac spawalniczych metodą acetylenowotlenową (311 PA-PB-PD-PF), metodą elektrody otulonej (111 PA-PB PD-PF) lub metodą elektrody wolframowej w osłonie gazów obojętnych (141 PA-PB PD-PF), a także posiadające świadectwa kwalifikacyjne typu „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Grupy 2 oraz Grupy 3 (przynajmniej w zakresie sieci gazowych rozdzielczych o ciśnieniu do 0,4 MPa włącznie (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe) oraz urządzeń, instalacji i przyborów gazowych o ciśnieniu do 5 kPa włącznie) zgodnie z Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392),

Wykonawca zapewni również przynajmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, wprowadzone do polskiego systemu prawnego przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustanowione dla następującego zakresu - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.

Dopuszcza się aby do prac odtworzeniowych terenu (trawniki, nasadzenia roślinne, odtworzenia chodników, asfaltu, itp.) zatrudniać pracowników nie posiadających świadectw kwalifikacyjnych.

Za realizację przedmiotu zamówienia ze Strony Wykonawcy odpowiada całościowo Generalny Przedstawiciel Wykonawcy, a ze Strony Zamawiającego – Generalny Przedstawiciel Zamawiającego.

Dokumentacja powykonawcza i końcowe dokumenty budowy

Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

projekt powykonawczy,

dokumenty powykonawcze.

Projekt powykonawczy zawierać będzie zmiany do projektów wprowadzone w trybie nadzoru autorskiego lub przez Wykonawcę. Projekt powykonawczy będzie stanowił ostateczną weryfikację przekazanych podczas realizacji inwestycji projektów wykonawczych i będzie on zawierał aktualny w chwili przekazania do eksploatacji, stan zrealizowanej inwestycji.

Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie pełny, spójny i zarchiwizowany elektronicznie (na nośniku CD,  DVD, pendrive) komplet wszystkich istotnych dokumentów budowy w tym w szczególności dokumenty wymagane aktualnymi przepisami dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów (np.: oceny ryzyka, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty), a także protokoły odbiorowe oraz badań i sprawdzeń.

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi normami  i przepisami obowiązującymi na terenie Polski. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć oryginał i tłumaczenie na język polski. Dokumenty obcojęzyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, należy adaptować poprzez odniesienie do wymogów jakościowych i ilościowych właściwych dla przepisów polskich.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej nastąpi w siedzibie Zamawiającego Protokołem przekazania dokumentacji. Zamawiający w przypadku braku zastrzeżeń podpisze protokół przekazania dokumentacji po zapoznaniu się z dokumentacją, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej dostarczenia. W przypadku wad Zamawiający wskaże je Wykonawcy drogą elektroniczną (e-mailem), a Wykonawca zobowiązany będzie je usunąć w terminie 7 dni kalendarzowych od zawiadomienia, chyba że Strony uzgodnią inny termin.

Lista wymaganej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia:

- Zmiany do projektu budowlanego (wersja papierowa i elektroniczna), uzgodnionymi z Zamawiającym i projektantem dokumentacji pierwotnej, od pierwotnej dokumentacji projektowej lub aneksu (wykaz materiałów, schematy montażowe, rysunki);

- Dziennik budowy wraz z zapisem Kierownika robót o zakończeniu wszystkich prac;

- Rozliczenie końcowe dziennika budowy i dostarczenie pozwolenia na użytkowanie wybudowanej sieci cieplnej wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

- Oświadczenie Kierownika robót Wykonawcy o wykonaniu i przygotowaniu do eksploatacji przedmiotu zamówienia zgodnie z właściwą dokumentacją projektową oraz zgodnie z warunkami technicznymi i obowiązującymi normami i przepisami w zakresie prawa budowlanego, ochrony środowiska, bhp i p.poż.

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sieci i przyłączy wybudowanych w terenie  i w budynkach – 3 egz. Oprócz mapy geodezyjnej powykonawczej (z pieczątką odpowiedniego ośrodka geodezyjnego) i szkiców polowych z etapów realizacji poszczególnych zadań, Zamawiający wymaga inwentaryzacji geodezyjnej w postaci tabelarycznej (w formie papierowej i elektronicznej w formacie .pdf a także elektronicznej edytowalnej .xlsx) z zaznaczonymi średnicami i długościami sieci i przyłączy (w tym redukcje, trójniki, zawory itp.), z uwzględnieniem długości odcinków sieci i przyłączy przechodzących przez rury ochronne. W przypadku przyłączy wchodzących do budynku należy w przedmiotowej tabeli wyspecyfikować średnicę i długość przyłączy w budynku wraz z odcinkiem przechodzącym przez przegrodę zewnętrzną z uwzględnieniem odcinków przyłączy zbudowanych z rur stalowych czarnych. 1 egz. mapy geodezyjnej powykonawczej w formacie .dxf  i .pdf na nośniku CD lub DVD.

- Dokumenty potwierdzające przekazanie oraz odbiór wszystkich terenów, poświadczone podpisami odpowiednich właścicieli, zajmowanych na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

- Komplet protokołów odbiorów częściowych technicznych i wykonanych badań, m.in. próby szczelności, z badań połączeń spawanych, mufowania, wykonania obsypki, zasypki, badania geologiczne stopnia zagęszczenia gruntu itp.

- Protokoły odbioru z badań i pomiaru instalacji alarmowej rur preizolowanych, potwierdzone przez wskazanego pracownika Zamawiającego;

- Schematy powykonawcze sygnalizacji alarmowej;

- Instrukcje obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń;

- Potwierdzenie dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów budowlanych;

- Deklaracje zgodności, świadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty;

- Dokumentacja techniczno-ruchowa, karty i warunki gwarancji zabudowywanych materiałów;

- Certyfikaty dostawy rur i komponentów preizolowanych;

- Atesty hutnicze rur wbudowanych i użytych do realizacji przedmiotu zamówienia;

- Dokumentacja fotograficzna dróg, terenu budowy i elementów ciepłociągu przed, w trakcie i po

zakończeniu robót budowlano-montażowych w formacie „jpg”;

- Oświadczenie kierownika robót o kompletności dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej.

Zarządzanie zadaniem

- W celu monitorowania postępu prac Wykonawca będzie zobowiązany:

- •	raportować postęp prac na każde wezwanie Zamawiającego,

- •	uczestniczyć w ogólnych naradach koordynacyjnych z Zamawiającym, organizowanych po zawiadomieniu emailem z jednodniowym wyprzedzeniem,

- •	uczestniczyć w spotkaniu otwierającym, na którym omówione zostaną szczegółowo warunki organizacyjnotechniczne realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w spotkaniu otwierającym ze strony Wykonawcy uczestniczyły co najmniej następujące osoby: przedstawiciel Wykonawcy wymieniony w Umowie, kierownik robót, osoba kierująca zespołem pracowników.

- •	Oferent w wycenie oferty winien uwzględnić wszelkie koszty organizacyjne jak wyżej.

Zasady wyceny

Zakres prac do wyceny:

- Wycena prac powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zakresu rzeczowego prac, w szczególności koszty:

    - robocizny wraz z narzutami,

    - niezbędnych materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia,

    - opracowań projektowych,

    - uzyskania decyzji administracyjnych,

    - transportu niezbędnego do wykonania prac,

    - wszystkich operacji technologicznych,

    - zajęcia wszystkich terenów,

    - nadzoru archeologicznego i badań archeologicznych / ratunkowych,

    - związane z pracami rusztowaniowymi,

    - związane z pracami izolacyjnymi i antykorozyjnymi,

    - związane z pracami porządkowymi,

    - związane z pracami pomocniczymi,

    - pracy sprzętu Wykonawcy,

    - kosztów zakwaterowania i szatni dla pracowników,

    - ceł, ubezpieczeń, należnych podatków (oprócz VAT) i opłat oraz wymaganych danin publicznych, rabatów i upustów, których Oferent zamierza udzielić,

    - jakie Wykonawca może ponieść w okresie udzielonej gwarancji,

    - koszty związane z usunięciem i utylizacją odpadów wytworzonych w trakcie realizacji Prac.

- Wszelkie obmiary z rzeczywistości, pomocne lub niezbędne dla wyceny załącznika, oferent wykona na koszt własny, a Zamawiający umożliwi dostęp do ich wykonania.

Zasady rozliczenia i wynagrodzenie: zgodnie z zapisami Umowy.

ST/PFU CZĘŚĆ II – OGÓLNA

# WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA

- Nie dotyczy.

Wymagania ogólne

- Nie dotyczy.

Uzgodnienia i pozwolenia

- Nie dotyczy.

Dla całości Dokumentacji projektowej

- Nie dotyczy.

Dla Koncepcji z założeniami projektowymi i opracowaniem programowo przestrzennym

- Nie dotyczy.

Dla projektu budowlanego do pozwolenia na budowę

- Nie dotyczy.

Dla projektów wykonawczych wszystkich branż

- Nie dotyczy.

Dla techniki wykonania dokumentacji

- Nie dotyczy.

Dla obowiązujących formatów wykonania dokumentacji

- Nie dotyczy.

Miejsce dostarczenia dokumentacji

- Nie dotyczy.

Opiniowanie dokumentacji

- Nie dotyczy.

# WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

Wymagania ogólne

Wymagania realizacyjne

Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji robót muszą posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu Prac stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane zgodnie z:

Założeniami ST

Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi,

ze sztuką i dobrą praktyka budowlaną.

Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na plac budowy musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości).

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując Prace, między innymi koszty wywozu nadmiaru ziemi z wykopów, gruzu budowlanego i innych materiałów lub elementów z terenu zakładu, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być pocięty, w ramach kosztów Wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju odpadowego.

Wykonawca podczas realizacji inwestycji zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii.

Prace będą prowadzone jako proces budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w związku z czym Wykonawca musi przewidzieć wiążące się z tym wymagania co do osób funkcyjnych, uzgodnień, dokumentacji, badań we własnym zakresie i koszt ich ująć w cenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować (opracować) cała niezbędną dokumentację dla wprowadzania realizowanej inwestycji jako środka trwałego na majątek firmy, zgodnie z wymogami polskiego prawa obowiązującymi w tym zakresie. Przygotowanie dokumentacji należy wykonać w uzgodnieniu i zgodnie z wytycznymi uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

W przypadku prac budowlanych niewykonywanych na pozwolenie na budowę, zamawiający mimo to wymaga, aby Wykonawca zapewnił dozór techniczny osoby z właściwymi uprawnieniami budowlanymi, co ma gwarantować właściwą jakość wykonania takich robót.

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z zastosowaniem materiałów równoważnych. Przy zastosowaniu przez Wykonawcę rur preizolowanych innego producenta technologia równoważna odznaczać się powinna identycznymi parametrami w zakresie posiadania i spełniania kryteriów wymaganych dla znakowania wyrobów znakiem budowalnym „B” ( wymóg spełnienia naprężeń w rurociągach do 190 MPa i naprężeń w zakresie oddziaływania na grunt poniżej 0,15 MPa ). Ponadto materiały preizolowane muszą posiadać aktualne Aprobaty Techniczne lub Krajowe Oceny Techniczne dla wyrobów budowlanych.

Wykonawca składający ofertę z zastosowaniem materiałów równoważnych winien załączyć oświadczenie, że przed realizacją przedmiotu zamówienia sporządzi właściwą dokumentację techniczną zamienną lub aneks(y) do dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiającego.

W przypadku złożenia oferty z zastosowaniem materiałów równoważnych zawierającej dokumentację techniczną zamienną Wykonawca winien wykazać, iż została ona przygotowana przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem. Zamawiający wymaga, aby spełnienie powyższego warunku zostało potwierdzone przez Wykonawcę, że projekt został wykonany przez projektanta posiadającego:

- odpowiednie uprawnienia do projektowania w zakresie objętym projektem zamiennym,

- potwierdzenie przynależności projektanta do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Ponadto Zamawiający wymaga oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku zastosowania technologii materiałów równoważnych opracowana zamienna dokumentacja lub aneks(-y) do niej, musi zostać uzgodniona z autorem dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiającego.

Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót

Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień.

Realizacja robót zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją.

Realizacja robót zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego.

Roboty ziemne, montażowe oraz w budynkach i komorach a także wymagające wyłączenia dostawy ciepła, prowadzone będą w oparciu o pisemne „Polecenie wykonania prac”, wystawione przez uprawnionego pracownika wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem „INST 110350 Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim”, dostępnym na stronie: https://swpp2.gkpge.pl w zakładce „BAZA WIEDZY / Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A. / Aktualne wymagania BHP / DOKUMENTY LOKALNE / Gorzów Wielkopolski / OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY BRANŻOWE (Wymagania specyficzne dla lokalizacji)”. W przypadku użycia otwartego ognia (np. palnik acetylenowo-tlenowy, szlifierka itp.) do polecenia pisemnego zostanie dołączony „Protokół zabezpieczenia prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych”.

Otwieranie poleceń pisemnych na wykonanie prac.

Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do złomowania.

Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu.

Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach technicznych, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania robót częstotliwość spotkań może ulec zmianie.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania cotygodniowych raportów i comiesięcznych sprawozdań z wykonywanych przez siebie prac na żądanie Zamawiającego.

Wykonawca przed przystąpieniem do Prac na placu budowy dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji następujące dokumenty:

listę pracowników niezbędnych do zrealizowania zadania z zaznaczonymi uprawnieniami oraz wskazaniem osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji,

listę pracowników funkcyjnych wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery,

wykaz sprzętu,

opis organizacji Prac.

Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie „Zasad dotyczących bhp, bezpieczeństwa ppoż. i ochrony środowiska” ,będzie prowadził Prace zgodnie z ww. zasadami oraz zasadami obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności zawartymi w POZ 110007 „Podstawowe wymagania BHP” załączone na stronie : https://swpp2.gkpge.pl w zakładce „BAZA WIEDZY / Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A. / Aktualne wymagania BHP / DOKUMENTY WSPÓLNE / OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY WSPÓLNE / Ogólne wymagania BHP

W przypadku dwukrotnego nieprzestrzegania przez Wykonawcę w/w przepisów na terenie realizowanych robót, Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku będą miały zastosowanie klauzule Umowy o karach umownych.

Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiającego, usunie każdą osobę zatrudnioną przez niego przy wykonywaniu robót, która zachowuje się w sposób sprzeczny z przepisami BHP i ppoż., stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub osób trzecich przebywających na placu budowy lub też naraża mienie swoje i innych osób na szkodę lub jego uszczerbek.

W przypadku nieprzestrzegania przez pracowników Wykonawcy zasad BHP, Zamawiający może nałożyć na pracowników Wykonawcy karę określoną w taryfikatorze kar dostępnym na stronie: https://swpp2.gkpge.pl w zakładce „BAZA WIEDZY / Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A. / Aktualne wymagania BHP / DOKUMENTY WSPÓLNE / OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY WSPÓLNE / Ogólne wymagania BHP

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć bezpieczne wykonanie prac pożarowo-niebezpiecznych na własny koszt.

Wykonawca dostarczy na własny koszt wszelkie urządzenia niezbędne do korzystania z energii elektrycznej, wody, sprężonego powietrza i innych mediów niezbędnych dla wykonania zakresu prac.

Wykonawca w czasie trwania robót będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie robót danego zadania. Po ukończeniu Prac Wykonawca usunie cały Sprzęt Wykonawcy i pozostawi teren zadania czysty i uporządkowany.

Przed przystąpieniem do robót w zakresie zadania wskazanego w Zleceniu Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru wszystkich działek od ich właścicieli.

Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony Zamawiającego, osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób, w związku z badaniem stanu trzeźwości.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas prac wykonywanych dla Zamawiającego.

Wykonawca ma prawo do korzystania z usług podwykonawców, zaakceptowanych przez Zamawiającego, w wyjątkowych przypadkach, gdy nie jest w stanie zaspokoić potrzeb Zamawiającego na usługi w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykonawca odpowiada za skutki działań podwykonawców jak za swoje własne.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w toku realizacji zamówienia.

Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia i ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za zastosowany sprzęt i jego sprawność pod względem bhp i p.poż.

Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji przedmiotu zamówienia do spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392 ze zm.), w zakresie umożliwiającym prowadzenie montażu i obsługi sieci ciepłowniczej przez zespół pracowników kwalifikowanych. Przedstawiciele Wykonawcy, posiadający uprawnienia kwalifikacyjne, winni posiadać je przy sobie podczas wykonywania pracy i okazywać je do kontroli na żądanie przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnionych instytucji.

Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania planowanego rozpoczęcia robót do Inspektora nadzoru Zamawiającego co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem, celem przygotowania polecenia pisemnego na wykonanie tych prac.

Wykonawca zobowiązuje się, że będzie uczestniczył w rozruchu technologicznym sieci, zgodnie z wymogami technicznymi i sztuką budowlaną, w zakresie wykonanych przez siebie robót budowlanych.

Wykonawca zlikwiduje front robót i zaplecze własne w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót, ale przed odbiorem końcowym odcinka sieci.

Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania robót częstotliwość spotkań może ulec zmianie, jednak spotkania będą organizowane nie częściej niż raz na tydzień.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania raportów i sprawozdań z wykonywanych przez siebie Prac w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

Organizacja Robót Budowlanych

Organizacja placu budowy

Przez plac budowy rozumie się cały teren na którym będą prowadzone roboty budowlane wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym dla potrzeb budowy. Plac budowy zostanie uzgodniony i przekazany w formie pisemnej Wykonawcy przed przystąpieniem do robót.

W ramach organizacji placu budowy Wykonawca we własnym zakresie zapewni dostęp do energii elektrycznej, wody, energii cieplnej oraz ścieków.

Wykonawca na własny koszt zapewni swoim pracownikom możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych, a w szczególności WC w miejscu pracy.

Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione do wstępu na Plac Budowy bez zgody Kierownika Budowy. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osoby przez nich upoważnione według listy przekazanej Wykonawcy.

Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym (np. Państwowa Straż Pożarna, PIP, PINB itp.) organom kontrolnym.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zapewni zabezpieczenie placu budowy we własnym zakresie.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą:

      - części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego,

      - części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu.

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego.

Wykonawca od chwili rozpoczęcia Prac do chwili Odbioru zapewni wygrodzenie, oświetlenie, ochronę oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa terenu budowy.

Porządek na placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania placu budowy w należytym porządku między innymi poprzez:

składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji inwestycji,

składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów przeznaczonych do dalszej zabudowy (armatura, itp.),

zachowanie porządku po zakończeniu Prac w każdym dniu,

w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów.

Gospodarka demontowanymi częściami z urządzeń i instalacji

Zasady gospodarki odpadami określają standardowe zapisy umowy oraz szczegółowe instrukcje gospodarki odpadami udostępnione Wykonawcy.

Wykonawca przekazuje odpady innym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwiania bez możliwości magazynowania tych odpadów na terenie Zamawiającego do czasu ich przekazania innemu posiadaczowi.

Wykonawca obowiązany jest do segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania i może czasowo je przechowywać, za zgodą Zamawiającego, we wskazanych miejscach przez Zamawiającego do czasu przekazania odpadów odbiorcom zewnętrznym.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kartę ewidencji odpadów wytworzonych oraz kartę przekazania odpadu innemu posiadaczowi do unieszkodliwienia lub odzysku, co będzie warunkiem odbioru prac i rozliczenia finansowego.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując prace, między innymi koszty wywozu nadmiaru ziemi z wykopów, gruzu budowlanego i innych demontowanych materiałów oraz elementów itp. z wyjątkiem złomu stalowego (który musi być pocięty przez Wykonawcę na elementy mieszczące się do kontenera) i metali kolorowych. Złom należy przekazać do magazynu Zamawiającego na podstawie „Protokołu z ważenia i przewożenia złomu”.

Wykonawca dostarczy na plac budowy kontenery do odbioru odpadów. Kontenery muszą być oznakowane nazwą Wykonawcy oraz nazwą i kodem odpadów. Miejsce ustawienia kontenerów powinno być uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego.

Wykonawca każdorazowo po demontażu ww. urządzeń, elementów lub części jest zobowiązany poinformować o tym osobę nadzorującą Prace ze strony Zamawiającego.

Spełnienie norm hałasu

Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna według adekwatnych przepisów ze względu na ochronę środowiska zewnętrznego oraz ochronę środowiska Pracy.

Dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa ,,B" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania.

Komunikacja na placu budowy

Dziennik budowy

Przed przystąpieniem do Prac na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę Wykonawca odbierze we właściwym urzędzie administracji publicznej dziennik budowy na podstawie pełnomocnictwa od Zamawiającego.

Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1557).

Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny będzie Wykonawca.

Kopia Dziennika budowy zostanie przekazana Zamawiającemu w dokumentacji powykonawczej.

Łączność telefoniczna

W celu zapewnienia sprawnej łączności na placu budowy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników budowy) w telefony komórkowe.

Przed przystąpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę z wykazem numerów.

Szkolenia

Warunkiem dopuszczenia do wykonywania prac jest odbycie przez pracowników Wykonawcy przeszkolenia prowadzonego przez pracownika wskazanego przez Zamawiającego w zakresie bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych.

W trakcie szkolenia pracownicy Wykonawcy informowani są o zagrożeniach występujących na terenie Oddziału oraz na terenach, na których zlokalizowane są instalacje przesyłowo-dystrybucyjne, związanych z nimi środkach zapobiegawczych i ochronnych.

Szkolenie personelu przeprowadzone w oparciu o instrukcję eksploatacyjną zostanie zakończone przed rozpoczęciem ruchu regulacyjnego.

Koszty wszystkich materiałów szkoleniowych oraz wynagrodzenie prowadzących zajęcia, koszty wynajmu sal i pomieszczeń, dojazdu osób biorących udział w szkoleniu do miejsca szkolenia i koszt pobytu przedstawicieli Wykonawcy biorących udział w szkoleniu ponosi Wykonawca.

Wykonawca, opierając się na swoim doświadczeniu i wymogach wynikających ze stopnia złożoności zastosowanych rozwiązań, zagwarantuje wystarczający czas trwania szkolenia, ich stosowną tematykę i poziom szkolenia.

Instrukcje rozruchu, eksploatacji, remontów

- Nie dotyczy.

Dokumentacja budowy.

Wymagania minimalne, dotyczące zawartości dokumentacji budowy, prowadzonej przez Wykonawców ramach realizacji procesu inwestycyjnego budowy przyłączy i sieci ciepłowniczych wskazano poniżej w tabeli.

Zamawiający przekaże a Wykonawca będzie stosował wzory protokołów odbioru realizacji procesu inwestycyjnego sporządzanych w trakcie prac odbiorowych.

Wypełniać należy jedynie protokoły, dotyczące odbiorów faktycznie wykonywanych prac, zgodnie z przekazanym zleceniem na realizację zamierzenia inwestycyjnego.

Wykonanie robót budowlanych, związanych z budową/modernizacją odcinka sieci lub przyłącza ciepła zostaje zakończone po odbyciu ruchu próbnego, w momencie podpisania Protokołu nr 12 przez wskazane we wzorze osoby. Na mocy podpisanego Protokołu, wykonany obiekt budowlany zostaje przekazany do eksploatacji.

Wykonanie całości zamierzenia inwestycyjnego zostaje zakończone w momencie obustronnego podpisania Protokołu nr 13. Protokół ten podpisywany jest z ramienia Zamawiającego przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia w ramach struktury organizacyjnej, po wcześniejszej weryfikacji kompletności zgromadzonej w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego dokumentacji.

W Protokole nr 13 zawarte zostają informacje, dotyczące uzyskanych efektów rzeczowych w ramach zrealizowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Protokoły odbiorów wg tabeli poniżej.

| Protokoły odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego, polegającego na budowie lub modernizacji sieci i przyłączy cieplnych w lokalizacjach Grupy PGE EC |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa protokołu odbiorowego | Załączniki do protokołu odbiorowego / Komentarze |
| 1 | Protokół nr 1 /………….. Przekazanie terenu budowy | Dokumentacja fotograficzna przekazywanego terenu realizacji zamierzenia inwestycyjnego w wersji elektronicznej. Komentarz: w przypadku wykonywania robót budowlanych w terenie lub nieruchomościach, należących do organów samorządowych, przedmiotowy Protokół nr 1 zostaje zastąpiony przez odpowiednią decyzję administracyjną wydaną przez odpowiedni Urząd. |
| 2 | Protokół nr 2 /………….. Odbiór materiałów budowlanych | Deklaracje zgodności materiałów budowlanych będących przedmiotem odbioru |
| 3 | Protokół nr 3 /………….. Odbiór wykopu oraz podsypki piaskowej. | Dokumentacja fotograficzna wykonanej podsypki piaskowej w wersji elektronicznej. |
| 4 | Protokół nr 4 /…………. Próba ciśnieniowa realizowanego odcinka | - |
| 5 | Protokół nr 5 /…………. Odbiór wykonanych połączeń spawanych | Protokoły z pomiarami wykonanych, zgodnie z zapisami OPZ prób Schemat sieci cieplnej wraz z oznaczonymi wykonanymi połączeniami spawanymi. |
| 6 | Protokół nr 6 /………… Odbiór wykonanych zespołów złączy izolujących połączenia spawane | Schemat sieci z oznaczeniem wykonanych zespołów złączy izolujących połączenia spawane. |
| 7 | Protokół nr 7 /…………..Odbiór systemu sygnalizacji zawilgocenia sieci preizolowanej (instalacja alarmowa) | Protokoły odbioru pomiarów rezystancji izolacji oraz rezystancji pętli wraz z tabelarycznym zestawieniem i interpretacją wyników pod kątem spełnienia wymagań progowych, Protokoły odbioru pomiarów impedancji falowej wraz z interpretacją wyników oraz wykresami wzorcowymi z wszystkich punktów pomiarowych na pętlach, Atesty, aprobaty, certyfikaty kalibracji urządzeń pomiarowych, Techniczny opis przyjętych rozwiązań systemu impulsowej sygnalizacji alarmowej, Schemat montażu sieci/przyłącza ciepłowniczego, Schemat montażu instalacji alarmowej, Uproszczony schemat instalacji alarmowej, Inwentaryzacja geodezyjna sieci/przyłącza ciepłowniczego Komentarz: w protokole nr 7 zawrzeć uwagę na temat odbioru detektora, jeśli był przewidziany w zamierzeniu inwestycyjnym. |
| 8 | Protokół nr 7A /…………..Odbiór montażu detektora / lokalizatora instalacji alarmowej |  |
| 9 | Protokół nr 8 /………….. Kwalifikacja odcinka sieci cieplnej do zasypania | Powykonawcze szkice geodezyjne przebiegu realizowanej sieci, naniesione na projekcie technicznym lub wykonana przez uprawnionego geodetę analiza trasy |
| 10 | Protokół nr 9 /…………. Odbiór prac budowlano / montażowych* w komorach ciepłowniczych* / przy studniach zaworowych* | Dokumentacja fotograficzna wykonanych prac, będących przedmiotem odbiorów w wersji elektronicznej. |
| 11 | Protokół nr 10 /…………. Odbiór prac związanych z demontażem istniejącej infrastruktury ciepłowniczej | Potwierdzenie przekazania części infrastruktury do zezłomowania, wraz z określeniem przekazanego tonażu Komentarz: Dotyczy robót budowlanych, związanych z modernizacją istniejących odcinków sieci cieplnej. |
| 12 | Protokół nr 11 /………….. Odbiór terenu po zakończeniu prac budowlanych | Dokumentacja fotograficzna wykonanych prac odtworzeniowych terenu w wersji elektronicznej. Komentarz: w przypadku wykonywania robót budowlanych w terenie lub nieruchomościach, należących do organów samorządowych, przedmiotowy Protokół nr 11 może zostać zastąpiony przez odpowiedni protokół spisany z przedstawicielem odpowiedniego Urzędu. |
| 13 | Protokół nr 12a /…………. Gotowości energetycznej wykonanych robót budowlanych | Integralną część Protokołu nr 12 stanowią wszystkie sporządzone protokoły odbiorowe w ramach zrealizowanych prac budowlanych. |
| 13 | Protokół nr 12b /…………. Odbiór końcowy wykonanych robót budowlanych i przekazanie odcinka do eksploatacji | Integralną część Protokołu nr 12 stanowią wszystkie sporządzone protokoły odbiorowe w ramach zrealizowanych prac budowlanych |
| 14 | Protokół nr 13/…………. Odbiór końcowy wykonanego zamierzenia inwestycyjnego w ramach budowy / modernizacji sieci cieplnej |  |

Do wzorów protokołów odbiorowych realizacji procesu inwestycyjnego zalicza się:

- •	Protokół nr 1 - Przekazanie terenu budowy,

- •	Protokół nr 2 – Odbiór materiałów budowlanych,

- •	Protokół nr 3 – Odbiór wykopu oraz podsypki piaskowej,

- •	Protokół nr 4 – Próba ciśnieniowa realizowanego odcinka,

- •	Protokół nr 5 – Odbiór wykonanych połączeń spawanych,

- •	Protokół nr 6 – Odbiór wykonanych zespołów złączy izolujących połączenia spawane,

- •	Protokół nr 7 – Odbiór systemu sygnalizacji zawilgocenia sieci preizolowanej (instalacja alarmowa),

- •	Protokół nr 7A – Odbiór montażu detektora / lokalizatora instalacji alarmowej,

- •	Protokół nr 8 – Kwalifikacja odcinka sieci cieplnej do zasypania,

- •	Protokół nr 9 – Odbiór prac w komorach ciepłowniczych,

- •	Protokół nr 10 – Odbiór prac związanych z demontażem istniejącej infrastruktury ciepłowniczej,

- •	Protokół nr 11 – Odbiór terenu po zakończeniu prac budowlanych,

- •	Protokół nr 12a – Gotowości energetycznej wykonanych robót budowlanych

- •	Protokół nr 12b – Odbiór końcowy wykonanych robót budowlanych i przekazanie odcinka do eksploatacji

- •	Protokół nr 13 – Odbiór końcowy wykonanego zamierzenia inwestycyjnego w ramach budowy / modernizacji sieci cieplnej

- •	Protokół nr 14 – Odbiór prac związanych z wykonaniem oczyszczenia i odtłuszczenia rurociągów stalowych

- •	Protokół nr 15 – Odbiór prac związanych z wykonaniem powłoki antykorozyjnej

- •	Protokół nr 16 – Odbiór prac związanych z wykonaniem izolacji termicznej rurociągów stalowych

- •	Protokół nr 17 – Odbiór końcowy wykonanego zamierzenia inwestycyjnego w ramach podłączenie przyłącza preizolowanego do węzła cieplnego

Jednocześnie, podkreślania wymaga, że jedynie Protokół Dostawy Rur Preizolowanych / Protokół Gotowości Energetycznej / Odbioru końcowy wykonanego zamierzenia inwestycyjnego / Odbioru końcowego wykonanego zamierzenia inwestycyjnego w ramach podłączenie przyłącza preizolowanego do węzła cieplnego stanowią podstawę do wystawienia faktury VAT.

Lista wymaganych czynności odbiorowych prac prowadzonych w ramach procesów inwestycyjnych, modernizacyjnych odcinków sieci i przyłączy cieplnych:

|  | LISTA KONTROLNA |
| --- | --- |
| Lp. | Czynność odbiorowa |
| Protokół nr 1 /………….. Przekazanie terenu budowy |  |
|  | Wykonanie dokumentacji fotograficznej przekazywanej części terenu, z uwzględnieniem sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń elementów infrastruktury, funkcjonującej na danym terenie |
|  | Weryfikacja ewentualnych przeszkód terenowych na trasie projektowanego odcinka przyłącza lub sieci cieplnej i opisanie jej w protokole wraz z naznaczeniem wymaganej daty jej usunięcia |
|  | Weryfikacji istniejącego na przekazywanym terenie drzewostanu wraz z weryfikacją posiadanych zgód na wycinkę drzew |
| Protokół nr 2 /………….. Odbiór materiałów budowlanych |  |
|  | Sprawdzenie atestu producenta rur |
|  | Sprawdzenie głównych wymiarów rur preizolowanych |
|  | Sprawdzenie długości nieizolowanych końcówek rur przewodowych pozostawionych do spawania |
|  | Oględziny – stan czystości – stan powierzchni rur osłonowych |
|  | Oględziny – drożności rur przewodowych |
|  | Sprawdzenie ilościowe armatury w zakresie zgodności ze specyfikacją |
|  | Sprawdzenie armatury w zakresie zgodności parametrów pracy, wielkości, rodzaju napędu, przyłączy |
|  | Sprawdzenie oporności instalacji alarmowej każdej sztangi rurociągów oraz kształtek preizolowanych |
| Protokół nr 3 /………….. Odbiór wykopu oraz podsypki piaskowej |  |
|  | Sprawdzenie grubości podsypki piaskowej metodą niwelacji lub przymiarem liniowym |
|  | Sprawdzenie rzędnych dna wykopu (po wykonaniu podsypki) – zgodność z dokumentacją techniczną - pomiar przez Wykonawcę w punktach wskazanych przez Inspektora |
| Protokół nr 4 /………….. Próba ciśnieniowa realizowanego odcinka |  |
|  | Odczyt manometru – przed rozpoczęciem próby |
|  | Odczyt manometru – pośredni |
|  | Wizualna kontrola spoin w trakcie próby / Sprawdzenie spoin za pomocą pianki mydlanej w ramach próby powietrznej |
|  | Odczyt manometru – po zakończeniu próby |
| Protokół nr 5 /………….. Odbiór wykonanych połączeń spawanych |  |
|  | Oględziny zewnętrzne (protokół z badań wizualnych złączy spawanych – dostarcza Wykonawca) |
|  | Potwierdzenie wykonania badań (sprawozdanie z badań spoin – dostarcza Wykonawca) |
|  | Sprawdzenie dostarczenia przez Wykonawcę protokołów z badań połączeń spawanych (protokół z badań wizualnych złączy spawanych i sprawozdanie z badań spoin) |
|  | Sprawdzenie wykonania próby szczelności/ ciśnieniowej |
|  | Sprawdzenie poprawności wykonania połączeń instalacji alarmowej (sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń) zgodnie z instrukcją producenta zastosowanej technologii |
|  | Sprawdzenie uprawnień spawalniczych osób wykonujących połączenia spawane |
| Protokół nr 6 /………….. Odbiór wykonanych zespołów złączy izolujących połączenia spawane |  |
|  | Sprawdzenie poprawności wykonania montażu osłony zespołu złącza (mufy) zgodnie z instrukcją producenta zastosowanej technologii, w tym: - poprawność przylegania powierzchni mufy do rury osłonowej - próba szczelności mufy nadciśnieniem powietrza 0,2 bar - poprawność montażu korków rozprężnych - poprawność montażu łatek na korkach rozprężnych |
|  | Weryfikacja posiadania przez osoby wykonujące izolowanie połączeń spawanych (mufowanie) zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego szkolenia |
| Protokół nr 7 /………….. Odbiór systemu sygnalizacji zawilgocenia sieci preizolowanej (instalacja alarmowa) |  |
|  | Potwierdzenie kompletności raportów dziennych wykonania instalacji alarmowej (dostarcza Wykonawca) |
|  | Sprawdzenie instalacji alarmowej (po mufowaniu) - pętli |
|  | Sprawdzenie montażu detektora, jego wskazań oraz połączenia telemetrycznego |
|  | Odbiór pomiarów rezystancji izolacji oraz rezystancji pętli wraz z tabelarycznym zestawieniem i interpretacją wyników pod kątem spełnienia wymagań progowych |
|  | Odbiór pomiarów impedancji falowej wraz z interpretacją wyników oraz wykresami wzorcowymi z wszystkich punktów pomiarowych na pętlach |
|  | Sprawdzenie atestów, aprobat, certyfikatów kalibracji urządzeń pomiarowych |
|  | Dostarczenie opisu technicznego przyjętych rozwiązań systemu impulsowej sygnalizacji alarmowej |
|  | Dostarczenie schematu montażowego sieci/przyłącza ciepłowniczego |
|  | Dostarczenie schematu montażowego instalacji alarmowej |
|  | Dostarczenie schematu uproszczonego instalacji alarmowej |
|  | Dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej sieci/przyłącza ciepłowniczego |
| Protokół nr 7A/……………………… Odbiór montażu detektora/lokalizatora instalacji alarmowej |  |
|  | Sprawdzenie poprawności działania detektora/lokalizatora |
|  | Sprawdzenie zgodności montażu z dokumentacją |
| Protokół nr 8 /………….. Kwalifikacja odcinka sieci cieplnej do zasypania |  |
|  | Sprawdzenie kompletności dostarczenia przez Wykonawcę szkiców geodezyjnych wraz z rzędnymi i współrzędnymi |
|  | Porównanie trasy ciepłociągu - na podstawie analizy geodezyjnej powykonawczej dostarczonej przez Wykonawcę (plan sytuacyjny 1:500 z wrysowaną trasą projektowaną i wykonaną) |
|  | Sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia stref kompensacyjnych |
|  | Sprawdzenie wykonania przejść przez przegrody budowlane |
| Protokół nr 9 /………….. Odbiór prac w komorach ciepłowniczych |  |
|  | Sprawdzenie zgodności wykonania komory/ studzienki (branża budowlana) z dokumentacją techniczną |
|  | Sprawdzenie zgodności wykonania komory/ studzienki z dokumentacją techniczną - technologia |
|  | Sprawdzenie poprawności zamontowania armatury (odcinającej/ odpowietrzającej/ odwodnieniowej) |
|  | Sprawdzenie poprawności zamontowania armatury kontrolno – pomiarowej (manometry, termometry) |
|  | Sprawdzenie zgodności wykonania komory/ studzienki (branża elektryczna, AKPiA) z dokumentacją techniczną |
|  | Potwierdzenie prawidłowego montażu izolacji rurociągów |
|  | Potwierdzenie prawidłowego montażu drabin (bezpieczne zejście)/włazów |
|  | Potwierdzenie przekazania przez Wykonawcę kluczy do zaworów preizolowanych (odcinających/ odpowietrzających/ odwodnieniowych) |
| Protokół nr 10 /………….. Odbiór prac związanych z demontażem istniejącej infrastruktury ciepłowniczej |  |
|  | Weryfikacja zgodności wykonania prac demontażowych z dokumentacją techniczną |
|  | Weryfikacja dostarczonych protokołów przekazania tonażu do zezłomowania w kontekście ilościowym |
|  | Sprawdzenie zamulenia istniejących kanałów oraz naniesienia odpowiedniej adnotacji na mapie powykonawczej |
| Protokół nr 11 /………….. Odbiór terenu po zakończeniu prac budowlanych |  |
|  | Sprawdzenie zakresu wykonanych prac odtworzeniowych |
|  | Weryfikacja jakościowa wykonanych prac odtworzeniowych |
|  | Weryfikacja zakresu ewentualnych uszkodzeń elementów infrastruktury funkcjonującej na danym terenie w kontekście dokumentacji fotograficznej sporządzonej na etapie przekazania terenu |
| Protokół nr 12 a/ 12b /………….. Odbiór częściowy / końcowy wykonanych robót budowlanych i przekazanie odcinka do eksploatacji |  |
|  | Sprawdzenie kompletności sporządzonych protokołów odbiorów częściowych |
|  | Sprawdzenie zakresu wykonanych prób i odbiorów |
|  | Weryfikacja kompletności wykonanych prac w kontekście zapisów umowy przyłączeniowej* oraz umowy z wykonawcą |
|  | Weryfikacja przekazania wybudowanego odcinka sieci lub przyłącza cieplnego do eksploatacji |
| Protokół nr 13 /………….. Odbiór końcowy*/częściowy* wykonanego zamierzenia inwestycyjnego w ramach budowy*/modernizacji* sieci cieplnej |  |
|  | Weryfikacja kompletności sporządzonych częściowych protokołów odbiorów: - Dla odbioru częściowego odcinka sieci cieplnej: Protokoły 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 w zakresie przedmiotu odbioru. - Dla odbioru końcowego odcinka sieci cieplnej: pełny zakres protokołow odbiorowych zgodnie z wymaganiami POZ 110025. |
|  | Dla odbioru końcowego robót budowlanych i przedmiotu umowy: weryfikacja kompletności dokumentacji budowy i przekazanej dokumentacji powykonawczej |
|  | Dla odbioru końcowego robót budowlanych i przedmiotu umowy: Weryfikacja kompletności realizacji postanowień zawartej umowy |
| Protokół nr 14 /………….. Odbiór prac związanych z wykonaniem oczyszczenia i odtłuszczenia rurociągów stalowych |  |
|  | Oględziny zewnętrzne, ze szczególnym uwzględnieniem ciągłości i poprawności wykonania połączeń spawanych. |
|  | Potwierdzenie prawidłowego montażu rurociągów. |
|  | Potwierdzenie wykonania prac związanych z wykonaniem oczyszczenia i odtłuszczenia rurociągów stalowych. |
| Protokół nr 15 /…………………………….* Odbiór prac związanych z wykonaniem powłoki antykorozyjnej |  |
|  | Oględziny zewnętrzne. |
|  | Potwierdzenie wykonania dwukrotnego malowania powierzchni rurociągów farbą. |
| Protokół nr 16 /…………………………….* Odbiór prac związanych z wykonaniem izolacji termicznej rurociągów stalowych |  |
|  | Oględziny zewnętrzne. |
|  | Potwierdzenie prawidłowego montażu izolacji rurociągów stalowych. |
| Protokół nr 17 /……………………………..* Odbiór końcowy wykonanego zamierzenia inwestycyjnego w ramach podłączenie przyłącza preizolowanego do węzła cieplnego |  |
|  | Weryfikacja kompletności sporządzonych częściowych protokołów odbiorów: Protokoły 14, 15, 16. |
|  | Weryfikacja kompletności dokumentacji budowy i przekazanej dokumentacji powykonawczej. |
|  | Weryfikacja kompletności realizacji postanowień zawartej umowy. |

| Wymagania minimalne, dotyczące zawartości dokumentacji budowy, prowadzonej w ramach realizacji procesu inwestycyjnego budowy i modernizacji odcinków sieci, przyłączy i węzłów cieplnych w lokalizacjach Grupy PGE EC |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Rodzaj dokumentu | Komentarze |
| 1 | Kopia dokumentów, ustanawiających prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane | W tym kopia zgód na wejście w teren działek lub aktów notarialnych ustanowienia służebności przesyłu. |
| 2 | Kopia Pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku / przy zabytku wpisanym do rejestru | Jeśli jest wymagane. |
| 3 | Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę / kopia dokonanego zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych | W przypadku zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych dopuszczalne jest przechowywanie zarówno kopii zgłoszenia, jak i pisemnego poświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu przez odpowiedni organ. |
| 4 | Kopia Zezwolenia na prowadzenie badań archeologicznych | Jeśli jest wymagane. |
| 5 | Kopia pierwszej strony Dziennika Budowy, pobranego z odpowiedniej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta lub Gminy | Dotyczy inwestycji, realizowanych w ramach uzyskanego pozwolenia na budowę, oraz związanymi z budową lub modernizacją sieci cieplnych w oparciu o dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych. |
| 6 | Kopia oświadczenia o przejęciu obowiązków kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego* | *Dotyczy inwestycji, dla których wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 z późniejszymi zmianami). |
| 7 | Kopia dokonanego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, wraz z załącznikami | Dotyczy inwestycji, realizowanych w ramach uzyskanego pozwolenia na budowę, oraz związanymi z budową lub modernizacją sieci cieplnych w oparciu o dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych. |
| 8 | Kopia dokonanego zawiadomienia projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych w ramach pełnionego przez niego nadzoru autorskiego* | *Dotyczy inwestycji, dla których wymagane lub konieczne jest pełnienie przez projektanta nadzoru autorskiego. |
| 9 | Oryginały protokołów przekazania terenu budowy oraz pomieszczenia węzła ciepła | Wzory protokołów mogą zostać zastąpione kopiami decyzji, zezwalającej na czasowe zajęcie pasa drogowego lub innych, wydanych przez odpowiednie instytucje samorządowe, pełniące funkcję czasowego przekazania terenu na cele budowlane. |
| 10 | Oryginały protokołów odbiorowych sporządzonych w trakcie realizacji inwestycji, a także protokołów zakończonych prac* | Zgodnie z ustandaryzowanymi wzorami. *Dotyczy zakończenia prac, związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego lub nadzoru inwestorskiego przez niezatrudnionego w Oddziale/Spółce Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. |
| 11 | Kopie wszelkich notatek służbowych, uzgodnień i zleceń, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania inwestycji | Na przykład: uszczegółowienie etapowania prowadzenia inwestycji w przekazanym terenie, zlecenie prowadzenia nadzoru archeologicznego lub inne. |
| 12 | Kopia oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu prac budowlanych, wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przywróceniu terenu do stanu pierwotnego |  |
| 13 | Kopia zawiadomienia o zakończeniu budowy, złożonego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego | Dotyczy inwestycji, realizowanych w ramach uzyskanego pozwolenia na budowę, oraz związanymi z budową lub modernizacją sieci cieplnych w oparciu o dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych. |
| 14 | Dokumentacja powykonawcza | Pisemnie potwierdzona przez osobę, pełniącą funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, zgodną z zapisami OPZ, w tym dokumentacja techniczno-ruchowa. |
| 15 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zrealizowanego odcinka sieci cieplnej wraz z kopią złożonego zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych | Dotyczy inwestycji, związanych z budową lub modernizacją odcinków sieci i przyłączy cieplnych. |
| 16 | Potwierdzenie zgłoszenia do Urzędu Dozoru Technicznego przeponowego naczynia wzbiorczego w celu uzyskania decyzji zezwalającej na jego eksploatację | Dotyczy inwestycji, związanych z budową lub modernizacją węzłów cieplnych, w których Oddział/Spółka finansuje zakup i montaż przeponowego naczynia wzbiorczego. |
| 17 | Inne wymagane w OPZ dokumenty, w tym zlecenia/ zamówienia rozpoczęcia robót budowlanych |  |
| 18 | Protokolarne odbiory przez dysponentów infrastruktury* | *Jeśli wymagał tego charakter realizowanego procesu inwestycyjnego. |

- Załączniki:

- Załącznik nr 1: Wzór Zlecenia Wykonania Prac.

- Załącznik nr 2: Wzór Zlecenia podłączenia przyłącza cieplnego do węzła cieplnego.

- 2.	Załącznik nr 3: Wzór Protokołu Dostawy Rur Preizolowanych

- 3.	Załącznik nr 4: Protokoły odbiorowe realizacji procesu inwestycyjnego:

- •	Protokół nr 1 - Przekazanie terenu budowy,

- •	Protokół nr 2 – Odbiór materiałów budowlanych,

- •	Protokół nr 3 – Odbiór wykopu oraz podsypki piaskowej,

- •	Protokół nr 4 – Próba ciśnieniowa realizowanego odcinka,

- •	Protokół nr 5 – Odbiór wykonanych połączeń spawanych,

- •	Protokół nr 6 – Odbiór wykonanych zespołów złączy izolujących połączenia spawane,

- •	Protokół nr 7 – Protokół odbioru instalacji alarmowej,

- •	Protokół nr 7A – Odbiór montażu detektora / lokalizatora instalacji alarmowej,

- •	Protokół nr 8 – Kwalifikacja odcinka sieci cieplnej do zasypania,

- •	Protokół nr 9 – Odbiór prac w komorach ciepłowniczych,

- •	Protokół nr 10 – Odbiór prac związanych z demontażem istniejącej infrastruktury ciepłowniczej,

- •	Protokół nr 11 – Odbiór terenu po zakończeniu prac budowlanych,

- •	Protokół nr 12a – Odbiór częściowy w zakresie uzyskania gotowości energetycznej

- •	Protokół nr 12b – Odbiór końcowy wykonanych robót budowlanych i przekazanie odcinka do eksploatacji

- •	Protokół nr 13 – Odbiór końcowy wykonanego zamierzenia inwestycyjnego w ramach budowy / modernizacji  sieci cieplnej

•	Protokół nr 14 – Odbiór prac związanych z wykonaniem oczyszczenia i odtłuszczenia rurociągów stalowych

•	Protokół nr 15 – Odbiór prac związanych z wykonaniem powłoki antykorozyjnej

•	Protokół nr 16 – Odbiór prac związanych z wykonaniem izolacji termicznej rurociągów stalowych

•	Protokół nr 17 – Odbiór końcowy wykonanego zamierzenia inwestycyjnego w ramach podłączenie przyłącza preizolowanego do węzła cieplnego

- •	Wzór oświadczenia Wykonawcy

- •	Wzór oświadczenia Podwykonawcy

- •	Wzór rozliczenia Podwykonawców

- 4. Załącznik nr 5: Wymagane standardy realizacji robót budowlanych w rejonie zabytków archeologicznych oraz przy obiektach i na obszarach znajdujących się pod ochroną konserwatora zabytków.

- 5. Załącznik nr 6: Wymagane standardy techniczne w zakresie odbioru połączeń kołnierzowych.

- 6. Załącznik nr 7: Standard techniczny wymagań technologii oraz wyposażenia komór ciepłowniczych w ramach dystrybucyjnych systemów cieplnych.

- 7. Załącznik nr 8: Standard techniczny w zakresie impulsowych systemów nadzoru i lokalizacji miejsc awaryjnych w rurociągach preizolowanych.

Załącznik nr 1 – Wzór Zlecenia Wykonania Prac

ZLECENIE WYKONANIA PRAC

Nr …………………… z dnia ………………..

Do Umowy nr ……………….. z dnia ………………..

pn. …………..…………………………………………………………………………….………………………………………...

z Wykonawcą ……………………….…………………………………………………………………….…….…………………

Zakres Prac:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej pn.:

☐ ………………………..…………………………………………………………….……………………………………………

☐  nie dotyczy

Podstawa Zlecenia: zgodnie z Umową nr ….…………....…………. z dnia ………………………….. z uwzględnieniem niżej wymienionych warunków:

1. Zakres prac do wykonania:

☐ prace objęte Formularzem Cenowy

☐ prace dodatkowe nie objęte Formularzem Cenowym

2. Odbiór prac: zgodnie z warunkami zawartymi w OPZ.

3. Materiały niezbędne do realizacji prac objętych zleceniem dostarcza Wykonawca.

4. Planowane terminy:

Data rozpoczęcia prac: ………………….

Data zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru Prac:

Data odbioru Prac:

5. Szacunkowa wartość prac do wykonania:

- wg Formularza Cenowego:						…………………………. zł

- nie objętych Formularzem Cenowym*:					…………………………. zł

- Ogólna wartość zleconych prac:					………………………….. zł

6. Sposób rozliczenia prac:

☐ Wariant I dla zleceń dla, których szacunkowa wartość prac do wykonania wyceniona wg Formularza Cenowego jest większa od 500 000,00 zł netto.

I etap: Zapłata za dostawę materiałów preizolowanych – wartość materiałów;

II etap: Osiągnięcie gotowości energetycznej – 80% wartości prac minus wartość materiałów z I etapu;

III etap: Odbiór końcowy - 20 % wartości prac

☐ Wariant II dla zleceń dla, których szacunkowa wartość prac do wykonania wyceniona wg Formularza Cenowego jest większa od 150 000,00 zł netto, a mniejsza lub równa 500 000,00 zł netto.

I etap: Osiągnięcie gotowości energetycznej – 80% wartości prac

II etap: Odbiór końcowy - 20 % wartości prac

☐ Wariant III, dla zleceń dla, których szacunkowa wartość prac do wykonania wyceniona wg Formularza Cenowego jest mniejsza lub równa 150 000,00 zł netto.

Odbiór prac – 100 % wartości Prac.

7. Inne uzgodnienia:

☐ Inwestycja realizowana z finansowym wsparciem zewnętrznym (wymóg oznaczania przez Wykonawcę logotypami wszelkiej korespondencji i dokumentacji):

Nazwa projektu: ………………………………………………………………………………………………………….....

Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………………………………………..

☐  Inwestycja realizowana bez zewnętrznego wsparcia finansowego.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

Załącznik nr 2 – Wzór Zlecenia Podłączenia przyłącza do węzła cieplnego

ZLECENIE PODŁĄCZENIA PRZYŁĄCZA DO WĘZŁA CIEPLNEGO

Nr …………………… z dnia ………………..

Do Umowy nr ……………….. z dnia ………………..

pn. …………..…………………………………………………………………………….………………………………………...

z Wykonawcą ……………………….…………………………………………………………………….…….…………………

Zakres Prac:

Podłączenie przyłącza preizolowanego DN  … do węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku przy ul. …..

Na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej pn.:

☐ ………………………..…………………………………………………………….……………………………………………

☐  nie dotyczy

Podstawa Zlecenia: zgodnie z Umową nr ….…………....…………. z dnia ………………………….. z uwzględnieniem niżej wymienionych warunków:

1. Zakres prac do wykonania:

☐ prace objęte Formularzem Cenowy

☐ prace dodatkowe nie objęte Formularzem Cenowym

2. Odbiór prac: zgodnie z warunkami zawartymi w OPZ.

3. Materiały niezbędne do realizacji prac objętych zleceniem dostarcza Wykonawca.

4. Planowane terminy:

Data rozpoczęcia prac: ………………….

Data podłączenia przyłącza do węzła cieplnego:

5. Szacunkowa wartość prac do wykonania:

- wg Formularza Cenowego:						…………………………. zł

- nie objętych Formularzem Cenowym*:					…………………………. zł

- Ogólna wartość zleconych prac:					………………………….. zł

6. Sposób rozliczenia prac:

Odbiór prac – 100 % wartości Prac.

7. Inne uzgodnienia:

☐ Inwestycja realizowana z finansowym wsparciem zewnętrznym (wymóg oznaczania przez Wykonawcę logotypami wszelkiej korespondencji i dokumentacji):

Nazwa projektu: ………………………………………………………………………………………………………….....

Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………………………………………..

☐  Inwestycja realizowana bez zewnętrznego wsparcia finansowego.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

Załącznik nr 3 - Wzór Protokołu Dostawy Rur Preizolowanych

………………..…………

(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ nr ….. /…………………….

Dostawy Rur Preizolowanych

Numer umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...................................................................

W dniu ………………..  dokonano sprawdzenia atestu producenta*, głównych wymiarów*, stanu powierzchni rur osłonowych*, długości nieizolowanych końcówek rur przewodowych pozostawionych do spawania*, drożności rur przewodowych*, armatury w zakresie zgodności parametrów pracy, wielkości, rodzaju napędu, przyłączy*.

Stwierdzono zgodność/niezgodność* dostarczonych elementów preizolowanych (wg atestu producenta) 
i zakwalifikowano do dostawy.

Zamawiający przyjmuje niniejszą partię materiałów.*

| Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |

Protokół wykonano w 3 egzemplarzach, w tym otrzymują:

Zamawiający				2 egz.

Wykonawca				1 egz.

Załączniki:

- Deklaracja zgodności odbieranych materiałów budowlanych

- zestawienie dostarczonych materiałów preizolowanych

*niepotrzebne skreslić

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

………………..…………

(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ nr 1 /……………………

Przekazanie terenu budowy

Numer umowy/ zamówienia/ zlecenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...................................................................

W dniu ………………..  w sprawie przekazania terenu w rejonie ul. ……………………… w ………………………., działka (-i) nr: ………………………………………………..

Przekazujący teren zezwala na czasowe zajęcie terenu w celu umożliwienia wykonania przez Wykonawcę działającego z ramienia ………………… przedmiotowego odcinka sieci ciepłowniczej.

Rozpoczęcie robót nastąpi: ………………………………………………………..

Przewidywany termin zakończenia robót: …………………………………………….

Osobą odpowiedzialną za zabezpieczenie terenu objętego robotami będzie :…………………………

Po zakończeniu robót teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| Uprawniony przedstawiciel WŁAŚCICIELA TERENU: |  |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |

Protokół wykonano w 4 egzemplarzach, w tym otrzymują:

Zamawiający		2 egz.		Właściciel terenu		1 egz.

Wykonawca		1 egz.

W załączeniu:

Dokumentacja fotograficzna przekazanego terenu w wersji elektronicznej

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

………………..…………

(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ nr 2 /…………………….

Odbiór materiałów budowlanych

Numer umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...................................................................

W dniu ……………….. dokonano sprawdzenia atestu producenta*, głównych wymiarów*, stanu powierzchni rur osłonowych*, długości nieizolowanych końcówek rur przewodowych pozostawionych do spawania*, drożności rur przewodowych* oraz zabezpieczenia antykorozyjnego podpór stałych*.

W dniu ………………… wykonawca dokonał/nie dokonał* pomiaru rezystancji izolacji [MΩ] napięciem probierczym …...... [V] DC oraz rezystancji pętli [Ω] dostarczonych odcinków sieci preizolowanych oraz kształtek. Wynik pomiaru kwalifikuje/nie kwalifikuje* do odbioru dostarczonych odcinków/elementów sieci.

Stwierdzono zgodność/niezgodność* dostarczonych elementów preizolowanych (wg atestu producenta) i zakwalifikowano/nie zakwalifikowano* do montażu w wykopie.

Wykonawca przyjmuje niniejszą partię materiałów do wbudowania i zobowiązuje się do zabezpieczenia ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą i ponosi odpowiedzialność z tego tytułu wobec Zamawiającego do czasu protokolarnego odbioru prac budowlano-montażowych związanych z wykonaniem sieci cieplnej*.

Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..................................

| Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |

Protokół wykonano w 3 egzemplarzach, w tym otrzymują:

Zamawiający				2 egz.

Wykonawca				1 egz.

Załączniki:

- Atesty, aprobaty i deklaracje zgodności odbieranych materiałów budowlanych

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

………………..…………

(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ nr 3 /………………………..

Odbiór wykopu oraz podsypki piaskowej

Numer umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...................................................................

W dniu ………………………..dokonano sprawdzenia prawidłowości spadku podłoża za pomocą niwelatora oraz jakości i grubości wykonanej podsypki piaskowej i stwierdzono zgodność/niezgodność*.

Stwierdzono, że podłoże oraz podsypka piaskowa zostały wykonane ze spadkiem zgodnym/niezgodnym* 
z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną. Podłoże zostało zakwalifikowane/niezakwalifikowane do układania rurociągów.

| Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |

Protokół wykonano w 3 egzemplarzach, w tym otrzymują:

Zamawiający				2 egz.

Wykonawca				1 egz.

W załączeniu:

- opinia archeologa – w wypadku takiej konieczności

- dokumentacja fotograficzna wykonanych prac – wersja elektroniczna

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

………………..…………

(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ nr 4 /…………………………………..

Próba ciśnieniowa/szczelności realizowanego odcinka

Numer umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...................................................................

W dniu ………………………..przeprowadzono próbę ciśnieniową/szczelności (czynnik woda/powietrze) z wynikiem…………………………

Parametry próby:

……………………………………………………………………………………………………….…

| Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel EKSPLOATATORA: |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |

Protokół wykonano w 3 egzemplarzach, w tym otrzymują:

Zamawiający				2 egz.

Wykonawca				1 egz.

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

………………..…………

(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ nr 5 /……………………….

Odbiór połączeń spawanych

Numer umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...................................................................

W dniu ………………………..,na podstawie przeprowadzonej próby ciśnieniowej/szczelności (zgodnie 
z Protokołem nr 4/…………….),załączonych protokołów badań Rtg/ultradźwiękowych (…….szt. protokołów) 
oraz ustaleń zawartych w załączniku A do niniejszego protokołu dopuszcza/nie dopuszcza* się połączenie do izolowania.

| Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |

Protokół wykonano w 3 egzemplarzach, w tym otrzymują:

Zamawiający				2 egz.

Wykonawca				1 egz.

W załączeniu:

- załącznik A

- protokoły z wykonanymi pomiarami badań RTG/ultradźwiękowych

- schemat sieci cieplnej z oznaczonymi wykonanymi połączeniami spawanymi

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

Załącznik A do PROTOKOŁU nr 5 /………………………………..

ODBIÓR POŁĄCZEŃ SPAWANYCH

| 1. | Nazwa konstrukcji |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Nr rysunku (projektu) |  |
| 3. | Rodzaj materiału rodzimego |  |
|  | Rodzaj spoiwa |  |
| 4. | Metoda spawania |  |
| 5. | Dziennik spawania |  |
| 6. | Metody kontroli połączeń spawanych |  |
| 7. | Numery protokołów z badań |  |
| 8. | Uwagi |  |
| 9. | Podpisy |  |

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

………………..…………

(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ nr 6 /…………………………

Odbiór wykonanych zespołów złączy izolujących połączenia spawane

Numer umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...................................................................

Na podstawie zapisów z odbiorów częściowych połączeń z dni ……………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

stwierdza się w dniu …………………….

- Prawidłowość/nieprawidłowość* wykonania połączeń instalacji alarmowej (sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń),

- Prawidłowość/nieprawidłowość* wykonania izolacji połączeń i ich szczelność.

| Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |

Protokół wykonano w 3 egzemplarzach, w tym otrzymują:

Zamawiający				2 egz.

Wykonawca				1 egz.

W załączeniu:

- schemat sieci cieplnej z oznaczonymi wykonanymi zespołów złącz izolujących połączenia spawane

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

………………..…………

(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ nr 7 /……………………………………

Odbiór systemu sygnalizacji zawilgocenia sieci preizolowanej 
(instalacja alarmowa)

Numer umowy:

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….................................

Nazwa wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie:

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….

W dniu …………………… dokonano sprawdzenia zgodności z dokumentacją wykonanego systemu alarmowego (sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń) oraz prawidłowości jego działania.

Stwierdzono, że:

- Instalacja alarmowa została wykonana zgodnie/niezgodnie* z wymaganiami technologii producenta materiałów preizolowanych.

- Wykonawca załączył/nie załączył* dokumentację(-i) alarmową(-ej) sygnalizacji alarmowej - … egz. Zgodnie z wykazem załączników.

- Stwierdzam zgodność/niezgodność* systemu alarmowego z dokumentacją powykonawczą.

- Do protokołu dołączono/nie dołączono* nośnik(-a) danych z kompletną dokumentacją powykonawczą wraz z wykresem reflektometrycznym (impedancja falowa).

- Wykonane pomiary i przedstawione w tabelach oraz wykresach wartości pomiarowe rezystancji pętli, rezystancji izolacji oraz impedancji falowej kwalifikują/nie kwalifikują* odcinek(-ka) sieci ciepłowniczej do odbioru i eksploatacji.

Wykonawca oświadcza, że dokumentacja techniczna, będąca przedmiotem zamówienia, została przygotowana zgodnie z wytycznymi oraz Standardami technicznymi obowiązującymi w Grupie PGE EC.

Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel EKSPLOATATORA: |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY: |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |

Protokół wykonano w 4 egzemplarzach, w tym otrzymują:

Zamawiający				2 egz.

Wykonawca				1 egz.

Eksploatujący				1 egz.

Wymagane załączniki:

- protokoły odbioru pomiarów rezystancji izolacji oraz rezystancji pętli wraz z tabelarycznym zestawieniem i interpretacją wyników pod kątem spełnienia wymagań progowych

- protokoły odbioru pomiarów impedancji falowej wraz z interpretacją wyników oraz wykresami wzorcowymi z wszystkich punktów pomiarowych na pętlach

- atesty, aprobaty, certyfikaty kalibracji urządzeń pomiarowych

- techniczny opis przyjętych rozwiązań systemu impulsowej sygnalizacji alarmowej

- schemat montażu sieci/przyłącza ciepłowniczego

- schemat montażu instalacji alarmowej

- uproszczony schemat instalacji alarmowej

- inwentaryzacja geodezyjna sieci/przyłącza ciepłowniczego

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

Przykładowy protokół wykonanych pomiarów instalacji alarmowej typu impulsowego

| Opis sprawdzanego odcinka sieci: | Rezystancja pętli [Ω] | Rezystancja izolacji [MΩ] | Długość sieci [mb] | Wynik pomiaru: pozytywny/ negatywny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość graniczna 0,012-0,015 Ω/m drutu | Wartość graniczna ≥ 30MΩ/km drutu |  |  |
| Wartość napięcia probierczego mierzone dla rezystancji izolacji ……………………………… [V] DC |  |  |  |  |
| Pętla Nr ………………….. Długość sieci geodezyjna…………… Długość sieci reflektometryczna………… |  |  |  |  |
| Pętla Nr ………………….. Długość sieci geodezyjna…………… Długość sieci reflektometryczna………… |  |  |  |  |
| Urządzenie pomiarowe: …………………………………… Typ: ……………………………………………… Legalizacja: …………………………………… | Pomiary wykonali: ……………………………………… Nr i rodzaj uprawnień: …………………………………………. |  | Data wykonania pomiarów: ………………………………….. |  |

Uwaga: dopuszczalna wartość rezystancji izolacji pomiarowej danej pętli pomiarowej powinna wynosić minimum 30 MΩ/1 km drutu. Pomiary należy wykonać odrębnie dla poszczególnych pętli, napięciem pomiarowym 24V DC (zgodnie z normą PN-EN 14419).

........................................................................			                                                       ………………………………………………………………….

Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy  	 	 	 	 	 Pieczęć i podpis osoby wykonującej pomiar

Przykładowy protokół sprawdzenia elementów systemu monitoringu zawilgocenia izolacji rur preizolowanych typu rezystancyjnego (Brandes)

Lokalizacja:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dokumentacja instalacji systemu sygnalizacji: TAK*/NIE*

Średnica badanego rurociągu DN = ………………

| Opis sprawdzanego odcinka sieci: | Rezystancja izolacji [MΩ/kΩ] | Stopień zawilgocenia [MH] | Wynik pomiaru: pozytywny/ negatywny |
| --- | --- | --- | --- |
| Wartość napięcia probierczego ……………………………… [V] DC |  |  |  |
| Opór izolacji |  |  |  |
| Długość rurociągu |  |  |  |
| Opór izolacji: |  |  |  |
| Długość rurociągu: |  |  |  |
| Urządzenie pomiarowe: …………………………………… Typ: ……………………………………………… Legalizacja: …………………………………… | Pomiary wykonali: ……………………………………… Nr i rodzaj uprawnień: …………………………………………. |  | Data wykonania pomiarów: ………………………………….. |

Pieczęć i podpis wykonawcy  	 	 	 	 	 	Podpis osoby wykonującej pomiar

………………………………..					……………………………………………

*Tabela stopni zawilgocenia wraz z wartościami oporu.

| Stopnie MH | 0 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opór wewnętrzny izolacji | >50MΩ | 30-50 MΩ | 20-30MΩ | 10-20MΩ | 3-10MΩ | 1-3MΩ | 0,45-1MΩ | 300-400 kΩ | 200-300 kΩ | 65-200 kΩ | 20-65 kΩ | 5-20 kΩ | 1,2-5 kΩ | 0,5-1,2 kΩ | <0,5 kΩ |

Uwaga: Izolacji idealnie suchej odpowiada MH 0, natomiast o bardzo dużym zawilgoceniu MH 1. Zgodnie z zaleceniami twórców systemu za stan awaryjny uważa się stopień MH 11 i niższy, w praktyce poszukuje się awarie od MH 9.

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

………………..…………

(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ nr 7A /………………………….

Odbiór montażu detektora / lokalizatora instalacji alarmowej

Numer umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...................................................................

W dniu  ……………………dokonano sprawdzenia zgodności montażu z dokumentacją, prawidłowości działania
i odbioru detektora/lokalizatora* systemu alarmowego.

Prace wykonano zgodnie/niezgodnie* z dokumentacją techniczną.

| Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel EKSPLOATATORA: |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |

Protokół wykonano w 3 egzemplarzach, w tym otrzymują:

Zamawiający				2 egz.

Wykonawca				1 egz.

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

………………..…………

(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ nr 8 /……………………………….

Kwalifikacja odcinka do zasypania

Numer umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...................................................................

W dniu  ………………….. sprawdzono wykonanie i zabezpieczenie stref kompensacyjnych, przejść przez przegrody budowlane, odsłoniętych powierzchni czołowych pianki PUR.

Stwierdzono prawidłowość/nieprawidłowość* wykonania wszystkich czynności montażowych.

Zakończono pomiary geodezyjne i stwierdzono prawidłowe/nieprawidłowe* ułożenie rurociągów sieci ciepłowniczej.

W dniu…………………… wykonano zasypkę piaskową prawidłowo/nieprawidłowo* o właściwej/niewłaściwej* grubości i odpowiednim/nieodpowiednim* zagęszczeniu. Taśma ostrzegawcza została ułożono prawidłowo/nieprawidłowo*.

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć ciepłowniczą zakwalifikowano/nie zakwalifikowano* do zasypania gruntem rodzimym.

| Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |

Protokół wykonano w 3 egzemplarzach, w tym otrzymują:

Zamawiający				2 egz.

Wykonawca				1 egz.

W załączeniu:

- szkice geodezyjne powykonawcze z naniesioną trasą na projekcie / analiza trasy sieci ciepłowniczej sporządzona przez uprawnionego geodetę*.

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

………………..…………

(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ nr 9 /……………………………….

Odbiór prac budowlano / montażowych* w komorach ciepłowniczych* / przy studniach zaworowych*

Numer umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...................................................................

W dniu  ………………….. dokonano/nie dokonano* odbioru robót budowlano – montażowych:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |

Protokół wykonano w 3 egzemplarzach, w tym otrzymują:

Zamawiający				2 egz.

Wykonawca				1 egz.

W załączeniu:

- dokumentacja fotograficzna wykonanych prac budowlanych w wersji elektronicznej

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

………………..…………

(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ nr 10 /…………………………..

Odbiór prac związanych z demontażem istniejącej infrastruktury ciepłowniczej

Numer umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...................................................................

W dniu  ………………….. dokonano/nie dokonano* odbioru robót demontażowych: ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

| Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |

Protokół wykonano w 3 egzemplarzach, w tym otrzymują:

Zamawiający				2 egz.

Wykonawca				1 egz.

W załączeniu:

- potwierdzenie przekazania części infrastruktury do zezłomowania, wraz z określeniem przekazanego tonażu

- Spis zdemontowanych elementów istniejącej infrastruktury ciepłowniczej w ramach prowadzonych prac

*niepotrzebne skreslić

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU nr 10 / …………........

Odbiór prac związanych z demontażem istniejącej infrastruktury ciepłowniczej

| Spis zdemontowanych elementów istniejącej infrastruktury ciepłowniczej w ramach prowadzonych prac |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość sztuk | Komentarz** |

*niepotrzebne skreślić

**Należy wskazać, czy urządzenie zostało zezłomowane, czy przekazane Zamawiającemu

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

………………..…………

(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ nr 11/ ………………………………

Odbiór terenu po zakończeniu prac budowlanych

Numer umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...................................................................

W dniu ………………..  w sprawie przekazania terenu w rejonie ul. ……………………… w ………………………., działka (-i) nr: ……………………………………………………………….

Odbierający przyjmuje/nie przyjmuje teren(-u)* po wykonaniu przez Wykonawcę ……………………….. działającego z ramienia ……………………….. odcinka sieci ciepłowniczej.

Teren po zakończeniu robót został przywrócony do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczęcia robót).

Odbierający teren nie wnosi/wnosi* uwag co do sposobu odtworzenia terenu i oświadcza, iż nie będzie/będzie* wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń.

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| Uprawniony przedstawiciel WŁAŚCICIELA TERENU: |  |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |

Protokół wykonano w 4 egzemplarzach, w tym otrzymują:

Zamawiający				2 egz.

Wykonawca				1 egz.

Właściciel terenu			1 egz.

W załączeniu:

- dokumentacja fotograficzna odbieranego terenu w wersji elektronicznej

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

………………..…………

(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ nr 12a /…………………………….

Odbiór częściowy w zakresie uzyskania gotowości energetycznej

Numer umowy/ zamówienia/ zlecenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...................................................................

W dniu ………… zakończono prowadzenie robót budowlanych związanych z budową / modernizacją* odcinka sieci ciepłowniczej, zgodnie z umową nr ………………………….

Na podstawie niniejszego protokołu odcinek uznaje się za wykonany w sposób prawidłowy/nieprawidłowy*, zgodnie / niezgodnie* ze sztuką budowlaną w zakresie uzyskania gotowości energetycznej, umożliwiającej przesył ciepła.

Poprawność wykonania sieci ciepłowniczej, w zakresie gotowości energetycznej  stwierdza się w oparciu o przedłożone protokoły odbiorów częściowych nr: …………………………………………………………………………….

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz naniesionymi i uzgodnionymi z przedstawicielami Oddziału/Spółki zmianami zawartymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z przywołanymi w przedmiotowej umowie wytycznymi oraz standardami.

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury na kwotę …………………….. PLN za wykonane, zgodnie z przedmiotową umową, roboty w zakresie uzyskania gotowości energetycznej.

| Uprawniony przedstawiciel ODBIORCY CIEPŁA*: |  |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel EKSPLOATATORA: |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |

Protokół wykonano w 2 egzemplarzach, w tym otrzymują:

Zamawiający			1 egz.

Wykonawca			1 egz.

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

………………..…………

(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ nr 12b /…………………………….

Odbiór końcowy wykonanych robót budowlanych i przekazanie odcinka do eksploatacji

Numer umowy/ zamówienia/ zlecenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...................................................................

W dniu ………… zakończono prowadzenie robót budowlanych związanych z budową / modernizacją* odcinka sieci ciepłowniczej, zgodnie z umową nr ………………………….

Na podstawie niniejszego protokołu odcinek uznaje się za wykonany w sposób prawidłowy/nieprawidłowy*, zgodnie / niezgodnie* ze sztuką budowlaną. Tym samym, odcinek zostaje/nie zostaje* przekazany do eksploatacji i uruchomienia.

Poprawność wykonania sieci ciepłowniczej stwierdza się w oparciu o przedłożone protokoły odbiorów częściowych nr: …………………………………………………………………………….

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz naniesionymi i uzgodnionymi z przedstawicielami Oddziału/Spółki zmianami zawartymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z przywołanymi w przedmiotowej umowie wytycznymi oraz standardami.

Zgodnie z zawartą umową, od dnia podpisania niniejszego protokołu rozpoczyna się okres obowiązywania gwarancji.

| Uprawniony przedstawiciel ODBIORCY CIEPŁA*: |  |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel EKSPLOATATORA: |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |

Protokół wykonano w 2 egzemplarzach, w tym otrzymują:

Zamawiający			1 egz.

Wykonawca			1 egz.

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

………………..…………

(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ nr 13 /……………………………..

Odbiór końcowy wykonanego zamierzenia inwestycyjnego w ramach budowy / modernizacji* sieci cieplnej

Numer umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………......................................................................

W dniu ………………….. dokonano odbioru końcowego wykonanego zamierzenia inwestycyjnego w ramach 
i budowy / modernizacji* sieci cieplnej o długości L = ……. m, zgodnie z nr umowy* / zamówienia* / zlecenia* ………………………………………………….

Stwierdzono poprawność/niepoprawność* wykonania sieci ciepłowniczej w oparciu o przedłożone protokoły odbiorów częściowych*, protokołu nr 12/……………………………. Odbiór końcowy wykonanych robót budowlanych i przekazanie odcinka do eksploatacji* oraz następujące dokumenty*:

……………………………………..…………………………………………………………………………………………..

Stwierdzono kompletność/niekompletność* dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji procesu inwestycyjnego, zgodną z zapisami umowy, OPZ oraz obowiązującymi standardami.

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz naniesionymi 
i uzgodnionymi z przedstawicielami Oddziału/Spółki zmianami zawartymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z przywołanymi w przedmiotowej umowie wytycznymi oraz standardami.

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury na kwotę …………………….. PLN za wykonane, zgodnie z przedmiotową umową, roboty.

| Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY: |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |

Protokół wykonano w 3 egzemplarzach, w tym otrzymują:

Zamawiający				2 egz.

Wykonawca				1 egz.

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

………………..…………

(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ nr 14 /…………………………….*

Odbiór prac związanych z wykonaniem oczyszczenia i odtłuszczenia rurociągów stalowych

Numer umowy/ zamówienia/ zlecenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie: …………………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………………………………......................................................................................

W dniu ………… zakończono prowadzenie robót budowlanych związanych z oczyszczeniem i odtłuszczeniem powierzchni rur stalowych wbudowanych na układzie technologicznym węzła cieplnego.

Na podstawie niniejszego protokołu roboty uznaje się za wykonane w sposób prawidłowy/nieprawidłowy*, zgodnie / niezgodnie* ze sztuką budowlaną.

Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel EKSPLOATATORA: |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |

Protokół wykonano w 3 egzemplarzach, w tym otrzymują:

Zamawiający			2 egz.

Wykonawca			1 egz.

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

………………..…………

(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ nr 15 /…………………………….*

Odbiór prac związanych z wykonaniem powłoki antykorozyjnej

Numer umowy/ zamówienia/ zlecenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie: …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….....................................................................................

W dniu ………… zakończono prowadzenie robót budowlanych związanych z wykonaniem powłoki antykorozyjnej rur stalowych wbudowanych na układzie technologicznym węzła cieplnego.

Wykonano/nie wykonano dwukrotne malowanie powierzchni rurociągów farbą ……………………………………………..

Na podstawie niniejszego protokołu roboty uznaje się za wykonane w sposób prawidłowy/nieprawidłowy*, zgodnie / niezgodnie* ze sztuką budowlaną.

Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel EKSPLOATATORA: |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |

Protokół wykonano w 3 egzemplarzach, w tym otrzymują:

Zamawiający			2 egz.

Wykonawca			1 egz.

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

………………..…………

(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ nr 16 /…………………………….*

Odbiór prac związanych z wykonaniem izolacji termicznej rurociągów stalowych

Numer umowy/ zamówienia/ zlecenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Zadanie: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………....................................................................................

W dniu ………… zakończono prowadzenie robót budowlanych związanych z wykonaniem izolacji termicznej rur stalowych wbudowanych na układzie technologicznym węzła cieplnego.

Rurociągi zaizolowano ……………. o grubości ………………….

Na podstawie niniejszego protokołu roboty uznaje się za wykonane w sposób prawidłowy/nieprawidłowy*, zgodnie / niezgodnie* ze sztuką budowlaną.

Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel EKSPLOATATORA: |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |

Protokół wykonano w 3 egzemplarzach, w tym otrzymują:

Zamawiający			2 egz.

Wykonawca			1 egz.

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

………………..…………

(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ nr 17 /……………………………..*

Odbiór końcowy wykonanego zamierzenia inwestycyjnego w ramach podłączenie przyłącza preizolowanego do węzła cieplnego

Numer umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie: …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………....................................................................................

W dniu ………………….. dokonano odbioru końcowego wykonanego zamierzenia inwestycyjnego w ramach 
podłączenia przyłącza preizolowanego do węzła cieplnego, zgodnie z nr umowy* / zamówienia* / zlecenia* ………………………………………………….

Stwierdzono poprawność/niepoprawność* wykonania przyłącza ciepłowniczej w oparciu o przedłożone protokoły odbiorów częściowych*.

Stwierdzono kompletność/niekompletność* dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji procesu inwestycyjnego, zgodną z zapisami umowy, OPZ oraz obowiązującymi standardami.

Wykonawca oświadcza, że roboty zostały wykonane zgodnie z przywołanymi w przedmiotowej Umowie wytycznymi oraz standardami.

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury na kwotę …………………….. PLN za wykonane, zgodnie z przedmiotową umową, roboty.

| Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |
| Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY: |  |
|  | (imię, nazwisko, funkcja, podpis, data) |

Protokół wykonano w 3 egzemplarzach, w tym otrzymują:

Zamawiający				2 egz.

Wykonawca				1 egz.

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

Wzór oświadczenia Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

Zadanie:

Nazwa zadania: 	…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…

Nr umowy:		…………………..

Zlecenie nr.:		…………………..

Zamawiający:

…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…

Wykonawca:

…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…

Wykonawca, firma ………………... oświadcza, że kwota faktury nr ………………... z dnia ………………...  dotyczącej Zlecenia nr ….. pn.: ………………... wyczerpuje wszystkie roszczenia o zapłatę związane z w/w Zleceniem oraz zrzeka się podnoszenia jakichkolwiek innych roszczeń o zapłatę 
w związku wykonanym zakresem Umowy.

Podpis:

……………………………………

(imię i nazwisko, miejscowość, data i podpis)

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

Wzór oświadczenia Podwykonawcy

Oświadczenie Podwykonawcy

Zadanie:

Nazwa zadania: 	…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…

Nr umowy:		…………………..

Zlecenie nr.:		…………………..

Zamawiający:

…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…

Wykonawca:

…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…

Podwykonawca: 	…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…

W imieniu firmy …………………. oświadczam, że przy realizacji w/w Zlecenia nie występują żadne zaległe należności od Wykonawcy oraz nie wystąpią żadne inne roszczenia w związku z realizacją Zlecenia.

Aktualny stan rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą: 
- Faktura nr ……………………. o wartości ……………….. netto – zapłacona/płatność do ………
- Faktura nr ……………………. o wartości ……………….. netto – zapłacona/płatność do ………

- Faktura nr ……………………. o wartości ……………….. netto – zapłacona/płatność do ………

- Faktura nr ……………………. o wartości ……………….. netto – zapłacona/płatność do ………

Podpis:

……………………………………

(imię i nazwisko, miejscowość, data i podpis)

Załącznik nr  4 – Protokoły odbiorowe

Wzór rozliczenia Podwykonawców

Nr Umowy;

Nr Zlecenia:

Nazwa zadania:

Podpis:

……………………………………

(imię i nazwisko, miejscowość, data i podpis)

Załącznik nr 5. Wymagane standardy realizacji robót budowlanych w rejonie zabytków archeologicznych oraz przy obiektach i na obszarach znajdujących się pod ochroną konserwatora zabytków.

DOKUMENTY POWIĄZANE

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.1989 nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 2007 Nr 16 poz. 92 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa (Dz.U. 2016 poz. 2056 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2018 poz. 1609 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodów konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni oraz archeologa (Dz.U. 2016 poz. 414 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169 z późniejszymi zmianami)

- PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo – Sieci ciepłownicze – Wymagania i badania przy odbiorze lub aktualnie obowiązująca.

REALIZACJA

  - POSTANOWIENIA WSTĘPNE

    - Niniejszy Standard techniczny należy stosować w przypadku realizacji robót budowlanych w rejonie i/lub na obszarze zabytków archeologicznych, niebędących lub będących w momencie rozpoczęcia robót budowlanych objętych formami ochrony zabytków, którymi są:

a. wpis do rejestru zabytków, wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa,

b. uznanie za pomnik historii,

c. utworzenie parku kulturowego,

d. ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

    - Zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadkach związanych z prowadzeniem robót budowlanych wymagają m.in.:

a. roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni,

b. roboty budowlane w otoczeniu zabytku,

c. prowadzenie badań archeologicznych,

d. przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,

e. trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru,

f. zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku,

g. umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych,

h. podejmowanie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.

    - Zabrania się prowadzenia wszelkich prac budowlanych i innych działań mogących prowadzić do naruszenia zabytku, również od momentu wszczęcia postępowania w sprawie wpisu danego zabytku do rejestru i na Listę Skarbów Dziedzictwa do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna. Zakaz ten dotyczy również robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, a także działań określonych w innych decyzjach zezwalających na prowadzenie prac.

    - Zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych dla robót budowlanych ustala Wojewódzki Konserwator Zabytków w drodze decyzji administracyjnej.

  - REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W REJONIE ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH, NIEBĘDĄCYCH W MOMENCE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH WPISANYCH DO EWIDENCJI ZABYTKÓW LUB OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ

    - Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkryte przypadkowo podczas prowadzenia robót budowlanych stanowią własność Skarbu Państwa.

    - Miejsce przechowywania zabytków archeologicznych odkrytych przypadkowo podczas prowadzenia robót budowlanych określa Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazując je w drodze decyzji w depozyt muzeum lub innej jednostki organizacyjnej za jej zgodą.

    - W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem wymaga się stosowania następującej procedury postępowania:

a. wstrzymać wszelkie roboty mogące spowodować uszkodzenie lub zniszczenie odkrytego przedmiotu,

b. zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce jego odkrycia,

c. powiadomić właściwego konserwatora zabytków lub właściwego lokalizacyjnie wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

    - Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany przepisami prawa nie dłużej niż w terminie 3 dni przekazać Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków zawiadomienie otrzymane od Wykonawcy/Inwestora robót budowlanych.

    - Wojewódzki Konserwator Zabytków jest zobowiązany przepisami prawa w terminie 5 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia od właściwego lokalizacyjnie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dokonać oględzin odkrytego przedmiotu.

    - W przypadku nie dokonania w w/w terminie oględzin odkrytego przedmiotu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przerwane roboty budowlane mogą zostać kontynuowane w pełnym zakresie.

    - Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu decyzję administracyjną mogącą obejmować następujące scenariusze dalszych działań:

a. zezwolenie na kontynuację przerwanych robót stwierdzając, że odkryty przedmiot nie jest zabytkiem,

b. zezwolenie na kontynuację przerwanych robót, stwierdzając, że odkryty przedmiot jest zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia bądź uszkodzenia,

c. wstrzymanie robót i zalecenie przeprowadzenia badań archeologicznych w niezbędnym zakresie. Przy czym maksymalny okres wstrzymania nie może być dłuższy niż 1 miesiąc.

    - W przypadku odkrycia podczas badań archeologicznych zabytku posiadającego wyjątkową wartość (zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) Wojewódzki Konserwator Zabytków może wydać decyzję o przedłużeniu okresu wstrzymania robót na maksymalnie 6 miesięcy od dnia doręczenia decyzji. W przeciwnym przypadku po zakończeniu badań archeologicznych Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje decyzję pozwalającą na kontynuację przerwanych robót.

    - W przypadku nie powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem, a także nie wstrzymaniu robót budowlanych i/lub nie zabezpieczeniu zabytku Inwestor/Wykonawca podlega karze grzywny.

    - Wojewódzki Konserwator Zabytków może wydać decyzję o wstrzymaniu robót budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru zabytków.

    - Tok postępowania w przypadku realizacji robót budowlanych w rejonie zabytków archeologicznych, nie będących w momencie rozpoczęcia robót budowlanych wpisanych do ewidencji zabytków lub objętych ochroną konserwatorską (odkrycie zabytku) przedstawiono na  Rys. nr 1 Schemat blokowy toku postępowania w przypadku realizacji robót budowlanych w rejonie zabytków archeologicznych, niebędących w momencie rozpoczęcia robót budowlanych wpisanych do ewidencji zabytków lub objętych ochroną konserwatorską.

  - REALZIACJA ROBÓT BUDOWLNAYCH NA OBSZARZE LUB W REJONIE ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH, BĘDĄCYCH W MOMENCIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH WPISANYCH DO EWIDENCJI ZABYTKÓW LUB OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ

    - Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest wydawane na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

    - Uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z 1994 r.

    - Wniosek o wydanie pozwolenia na realizację robót budowlanych przy zabytku archeologicznym składa się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków właściwego odpowiednio dla miejsca położenia albo przechowywania zabytku.

    - Roboty budowlane wykonywane przy zabytku archeologicznym wpisanym do rejestru zabytków wymagają bezwzględnie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

    - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku zawiera:

a. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę wnioskodawcy,

b. opis zabytku z uwzględnieniem miejsca jego położenia,

c. numer księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem (o ile jest założona),

d. projekt budowlany (część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek) albo program robót budowlanych (opis stanu zachowania, przewidziane rozwiązania w formie opisowej i rysunkowej, planowane do zastosowania metody, materiały, techniki),

e. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku (uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem).

    - W przypadku dołączenia do wniosku programu robót budowlanych niewystarczającego do oceny wpływu robót na zabytek, Wojewódzki Konserwator Zabytków może wezwać wnioskodawcę do złożenia projektu budowlanego w terminie nie krótszym niż 14 dni.

    - Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych zawiera:

a. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę wnioskodawcy,

b. wskazanie zabytku, z miejscem jego położenia,

c. warunki dotyczące obowiązku kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego,

d. zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych,

e. termin ważności pozwolenia.

    - Dodatkowo pozwolenie na prowadzenie robót może zawierać następujące wymagania:

a. zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych,

b. zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności,

c. zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych,

d. dokonywanie odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

    - Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku archeologicznego składa się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków właściwego odpowiednio dla miejsca położenia zabytku.

    - Roboty budowlane wykonywane w otoczeniu zabytku archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków wymagają bezwzględnie dokonania zgłoszenia lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

    - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku zawiera:

a. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę wnioskodawcy,

b. miejsce planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku,

c. numer księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem (o ile jest założona),

d. projekt budowlany (część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek) albo program robót budowlanych (przewidziane rozwiązania w formie opisowej i rysunkowej, planowane do zastosowania metody, materiały, techniki),

e. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku (uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem).

    - Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku zawiera:

a. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę wnioskodawcy,

b. wskazanie miejsca planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku,

c. zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku,

d. wskazanie terminu ważności pozwolenia.

    - Dodatkowo pozwolenie na prowadzenie robót może zawierać następujące wymagania:

a. zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności,

b. zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych.

    - Wniosek o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych przy zabytku archeologicznym składa się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków właściwego odpowiednio dla miejsca położenia albo przechowywania zabytku.

    - Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych zawiera:

a. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę wnioskodawcy,

b. miejsca prowadzenia badań archeologicznych z określeniem współrzędnych geodezyjnych lub geograficznych,

c. numery księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem (o ile jest założona),

d. uzasadnienie wniosku,

e. program prowadzenia badań archeologicznych,

f. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku (uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem), a w przypadku gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić badania, zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie,

g. zgodę dyrektora parku narodowego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska w przypadku prowadzenia badań na terenie parku narodowego lub rezerwatu przyrody,

h. mapę topograficzną, umożliwiającą lokalizację nieruchomego zabytku archeologicznego,

i. plan z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych,

j. dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych,

k. opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych,

l. mapa topograficzna z zaznaczonym miejscem prowadzenia badań.

    - Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych przy zabytku zawiera:

a. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę wnioskodawcy,

b. miejsca prowadzenia badań archeologicznych z określeniem współrzędnych geodezyjnych,

c. zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych,

d. termin ważności pozwolenia,

e. warunek polegający na kierowaniu badaniami archeologicznymi przez osobę posiadającą niżej opisanie udokumentowane uprawnienia.

    - Dodatkowo pozwolenie na badania archeologiczne może zawierać następujące wymagania:

a. zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych,

b. zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności,

c. zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań,

d. dokonania szczegółowego rozpoznania terenowego i sporządzenia planu sytuacyjno-wysokościowego dla zabytku archeologicznego, zwłaszcza gdy ten zabytek posiada własną formę krajobrazową,

e. prowadzenie dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i przestrzenną lokalizację czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie określonym, nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zakończenia tych badań,

f. prowadzenie doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie określonym, nie dłuższym niż 3 lata od dnia zakończenia badań archeologicznych,

g. prowadzenie inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i ich dokumentacji i przekazania jej Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia badań,

h. sporządzenia sprawozdań z przeprowadzonych badań archeologicznych i przekazania jej Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie określonym, nie dłuższym niż 3 tygodnie od dnia ich zakończenia,

i. opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu badań archeologicznych i przekazania go Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia badań,

j. opracowanie wyników badań i przekazania ich Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia ich zakończenia,

k. uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych,

l. dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych badań z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

    - Koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji w przypadku realizacji robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków leżą po stronie Wykonawcy.

    - Dopuszcza się równocześnie zawieranie przez Oddziały/Spółki umów kompleksowych wieloletnich na nadzór archeologiczny robót budowlanych w zakresie przygotowania dokumentacji oraz badań archeologicznych koniecznych dla celów prawidłowej realizacji robót.

    - Kierowanie robotami oraz wykonywanie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków należy realizować przez osoby spełniające następujące warunki:

a. posiadanie uprawnień budowlanych zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane z 1994 r.,

b. minimum 18 miesięczny udokumentowany udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru.

    - Kierowanie badaniami archeologicznymi przy robotach budowlanych należy realizować przez osoby spełniające następujące warunki:

a. ukończenie studiów 2 stopnia lub jednolitych magisterskich w zakresie archeologii,

b. minimum 12 miesięczny udokumentowany udział w badaniach archeologicznych.

    - Wojewódzki Konserwator Zabytków lub Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wydać decyzję o wstrzymaniu robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu oraz badań archeologicznych w przypadku wykonywania ich bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków pozwolenia.

    - Wojewódzki Konserwator Zabytków w decyzji wstrzymującej roboty budowlane nakazuje przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności lub zobowiązując do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób w określonym terminie.

    - Realizacja robót budowlanych bez pozwolenia lub niezgodnie z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podlega karze pieniężnej ustawowej w wysokości od 500 do 500 000 zł.

    - Tok postępowania w przypadku realizacji robót budowlanych w rejonie zabytków archeologicznych, będących w momencie rozpoczęcia robót budowlanych wpisanych do ewidencji zabytków lub objętych ochroną konserwatorską (odkrycie zabytku) przedstawiono na Rys. nr 2  Schemat blokowy toku postępowania w przypadku realizacji robót budowlanych na obszarze lub w rejonie zabytków archeologicznych, będących w momencie rozpoczęcia robót budowlanych wpisanych do ewidencji zabytków lub objętych ochroną konserwatorską.

Rys. nr 1 Schemat blokowy toku postępowania w przypadku realizacji robót budowlanych w rejonie zabytków archeologicznych, niebedących w momencie rozpoczęcia robót budowlanych wpisanym do ewidancji zabytków lub objetych ochroną konserwatorską.

Rys. nr 1 Schemat blokowy toku postępowania w przypadku realizacji robót budowlanych w rejonie zabytków archeologicznych, niebędących w momencie rozpoczęcia robót budowlanych wpisanym do ewidencji zabytków lub objętych ochroną konserwatorską.

Załącznik nr 6. Wymagane standardy techniczne w zakresie odbioru połączeń kołnierzowych.

DOKUMENTY POWIĄZANE

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r - Prawo Energetyczne. (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami)

- PN-EN 10028-2 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 2: Stale niestopowe i stopowe o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach

- PN-EN 10028-3 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste normalizowane

- PN-EN 1092-1 Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe

- PN-EN ISO 4014 Części złączne - Śruby z łbem sześciokątnym -- Klasy dokładności A i B

- PN-EN ISO 4032 Części złączne - Nakrętki sześciokątne (odmiana 1)

- PN-EN ISO 898-1 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej -- Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własności -- Gwint zwykły i drobnozwojny

- PN-EN ISO 898-2 Części złączne - Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej i stali stopowej -- Część 2: Nakrętki o określonej klasie własności

- PN-EN 10222-2 Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe -- Część 2: Stale ferrytyczne i martenzytyczne o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach

- PN-68/H-74302 Rurociągi i armatura -- Śruby dwustronne do połączeń kołnierzowych

- PN-68/H-74303 Rurociągi i armatura -- Nakrętki sześciokątne wysokie z podtoczeniem do połączeń kołnierzowych

- PN-EN 10269 Stale i stopy niklu na elementy złączne o określonych własnościach w podwyższonych i/lub niskich temperaturach

- PN-EN 1514-6 Kołnierze i ich połączenia -- Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN -- Część 6: Uszczelki metalowe rowkowane z nakładkami, do kołnierzy stalowych

- WUDT-UC-WO-O/19 Warunki Techniczne dla Urządzeń Ciśnieniowych Wymagania Ogólne Obliczenia wytrzymałościowe - Połączenia Kołnierzowo-Śrubowe

REALIZACJA

  - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I WYMAGANIA DLA POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH

    - Poniższa tabela przedstawia parametry ogólne i szczegółowe w zakresie odbioru montażu połączeń kołnierzowych określonych w niniejszym Standardzie technicznym poziomem wymagań dla poszczególnych pozycji.

    - W przypadku połączeń kołnierzowych, dla których posiadamy dokumentację techniczną należy stosować wielkości momentów i rodzaje uszczelek określone w dokumentacji technicznej urządzenia/instalacji.

Załącznik nr 7. Standard techniczny wymagań technologii oraz wyposażenia komór ciepłowniczych w ramach dystrybucyjnych systemów cieplnych.

Definicje użyte na potrzeby dokumentu:

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Dokumentacja techniczna – zbiór dokumentów (planów, rysunków, obliczeń technicznych, kosztorysów, harmonogramów, opisów technicznych oraz technologicznych itp.) zawierających dane niezbędne do wyprodukowania określonego wyrobu lub wykonania określonych prac.

Grupa Kapitałowa PGE (GK lub GK PGE) – PGE S.A. oraz Spółki GK PGE względem których PGE S.A. posiada status spółki dominującej w rozumieniu artykułu 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Grupa PGE EC – Spółka PGE Energia Ciepła S.A. oraz spółki i podmioty bezpośrednio i pośrednio od niej zależne.

Komora ciepłownicza – obiekt konstrukcyjno – budowlany, zlokalizowany w charakterystycznych miejscach sieci ciepłowniczych, służący zabudowie armatury oraz elementów technologicznych niezbędnych do uzyskania nominalnych parametrów pracy rurociągów dystrybucyjnych.

Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Rurociągi preizolowane – rurociągi do zastosowań ciepłowniczych, posiadające fabrycznie wykonaną zewnętrzną warstwę izolacji cieplnej.

Sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.

Spółka/Oddział – Spółka/Oddział Grupy PGE EC na rzecz, której Wykonawca realizuje usługę.

Standard techniczny – zbiór usystematyzowanych wymagań, kryteriów oraz parametrów technicznych odnoszących się do majątku w obszarze jego zarządzania, utrzymania i inwestycji.

DOKUMENTY POWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007 nr 16 poz. 92 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń (Dz. U. 2005 nr 98 poz. 825 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- BN-77 8973-11 Komory sieci cieplnych. Wymagania ogólne lub równoważne

- DIN 3230 Technical conditions of delivery of valves - Valves for gas installations and gas pipelines lub równoważne

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów lub równoważne

- PN-B-10405:99 Ciepłownictwo – Sieci ciepłownicze – Wymagania i badania przy odbiorze lub równoważne

- PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentów kontroli lub równoważne

- PN-EN 10216-2+A1:2020-05 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej lub równoważne

- PN-EN 10217-5:2019-06 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej lub równoważne

- PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem -- Wymiary i masy na jednostkę długości lub równoważne

- PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z żeliwa lub równoważne

- PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Określanie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych lub równoważne

- PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe -- Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania lub równoważne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II - instalacje sanitarne i przemysłowe, tom I – budownictwo ogólne lub równoważne

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury lub równoważne

REALIZACJA

  - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I WYMAGANIA DLA POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH

    - Komory należy lokalizować w miejscach ogólnie dostępnych, w miarę możliwości poza jezdniami i parkingami.

    - Komory należy projektować powyżej poziomu wód gruntowych (przy dokonywaniu pomiarów poziomu wód należy uwzględnić maksymalny możliwy poziom wód gruntowych). W przypadku braku takiej możliwości należy przewidzieć drenaż, zapewniający właściwie odwodnienie komory.

    - Lokalizacja oraz wykonanie komór i włazów powinny zabezpieczać przed napływem oraz przenikaniem wód powierzchniowych i gruntowych.

    - W miejscach skrzyżowań z innymi przewodami gospodarki podziemnej, których położenie koliduje z projektowaną (przebudowywaną) komorą, należy uzgodnić rozwiązanie kolizji z właścicielem uzbrojenia podziemnego.

    - Wymiary komór powinny zapewniać łatwą obsługę znajdujących się w nich urządzeń oraz możliwość ich montażu i demontażu, konserwacji oraz bieżącej obsługi.

    - Od zewnętrznej krawędzi komory należy zachować normatywne odległości od zabudowy i elementów obcego uzbrojenia terenu.

  - WYMAGANIA BRANŻOWE

    - Rozmieszczenie poszczególnych urządzeń i armatury powinno umożliwiać swobodny dostęp do wszystkich elementów komory i urządzeń towarzyszących.

    - Komory należy projektować w miejscach zainstalowania zaworów odcinających, sekcyjnych, spustowych, odpowietrzających, regulatorów różnicy ciśnień/przepływu, aparatury kontrolnej i pomiarowej.

    - Komory winny posiadać wentylację grawitacyjną nawiewno – wywiewną. W przypadku komór ciepłowniczych z funkcjonującą aparaturą w zakresie AKPiA zaleca się stosowanie wentylacji mechanicznej.

    - Studzienki z kręgów betonowych lub murowane (rewizyjne) stosuje się dla:

a. Odwodnienia kanałów (w miejscach zmiany kierunków spadku kanału między komorami),

b. Odwodnienia lub odpowietrzenia rurociągów, w miejscach zmiany kierunków spadku rurociągów między komorami,

c. Odwodnienia kanału przed budynkiem w przypadku, gdy spadek kanału jest w kierunku budynku.

    - Minimalna wysokość komory powinna wynosić 1,80 m, w przypadku braku takiej możliwości wymiary komory należy ustalać indywidualnie w zależności od zastosowanych urządzeń.

    - Komora zlokalizowana obok kanału ciepłowniczego (np. służąca do odwodnienia lub odpowietrzenia rurociągów) lub na połączeniu z siecią preizolowaną powinna zapewnić kontrolę spoiny oraz przepływ powietrza między kanałem i komorą.

    - Począwszy od armatury DN≥300, komory muszą posiadać luki montażowe usytuowane bezpośrednio nad tą armaturą, umożliwiające transport armatury do komory. Połączenie płyt przykrywających ze sobą i ze stropem komory powinno być szczególnie starannie uszczelnione. Standard techniczny przewiduje możliwość rezygnacji z konieczności stosowania otworów montażowych, przy założeniu zastosowania zapisów ujętych w niniejszym  Standardzie technicznym.

    - Izolacja przeciwwilgociowa (przeciwwodna) przegród zewnętrznych komory powinna spełniać parametry jak dla hydroizolacji typu średniego, w przypadku wystąpienia ciśnienia hydrostatycznego w ośrodku gruntowym, należy stosować hydroizolację typu ciężkiego.

    - Połączenie kanału z komorą musi być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający trwałą szczelność połączenia. Spoiny między komorą i elementami obudowy kanału należy uszczelnić kitem trwale plastycznym oraz zaprawą cementową ze środkami uplastyczniającymi i uszczelniającymi (powyższe dotyczy połączeń dwóch następnych kolejnych elementów obudowy). Dodatkowo styk kanału z komorą uszczelnić papą na lepiku

ułożoną od stropu komory.

    - Po ułożeniu płyt należy również wypełnić spoiny oraz krawędzie ścian betonem – wysokowartościową mieszanką betonową (kl. min. C20/25 oraz W8), należy zapewnić odpowiedni odpływ wód deszczowych z powierzchni płyt komory ciepłowniczej, komorę dodatkowo zaizolować przeciwwilgociowo poprzez ułożenie elastycznej folii z odpowiednią zakładką (na płycie wykonać izolację przeciwwilgociową (przeciwwodną) 2 x papa termozgrzewalna oraz szlichtę cementową o grubości min. 30 mm ze spadkiem 1 %).

    - Projektowane płyty nad istniejącą komorą ciepłowniczą należy montować z hakami umożliwiającymi ich czasowy demontaż w przypadku konieczności wykonania prac modernizacyjno – remontowych, haki powinny być umieszczone poniżej poziomu terenu. Maksymalna szerokość jednej płyty wynosi 100 cm. Płyta komory powinna być wyposażona w min. dwa włazy o średnicy 600 mm o nośności adekwatnej do sposobu użytkowania terenu, na którym się znajdują, zgodnie z normą PN-EN 124-2:2015-07, przy czym odległość pionowa od dolnej powierzchni włazu do górnej powierzchni płyty komory, nie może być większa niż 30 cm. Płyty komór należy przewidzieć dla ruchu kołowego typu ciężkiego. W komorze, przy każdym włazie należy zamontować drabinkę lub stopnie złazowe.

    - Grunt pod kanałem w miejscu wykopu dla posadowienia komór musi być bezwzględnie stabilizowany.

    - W komorach o znacznym zagłębieniu należy przewidzieć podest wykonany z kraty Wema, umożliwiający obsługę armatury.

    - Zaleca się wykonywanie wprowadzenia elementu obudowy kanału w ściankę komory, szczególnie dla kanałów sieci cieplnej o małych średnicach.

    - Przekrój wewnętrzny kanału w miejscu połączenia komory z kanałem musi zapewniać swobodny przepływ powietrza i wody oraz kontrolę kanału od strony komory.

    - W przypadku montażu w komorach zaworów odwadniających należy przewidzieć odprowadzenie wody do kanalizacji, poprzez studnię schładzającą i na warunkach określonych przez właściciela sieci kanalizacyjnej. W przypadku braku takiej możliwości w komorze należy przewidzieć montaż studni schładzającej z możliwością odpompowania wody. W celu usprawnienia obsługi pompy odwadniającej, studnię schładzającą należy zlokalizować w świetle włazu.

    - Odwodnienie rurociągów w komorach należy projektować w najniższych punktach przewodów:

przy zaworach odcinających dla spustu wody z poszczególnych odgałęzień sieci cieplnej,

na magistralach przy armaturze odcinającej.

    - Odpowietrzenie rurociągów w komorach należy projektować w najwyższych punktach przewodów.

  - RUROCIĄGI W KOMORACH

    - Wszystkie rury stalowe, przeznaczone do budowy sieci ciepłowniczej, muszą posiadać świadectwo odbioru zgodnie z normą branżową PN-EN 10204:2006 lub normy równoważne.

    - Średnice i grubości ścianek, tolerancje wymiarów oraz masy rur przewodowych mają być zgodne z PN-EN 10220:2005 lub normy równoważne.

    - Rury bez szwu mają być wykonane zgodnie z normą branżową PN-EN 10216-2+A1:2020-05 ze stali P235GH lub normy równoważne.

    - Rury ze szwem spawanym spiralnym mają być wykonane zgodnie z normą branżową PN-EN 10217-5:2019-06 ze stali P235GH lub normy równoważne.

    - Do budowy rurociągów sieci cieplnej należy stosować rury z ukosowanymi końcami zgodnie z PN-ISO 6761:1996 lub normy równoważne.

  - ARMATURA W KOMORACH

    - Jako zawory odwadniające lub odpowietrzające w komorach należy stosować zawory kulowe kołnierzowe (2,5 MPa i 150 0C).

    - Jako zawory odcinające o średnicy do DN150 włącznie i bez konieczności dławienia przepływu należy stosować zawory kulowe kołnierzowe (2,5 MPa i 150 ºC).

    - W miejscach, gdzie występuje konieczność dławienia przepływu jako zawory odcinające należy stosować przepustnice z napędem ręcznym z możliwością całkowitego zamknięcia oraz z możliwością regulacji stopnia otwarcia. Projektowane przepustnice muszą spełniać następujące warunki:

a. przyłącza: kołnierzowe,

b. napęd ręczny (z możliwością montażu napędu elektrycznego, należy przewidzieć w komorze miejsce do ich ew. montażu),

c. łożyskowanie: podwójny lub potrójny mimośród,

d. uszczelnienie: metal / metal – lamelowe,

e. szczelność – nr 1 według normy DIN 3230 lub równoważnej.,

f. ciśnienie dopuszczalne: 2,5 MPa,

g. ciśnienie robocze: 1,6 MPa,

h. różnica ciśnień po obu stronach przepustnicy – do 1,6 MPa,

i. możliwość pracy jako elementy dławiące (trwałe dławienie ciśnienia na przepustnicy do 0,5 MPa),

j. rodzaj czynnika: woda,

k. maksymalna temperatura czynnika: 150 ºC.

    - W miejscach, gdzie występuje konieczność dławienia przepływu i możliwość przepływu czynnika w obu kierunkach lub występują graniczne parametry czynnika grzewczego, jako zawory odcinające należy stosować przepustnice z napędem ręcznym z możliwością całkowitego zamknięcia oraz z możliwością regulacji stopnia otwarcia. Projektowane przepustnice muszą spełniać następujące warunki:

a. przyłącza: kołnierzowe,

b. napęd ręczny (z możliwością montażu napędu elektrycznego, należy przewidzieć w komorze miejsce do ich ew. montażu),

c. łożyskowanie: potrójny mimośród,

d. uszczelnienie: metal / metal – lamelowe,

e. szczelność – nr 1 według normy DIN 3230,

f. ciśnienie dopuszczalne: 2,5 MPa,

g. ciśnienie robocze: 1,6 MPa,

h. różnica ciśnień po obu stronach przepustnicy – do 1,6 MPa,

i. możliwość pracy jako elementy dławiące (trwałe dławienie ciśnienia na przepustnicy do 0,5 MPa),

j. rodzaj czynnika: woda,

k. możliwość przepływu medium w obu kierunkach,

l. maksymalna temperatura czynnika: 150 ºC.

    - W przypadku zastosowania w komorach zaworów/przepustnic z napędem elektrycznym do komory należy doprowadzić zasilanie w energię elektryczną.

  - APARATURA KONTROLNO - POMIAROWA

    - Wymagania dla instalowanych termometrów:

a. warunki środowiskowe otaczającego powietrza: temperatura (10 ¸ 45) °C, wilgotność względna (10 ÷ 95) %,

b. zakresy pomiarowe: (0 ¸ 100) °C, (0 ¸ 150) °C działka elementarna 1,0 °C,

c. rodzaj cieczy termometrycznej*: toluen (inne na bazie nafty), rtęć,

d. długość części zanurzeniowej: - (0 ¸ 100) °C (50; 80; 160; 315) mm, - (0 ¸ 150) °C (50; 80; 160; 315) mm,

e. termometry mają być wyposażone w obudowy z gwintem ¾ ",

f. obudowy stalowe termometrów w części zanurzeniowej mają być wykonane ze stali nierdzewnych.

    - Wymagania dla ciśnieniomierzy sygnalizacyjnych:

a. średnica obudowy: 160 mm,

b. klasa dokładności: 1,6,

c. temperatura czynnika przekazującego ciśnienie:

          - do 140 °C w przypadku manometrów zainstalowanych w rurociągach wysokoparametrowych,

          - do 95 °C w przypadku manometrów zainstalowanych w rurociągach niskoparametrowych,

d. przyłącze – gwint króćca: M20´1,5.

    - Manometry muszą być wyposażone w kurki manometryczne 1/2 " i rurki syfonowe spełniające wymagania branżowe.

  - IZOLACJA TERMICZNA RUROCIĄGÓW W KOMORACH CIEPŁOWNICZYCH

    - Materiały termoizolacyjne, stosowane na izolacje właściwe rurociągów, armatury i urządzeń, powinny być:

a. odporne na działanie temperatury eksploatacyjnej, bez istotnych zmian ich własności użytkowych, w czasie nie krótszym od założonej trwałości elementu izolowanego,

b. chemicznie obojętne w stosunku do stali i żeliwa, z którego wykonany jest element izolowany,

c. odporne na chemiczne działanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne, nietoksyczne (powinny posiadać atest higieniczny, określający zakres stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi),

d. dostatecznie odporne na uszkodzenia mechaniczne, łatwe w montażu,

e. niepalne (wyroby z wełny szklanej i mineralnej),

f. nierozprzestrzeniające ognia lub samogasnące (wyroby ze spienionych tworzyw sztucznych),

g. izolacja termiczna rurociągów, armatury i wyposażenia sieciowego powinna zapewniać uzasadniony aktualnymi warunkami techniczno – ekonomicznymi poziom strat przesyłu ciepła.

    - Konstrukcja izolacji w ciągu całego okresu eksploatacji powinna zapewniać trwałość i brak odkształceń materiału izolacji właściwej.

  - PRZEJŚCIE RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH PRZEZ ŚCIANY KOMORY CIEPŁOWNICZEJ

    - Przejście rurociągu preizolowanego przez ścianę komory zabezpieczyć rurą ochronną stalową.

    - Przestrzeń pomiędzy rurą preizolowaną a rurą ochronną przełazową powinna być uszczelniona przed przenikaniem wody za pomocą gumowych pierścieni.

    - Od strony zewnętrznej ściany przejście rurociągów uszczelnić dodatkową uszczelką typu "WGC" z pierścieniem przykręcanym do ściany.

  - PUNKTY STAŁE

    - Wykonywać tylko w szczególnych przypadkach, gdy konieczne jest unieruchomienie rurociągu lub:

a. w miejscach wejść do budynków,

b. połączeniach sieci kanałowej z siecią prowadzoną bezpośrednio w gruncie,

c. w celu zabezpieczenia ostrych załamań rurociągów.

    - Konstrukcja bloku betonowego punktu stałego musi być zaprojektowana przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane i uwzględniać warunki panujące w wykopie.

    - Do wykonania punktu stałego stosować beton zbrojony B25 oraz stal AIII z gatunku 34GS.

Załącznik nr 8 . Standard techniczny w zakresie impulsowych systemów nadzoru i lokalizacji miejsc awaryjnych w rurociągach preizolowanych.

Definicje pojęć użyte na potrzeby niniejszego dokumentu:

  - Awaria – stan układu rurociągów preizolowanych związany z wyciekiem / ubytkiem czynnika grzewczego spowodowanego rozszczelnieniem rury przewodowej systemu preizolowanego.

  - Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

  - Detektor / Sygnalizator – stacjonarny przyrząd pomiarowy służący do nadzoru nad systemem alarmowym rurociągów preizolowanych oraz informujący o wystąpieniu usterki i/lub awarii.

  - Długość geodezyjna – długość wynikająca z pomiarów geodezyjnych odległości pomiędzy rozpatrywanymi punktami rurociągów ciepłowniczych na mapach (w rzucie), nie uwzględniająca m.in. odcinków pionowych, spadków rurociągów, promieni gięcia kształtek itp.

  - Długość reflektometryczna – długość rzeczywista wynikająca z pomiarów reflektometrycznych pomiędzy rozpatrywanymi punktami rurociągów ciepłowniczych przy określonym współczynniku propagacji sygnału uwzględniająca m.in. odcinki pionowe, spadki rurociągów, promienie gięcia kształtek itp.

  - Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także, dziennik montażu.

  - Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, a także geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych; złożonymi w odpowiedniej komórce Starostwa.

  - Dostawca - partner biznesowy, w stosunku do którego powstają zobowiązania za uzyskane towary i usługi.

  - Drut alarmowy – nieizolowany drut miedziany o przekroju kołowym prowadzony w izolacji PUR elementu preizolowanego służący do nadzoru stanu sieci i lokalizacji miejsc awaryjnych.

  - Drut biały (b) – nieizolowany drut alarmowy miedziany o przekroju 1,5mm2 pobielany cyną w impulsowym systemie sygnalizacji zawilgocenia leżący po prawej stronie pionowej osi rurociągu patrząc od strony źródła ciepła.

  - Drut czerwony (c) – nieizolowany drut alarmowy miedziany o przekroju 1,5mm2 w impulsowym systemie sygnalizacji zawilgocenia leżący po lewej stronie pionowej osi rurociągu patrząc od strony źródła ciepła.

  - End cap – polietylenowy element służący do zamknięcia poprzez obkurczenie czoła rurociągu preizolowanego wprowadzonego do obiektu / pomieszczenia.

  - Grupa PGE EC - Spółka PGE Energia Ciepła S.A. oraz spółki i podmioty bezpośrednio i pośrednio od niej zależne.

  - Impedancja falowa – wielkość elektryczna przedstawiana na wykresie reflektometrycznym w postaci wykresu falowego wykorzystywanego w technice pomiarów rurociągów preizolowanych do diagnostyki systemów alarmowych, impedancja falowa jest wielkością opisującą właściwości ośrodka lub układu przenoszącego falę będącą miarą oporu, jaki ośrodek stawia drganiom podczas jej rozchodzenia.

  - Kabel koncentryczny – rodzaj kabla elektrycznego składającego się z wewnętrznego przewodnika oddzielonego dielektrykiem (izolacja wewnętrzna), otoczonego współosiowym przewodzącym przewodnikiem (oplotem), pełniącym rolę ekranu oraz izolacją zewnętrzną.

  - Kabel przyłączeniowy – kabel elektryczny z reguły wielożyłowy włączany w system alarmowy służący do wyprowadzenia sygnału spod podziemnej części rurociągu do puszek pomiarowych i/lub lokalizatorów, detektorów.

  - Komora ciepłownicza – obiekt infrastruktury zewnętrznej podziemnej lub nadziemnej obejmujący rurociągi ciepłownicze, armaturę i przyrządy z dostępem lub bez dostępu do drutów alarmowych.

  - Końcówka zerująca – element elektroniczny zakończeniowy montowany w systemach alarmowych służący do współpracy z pomiarowymi przyrządami stacjonarnymi.

  - Lokalizator – stacjonarny przyrząd pomiarowy służący do nadzoru nad systemem alarmowym rurociągów preizolowanych oraz informujący o odległości wystąpienia awarii i/lub usterki od punktu pomiarowego.

  - Miernik rezystancji – przenośny przyrząd pomiarowy służący do pomiaru rezystancji izolacji oraz rezystancji pętli elektrycznych wykorzystywany do pomiarów systemów alarmowych na sieciach preizolowanych.

  - Mufa – element systemu rurociągów preizolowanych służący do osłony i zaizolowania złącza elementów prefabrykowanych preizolowanych (rurociągów i kształtek).

  - Obwód alarmowy – wyodrębniony powiązany układ drutów alarmowych pozwalający na pomiary rozpatrywanego odcinka rurociągu preizolowanego.

  - Odgałęzienie – element systemu rurociągów preizolowanych do realizacji odnóg tj. wyprowadzenia z rurociągów o większej lub równej średnicy.

  - Pętla alarmowa / pomiarowa – układ połączonych obwodów alarmowych służący do nadzorowania i lokalizacji awarii w rurociągach preizolowanych na rozpatrywanych odcinkach rurociągów preizolowanych.

  - Pianka poliuretanowa (PUR) – komórkowy materiał izolacyjny wykorzystywany w technologii izolowania rurociągów preizolowanych.

  - Podtrzymka drutu – tworzywowy element przytwierdzony taśmami do rury przewodowej służący do ustalenia / lokalizacji położenia drutu alarmowego we właściwej pozycji względem rury przewodowej pod mufą osłonową.

  - Próg czułości – umowna graniczna wielkość rezystancji izolacji traktowana za stan awaryjny i/lub usterkę rurociągu preizolowanego.

  - Przerwa – nieciągłość, zerwanie drutu alarmowego w pętli pomiarowej.

  - Przewód przyłączeniowy – przewód elektryczny z reguły wielożyłowy włączany w system alarmowy w obiektach zamkniętych służący do przekazania sygnału pomiarowego do puszek pomiarowych i/lub lokalizatorów, detektorów.

  - Przyłącze masowe / masa – umowna nazwa połączenia elektrycznego z materiałem rury przewodowej poprzez metalowy, nie malowany, przewodzący element przytwierdzony poprzez spawanie do rury przewodowej.

  - Punkt pomiarowy – wyznaczone / wytypowane miejsce na sieci preizolowanej przewidziane do możliwości wykonywania pomiarów kontrolnych systemu sygnalizacji alarmowej.

  - Puszka pomiarowa – puszka instalacyjna o wymaganej klasie szczelności służąca do podłączenia przyrządów pomiarowych w celu wykonywania pomiarów systemu alarmowego zawilgocenia.

  - Reflektometr – przenośny przyrząd pomiarowy służący do lokalizacji awarii w systemach alarmowych rurociągów preizolowanych poprzez pomiar impedancji falowej i wizualizację przebiegu na wykresie reflektometrycznym.

  - Rezystancja izolacji – wielkość elektryczna wyrażana w kΩ lub MΩ informująca o zdolności przewodzenia przez izolację prądu elektrycznego mierzona poprzez przyłożenie napięcia stałego pomiędzy drutem alarmowym / przewodem czujnikowym, a rurą przewodową (masą).

  - Rezystancja pętli pomiarowej – wielkość elektryczna wyrażana w Ω informująca o oporze elektrycznym drutu stanowiącego obwód pętli pomiarowej.

  - Rura przewodowa – element systemu preizolowanego stanowiący stalowy rurociąg służący do transportu wody grzewczej.

  - Rurociąg powrotny – rurociąg ciepłowniczy, którym transportowana jest woda grzewcza po oddaniu ciepła.

  - Rurociąg zasilający – rurociąg ciepłowniczy, którym dostarczana jest woda grzewcza.

  - Schemat alarmowy – graficzne, dwuwymiarowe, skalowalne odwzorowanie przebiegu i położenia drutów alarmowych oraz elementów towarzyszących (m.in. detektorów, lokalizatorów, puszek połączeniowych, złączy pomiarowych, kabli przeskoczeniowych) systemu sygnalizacji zawilgocenia rurociągów preizolowanych.

  - Schemat alarmowy uproszczony – graficzne, dwuwymiarowe, bezskalowe, uproszczone przedstawienie przebiegu drutów alarmowych oraz elementów towarzyszących systemu alarmowego, wzajemne usytuowanie obiektów oraz odległości/długości pomiędzy punktami charakterystycznymi.

  - Schemat montażowy – graficzne, dwuwymiarowe, skalowalne odwzorowanie przebiegu i położenia rurociągów, kształtek i elementów towarzyszących preizolowanych (m.in. muf, poduszek kompensacyjnych, zaworów, punktów stałych, kompensatorów).

  - Sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.

  - Sieć preizolowana – zespół rurociągów i elementów prefabrykowanych służących do transportu czynnika grzewczego ze źródła ciepła do odbiorców.

  - Słupek pomiarowy / Szafka pomiarowa – element infrastruktury zewnętrznej usytuowany nad lub w pobliżu rurociągu preizolowanego, do którego został doprowadzony kabel przyłączeniowy umożliwiający prowadzenie pomiarów systemu alarmowego.

  - Standard techniczny – zbiór wytycznych, kryteriów, parametrów w obszarze zarządzania majątkiem, zaszeregowanych w miarę możliwości jako wymagania minimalne lub maksymalne.

  - Studzienka pomiarowa – element infrastruktury zewnętrznej zabudowany w gruncie usytuowany w bezpośredniej bliskości rurociągu preizolowanego, do którego został doprowadzony kabel przyłączeniowy umożliwiający prowadzenie pomiarów systemu alarmowego.

  - System alarmowy – zespół przyrządów i elementów oraz układ przewodów i drutów alarmowych prowadzonych w izolacji elementów preizolowanych połączonych po zmontowaniu rurociągów w obwód elektryczny pozwalający na nadzór stanu izolacji i lokalizację miejsc awaryjnych poprzez pomiar m.in. rezystancji izolacji, rezystancji pętli, impedancji falowej.

  - System impulsowy / nordycki – wersja systemu alarmowego, w której elementy preizolowane zostały wyposażone w miedziane druty alarmowe o przekroju 1,5mm2.

  - System rezystancyjny / brandes – wersja systemu alarmowego, w której elementy preizolowane zostały wyposażone w przewód czujnikowy (chromoniklowy z izolacją perforowaną) i przewód powrotny (miedziany z izolacją ciągłą).

  - Trójnik prostopadły – element prefabrykowany systemu preizolowanego, w którym w płaszczyźnie poziomej rura przewodowa główna i rura odgałęzienia tworzą kąt prosty, a w płaszczyźnie pionowej prostopadłej do osi rury głównej przecinają się pod kątem 45 stopni.

  - Trójnik równoległy – element prefabrykowany systemu preizolowanego, w którym osie rury przewodowej głównej i odgałęzienia leżą w jednej płaszczyźnie, a odejście odgałęzienia jest zrealizowane pod kątem prostym.

  - Układ mieszany – połączenie drutów systemu alarmowego noszące jednocześnie cechy układu otwartego i zamkniętego.

  - Układ otwarty – połączenie drutów systemu alarmowego, obejmujące nadzorowane odcinki rurociągu, w którym punkt pomiarowy jest miejscem wykonywania pomiarów przyrządem stacjonarnym lub przenośnym, a miejscem zakończenia pomiarów jest inny punkt z zamontowaną końcówką zerującą lub brakiem końcówki, bez spięcia drutów w pętle.

  - Układ wielodrutowy – system alarmowy, w którym w jednym rurociągu występują więcej niż dwa druty alarmowe.

  - Układ zamknięty – połączenie drutów systemu alarmowego, obejmujące nadzorowane odcinki rurociągu, stanowiące elektryczny obwód zamknięty umożliwiające pomiar wydzielonej pętli z jednego punktu pomiarowego.

  - Usterka – stan układu rurociągów preizolowanych sygnalizowany przez przyrządy/urządzenia pomiarowe wskazujący na spadek rezystancji izolacji poniżej określonej granicy i/lub przerwę (brak ciągłości) w danej pętli systemu alarmowego.

  - Wilgoć rozproszona – zjawisko polegające na istnieniu w izolacji rur preizolowanych miejsc o niewielkim stopniu zawilgocenia, które powodują, że wynik pomiaru rezystancji izolacji całej pętli sygnalizuje występowanie stanu awaryjnego, przy braku sygnalizacji awarii dla pojedynczych elementów.

  - Współczynnik propagacji sygnału (VOP) – wielkość liczbowa wyrażana w % określająca stosunek prędkości impulsu wysyłanego przez reflektometr do prędkości światła w próżni (dla rurociągów preizolowanych 90-94%).

  - Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku przedmiot Zakupu lub ubiega się o udzielenie Zakupu, złożyła Wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zakupowym/Ofertę wstępną/Ofertę lub zawarła Umowę.

  - Wykres reflektometryczny – zobrazowanie graficzne przebiegu zmian impedancji falowej pętli alarmowej uzyskany za pomocą reflektometru.

  - Wykres wzorcowy / referencyjny – wykres reflektometryczny stanowiący wzorzec stanu układu zebrany w celach późniejszych porównań i oceny zmian przebiegu impedancji falowej w czasie.

  - Złącze rurociągów – miejsce połączenia za pomocą najczęściej spawania poszczególnych elementów sieci preizolowanej.

  - Złączka drutu – tulejkowy zaciskany i lutowany element służący do łączenia drutów alarmowych rurociągów preizolowanych na złączach pod mufami osłonowymi w systemach impulsowych.

  - Żyła – nieizolowany drut albo wiązka skręconych drutów, przeznaczona do przewodzenia prądu.

Dokumenty powiązane:

  - PROC 110063 Procedura zarządzania Standardami technicznymi w obszarze zarządzania majątkiem i jego utrzymania oraz inwestycji

  - PROC 110068 Procedura remontów planowych dystrybucyjnych systemów ciepłowniczych

  - POZ 110025 Standard techniczny w zakresie kompletności dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji procesów inwestycyjnych w ramach budowy i modernizacji elementów dystrybucyjnych systemów ciepłowniczych

  - POZ 110028 Standard techniczny w zakresie listy kontrolnej wymaganych czynności odbiorowych prac prowadzonych w ramach procesów inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz remontowych dystrybucyjnych systemów ciepłowniczych Grupy PGE EC

  - POZ 110061 Standard techniczny wymagań dotyczących rur preizolowanych przeznaczonych do budowy wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie, stosowanych w obszarze dystrybucyjnych systemów ciepłowniczych Grupy PGE EC

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

  - PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo – Sieci ciepłownicze – Wymagania i badania przy odbiorze, lub równoważne

  - PN-EN 13941-1+A1:2022-05 Sieci ciepłownicze – Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie – Część 1: Projektowanie, lub równoważne

  - PN-EN 13941-2+A1:2022-05 Sieci ciepłownicze – Projektowanie i montaż systemu izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej układanych bezpośrednio w gruncie – Część 2: Montaż, lub równoważne

  - PN-EN 14419:2020-01 Sieci ciepłownicze – System pojedynczych i podwójnych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Systemy nadzoru, lub równoważne

  - PN-EN 15632-1:2022-10 Sieci ciepłownicze – Fabrycznie wykonany system rur giętkich – Część 1: Klasyfikacja, wymagania ogólne i metody badań, lub równoważne

  - PN-EN 15632-2:2022-10 Sieci ciepłownicze – Fabrycznie wykonany system rur giętkich – Część 2: System rur zespolonych z tworzywa sztucznego, wymagania ogólne i metody badań, lub równoważne

  - PN-EN 15632-3:2022-10 Sieci ciepłownicze –Fabrycznie wykonany system rur giętkich – Część 3: System rur niezespolonych z tworzywa sztucznego, wymagania ogólne i metody badań , lub równoważne

  - PN-EN 15632-4:2022-10 Sieci ciepłownicze – Fabrycznie wykonany system rur giętkich – Część 4: System rur zespolonych z metalową rurą przewodową, wymagania ogólne i metody badań, lub równoważne

  - PN-EN 15698-1:2020-01 Sieci ciepłownicze – Zespolony system dwururowy do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Część 1: Wykonany fabrycznie zespół dwururowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i jednej osłony polietylenu, lub równoważne

  - PN-EN 15698-2:2020-01 Sieci ciepłownicze – Zespolony system dwururowy do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Część 2: Wykonane fabrycznie zespoły kształtek i armatury ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i jednej osłony z polietylenu, lub równoważne

  - PN-EN 253+A1:2024-06 Sieci ciepłownicze – System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Fabrycznie wykonany zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu, lub równoważne

  - PN-EN 448:2020-01 Sieci ciepłownicze – System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespoły kształtek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu, lub równoważne

  - PN-EN 488:2020-01 Sieci ciepłownicze – System pojedynczych rur zespolonych do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespoły armatury wykonane fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu, lub równoważne

  - PN-EN 489-1:2020-01 Sieci ciepłownicze – Zespolone systemy pojedynczych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych w gruncie – Część 1: Zespoły łączące i izolacja cieplna do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1 , lub równoważne

REALIZACJA

  - IMPULSOWY (NORDYCKI, TDR) SYSTEMU SYGNALIZACJI ZAWILGOCENIA - INFORMACJE OGÓLNE

    - System impulsowy (nordycki, TDR) stanowi jeden z elementów składowych systemu rurociągów i kształtek preizolowanych do kontroli sieci ciepłowniczych. Składa się z dwóch (lub więcej) nieizolowanych drutów alarmowych miedzianych (Cu) o przekroju 1,5mm2 (Ø1,39 mm) prowadzonych równolegle (w odległości około 15-20 mm) od rury przewodowej stalowej. Druty alarmowe (w wariancie podwójnym) znajdują się w położeniu „za dziesięć druga”, kąt rozwarty 120°.

    - Drut miedziany koloru srebrzystoszarego (tzw. biały), jest pobielany cyną w celach identyfikacji i znajduje się po prawej stronie patrząc od strony źródła ciepła w kierunku odbioru ciepła. Drut ten pełni umowną rolę przewodu czujnikowego (pomiarowego). Drut ten należy oznaczać małą literą „b”.

    - Drut miedziany niepowlekany (tzw. czerwony), znajduje się po lewej stronie patrząc od strony źródła ciepła w kierunku odbioru ciepła. Drut ten pełni rolę przewodu powrotnego. Drut ten należy oznaczać małą literą „c”.

    - Patrząc od strony źródła ciepła w kierunku odbioru, rurociąg preizolowany zasilający powinien być ułożony po prawej stronie, natomiast rurociąg powrotny po stronie lewej. Naklejki identyfikacyjne producenta na rurociągach preizolowanych muszą zostać zlokalizowane od strony źródła ciepła. Ułożenie drutów alarmowych w przekroju poszczególnych rurociągów powinno być jednakowe.

    - Zaleca się stosowanie systemów dwudrutowych dla rurociągów < DN350. Dla rurociągów ≥ DN350 należy stosować systemy czterodrutowe rozmieszczone równomiernie po obwodzie rurociągu (układ wielodrutowy).

    - Docelowe usytuowanie rurociągów preizolowanych oraz drutów alarmowych w systemie impulsowym sygnalizacji zawilgocenia zostało zaprezentowane na Rysunku nr 1.

Rysunek 1 Usytuowanie rurociągów preizolowanych oraz drutów alarmowych w systemie impulsowym sygnalizacji zawilgocenia

    - Nadzór systemów impulsowych sygnalizacji zawilgocenia powinien opierać się na pomiarach wartości: rezystancji izolacji (MΩ, kΩ), rezystancji pętli pomiarowej (Ω, kΩ), napięcia galwanicznego (V) oraz impedancji falowej (-) pomiędzy drutami alarmowymi, a rurą przewodową.

  - POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI

    - Pomiar rezystancji izolacji polega na określeniu wielkości elektrycznej (kΩ lub MΩ), która informuje o zdolności przewodzenia przez izolację rurociągów preizolowanych (piankę PUR) prądu elektrycznego. Rezystancja izolacji powinna być mierzona poprzez przyłożenie napięcia stałego pomiędzy drutem alarmowym / przewodem czujnikowym, a rurą przewodową (masą). Pomiar rezystancji izolacji dostarcza informacji o zawilgoceniu pianki nadzorowanego odcinka (im większa oporność izolacji, tym większa suchość pianki) oraz opcjonalnie, czy drut alarmowy nie styka się z rurą przewodową.

    - W podstawowym mierniku dedykowanym dla pomiarów rezystancji w rurociągach preizolowanych (z napięciem probierczym 24V), w przypadku bardzo wysokich wartości rezystancji izolacji, wyświetlony zostanie komunikat >200 MΩ, natomiast w miarę postępującego zawilgocenia w piance nastąpi spadek oporności do poziomu kilku kΩ. Zwarcie przewodu do rury wyświetli komunikat 0,0 kΩ.

    - Znaczący wpływ na wskazania pomiaru rezystancji izolacji będzie mieć jakość wody sieciowej (w przypadku nieszczelności z wnętrza rury przewodowej – uzdatniona woda sieciowa) związana ze zdolnością przewodzenia prądu elektrycznego wynikająca z zaawansowanych procesów uzdatniania i odgazowywania wody sieciowej.

    - Pomiar rezystancji izolacji ocenia stan izolacji w przestrzeni pomiędzy drutem alarmowym, a rurą przewodową, co oznacza, że miernik nie reaguje na zawilgocenie izolacji znajdujące się w przestrzeni pomiędzy drutem alarmowym, a płaszczem osłonowym PE/SPIRO zespołu rurociągu preizolowanego.

    - Podczas przeprowadzania pomiarów rezystancji izolacji należy bezwzględnie odłączyć od układu wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe (tj. detektory, lokalizatory, reflektometry, systemy nadzoru zdalnego), które mogą ulec uszkodzeniu/awarii ze względu na wysokie napięcia testowania.

    - Należy bezwzględnie przeciwdziałać zjawisku wilgoci rozproszonej polegającej na występowaniu w izolacji rury preizolowanej dużej liczby miejsc o niewielkim stopniu zawilgocenia powodujących, że wynik pomiaru rezystancji izolacji całej pętli sygnalizuje występowanie znacznej awarii, przy braku sygnalizacji awarii dla pojedynczych elementów preizolowanych. Zjawisko to można opisać poniższym wzorem obrazującym wartość oporności zastępczej Rz w przypadku równoległego połączenia oporników (rezystorów):

1/ Rz = 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn  [Ω]

Interpretacja wzoru potwierdza możliwość występowania sytuacji, w której wielokrotne, pojedyncze, spełniające normę i wymagania producenta zawilgocenia izolacji złącza będą przy pomiarze rezystancji izolacji całej pętli pomiarowej wykazywać wartości nie spełniające stawianych wymagań. Ostateczna wielkość rezystancji izolacji odczytywana na urządzeniu pomiarowym jest wypadkową z wszystkich niebędących dielektrykami miejsc na mierzonej pętli pomiarowej rurociągu. Zjawisko wilgoci rozproszonej jest związane głównie z błędami na etapie wykonawstwa (np. złe łączenie alarmu, zamykanie i izolowanie złącza rozłożone w czasie) i projektowania (np. zły dobór rodzaju muf w zależności od poziomu wody gruntowej). Powyższym błędom należy bezwzględnie przeciwdziałać.

  - POMIAR REZYSTANCJI PĘTLI

    - Pomiar rezystancji pętli polega na określeniu wielkości elektrycznej (Ω), która informuje o oporze elektrycznym drutu stanowiącego obwód pętli pomiarowej.

    - Pomiar rezystancji pętli dostarcza informacji o:

• przerwie drutu alarmowego – wzrost oporności pętli do nieskończenie dużych wartości,

• złym połączeniu przewodów sygnalizacji zawilgocenia (np. zimny lut) – wartość oporności łączonych przewodów jest większa niż wynikająca z długości pętli.

• zwarcie – wartość oporności łączonych przewodów jest dużo mniejsza niż wynikająca z długości pętli.

    - Rezystancja miedzianego drutu alarmowego w impulsowych systemach sygnalizacji zawilgocenia powinna wynosić ok. 0,012 Ω. Przyjmować należy, że każde 100 m obwodu posiada opór/rezystancję pętli w granicach 1,2 – 1,5 Ω. Znaczne przekroczenie wskazanych granicznych wartości rezystancji świadczy o przerwaniu obwodu pętli alarmowej (np. dla popularnego przyrządu pomiarowego Levr LX 9024 > 68 Ω – „Przerwana pętla”). W przypadku pomiarów w/w urządzeniem odcinków powyżej 2,8 km (5,6 km po drucie) nastąpi mylące wyświetlenie komunikatu o przerwanej pętli pomiarowej, co spowodowane będzie przekroczeniem dopuszczalnej rezystancji pętli w urządzeniu ze względu na znaczną długość pętli pomiarowej.

  - POMIAR NAPIĘCIA GALWANICZNEGO

    - Pomiar napięcia galwanicznego wynika z różnicy potencjałów elektrycznych metali, to jest miedzi (drut alarmowy) i stali (rura przewodowa). W przypadku pojawienia się wilgoci w izolacji PUR (pomiędzy drutami, a rurą przewodową) nastąpi przepływ elektronów pomiędzy elektrodą miedzianą, a stalową oraz powstanie mikroogniwo generujące niewielki prąd stały.

    - W pomiarze napięcia galwanicznego mierzona jest różnica napięcia pomiędzy przewodem alarmowym miedzianym, a rurą przewodową stalową. Metoda pomiaru napięcia galwanicznego pozwala na kontrolę stanu izolacji przy uwzględnieniu następujących stanów:

• izolacja PUR sucha – napięcie galwaniczne 0 V,

• izolacja PUR wilgoć – napięcie galwaniczne o wartości 0,2 – 0,7 V.

    - Pomiar napięcia galwanicznego daje możliwość ustalenia przyczyn niskiej wartości rezystancji izolacji tj.:

• kontaktu przewodu alarmowego z rurą stalową (zwarcie), który skutkować będzie odczytem niskiej wartości oporności izolacji przy napięciu galwanicznym wynoszącym 0 V,

• wilgoci w izolacji, która skutkować będzie odczytem niskiej wartości oporności izolacji przy napięciu galwanicznym o określonej wartości dodatniej,

• rodzaju medium wnikającego do izolacji rury preizolowanej. Woda gruntowa posiadać będzie większą przewodność elektryczną niż uzdatniona woda sieciowa w rurze przewodowej.

  - POMIAR IMPEDANCJI FALOWEJ

    - Pomiar impedancji falowej polega na wygenerowaniu przez układ elektroniczny reflektometru sygnału elektromagnetycznego o stosunkowo niskim napięciu i częstotliwościach radiowych z przedziału 5*105 – 5,5 *108 Hz i wysłaniu go w układ przewodników rura stalowa przewodowa – drut alarmowy sygnalizacji zawilgocenia. Przy założeniu stałej odległości drutu alarmowego od rury stalowej oraz niezmienności własności izolacji, impedancja falowa na wykresie reflektometrycznym będzie obrazowana jako stała linia pozioma. Każda zmiana odległości drutu alarmowego od rury przewodowej oraz zmiana struktury pianki izolacyjnej (np. zawilgocenie), powodować będzie na wykresie reflektometrycznym odchylenie linii od poziomu w górę lub w dół.

    - Wartość impedancji falowej jest sumą oporności, indukcyjności i pojemności elektrycznej.

    - Ilość zmiennych mająca wpływ na przebieg (przegięcia) wykresów reflektometrycznych powinna zostać ograniczona poprzez zbieranie i archiwizowanie wykresów reflektometrycznych z poszczególnych pętli alarmowych po ich wybudowaniu oraz użycie ich jako wykresy (przebiegi) wzorcowe podczas kolejnych badań, wskazując w ten sposób odchylenia od założonego stanu bazowego. Działania takie są zalecane do realizacji przez O/S, co zostało szczegółowo omówione w rozdziale z wymaganiami dotyczącymi eksploatacji i odbioru systemów sygnalizacji zawilgocenia.

    - Wykres reflektometryczny ma postać obrazu impulsu pomiarowego impedancji falowej z zachowaniem jej kształtu. Odległość od początku osi (x=0) do początku czoła impulsu jest proporcjonalna do odległości między początkiem sieci ciepłowniczej (punktu pomiarowego), a miejscem wystąpienia awarii. Przebieg wykresu reflektometrycznego obrazujący strome odchylenia od osi poziomej wykresu w kierunku górnym określa miejsce przerwy drutu alarmowego. Przebieg wykresu reflektometrycznego obrazujący strome zmiany odchylenia od osi poziomej w kierunku dolnym wskazuje miejsce zawilgocenia izolacji rurociągu.

    - Pomiar impedancji izolacji daje możliwość określenia następujących parametrów:

• długości przewodu pomiarowego do miejsca jego zakończenia,

• odległość do miejsca uszkodzenia/awarii - lokalizację,

• rodzaj uszkodzenia (przerwa, zwarcie, wilgoć),

• miejsca wyprowadzenia przewodów z rurociągów. Rysunek 2 Charakterystyka wskazań pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji pętli, napięcia galwanicznego oraz impedancji falowej w systemie preizolowanym bez usterek/awarii

Rysunek 3 Charakterystyka wskazań pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji pętli, napięcia galwanicznego oraz impedancji falowej w systemie preizolowanym z przerwą w pętli pomiarowej

Rysunek 4 Charakterystyka wskazań pomiarów rezystancji izolacji, rezystancji pętli, napięcia galwanicznego oraz impedancji falowej w systemie preizolowanym z wilgocią w izolacji.

  - OZNACZENIA PRZEWODÓW

    - Niniejszy Standard techniczny wprowadza zdefiniowany system oznaczeń drutów alarmowych impulsowego systemu sygnalizacji zawilgocenia. Polega on na zdefiniowaniu pojęcia drutu białego (b) - miedzianego ocynowanego, znajdującego się po prawej stronie rurociągu oraz drutu czerwonego (c), nieocynowanego znajdującego się po lewej stronie rurociągu patrząc od strony źródła.

    - System jednorodnego oznaczenia drutów alarmowych pozwala na jednoznaczną identyfikację przewodów alarmowych w dowolnym punkcie sieci. Przy czym w przypadku wyprowadzenia drutów alarmowych poza rurociąg preizolowany, bez możliwości identyfikacji kolorystyki drutów, wprowadza się system oznakowania żył i kabli pomiarowych za pomocą standardowych oznaczników/tabliczek przewodów/kabli/żył elektrycznych obejmujących poniższe symbole literowe.

    - Oznaczenia literowe drutów impulsowego systemu sygnalizacji zawilgocenia dla układów dwudrutowych i czterodrutowych zaprezentowano na Rysunku nr 5 i 6, gdzie:

Rysunek 5 System oznaczeń drutów impulsowego systemu sygnalizacji zawilgocenia dla układów dwudrutowych

Rysunek 6 System oznaczeń drutów impulsowego systemu sygnalizacji zawilgocenia dla układów czterodrutowych

a. dla układów dwudrutowych:

- Zb – rurociąg zasilający, drut biały,

- Zc – rurociąg zasilający, drut czerwony,

- Pb – rurociąg powrotny, drut biały,

- Pc – rurociąg powrotny, drut czerwony,

b. dla układów czterodrutowych:

- Zgb - rurociąg zasilający, położenie górne, drut biały,

- Zgc - rurociąg zasilający, położenie górne, drut czerwony,

- Zdb - rurociąg zasilający, położenie dolne, drut biały,

- Zdc - rurociąg zasilający, położenie dolne, drut czerwony,

- Pgb - rurociąg powrotny, położenie górne, drut biały,

- Pgc - rurociąg powrotny, położenie górne, drut czerwony,

- Pdb - rurociąg powrotny, położenie dolne, drut biały,

- Pdc – rurociąg powrotny, położenie dolne, drut czerwony.

    - Identyfikacja przewodów, kabli i żył przewodów alarmowych impulsowego systemu sygnalizacji zawilgocenia wyprowadzonych poza układ preizolowany polega na oznaczeniu symbolami literowymi za pomocą tabliczek znakowych izolacji kabli połączeniowych i/lub kabli koncentrycznych. Oznaczenie literowe umożliwiać będzie określenie funkcji przewodu (rurociąg zasilanie lub powrót) oraz określeniu typu przyłączonych kabli do przewodów sygnalizacji alarmowej (drut biały, czerwony, górny, dolny, masa rury).

    - Zaleca się wprowadzenie obowiązku stosowania opisanych oznaczeń przewodów alarmowych sygnalizacji zawilgocenia w rurociągach preizolowanych, kabli/przewodów alarmowych oraz żył wyprowadzających sygnał systemu sygnalizacji poza rurociąg preizolowany do zewnętrznych punktów pomiarowych (puszek przyłączeniowych, lokalizatorów, detektorów).

    - Oznaczenia przewodów systemu sygnalizacji zawilgocenia wyprowadzonych poza układ preizolowany (np. pomiędzy wprowadzonym do pomieszczenia węzła cieplnego rurociągiem preizolowanym, a detektorem, umieszczonym na ściennie pomieszczenia węzła) powinny zostać oznaczone poprzez umieszczenie tabliczek znamionowych na obu jego końcach.

    - Wprowadzone oznaczenia powinny być spójne w całym procesie przygotowania, realizacji oraz eksploatacji systemu preizolowanego poczynając od momentu sporządzania dokumentacji projektowej technicznej (wykonawczej) poprzez wykonawstwo/realizację prac sieciowych, dokumentację powykonawczą/odbiorową aż do odbioru i eksploatacji układu pomiarowego sygnalizacji alarmowej.

    - Zaleca się wprowadzenie wymogu stosowania przez projektantów w/w zasad i oznaczeń systemów sygnalizacji zawilgocenia poprzez zapisy precyzujące kwestie projektowania systemów alarmowych w wydawanych przez O/S wytycznych do projektowania. Równocześnie zaleca się zobowiązanie Wykonawcy prac sieciowych do analogicznych wymogów dot. oznaczeń związanych bezpośrednio z przygotowaniem dokumentacji projektowej powykonawczej systemu alarmowego stanowiącej cześć składową dokumentacji powykonawczej oraz badań odbiorowych i wykresów wzorcowych systemu sygnalizacji alarmowej.

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW SYGNALIZACJI ZAWILGOCENIA

    - Zaleca się projektowanie układów zamkniętych wysoko rezystancyjnych impulsowej sygnalizacji zawilgocenia, które charakteryzować się będą tym, że początek i koniec pętli pomiarowej znajdować się będą w tym samym pomieszczeniu. Należy sukcesywnie odstępować od projektowania układów otwartych tj. układów z detektorami-lokalizatorami podłączonymi za pomocą kabla koncentrycznego do przewodu alarmowego z końcówką zerującą umieszoną na końcu pętli w odrębnym pomieszczeniu. Wynika to z niewielkiego zasięgu stacjonarnych urządzeń obsługujących te obwody, koniecznością stosowania końcówek zerujących, kontrolą tylko jednej strony rurociągu oraz uciążliwościami diagnostycznymi.

    - Rekomenduje się projektowanie systemów bez wkładek filcowych (niskorezystacyjnych).

    - Należy dążyć do standardu, w którym dostęp do drutów alarmowych sygnalizacji zawilgocenia jest możliwy na odcinkach nie dłuższych niż 400 m długości przewodu alarmowego w celach zachowania maksymalnych możliwości diagnostycznych i precyzyjnych pomiarów reflektometrycznych (lokalizacyjnych).

    - Rekomenduje się tworzenie pętli alarmowych o znacznych długościach zależnych od dostępnego maksymalnego zakresu zainstalowanych na sieci detektorów i/lub maksymalnego zasięgu ręcznych urządzeń diagnostycznych z dostępem do systemu nadzoru w wielu punktach, co umożliwi wyodrębnienie i precyzyjne wskazanie wadliwego odcinka za pomocą pomiarów reflektometrycznych.

    - Zaleca się maksymalne ograniczenie spięć przewodów alarmowych pod endcap’ami powodujących brak dostępu do punktu pomiarowego.

    - Zaleca się stosowanie systemowych preizolowanych trójników prostopadłych i równoległych posiadających standardowe rozwiązanie prowadzenia przewodów alarmowych tj. dwa przewody pomiarowe, z których czerwony przebiega przez rurę główną na wprost, natomiast biały ocynowany po obu stronach rury głównej łączy się z ocynowanymi przewodami rury odgałęźnej.

    - Zaleca się łączenie przewodów w trójniku rury odgałęźnej w taki sposób, aby umożliwiać nadzór zarówno rurociągu głównego jak i odgałęzień jako jeden obwód lub pętla pomiarowa. Przy czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie zapętlenia przewodów w rurze odgałęźnej trójnika tak, że rurociąg główny i odgałęzienia stanowią oddzielne obwody pomiarowe i nadzorowane są niezależnie od siebie.

    - W przypadku łączenia przewodów w trójnikach (odgałęzieniach), należy stosować poniższe ogólne zasady:

• odgałęzienia w prawo (od źródła w kierunku odbioru) – przewody z prawej strony trójnika (białe) (patrząc od strony źródła) łączone są z prawym drutem w rurze (białym),

• odgałęzienie w lewo (od źródła w kierunku odbioru) – przewody z lewej strony trójnika (białe) (patrząc od strony źródła) łączone są z lewym drutem w rurze (czerwonym),

• na połączeniu przewodów trójnika z rurą główną nie można krzyżować przewodów alarmowych w mufach.

    - Opisane przypadki łączenia przewodów alarmowych w trójnikach prostopadłych dla odgałęzienia lewego i prawego zostały zaprezentowane na Rysunku nr 7.

Rysunek 7 Schemat łączenia przewodów alarmowych w trójnikach prostopadłych dla odgałęzienia lewego i prawego.

    - Wymaga się w dokumentacjach projektowych (budowlanych, wykonawczych, powykonawczych) stosowania jednorodnego oznakowania drutów alarmowych impulsowej sygnalizacji zawilgocenia w następującym zakresie:

    - drut miedziany pobielany cyną (biały) – linia ciągła czarna pogrubiona - B,

    - drut miedziany (czerwony) – linia przerywana czarna pogrubiona - C.

    - Nie zaleca się stosowania oznaczeń kolorystycznych drutów alarmowych na rysunkach technicznych w dokumentacjach projektowych.

    - Dokumentacja projektowa impulsowej sygnalizacji alarmowej zawilgocenia będąca częścią dokumentacji budowlanej i powykonawczej powinna składać się minimum z:

    - opisu technicznego przyjętych rozwiązań systemu impulsowej sygnalizacji alarmowej,

    - schematu montażowego sieci/przyłącza ciepłowniczego (w skali 1:500) obejmującego m.in.: przebieg układu sieciowego, rozmieszczenia rurociągów zasilających/powrotnych i kształtek, wymiary elementów standardowych i niestandardowych, oznaczenia i legendę, zestawienie długości liniowych oraz długości poszczególnych elementów, średnice rur przewodowych i izolacji, lokalizacje połączeń spawanych (połączeń mufowych), lokalizację rur przepustowych osłonowych, studni zaworowych/odwodnieniowych, komór ciepłowniczych, szczegół nawiązania do istniejących rurociągów ciepłowniczych,

    - schematu montażowego instalacji alarmowej (w skali 1:500) obejmującego m.in.: przebieg i rozmieszczenie układu drutów alarmowych rurociągu zasilającego i powrotnego, szczegóły łączenia drutów w miejscach newralgicznych (np. odgałęzienia, komory), oznaczenia i legendę, zestawienie długości liniowych oraz długości poszczególnych elementów, lokalizację połączeń spawanych (połączeń mufowych), szczegóły realizacji puszek/złączy pomiarowych, szczegóły realizacji przeskoczeń w komorach, szczegóły wyprowadzenia drutów sygnalizacji w pomieszczeniach/komorach, zestawienia długości przewodów koncentrycznych/przeskoczeniowych, zestawienia długości pętli alarmowych, oznaczenia punktów charakterystycznych, szczegóły montażowe (np. spięcia pod endcap’ami), szczegół nawiązania do istniejącego systemu sygnalizacji alarmowej, zasadę oznaczenia i położenia drutów alarmowych zgodną z niniejszym Standardem technicznym,

    - schematu uproszczonego instalacji alarmowej (bez skali, format A4/A3) obejmującego m.in.: schematyczny układ drutów alarmowych rurociągu zasilającego i powrotnego wraz z oznaczeniem sposobu łączenia drutów w miejscach newralgicznych (np. odgałęzienia, komory, wyprowadzenia w pomieszczeniach, nawiązania z istniejącym systemem alarmowym), legendę, oznaczenie i zestawienie długości liniowych, oznaczenia punktów charakterystycznych.

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SYSTEMÓW SYGNALIZACJI ZAWILGOCENIA

    - Wyprowadzenia drutów alarmowych w pomieszczeniach technicznych

#### Niniejszy podrozdział dotyczy wymagań związanych z doprowadzeniem czynnika grzewczego ze źródła ciepła do odbiorcy ciepła na granicy obiekt – grunt tj. przejścia przez przegrodę pionową, bądź poziomą w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego oraz wymagań związanych z wyprowadzeniem drutów sygnalizacji alarmowej spod zakończeń termokurczliwych, zamknięciem pętli alarmowej oraz dostępem do masy rury przewodowej w celu właściwego prowadzenia pomiarów zawilgocenia rurociągów.

#### Dla obiektów podpiwniczonych, gdy posadzka pomieszczenia technicznego położona jest poniżej poziomu przyległego terenu zalecana jest realizacja przejścia przez ściany obiektów oraz wyprowadzenie przewodów sygnalizacji alarmowej zgodnie ze schematami nr 1 i 2 (Rysunek nr 8).

#### Bezwzględnie należy zadbać, aby wprowadzone do budynku czoło izolacji/rury osłonowej rurociągu preizolowanego znajdowało się co najmniej 10 cm od ściany pomieszczenia, umożliwiając swobodne obkurczenie zakończenia termokurczliwego typu endcap oraz wyprowadzenie przewodów alarmowych poza endcap do celów pomiarowych. Niedopuszczalna jest realizacja całości lub części zakończeń termokurczliwych w ścianach oraz spięcia przewodów sygnalizacji alarmowej pod endcap’ami (bez dostępu diagnostycznego).

#### W przypadkach, w których długość sztangi rurociągów preizolowanych wymusza realizację zamknięcia w obszarze ściany uniemożliwiając tym samym prawidłowe zakończenie/zamknięcie czoła przewodów w pomieszczeniu technicznym zgodnie z powyższymi wymaganiami należy dokonać skrócenia sztangi rur tak, aby mufa połączeniowa znalazła się w całości przed ścianą zewnętrzną obiektu przyłączanego oraz dołożyć wstawkę rurociągu preizolowanego o długości umożliwiającej realizację prawidłowego zakończenia czoła i wyprowadzenie przewodów alarmowych.

#### Dla realizacji przejścia przez ściany zewnętrzne z pierścieniem uszczelniającym (schemat nr 1 – Rysunek nr 8) wymaga się, aby dla grubości muru ≥ 40cm stosować podwójne pierścienie uszczelniające, skrajnie od strony gruntu i pomieszczenia.

#### W przypadku występowania wód gruntowych powyżej wejścia rurociągów do obiektu bezwarunkowo należy stosować szczelne ciśnieniowe przejścia przez ścianę w postaci gumowych pierścieni uszczelniających przedstawionych na schemacie nr 2 (Rysunek nr 8). W przypadku nie występowania wód gruntowych dopuszcza się zamiennie uszczelnienie (bezciśnieniowe) manszetami od strony zewnętrznej montowanymi do ściany obiektu oraz płaszcza rury preizolowanej.

#### Dla obiektów niepodpiwniczonych lub posiadających poziom posadzki pomieszczenia technicznego zbliżony do poziomu gruntu zalecana jest realizacja przejścia oraz wyprowadzenia przewodów sygnalizacji alarmowej zgodnie ze schematem nr 3 (Rysunek nr 8).

#### W przypadku wejścia do obiektu od strony posadzki, należy realizować je za pomocą kolana pionowego tzw. kolana wejściowego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby długość ramion kolana wejściowego została uzależniona od głębokości posadowienia rurociągu, poziomu położenia posadzki pomieszczenia oraz grubości ściany fundamentowej. Dla wejść do budynków należy stosować kolana wejściowe, zamiast kolan preizolowanych 90st, które charakteryzują się odmiennym ułożeniem przewodów alarmowych w płaszczu izolacji, ułatwiających ich późniejszą identyfikację i eksploatację.

#### W zależności od charakterystyki oraz zastosowanego układu pracy systemu impulsowego sygnalizacji zawilgocenia (układ otwarty z końcówkami zerującymi lub układ zamknięty), połączenia lub zakończenia wyprowadzonych spod endcap przewodów alarmowych rurociągów preizolowanych należy realizować poprzez:

#### puszki przyłączeniowe pojedyncze lub podwójne z uziemieniami (ucho krótkie/długie) z kablami koncentrycznymi,

#### puszki przyłączeniowe pojedyncze lub podwójne z uziemieniami (ucho krótkie/długie) z końcówkami zerującymi,

#### natynkowe puszki instalacyjne elektryczne hermetyczne IP55 z oznaczoną listwą przyłączeniową,

#### złączki elektryczne zaciskowe.

#### Połączenia przewodów alarmowych muszą zostać zamontowane w miejscu łatwo dostępnym, umożliwiającym prowadzenie pomiarów.

#### W celu realizacji pomiarów należy bezwzględnie zapewnić w punktach pomiarowych dostęp do masy rury (uziemienia).

#### Uziemienie puszek przyłączeniowych należy realizować poprzez przyspawany do stalowej rury przewodowej wyprofilowany płaskownik (ucho), mocując do niego przy pomocy nakrętki korpus puszki pomiarowej. Płaskownik (ucho) powinno bezwzględnie wystawać ponad izolację przewodów. Nie należy malować płaskownika farbami pogorszającymi powierzchnię styku złącza masowego puszki.

#### Uziemienie natynkowych puszek instalacyjnych należy dokonywać poprzez doprowadzenie dodatkowego przewodu listwy przyłączeniowej bezpośrednio od przewodowej rury stalowej.

#### Dla miejsc z połączeniami przewodów alarmowych poprzez złączki elektryczne zaleca się zapewnić dostęp do masy w celu zapewnienia możliwości pomiarów poprzez przyspawanie do rury przewodowej stalowej płaskownika (ucha) lub śruby M8 (zwróconej łbem do rury stalowej) o długości zapewniającej dostęp bez naruszania izolacji przewodów. Nie należy malować powierzchni elementów złącza masowego.

#### W przypadku braku bezpośredniego dostępu do rurociągów, druty należy przedłużyć przewodem YDY 3x1,5 mm2 (3x1,0 mm2) dla układu dwudrutowego, przewodem YDY 5x1,5 mm2 (5x1,0 mm2) dla układu czterodrutowego lub kablami koncentrycznymi doprowadzonymi do natynkowej puszki przyłączeniowej. Oznaczenie drutów w puszce pomiarowej należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym Standardzie technicznym. Natynkowe puszki przyłączeniowe należy w miarę możliwości montować na wysokości 140-160 cm.

#### Rysunek 8 Schematy ideowe przejść przez ściany rurociągów preizolowanych oraz wyprowadzenia przewodów alarmowych spod zakończeń typu endcap.

    - Kontrola systemu alarmowego przed montażem

#### Rurociągi oraz elementy preizolowane muszą zostać dostarczone z oznakowanymi nieizolowanymi przewodami miedzianymi zabezpieczonymi przed zerwaniem/uszkodzeniem poprzez spiralne zwinięcie i umieszczenie w zagłębieniu w izolacji poliuretanowej,

#### Bezpośrednio przed kontrolą systemu alarmowego zwinięte w spirale przewody alarmowe należy wyciągnąć z zagłębienia w izolacji i wyprostować przez naciągnięcie. W przypadku zawilgocenia końcówek rur należy je bezwzględnie osuszyć i oczyścić. Końcówki przewodów alarmowych należy przed pomiarem przetrzeć papierem ściernym.

#### Bezwzględnie należy dokonać sprawdzenia czy łączone przewody alarmowe są całe i nie uszkodzone. Element preizolowany z uszkodzonym/ zerwanym przewodem alarmowym w przestrzeni izolacyjnej preizolacji uniemożliwia jego zastosowanie/wbudowanie i powinien zostać zgłoszony w trybie gwarancyjnym do dostawcy systemu.

#### Każdy dostarczony element preizolowany z wbudowanym systemem sygnalizacji alarmowej przed jego montażem musi zostać poddany sprawdzeniu rezystancji izolacji na napięciu probierczym 1000 [V]. Element preizolowany należy uznać za prawidłowy, gdy wskazanie rezystancji izolacji wynosi ≥ 500 MΩ. Zaleca się przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji pomiędzy drutami alarmowymi oraz pomiędzy rurą przewodową, a drutami alarmowymi.

#### Każdy dostarczony element preizolowany z wbudowanym systemem sygnalizacji alarmowej przed jego montażem musi zostać poddany sprawdzeniu ciągłości poprzez pomiar rezystancji pętli. Element preizolowany należy uznać za prawidłowy, gdy wskazanie rezystancji pętli wynosi 0,012 – 0,015 Ω/m.

#### Wykonawca prac z przeprowadzonych badań rezystancji izolacji oraz rezystancji pętli elementów preizolowanych przed ich wbudowaniem powinien sporządzić protokół zawierający m.in. typ urządzenia pomiarowego, identyfikację kontrolującego, wykaz elementów badanych oraz wartości zmierzone i ich klasyfikację uznania lub nie uznania do wbudowania.

#### Potwierdzeniem realizacji w/w sprawdzenia elementów preizolowanych jest protokół odbioru materiałów budowlanych zgodnie z POZ 110025 Standard techniczny w zakresie kompletności dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji procesów inwestycyjnych w ramach budowy i modernizacji elementów dystrybucyjnych systemów ciepłowniczych oraz POZ 110028 Standard techniczny w zakresie listy kontrolnej wymaganych czynności odbiorowych prac prowadzonych w ramach procesów inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz remontowych dystrybucyjnych systemów ciepłowniczych Grupy PGE EC.

    - Kontrola systemu alarmowego podczas montażu

#### Celem kontroli i badania wykonanych połączeń przewodów alarmowych zaleca się w trakcie montażu pomiar oporności pętli i rezystancji izolacji w każdym kolejnym wykonanym złączu izolacyjnym. Podczas prowadzonych sprawdzeń odcinek należy uznać za prawidłowy, gdy wartość rezystancji pętli wynosi 0,012 – 0,015 Ω/m, a wartość rezystancji izolacji ≥ 10MΩ/km drutu.

#### W przypadku nie spełnienia warunków, należy sprawdzić ostatnio montowane złącze, skontrolować połączenie drutów lub ewentualną wilgoć w złączu, usunąć przyczynę oraz wykonać powtórny pomiar oporności potwierdzający usunięcie nieprawidłowości. W celu lokalizacji zawilgocenia lub nieprawidłowego połączenia zaleca się stosowanie reflektometru.

#### Podczas kontroli systemu alarmowego w trakcie oraz po montażu układu preizolowanego należy bezwzględnie odłączyć od układu wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe (t.j. detektory, lokalizatory, reflektometry), które mogą ulec zniszczeniu ze względu na wysokie napięcie testowania.

#### W przypadku włączenia w istniejącą pętlę sygnalizacji zawilgocenia (np. nowe przyłącze na istniejącej pętli), zaleca się przed realizacją prac dokonanie pomiarów rezystancji izolacji, pętli oraz impedancji falowej pętli działającej, celem oceny stanu technicznego instalacji sygnalizacji zawilgocenia, w którą włączana jest nowa instalacja alarmowa, ograniczając możliwości roszczeń Wykonawcy prac w przypadku nie osiągnięcia progu wartości odbiorowej instalacji.

    - Łączenie drutów alarmowych

#### Do układania elementów preizolowanych w wykopach oraz łączenia przewodów w złączach można przystąpić po pozytywnym, protokolarnym odbiorze materiałów budowlanych zgodnie z POZ 110025 Standard techniczny w zakresie kompletności dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji procesów inwestycyjnych w ramach budowy i modernizacji elementów dystrybucyjnych systemów ciepłowniczych oraz POZ 110028 Standard techniczny w zakresie listy kontrolnej wymaganych czynności odbiorowych prac prowadzonych w ramach procesów inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz remontowych dystrybucyjnych systemów ciepłowniczych Grupy PGE EC.

#### Podczas układania rurociągów na podsypce w przygotowanych wykopach należy zadbać, aby położenie drutów alarmowych znajdowało się na górze w pozycji „za 10 minut godz. 2” - 120° dla układów dwudrutowych oraz było bezwzględnie zgodne ze schematem montażowym sieci cieplnej i schematem systemu sygnalizacji alarmowej stanowiącej integralną część projektu technicznego/wykonawczego.

#### Etykiety identyfikacyjne producenta na płaszczach osłonowych rur preizolowanych muszą znajdować się zawsze od strony źródła ciepła, co doprowadzi do usytuowania drutu ocynowanego (białego) z prawej strony rury patrząc od strony źródła ciepła, a drutu miedzianego (czerwonego) z lewej strony.

#### Dla rurociągów czterodrutowych (≥ DN350) zaleca się układać przewody w wykopie, w ten sposób, aby jedna para drutów znajdowała się u góry, a druga na dole tj. w układzie odbicia lustrzanego względem osi poziomej rury.

#### Po współosiowym ułożeniu przewodów/elementów preizolowanych i alarmowych względem siebie należy dostosować, wyprostować i skrócić druty alarmowe tak, aby po połączeniu nie następowało ich luźne zwisanie, skręcanie lub krzyżowanie. Końcówki drutów należy oczyścić przez przetarcie papierem ściernym oraz wsunąć jeden z drutów do oporu w tuleje zaciskową.

#### Tuleja zaciskowa musi zostać ułożona w takiej pozycji, aby widoczny był otwór kontrolny znajdujący się po środku tulei. Za pomocą szczypiec ze szczękami z zaciskiem 1,5 mm należy dokonać zaciśnięcia łącznika na drucie, następnie dokonać wsunięcia drugiego drutu i powtórzyć czynności zaciskania. Bezwzględnie do zaciskania drutów należy stosować dedykowane szczypce ze szczękami, nie dopuszcza się stosowania tradycyjnych szczypiec/kombinerek.

#### Zaciśniętą tuleje należy podgrzać lutownicą gazową do momentu uzyskania właściwej temperatury oraz kolejno z obu stron tulei podać lut zawierający topnik. Roztopiony lut kapilarnie powinien wypełnić łącznik od wewnątrz. Oznaką poprawnie wykonanego lutowania będzie pojawienie się wypływki lutu w otworze kontrolnym tulei i na jego obu końcach. Nadmiar cyny należy usunąć.

#### Po połączeniu przewodów alarmowych oraz ich kontroli, oba druty należy umieścić na tworzywowych podtrzymkach drutu (min. po 3 szt. na drut), których zadaniem jest zapewnienie odległości około 15 mm od przewodowej rury stalowej. Podtrzymki należy zamocować do rury przewodowej za pomocą samoprzylepnej taśmy krepowej.

#### Zmontowane odcinki przewodów należy poddać protokolarnemu sprawdzeniu/ kontroli rezystancji izolacji oraz rezystancji pętli pomiarowej przed pianowaniem złącza. Zaleca się realizację pianowania i mufowania złącza (zamknięcia złącza) bezpośrednio po kontroli sygnalizacji alarmowej tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się wilgoci w złączu i późniejszego wystąpienia zjawiska wilgoci rozproszonej.

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU SYSTEMÓW SYGNALIZACJI ZAWILGOCENIA

    - Odbiór systemu sygnalizacji alarmowej powinien składać się z następujących etapów/procesów:

a. protokolarnych pomiarów odbiorowych wszystkich pętli impulsowej sygnalizacji alarmowej obejmujących pomiar wartości rezystancji izolacji, pomiar wartości rezystancji pętli oraz pomiar napięcia galwanicznego,

b. protokolarnych pomiarów odbiorowych wszystkich pętli impulsowej sygnalizacji zawilgocenia w zakresie impedancji falowej przy użyciu przenośnego reflektometru wraz z pobraniem wykresów wzorcowych z wszystkich punktów pomiarowych na pętlach pomiarowych,

c. dostarczenie dokumentacji odbiorowej powykonawczej zawierającej m.in.:

- protokoły odbioru pomiarów rezystancji izolacji oraz rezystancji pętli wraz z tabelarycznym zestawieniem i interpretacją wyników pod kątem spełnienia wymagań progowych,

- protokoły odbioru pomiarów impedancji falowej wraz z interpretacją wyników oraz wykresami wzorcowymi z wszystkich punktów pomiarowych na pętlach,

- atestów, aprobat, certyfikatów kalibracji urządzeń pomiarowych,

- powykonawczego opisu technicznego przyjętych rozwiązań systemu impulsowej sygnalizacji alarmowej,

- powykonawczego schematu montażowego sieci/przyłącza ciepłowniczego,

- powykonawczego schematu montażowego instalacji alarmowej,

- powykonawczego schematu uproszczonego instalacji alarmowej,

- powykonawczej geodezyjnej inwentaryzacji sieci/przyłącza ciepłowniczego.

    - Zaleca się, aby w każdym punkcie pomiarowym instalacji sygnalizacji zawilgocenia znajdował się zalaminowany powykonawczy schemat uproszczony instalacji alarmowej (format A4) umożliwiający jednoznaczną identyfikację kontrolowanej pętli pomiarowej, bez konieczności korzystania z pełnej dokumentacji powykonawczej systemu alarmowego.

    - Podczas pomiarów odbiorowych instalacji sygnalizacji zawilgocenia zaleca się wprowadzenie wymogu uzyskania minimalnej dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji pomiarowej danej pętli pomiarowej na poziomie min. 30 MΩ/1 km drutu. Pomiary należy wykonywać odrębnie dla poszczególnych pętli, napięciem pomiarowym 24V DC (zgodnie z normą PN EN 14419:2020-01) poprzez certyfikowane urządzenie pomiarowe wyposażone w ograniczenia prądowe. Pomiary winny zostać potwierdzone protokołami odbioru systemy zawilgocenia sieci preizolowanej (instalacja alarmowa) zgodnie z POZ 110025 Standard techniczny w zakresie kompletności dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji procesów inwestycyjnych w ramach budowy i modernizacji elementów dystrybucyjnych systemów ciepłowniczych oraz POZ 110028 Standard techniczny w zakresie listy kontrolnej wymaganych czynności odbiorowych prac prowadzonych w ramach procesów inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz remontowych dystrybucyjnych systemów ciepłowniczych Grupy PGE EC.

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI I NADZORU SYSTEMÓW SYGNALIZACJI ZAWILGOCENIA

    - Wielkości wymagane rezystancji izolacji w okresie gwarancyjnym

#### W okresie gwarancyjnym systemu ciepłowniczego należy wprowadzić dwuprogowy wymóg utrzymywania minimalnej dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji pętli pomiarowej:

- próg pierwszy – 20 MΩ/1 km drutu,

- próg drugi – 2 MΩ/1 km drutu.

#### Zaleca się w przypadku sieci/przyłączy podlegających gwarancji Wykonawcy prac, aby po protokolarnym stwierdzeniu przez służby eksploatacyjne Oddziału/Spółki spadku rezystancji izolacji poniżej progu pierwszego, następowało zgłoszenie gwarancyjne Wykonawcy prac sieciowych określające umowny obowiązek prowadzenia pomiarów instalacji alarmowej oraz obserwacji trendu zmian parametrów pomiarowych rezystancji izolacji. Przy czym okres obowiązywania gwarancji Wykonawcy na zrealizowane prace winien zostać wydłużony o czas od protokolarnego stwierdzenia spadku rezystancji izolacji poniżej progu pierwszego do czasu protokolarnego wzrostu rezystancji izolacji powyżej progu pierwszego.

#### Zaleca się, aby po protokolarnym stwierdzeniu przez służby eksploatacyjne Oddziału/Spółki spadku rezystancji izolacji poniżej progu drugiego następowało niezwłoczne zgłoszenie gwarancyjne Wykonawcy prac sieciowych określające umowny obowiązek zlokalizowania, diagnostyki i usunięcia miejsca zawilgocenia lub przerwy drutu alarmowego spowodowanej poprzez niewłaściwą realizację prac sieciowych.

#### W przypadku zmiany wielkości rezystancji izolacji z powodu uszkodzenia systemu preizolowanego przez podmiot zewnętrzny (np. uszkodzenie płaszcza rury przez lemiesz koparki podmiotu zewnętrznego) zgłoszenie gwarancyjne Wykonawcy prac sieciowych (gwaranta) nie ma zastosowania, a roszczenia napraw systemu muszą być kierowane do podmiotu zewnętrznego, który spowodował uszkodzenie na gruncie obowiązujących przepisów prawa (o ile jest możliwy do zidentyfikowania).

    - Wielkości wymagane rezystancji izolacji w okresie pogwarancyjnym

#### W okresie pogwarancyjnym danego systemu ciepłowniczego należy wprowadzić wymóg utrzymania rezystancji izolacji powyżej minimalnej wartości 1MΩ bez względu na długość danej pętli pomiarowej. W przypadku wystąpienia wartości rezystancji izolacji poniżej wskazanych wartości progowych należy podjąć działania skutkujące pomiarami, lokalizacją, diagnostyką i usunięciem przyczyn wystąpienia obniżonej rezystancji izolacji pętli pomiarowej.

#### Ze względu na zmienność wartości rezystancji izolacji pracujących rurociągów ciepłowniczych, w okresie pogwarancyjnym za miarodajne wyniki stanu izolacji należy przyjmować kilkukrotne pomiary w różnych porach dnia i nocy, w określonym przedziale czasowym – ok. 1 miesiąca, potwierdzające trend stałego obniżenia rezystancji izolacji.

    - Wymagania ogólne dotyczące nadzoru systemów sygnalizacji zawilgocenia

#### Zaleca się dążenie do realizacji systemów alarmowych sygnalizacji zawilgocenia pod kątem zapewnienia maksymalnych możliwości przekazywania stanu przyrządów kontrolnych do centrum dyspozytorskiego za pomocą nadzoru zdalnego poprzez zdalną komunikację cyfrową z systemem archiwizacji danych pomiarowych.

#### Zaleca się zdalny odczyt i nadzór następujących parametrów technicznych systemów preizolowanych: rezystancji izolacji, rezystancji pętli pomiarowej oraz napięcia galwanicznego. Nie określa się obowiązku zdalnego odczytu impedancji falowej (wykresów reflektometrycznych).

#### W przypadku stosowania systemu stacjonarnych urządzeń nadzoru (bez nadzoru zdalnego) nad siecią ciepłowniczą, zaleca się dokonywanie manualnych pomiarów nadzorowanych przez te urządzenia pętli poprzez pomiar rezystancji izolacji, rezystancji pętli, napięcia galwanicznego oraz impedancji falowej, co najmniej 2 razy do roku. Uzyskane dane należy poddać analizie i porównaniu celem kontroli zmian stanu (trendu) układu preizolowanego.