## 1.0 Tabela cenowa
Załącznik nr 11 do SWZ i nr 3 do Umowy - Formularz cenowy
Świadczenie usług w zakresie prac serwisowych oraz remontów chwytaków elektrohydraulicznych oraz dwóch suwnic 9t na ITPOE w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
Informacja dla oferenta Wykonawca wypełnia wyłącznie pola oznaczone zielonym kolorem (arkusze o numerach ....). Pole oznaczone na pomarańczowo i żółto przeliczane są automatycznie. Dla pozycji "zakup części" oraz "koszty zakupu" wartości zostały narzucone przez Zamawiającego. Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz. W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Szacunkowa kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć rocznie na zakup części [PLN] netto |  | 80000
Szacunkowa liczba RBG na prace nieskatalogowane [RBG/rok] | Stawka RBG za prace ogólne nieskatalogowane (mechaniczne, elektryczne, AKPiA, budowlane) * [PLN netto/RBG] | Wartość roczna prac ogólnych nieskatalogowanych (mechaniczne, elektryczne, AKPiA, budowlane)
400 |  | 0
* W stawce RGB za prace ogólne uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia (robocizna, dojazd, mobilizacja, narzuty, koszty zagospodarowania odpadów, przygotowanie dokumentacji wymaganej zapisami Umowy, czas oczekiwania na dopuszczenie, itp.). W stawce RGB należy uwzględnić materiały pomocnicze zgodnie z pkt. 4.1.8 OPZ oraz materiały, które wchodzą w koszt operacji zgodnie z polem Założenia i zakres prac.
Zbiorcza tabela cenowa
Nazwa pozycji: | Wartość pozycji netto [PLN]/rok | Czas trwania umowy [lat] | Wartość pozycji netto w okresie trwania umowy [PLN]
1 | 2 | 3 | 4=2x3
Zakup części - kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zakup części z określonym KZ | 80000 | 4 | 320000
Prace rozliczane zgonie z katalogiem czynności: 1.1 Konserwacje 1.2 Próby odbiorcze 1.3 Prace elektryczne i AKPiA 1.4 Prace mechaniczne 1.5 Obliczenia stopnia wykorzystania resursów | 0 | 4 | 0
Prace ogólne nieskatalogowane (mechaniczne, elektryczne, AKPiA, budowlane) | 0 | 4 | 0
Wartość oferty [PLN] netto: |  |  | 320000
Wartość oferty [PLN] brutto: |  |  | 393600
* Rzeczywisty poziom wydatków oraz nakłady RBG i krotność wykonywania czynności może ulec zmianie i będzie zależna od potrzeb eksploatacyjnych Zamawiającego
Wartość netto, którą Wykonawca wprowadza w Systemie Zakupowym GK PGE oraz Formularzu Oferty (załącznik nr 4 do SWZ). Wartość brutto w Systemie Zakupowym GK PG zostanie wyliczona automatycznie po zaznaczeniu właściwej stawki podatku VAT.
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

## 1.1. Konserwacje
Świadczenie usług w zakresie prac serwisowych oraz remontów chwytaków elektrohydraulicznych oraz dwóch suwnic 9t na ITPOE w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
Tabela 1.1. Tabela cenowa konserwacja
L.p. | Rodzaj robót | założenia i zakres prac | Jednostka miary | ilość urządzeń | Planowana ilość w ciągu roku | Jednostkowa cena usługi * [PLN] netto | Wartość usługi [PLN] netto
1 | Konserwacja chwytaka elektrohydraulicznego EUROMEC K.6530-08/500 (1 szt.) | 1. Wyczyszczenie chwytaka, usunięcie zalegających zanieczyszczeń, 2.Sprawdzenie stanu wszystkich połączeń hydraulicznych, uszczelnień oraz przewodów sztywnych i elastycznych, 3.Kontrola poziomu oleju hydraulicznego, 4. Kontrola stanu filtrów, 5. Kontrola pracy siłowników hydraulicznych, 6. Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, kabli i wtyczek, 7. Nasmarowanie punktów smarowniczych chwytaka, 8. Kontrola stanu konstrukcji chwytaka, wizualna ocena stanu zębów penetrujących, 9. Kontrola stanu przegubów, sworzni, zawiesi, jarzm, tulei oraz połączeń śrubowych, 10. Kontrola sprawności termostatu bezpieczeństwa. Obejmuje również usunięcie drobnych usterek zdiagnozowanych podczas konserwacji. Za drobne usterki rozumie się takie gdzie koszt części zamiennych i materiałów nie przekracza 100 PLN netto, a pracochłonność nie przekracza 2 RBG. UWAGA: Cena jednostkowa dotyczy konserwacji 1 czerpaka | szt. | 2 | 50 |  | 0
2 | Konserwacja chwytaka elektrohydraulicznego STEMM PH6-5500-0,9 (1 szt.) | 1. Wyczyszczenie chwytaka, usunięcie zalegających zanieczyszczeń, 2.Sprawdzenie stanu wszystkich połączeń hydraulicznych, uszczelnień oraz przewodów sztywnych i elastycznych, 3.Kontrola poziomu oleju hydraulicznego, 4. Kontrola stanu oraz wymiana filtrów 5. Kontrola pracy siłowników hydraulicznych, 6. Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, kabli i wtyczek, 7. Nasmarowanie punktów smarowniczych chwytaka, 8. Kontrola stanu konstrukcji chwytaka, wizualna ocena stanu zębów penetrujących, 9. Kontrola stanu przegubów, sworzni, zawiesi, jarzm, tulei oraz połączeń śrubowych, 10. Kontrola sprawności termostatu bezpieczeństwa. Obejmuje również usunięcie drobnych usterek zdiagnozowanych podczas konserwacji. Za drobne usterki rozumie się takie gdzie koszt części zamiennych i materiałów nie przekracza 100 PLN netto, a pracochłonność nie przekracza 2 RBG. UWAGA: Cena jednostkowa dotyczy konserwacji 1 czerpaka | szt. | 2 | 10 |  | 0
3 | Wymiana wkładu filtra oleju chwytaka elektrohydraulicznego EUROMEC K.6530-08/500 (1 szt.) | 1.Wymiana wkładu filtra oleju (realizowana podczas konserwacji chwytaka)- materiał Wykonawcy | szt. | 2 | 12 |  | 0
4 | Wymiana filtrów oleju oraz powietrza chwytaka elektrohydraulicznego STEMM PH6-5500-0,9 (1 szt.) | 1.Wymiana filtrów oleju oraz powietrza (realizowana podczas konserwacji chwytaka) - materiał Wykonawcy | szt. | 2 | 1 |  | 0
5 | Wymiana oleju hydraulicznego chwytaka elektrohydraulicznego EUROMEC K.6530-08/500 wraz z wyczyszczeniem zbiornika oraz wymianą wkładu filtra (1 szt.) | 1.Wymiana oleju hydraulicznego - materiał Wykonawcy 2.Wymiana wkładu filtra oleju- materiał Wykonawcy | szt. | 2 | 2 |  | 0
6 | Wymiana oleju hydraulicznego chwytaka elektrohydraulicznego STEMM PH6-5500-0,9 wraz z wyczyszczeniem zbiornika oraz wymianą filtra (1 szt.) | 1.Wymiana oleju hydraulicznego - materiał Wykonawcy 2.Wymiana wkładu filtra oleju- materiał Wykonawcy | szt. | 2 | 0.5 |  | 0
7 | Przegląd okresowy suwnicy (1 szt.) | Przegląd konserwacyjny zgodny z zapisami rozporządzeniem ministra przedsiębiorczości i technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, w tym: 1. Kontrola wzrokowa i dźwiękowa pracy przekładni, silników oraz innych elementów ruchomych, 2. Kontrola poziomu oleju w przekładniach, 3. Kontrola hamulców (w tym kontrola zużycia okładzin hamulca mechanizmu podnoszenia oraz kontrola szczeliny powietrznej hamulca mechanizmu jazdy wciągarki oraz suwnicy) wraz z ew. regulacją 4. Kontrola stanu liny wraz z zakończeniami, 5. Kontrola stanu mocowań liny, jarzm, zblocza i haków, 6. Kontrola krążków linowych i bębna, 7. Kontrola stanu torowiska oraz kół jezdnych, 8. Kontrola poprawności działania ogranicznika udźwigu, 9. Kontrola poprawności działania wyłączników krańcowych, 10. Kontrola stanu odbojów, 11. Kontrola stanu przewodu zasilająco- sterowniczego chwytaka Obejmuje również usunięcie drobnych usterek zdiagnozowanych podczas przeglądu. Za drobne usterki rozumie się takie gdzie koszt części zamiennych i materiałów nie przekracza 100 PLN netto, a pracochłonność nie przekracza 2 RBG. | szt. | 2 | 12 |  | 0
8 | Przegląd roczny układu suwnic (2 szt.) | 1. Przegląd konstrukcji nośnej pod względem odkształceń i uszkodzeń, kontrola połączeń rozłącznych (wraz z ew. dokręceniem) i nierozłącznych (w szczególności zbadanie pod względem pęknięć) oraz kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nośnej, 2. Szczegółowy przegląd toru jezdnego, w tym kontrola tolerancji położenia szyn suwnic pomostowych oraz porównanie tych wartości z dokumentacją techniczną; 3. Przegląd szaf zasilająco-sterowniczych suwnic obejmujący: 3.1 Oczyszczenie zainstalowanych urządzeń z warstwy kurzu, pyłu oraz zanieczyszczeń. 3.2 Oględziny wzrokowe urządzeń pod kątem przegrzań, uszkodzeń mechanicznych, prawidłowości działania (sygnalizacja na frontach urządzeń – jeśli występuje). 3.3 Sprawdzenie prawidłowości dokręcenia połączeń śrubowych torów prądowych oraz jego czyszczenie i konserwacja. 3.4 Wymiana filtrów powietrza - dostawa po stronie Wykonawcy. 3.5 Kontrola wzrokowa i czyszczenie aparatury. 3.6 Przegląd wyłączników nw., w tym: 3.6.1 Sprawdzenie wizualne stanu wyłącznika, a w szczególności stanu jego elementów izolacyjnych pod względem czystości, braku uszkodzeń powierzchniowych i pęknięć, ewentualnego występowania wilgoci, 3.6.2 Sprawdzenie prawidłowości dokręcenia połączeń śrubowych torów prądowych wyłącznika, 3.6.3 konserwacja wszystkich dostępnych powierzchni zewnętrznych wyłącznika oraz jego elementów izolacyjnych 3.6.4 Wykonanie prób funkcjonalnych działania wyłącznika, 3.6.5 Przegląd wizualny styków głównych wyłącznika, 3.6.6 Pomiar rezystancji izolacji między-stykowej w torze prądowym wyłącznika, 4. Przegląd instalacji elektrycznej i wykonanie pomiarów: - rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obwodów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej - pomiarów rezystancji uziemień roboczych oraz ochrony przeciwporażeniowej. 5. Sprawdzenie toru zasilającego od zacisków urządzeń do szafy zasilającej. 6. Przegląd silników czerpaków (pomiary izolacji wraz z kablem zasilającym (bez demontażu silnika), sprawdzenie osłuchowo pracy silnika. 7. Przegląd silników niskiego napięcia o mocy pow. 10 kW obejmujący: mycie, czyszczenie i kontrolę pracy silników oraz pomiary rezystancji uzwojeń 8. Przegląd pierścieni ślizgowych i zwijacza kabla. Sporządzenie raportu z przeglądu 9. Kalibracja układu ważenia suwnic UWAGA: Cena jednostkowa dotyczy przeglądu całego układu suwnicowego obejmującego 2 suwnice wraz z instalacjami wspólnymi | szt. | 1 | 1 |  | 0
9 | Smarowanie lin oraz prowadnic lin suwnicy | 1.Smarowanie lin oraz prowadnic lin suwnicy- materiał Wykonawcy | szt. | 2 | 4 |  | 0
[6 empty] | suma: | 0
* W cenie jednostkowej cenie wykonania usługi należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia (robocizna, dojazd, mobilizacja, narzuty, koszty zagospodarowania odpadów, przygotowanie dokumentacji wymaganej zapisami Umowy, czas oczekiwania na dopuszczenie, itp.). W cenie jednostkowej cenie wykonania usługi należy uwzględnić materiały pomocnicze zgodnie z pkt. 4.1.8 OPZ oraz materiały, które wchodzą w koszt operacji zgodnie z polem Założenia i zakres prac.

## 1.2. Próby odbiorcze
Świadczenie usług w zakresie prac serwisowych oraz remontów chwytaków elektrohydraulicznych oraz dwóch suwnic 9t na ITPOE w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
Tabela 1.2. Tabela cenowa próby odbiorcze
L.p. | Rodzaj robót | Założenia i zakres prac | Jednostka Miary | Planowana ilość w ciągu roku | Jednostkowa cena usługi* netto [PLN] | Wartość usługi netto [PLN]
1 | Próba obciążeniowa suwnicy | 1. Wykonanie próby obciążeniowej suwnicy (za zapewnienie ciężaru próbnego odpowiada Wykonawca) | za 1 próbę | 2 |  | 0
[5 empty] | suma: | 0
* W cenie jednostkowej cenie wykonania usługi należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia (robocizna, dojazd, mobilizacja, narzuty, koszty zagospodarowania odpadów, przygotowanie dokumentacji wymaganej zapisami Umowy, czas oczekiwania na dopuszczenie, itp.). W cenie jednostkowej cenie wykonania usługi należy uwzględnić materiały pomocnicze zgodnie z pkt. 4.1.8 OPZ oraz materiały, które wchodzą w koszt operacji zgodnie z polem Założenia i zakres prac.

## 1.3. Prace elektryczne i AKPiA
Świadczenie usług w zakresie prac serwisowych oraz remontów chwytaków elektrohydraulicznych oraz dwóch suwnic 9t na ITPOE w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
Tabela 1.3. Tabela prace elektryczne
L.p. | Opis zadania | Założenia i zakres prac | Jednostka miary | Planowana ilość w ciągu roku | Jednostkowa cena wykonania usługi* [PLN netto] | Wartość usługi netto [PLN]
1 | Diagnostyka- brak możliwości sterowania chwytakiem | 1. Określenie przyczyny braku sterowania chwytakiem | szt. | 10 |  | 0
2 | Wymiana zużytych elementów (szczotki, uchwyty szczotek) | 1. Demontaż osprzętu w niezbędnym zakresie (osłony, pokrywy itp.) 2. Wyczyszczenie oraz przegląd zespołu pierścieni ślizgowych 3. Wymiana zużytych elementów (koszt części zamiennych (z wyłączeniem materiałów pomocniczych) nie wchodzi w cenę operacji remontowej). 4. Montaż osprzętu wraz z wykonaniem niezbędnych regulacji 5. Kontrola pracy urządzenia | kpl. (wymiana kompletu szczotek wraz z uchwytami wchodzących w skład jednego zwijacza kabla) | 0.1 |  | 0
3 | Dostawa zestawu szczotek wraz z uchwytami | 1. Dostawa komplet szczotek wraz z uchwytami do jednej suwnicy | kpl. | 0.1 |  | 0
4 | Wymiana tensometru | demontaż i montaż, próby funkcjonalne (koszt części zamiennych (z wyłączeniem materiałów pomocniczych) nie wchodzi w cenę operacji remontowej) | szt. | 1 |  | 0
5 | Wykonanie kalibracji systemu wagowego |  | szt. | 1 |  | 0
6 | Skrócenie kabla zasilająco- sterowniczego chwytaka | ucięcie zrobienie, podłączenie, próby funkcjonalne | szt. | 1 |  | 0
7 | Wymiana stycznika 330A | odpięcie, podpięcie, próby funkcjonalne | szt. | 0.1 |  | 0
8 | Wymiana rozłącznika izolacyjnego 400A | odpięcie, podpięcie, próby funkcjonalne | szt. | 0.1 |  | 0
9 | Wymiana kabla zasilająco- sterowniczego chwytaka | odpięcie, podpięcie, zarobienie końcówek, próby funkcjonalne | szt. | 2 |  | 0
10 | Wymiana kabla sterowniczego 12-żyłowego na trasie kablowej (typ) | Informacje dodatkowe: GELB. ZASILAJĄCO STEROWNICZY PRYSMIAN | szt. | 0.1 |  | 0
11 | Wymiana kabla sterowniczego 12-żyłowego luźnego | odpięcie, podpięcie, zarobienie końcówek, próby funkcjonalne- koszt części zamiennych (z wyłączeniem materiałów pomocniczych) nie wchodzi w cenę operacji remontowej | szt. | 0.1 |  | 0
12 | Wymiana kabla sterowniczego 17-żyłowego na trasie kablowej | odpięcie, podpięcie, zarobienie końcówek, próby funkcjonalne- koszt części zamiennych (z wyłączeniem materiałów pomocniczych) nie wchodzi w cenę operacji remontowej | szt. | 0.1 |  | 0
13 | Wymiana kabla sterowniczego 17-żyłowego luźnego | odpięcie, podpięcie, zarobienie końcówek, próby funkcjonalne- koszt części zamiennych (z wyłączeniem materiałów pomocniczych) nie wchodzi w cenę operacji remontowej | szt. | 0.1 |  | 0
14 | Demontaż/ montaż silnika el. jazdy wciągarki | zdemontowanie, transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie EC lub na warsztat Wykonawcy, transport w docelowe miejsce montażu (w przestrzeni bunkra), zamontowanie, próby funkcjonalne | szt. | 0.1 |  | 0
15 | Przegląd silnika el. jazdy wciągarki | 1. Mycie, czyszczenie i kontrola pracy silnika 2. Pomiary rezystancji uzwojeń Prace realizowane po transporcie silnika poza przestrzeń bunkra | szt. | 0.1 |  | 0
16 | Wymiana łożysk silnika el. jazdy wciągarki | 1. Demontaż warsztatowy silnika w niezbędnym zakresie 2. Wymiana kompletu łożysk (materiał w cenie- zapewnia wykonawca) , 3. Montaż warsztatowy silnika w niezbędnym zakresie | szt. | 0.1 |  | 0
17 | Demontaż/ montaż silnika el. jazdy suwnicy | zdemontowanie, transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie EC lub na warsztat Wykonawcy, transport w docelowe miejsce montażu (w przestrzeni bunkra), zamontowanie, próby funkcjonalne | szt. | 0.1 |  | 0
18 | Przegląd silnika el. jazdy suwnicy | 1. Mycie, czyszczenie i kontrola pracy silnika 2. Pomiary rezystancji uzwojeń Prace realizowane po transporcie silnika poza przestrzeń bunkra | szt. | 0.1 |  | 0
19 | Wymiana łożysk silnika el. jazdy suwnicy | 1. Demontaż warsztatowy silnika w niezbędnym zakresie 2. Wymiana kompletu łożysk (materiał w cenie- zapewnia wykonawca) , 3. Montaż warsztatowy silnika w niezbędnym zakresie |  | 0.1 |  | 0
20 | Demontaż/ montaż silnika el. podnoszenia wciągarki | Zdemontowanie, zamontowanie, próby funkcjonalne |  | 0.1 |  | 0
21 | Przegląd silnika el. podnoszenia wciągarki | 1. Mycie, czyszczenie i kontrola pracy silnika 2. Pomiary rezystancji uzwojeń Prace realizowane po transporcie silnika poza przestrzeń bunkra | szt. | 0.1 |  | 0
22 | Wymiana łożysk silnika el. podnoszenia wciągarki | 1. Demontaż warsztatowy silnika w niezbędnym zakresie 2. Wymiana kompletu łożysk (materiał w cenie- zapewnia wykonawca) 3. Montaż warsztatowy silnika w niezbędnym zakresie |  | 0.1 |  | 0
23 | Demontaż/ montaż silnika el. napędu zwijacza kabla | zdemontowanie, transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie EC lub na warsztat Wykonawcy, transport w docelowe miejsce montażu (w przestrzeni bunkra), zamontowanie, próby funkcjonalne |  | 0.1 |  | 0
24 | Przegląd silnika el. napędu zwijacza kabla | 1. Mycie, czyszczenie i kontrola pracy silnika 2. Pomiary rezystancji uzwojeń Prace realizowane po transporcie silnika poza przestrzeń bunkra | szt. | 0.1 |  | 0
25 | Wymiana łożysk silnika el. zwijacza kabla | 1. Demontaż warsztatowy silnika w niezbędnym zakresie 2. Wymiana kompletu łożysk (materiał w cenie- zapewnia wykonawca) 3. Montaż warsztatowy silnika w niezbędnym zakresie |  | 0.1 |  | 0
26 | Wymiana stycznika 185A | odpięcie, podpięcie, próby funkcjonalne- koszt części zamiennych (z wyłączeniem materiałów pomocniczych) nie wchodzi w cenę operacji remontowej |  | 0.1 |  | 0
27 | Wymiana stycznika poniżej 51A | odpięcie, podpięcie, próby funkcjonalne- materiał w cenie- zapewnia wykonawca |  | 0.1 |  | 0
28 | Wymiana wyłącznika silnikowego poniżej 41A | odpięcie, podpięcie, próby funkcjonalne- materiał w cenie- zapewnia wykonawca |  | 0.1 |  | 0
29 | Wymiana styków pomocniczych | odpięcie, podpięcie, próby funkcjonalne- materiał w cenie- zapewnia wykonawca |  | 0.1 |  | 0
[5 empty] | suma: | 0
* W cenie jednostkowej cenie wykonania usługi należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia (robocizna, dojazd, mobilizacja, narzuty, koszty zagospodarowania odpadów, przygotowanie dokumentacji wymaganej zapisami Umowy, czas oczekiwania na dopuszczenie, itp.). W cenie jednostkowej cenie wykonania usługi należy uwzględnić materiały pomocnicze zgodnie z pkt. 4.1.8 OPZ oraz materiały, które wchodzą w koszt operacji zgodnie z polem Założenia i zakres prac.

## 1.4. Prace mechaniczne
Świadczenie usług w zakresie prac serwisowych oraz remontów chwytaków elektrohydraulicznych oraz dwóch suwnic 9t na ITPOE w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
Tabela 1.4. Tabela prace mechaniczne
Nr operacji | Rodzaj urządzenia | Opis usługi | Założenia i zakres prac | Jm | Planowana ilość w ciągu roku | Jednostkowa cena wykonania usługi* netto [PLN] | Wartość usługi netto [PLN]
1 | Suwnica pomostowa dwudźwigarowa | Wymiana okładzin hamulcowych mechanizmu jazdy suwnicy (1szt.) | 1. Demontaż osprzętu w niezbędnym zakresie (osłony, pokrywy itp.) 2. Wymiana okładzin (materiał w cenie- zapewnia wykonawca) 3. Dokonanie niezbędnych regulacji 4. Montaż osprzętu wraz z wykonaniem niezbędnych regulacji 5. Kontrola pracy urządzenia | szt. | 1 |  | 0
2 | Suwnica pomostowa dwudźwigarowa | Kontrola stanu dynamicznego układu napędowego jazdy suwnicy | 1. Demontaż osprzętu w niezbędnym zakresie (osłony, pokrywy itp.), 2. Wykonanie pomiaru stanu dynamicznego zgodnie z zapisami OPZ (badanie realizowane na wszystkich urządzeniach wchodzących w skład układu napędowego przy kilku różnych prędkościach ) 3. Montaż osprzętu wraz z wykonaniem niezbędnych regulacji | szt. | 0.2 |  | 0
3 | Wciągarka | Regulacja/poprawa ułożenia kabla na bębnie | 1. Demontaż osprzętu w niezbędnym zakresie (osłony, pokrywy itp.), 2. Wykonanie regulacji/poprawy ułożenia kabla na bębnie 3. Montaż osprzętu wraz z wykonaniem niezbędnych regulacji 4. Kontrola pracy urządzenia | szt. | 1 |  | 0
4 | Wciągarka | Regulacja/poprawa ułożenia lin na bębnie | 1. Demontaż osprzętu w niezbędnym zakresie (osłony, pokrywy itp.), 2. Wykonanie regulacji/poprawy ułożenia lin na bębnie 3. Montaż osprzętu wraz z wykonaniem niezbędnych regulacji 4. Kontrola pracy urządzenia | szt. | 1 |  | 0
5 | Wciągarka | Wymiana liny mechanizmu podnoszenia wciągarki | 1. Demontaż osprzętu w niezbędnym zakresie (osłony, pokrywy itp.), 2. Wymiana liny (koszt zakutej liny nie wchodzi w cenę operacji remontowej) 3. Montaż osprzętu wraz z wykonaniem niezbędnych regulacji 4. Kontrola pracy urządzenia Uwaga: Cena operacji nie obejmuje badań odbiorwych UDT (próby obciążeniowej) | szt. | 2 |  | 0
6 | Wciągarka | Wymiana zblocza hakowego dolnego wciągarki | 1. Demontaż osprzętu w niezbędnym zakresie (osłony, pokrywy itp.), 2. Wymiana zblocza (koszt zblocza nie wchodzi w cenę operacji remontowej) 3. Montaż osprzętu wraz z wykonaniem niezbędnych regulacji 4. Kontrola pracy urządzenia Uwaga: Cena operacji nie obejmuje badań odbiorwych UDT (próby obciążeniowej) | szt. | 0.2 |  | 0
7 | Wciągarka | Regulacja hamulca mechanizmu podnoszenia wciągarki | 1. Demontaż osprzętu w niezbędnym zakresie (osłony, pokrywy itp.) 2. Dokonanie niezbędnych regulacji 3. Montaż osprzętu wraz z wykonaniem niezbędnych regulacji 4. Kontrola pracy urządzenia | szt. | 1 |  | 0
8 | Wciągarka | Regulacja hamulca mechanizmu jazdy wciągarki | 1. Demontaż osprzętu w niezbędnym zakresie (osłony, pokrywy itp.) 2. Dokonanie niezbędnych regulacji 3. Montaż osprzętu wraz z wykonaniem niezbędnych regulacji 4. Kontrola pracy urządzenia | szt. | 1 |  | 0
9 | Wciągarka | Wymiana okładzin hamulcowych mechanizmu podnoszenia wciągarki | 1. Demontaż osłon, obudów itp. w niezbędnym zakresie 2. Wymiana okładzin (materiał w cenie- zapewnia wykonawca) 3. Dokonanie niezbędnych regulacji 4. Montaż i ustawienie zdemontowych osłon, obudów itp. 5. Kontrola pracy urządzenia | szt. | 1 |  | 0
10 | Wciągarka | Wymiana okładzin hamulcowych mechanizmu jazdy wciągarki | 1. Demontaż osłon, obudów itp. w niezbędnym zakresie 2. Wymiana okładzin (materiał w cenie- zapewnia wykonawca) 3. Dokonanie niezbędnych regulacji 4. Montaż i ustawienie zdemontowych osłon, obudów itp. 5. Kontrola pracy urządzenia | szt. | 1 |  | 0
11 | Wciągarka | Kontrola stanu dynamicznego układu napędowego jazdy wciągarki | 1. Demontaż osprzętu w niezbędnym zakresie (osłony, pokrywy itp.), 2. Wykonanie pomiaru stanu dynamicznego zgodnie z zapisami OPZ (badanie realizowane na wszystkich urządzeniach wchodzących w skład układu napędowego przy kilku różnych prędkościach ) 3. Montaż osprzętu wraz z wykonaniem niezbędnych regulacji | szt. | 0.2 |  | 0
12 | Wciągarka | Kontrola stanu dynamicznego układu napędowego podnoszenia wciągarki | 1. Demontaż osprzętu w niezbędnym zakresie (osłony, pokrywy itp.), 2. Wykonanie pomiaru stanu dynamicznego zgodnie z zapisami OPZ (badanie realizowane na wszystkich urządzeniach wchodzących w skład układu napędowego przy kilku różnych prędkościach ) 3. Montaż osprzętu wraz z wykonaniem niezbędnych regulacji | szt. | 0.2 |  | 0
13 | Chwytak | Wymiana/ Przepięcie chwytaka elektrohydraulicznego | 1. Odstawienie chwytaka i odpięcie go (mechaniczne i elektryczne) w bunkrze lub przestrzeni rewizyjnej 2. Zapięcie (mechaniczne i elektryczne) chwytaka w bunkrze lub przestrzeni rewizyjnej 3. Kontrola pracy urządzenia | szt. | 4 |  | 0
14 | Chwytak | Wymiana pompy hydraulicznej | 1. Demontaż osłon, obudów itp. w niezbędnym zakresie 2. Wymiana pompy wraz z zużytymi elementami sprzęgła (koszt części zamiennych (z wyłączeniem materiałow pomocniczych) nie wchodzi w cenę operacji remontowej) 3. Dokonanie niezbędnych regulacji 4. Montaż i ustawienie zdemontowych osłon, obudów itp. 5. Kontrola pracy urządzenia | szt. | 0.2 |  | 0
15 | Chwytak | Demontaż siłownika hydraulicznego | 1. Demontaż osłon, obudów itp. w niezbędnym zakresie 2. Demontaż siłownika | szt. | 0.5 |  | 0
16 | Chwytak | Montaż siłownika hydraulicznego | 1. Montaż siłownika 2. Dokonanie niezbędnych regulacji 3. Montaż i ustawienie zdemontowych osłon, obudów itp. 4. Kontrola pracy urządzenia | szt. | 0.5 |  | 0
17 | Chwytak | Przegląd siłownika hydraulicznego | 1. Demontaż warsztatowy siłownika i weryfikacja stanu elementów składowych 2. Wymiana uszkodzonych elementów (koszt części zamiennych (z wyłączeniem materiałow pomocniczych) nie wchodzi w cenę operacji remontowej) 3. Montaż warsztatowy siłownika | szt. | 0.2 |  | 0
18 | Chwytak | Usunięcie nieszczelności na złączu hydraulicznym | 1. Usunięcie nieszczelności na złączu hydraulicznym (koszt części zamiennych (z wyłączeniem materiałow pomocniczych) nie wchodzi w cenę operacji remontowej) | szt. | 0.5 |  | 0
[6 empty] | suma: | 0
* W cenie jednostkowej cenie wykonania usługi należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia (robocizna, dojazd, mobilizacja, narzuty, koszty zagospodarowania odpadów, przygotowanie dokumentacji wymaganej zapisami Umowy, czas oczekiwania na dopuszczenie, itp.). W cenie jednostkowej cenie wykonania usługi należy uwzględnić materiały pomocniczne zgodnie z pkt. 4.1.8 OPZ oraz materiały, które wchodzą w koszt operacji zgodnie z polem Założenia i zakres prac.

## 1.5. Resursy
Świadczenie usług w zakresie prac serwisowych oraz remontów chwytaków elektrohydraulicznych oraz dwóch suwnic 9t na ITPOE w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
Tabela 1.5. Tabela cenowa resursy
L.p. | Rodzaj robót | Jednostka Miary | Planowana roczna ilość resursów [szt.] | Jednostkowa wartość usługi netto [PLN] | Wartość usługi netto [PLN]
1 | Obliczenia stopnia wykorzystania resursu suwnicy | za 1 resurs | 2 |  | 0
|  | suma: | 2 |  | 0

## 2.0. Dyżury (hidden)
Tabela 2.0. Dyżur
L.p. | Rodzaj robót | Jednostka miary | Cena usługi | Założenia i zakres prac
OBSŁUGA URZĄDZENIA DŹWIGNICOWE i DŹWIGOWE
1 | Dyżur domowy w dni powszechne w godiznach 15:00 - 6:00 | rbg |  | Dyżur domowy za dwóch konserwatorów dźwignic
2 | Dyżur domowy w dni wolne od pracy | dzień |  | Dyżur domowy za dwóch konserwatorów dźwignic
3 | Dyżur domowy w dni świąteczne | dzień |  | Dyżur domowy za dwóch konserwatorów dźwignic