Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę modernizacji sieci ciepłowniczej Dolnego Tarasu od komory C10 do komory C20 o średnicach DN 200/150”

SPIS TREŚCI

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3

1.1	CEL ZADANIA	3

1.2	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZAKRES PRAC	3

1.3	OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO	4

1.4	LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

1.5	GRANICE ZAKRESU PROJEKTOWANIA	4

II.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA	4

2.1	SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA BRANŻOWE PROJEKTOWANIA	4

2.2	RAPORTOWANIE POSTĘPU PRAC PROJEKTOWYCH	5

2.3	ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH	5

2.4	MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI	5

2.5	HARMONOGRAM PŁATNOŚCI	5

ZAŁĄCZNIKI	5

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

CEL ZADANIA

Zaprojektowanie odcinkowej wymiany sieci ciepłowniczej w Gryfinie od punktu C10 do punktu C16 z odchodzącymi od niej odrzutami i przyłączami do budynków. Wykonanie projektu optymalizacji przebiegu sieci i projektu budowlanego z uzyskaniem wymaganych zgód do pozwolenia na budowę wraz z branżowymi projektami wykonawczymi sieci ciepłowniczej, odrzutami i przyłączami wraz z punktami wejścia do budynku. Zinwentaryzowanie obecnej sieci wraz z weryfikacją istniejących porozumień służebności przesyłu i określeniem nowych w przypadku zmian przebiegu sieci.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZAKRES PRAC

Wykonanie projektu optymalizacji przebiegu sieci od Punktu C10 na działce 207/6 do punktu C16 na działce 180/5 przy zabytkowym murze obronnym, w zakresie średnic i trasy jej przebiegu łącznie z odrzutami i przyłączami do budynków. Wykonanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę wraz z wszystkimi wymaganymi niezbędnymi dokumentami i uzgodnieniami, potrzebnymi do pozwolenia na budowę. Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż niezbędnych dla zrealizowania projektowanego zadania, wraz z branżowymi projektami wykonawczymi sieci ciepłowniczej, odrzutami i przyłączami wraz z punktami wejścia do budynku. Zinwentaryzowanie obecnej sieci wraz z weryfikacją istniejących porozumień służebności przesyłu i określeniem warunków nowych zgód i porozumień służebności w przypadku zmian przebiegu sieci przez dotąd nie objęte porozumieniem tereny. Zgody konserwatora zabytków, jeżeli takowe będą wymagane.

- 1.2.1      Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmuje:

wykonanie Prac przedprojektowych, takich jak niezbędne pomiary sytuacyjno-wysokościowe i inwentaryzacyjne, w tym inwentaryzację geodezyjną, inwentaryzację zieleni z uwzględnieniem ewidencji drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki oraz planem zagospodarowania zieleni, itp.,

uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych (jeżeli jest konieczna lub oświadczenie uzasadniające jej zbędność) dla przedmiotowego projektu (właściwego obszaru).

wykonanie potrzebnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej pod kątem potrzeb projektowanej nowej zabudowy niezależnie od wcześniej znanych ogólnych badań tego bądź sąsiedniego terenu, a Zamawiający umożliwi wykonanie takich badań w projektowanej lokalizacji.

opracowanie Projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branż i wymaganych uzgodnień niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę,

opracowanie Projektów wykonawczych dla wszystkich branż (technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjnej (w tym rusztowania, deskowania), drogowej, wszystkich przyłączy i przekładek sieci spełniających wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa Pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowiska (w tym ochrony przed hałasem) i ochrony pożarowej oraz posiadających wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.

- 1.2.2      Prowadzenie nadzorów autorskich projektantów w cenie i zakresie Umowy;

- 1.2.3       Opracowanie w/w dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie ze Standardem technicznym POZ 110026 Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentacji technicznej oraz wymaganiami opisanymi 
w punkcie „II WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA”.

- 1.2.4    Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić całą procedurę administracyjną związaną z gotowością do realizacji inwestycji w oparciu o pełnomocnictwo dla wskazanej przez siebie osoby, które Zamawiający zobowiązuje się udzielić, w tym między innymi:

wykonać (uzyskać) wszystkie urzędowe opinie i uzgodnienia oraz dokumenty, które będą mu potrzebne (m.in. warunki zagospodarowania terenu lub konsultacje Starostwa) do przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia na budowę (między innymi: opracowanie wniosków o wydanie decyzji, mapę do celów projektowych, badania geologiczne, wypisy, wyrysy, uzgodnienia lokalnych instytucji, oceny rzeczoznawców, zgody konserwatora zabytków),

uzyskać ewentualne pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę istniejących obiektów, w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania.

uzgodnić warunki nowych zgód na porozumienia służebności przesyłu w przypadku zmian przebiegu sieci przez dotąd nie objęte porozumieniem tereny.

Uzyskać decyzje urzędowe na prowadzenie prac (np. Konserwatora zabytków, drogowe).

OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO

Opis ogólny stanu istniejącego:

- Omawiany odcinek sieci podlegający postępowaniu rozpoczyna się od komory C 10 na działce 207/6 przy budynku Piastów 7-9 średnicą DN200 a kończy się za komorą C16 na działce 180/5 przy zabytkowym murze obronnym. Poszczególne odcinki sieci kanałowej pochodzą z lat 70-80 ubiegłego wieku a niektóre były wymieniane na preizolowane. Istniejące sieci na odcinku dotyczącym postępowania nie zostały w pewnych odcinkach zinwentaryzowane w kontekście opisu średnic jak i umiejscowienia na mapach geodezyjnych. Niektóre sieci ze względu na zmianę sposobu użytkowania wydłużają nadmiernie sieć ciepłowniczą.

Opis dla branży AKPIA:

- Omawiany odcinek sieci nie posiada ciągłości alarmów szczelności.

Opis dla branży ciepłowniczej:

- Braki w inwentaryzacji geodezyjnej niektórych odcinków sieci. Część starych odcinków w sieci w kanałach z lat 70-90 ubiegłego wieku została przepięta w nowsze z rur preizolowanych z lat po 2000 r które również wymagają wymiany. Sekcje rurociągu głównego jak i przyłącza w wielu przypadkach bez możliwości odcięcia na zaworach.

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Omawiany odcinek sieci podlegający postępowaniu rozpoczyna się od komory C 10 na działce 207/6 przy budynku Piastów 7-9 średnicą DN200 a kończy się za komorą C16 na działce 180/5 przy zabytkowym murze obronnym. Zamawiający nie jest właścicielem poszczególnych działek, przez które przechodzą rurociągi ciepłownicze a jedynie posiada do części z nich porozumienia służebności. Nowe lokalizacje zamiennych odcinków sieci określane będą w wyniku projektu, którego dotyczy poniższe postępowanie. Wykonawca projektu po określeniu działek nowych lokalizacji sieci, uzyska warunki zgody ich właścicieli na podpisanie przez Zamawiającego porozumień służebności przesyłu.

GRANICE ZAKRESU PROJEKTOWANIA

Początkiem projektu jest komora C 10 na działce 207/6 przy budynku Piastów 7-9 i obejmuje rurociąg o średnicy DN200 z kolejnymi przejściami z tej średnicy wraz ze wszystkim odrzutami i przyłączami do budynków na trasie sieci a końcowy punkt znajduje się za komorą C16 na działce 180/5 przy zabytkowym murze obronnym.

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA

Wykonanie projektu z optymalizacją przebiegu sieci od Punktu C10 na działce 207/6 do punktu C16 na działce 180/5 przy zabytkowym murze obronnym, w zakresie średnic i trasy jej przebiegu łącznie z odrzutami i przyłączami do budynków. Wykonanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę wraz z wszystkimi wymaganymi niezbędnymi dokumentami i uzgodnieniami, potrzebnymi do pozwolenia na budowę. Wykonanie projektów wykonawczych wszystkich branż niezbędnych dla zrealizowania projektowanego zadania, wraz z branżowymi projektami wykonawczymi sieci ciepłowniczej, odrzutami i przyłączami wraz z punktami wejścia do budynku. Zinwentaryzowanie obecnej sieci wraz z weryfikacją istniejących porozumień służebności przesyłu i określeniem warunków nowych zgód i porozumień służebności w przypadku zmian przebiegu sieci przez dotąd nie objęte porozumieniem tereny. Zgody konserwatora zabytków.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA BRANŻOWE PROJEKTOWANIA

Szczegółowe wymagania dla branży AKPIA:

- Projektowana sieć będzie zawierała instalacje alarmową której końcówka pomiarowa będzie zlokalizowana w komorze C10 lub pomieszczeniu węzła, montaż lokalizatora awarii sieci alarmowej w pomieszczeniu węzła cieplnego na ul. Piastów. Lokalizator awarii powinien umożliwić stały nadzór na parametrami instalacji alarmowej oraz transmisję sygnałów do systemu monitoringu.

Szczegółowe wymagania dla branży ciepłowniczej:

- Poszczególne odcinki projektowanej trasy sieci będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym.

- W projekcie wykonawczym uwzględnić w ramach uzgodnień etapowość prac dotyczących wymian rurociągów odrzutów i przyłączy uwzględniając maksymalną 21 dniową przerwę w dostawie ciepła podczas sezonu grzewczego.

- Projekt powinien uwzględniać przeliczenie obciążenia mocy z optymalizacją średnic, dostosowując je do nowego przebiegu i planowanych zmian sieci. Uwzględnić zamówione, przyłączone oraz planowane moce oraz likwidacje zbędnych niepracujących odcinków. Zaprojektować montaż zaworów sekcyjnych odcinających z możliwością odwodnienia na odrzutach i przyłączach w uzgodnieniu z Zamawiającym. Zaprojektować odtworzenie komór koniecznych do dalszej właściwej eksploatacji sieci. Zaprojektować odrzut zakończony zaworami odcinającymi umożliwiający przyłączenie nowych Odbiorców na działkach 205/2; 194/1 obręb Gryfino 3. Uwzględniając obciążenie tego odrzutu istniejącymi odbiorami na działkach 207/10; 208/1; 206; 195/2.

Inne uwarunkowania: Zamawiający wymaga zaprojektowania zaworów sekcyjnych, zaworów odcinających na odrzutach oraz przyłączach do poszczególnych odbiorców. Zaprojektowania sieci w sposób umożliwiający jej odwodnienie i napowietrzenie. Zawory sekcyjne, odcinające i napowietrzające zaprojektować w osłonie studzienek zaworowych przystosowanych do obciążenia w miejscu montażu, obudowanych np. kostką betonową w miejscach umożliwiających ich zasypanie. Istniejące komory ciepłownicze przeznaczone do dalszej eksploatacji, powinny zostać wyremontowane i dostosowane do obowiązujących przepisów.

- Zamawiający Wymaga zaplanowania na etapie projektu badania spoin metodą ultradźwiękową w 100%. Metodą RTG 100% spoin zlokalizowanych pod pasem drogowym.

- Organizacja prac wykonawczych z uwzględnieniem z obowiązującymi u Zamawiającego dokumentami ze szczególnym uwzględnieniem IOBP.

RAPORTOWANIE POSTĘPU PRAC PROJEKTOWYCH

Cykliczne spotkania minimum 1 raz na 2 tygodnie w biurze zamawiającego pod adresem:

Nowe Czarnowo 76; Budynek Z1 Piętro 2; Pokój 219 lub 221 lub za pośrednictwem internetowej platformy Microsoft Teams. Spotkanie zakończone ustaleniami spisanymi w notatce sporządzonej przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.

ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH

- Do obowiązków Wykonawcy należy zaopiniowanie każdej części opracowywanej Dokumentacji stanowiącej zamkniętą całość i uzyskać jej Zatwierdzenie zgodnie z zasadami opisanymi w Standardzie technicznym POZ 110026 Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentacji technicznej.

MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI

Miejsce dostarczenia dokumentacji:

Nowe Czarnowo 76 Budynek Z1 Piętro 2 Pokój 219 lub 221

Wykonaną dokumentację techniczną należy przekazać do Przedstawiciela Zamawiającego właściwego dla danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawca), które będzie stanowiło niezbędny załącznik do Protokołu odbioru.

Potwierdzeniem właściwego wykonania dokumentacji będzie Protokół odbioru podpisany przez obie strony Umowy.

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

| L.p. | Zakres Prac składających się na etap płatności | Wartość procentowa płatności |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Inwentaryzacja sieci | 20% |
| 2. | Złożenie dokumentacji do uzgodnień (np. ZUT) | 20% |
| 3. | Przekazanie uzgodnionej dokumentacji | 60% |

- ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 - Mapa obszaru projektu

- Załącznik nr 2 - Zakres prac projektowych wymiany sieci od komory C10 do C16