Załącznik nr 1 do SWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia- Umowa sukcesywna na kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże

SPIS TREŚCI

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3

1.1	CEL ZADANIA	3

1.2	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAKRES PRAC	3

1.3	OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO	3

1.4	LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

1.5	GRANICE ZAMÓWIENIA	4

II.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC	5

2.1	WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY/ PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	5

2.2	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC	5

2.3	ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH	8

2.4	WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRAC	8

2.5	RUCH PRÓBNY	9

2.6	PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE	9

2.7	ODBIORY PRAC	9

2.8	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC	9

2.9	ZARZĄDZANIE ZADANIEM	9

III.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA- Nie dotyczy	10

IV.	WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC	10

4.1	WYMAGANIA OGÓLNE	10

4.2	OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC	10

4.3	ORGANIZACJA PRAC	10

4.4	SZKOLENIA	10

4.5	INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI I REMONTÓW	10

4.6	ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC	11

V.	ZAŁĄCZNIKI	11

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

CEL ZADANIA

- Celem zadania jest:

Spełnienie wymagań art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późn. zmianami), która nakłada na Właściciela lub Zarządcę obiektu budowlanego obowiązek kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w sposób określony w Ustawie.

Uzyskanie pełnej informacji o stanie technicznym obiektów budowlanych, tak aby racjonalnie i efektywnie prowadzić procesy remontowe i modernizacyjne w perspektywie zakładanej/projektowanej żywotności obiektów budowlanych.

- Spełnienie przez obiekty budowlane podstawowych wymagań technicznych, które zostały nałożone na Właściciela lub Zarządcę w art. 61 Ustawy Prawo budowlane (w dalszej części dokumentu oznaczana również jako PB).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAKRES PRAC

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonywanie Kontroli Stanu Technicznego (zwane dalej również: KST) wszystkich obiektów budowlanych wyszczególnionych w załączniku nr 1.1 i 1.2, zgodnie z regulacjami określonymi w Rozdziale 6 „Utrzymanie obiektów budowlanych” Ustawy Prawo budowlane. KST należy wykonywać we wszystkich wymaganych art. 62.1. Ustawy Prawo budowlane branżach (z wyłączeniem samych badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej z wyjątkiem kominów żelbetowych) i zakresach, w tym m.in. sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych i inne obszary techniczne, które należy kontrolować zgodnie z art. 62.1 ustawy PB.

Wykonywanie wymaganych prawem powiadomień organów administracji państwowej (Nadzór Budowlany) o przeprowadzonych kontrolach.

Dokonywanie wymaganych wpisów do książek obiektów budowlanych (dalej KOB) (w wersji papierowej lub w systemie C-KOB) zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane.

Opracowywanie dokumentacji (zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej) wymaganych Ustawą Prawo budowlane, jak również dokumentacji określonej w niniejszym dokumencie (np. wypełnianie arkuszy excel, przy pomocy których Zamawiający będzie importował dane do swojego systemu informatycznego).

OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO

Opis ogólny stanu istniejącego: nie dotyczy.

Opis dla branży maszynowej: nie dotyczy.

Opis dla branży kotłowej: nie dotyczy.

Opis dla branży elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy.

Opis dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): nie dotyczy.

Opis dla branży pozablokowej: nie dotyczy.

Opis dla branży budowlanej:

Elektrociepłownia PGE EC S.A. Oddział Wybrzeże składa się z dwóch zakładów: Elektrociepłowni Gdańskiej (Ec2) oraz nieczynnych składowisk odpadów paleniskowych w Letnicy, Przegalinie, a także OSW w Krzesznej  i Elektrociepłowni Gdyńskiej (Ec3) oraz nieczynnego składowisko odpadów paleniskowych w Rewie. Na ich obszarze zlokalizowane są budynki, budowle (w tym hydrotechniczne), urządzenia i instalacje energetyczne oraz infrastruktura komunikacyjna (drogi wewnętrzne, bocznica kolejowa). Istniejące obiekty budowlane, sieci, instalacje i urządzenia przyporządkowane są kolejno pod względem eksploatacyjnym:

- Gospodarce nawęglania,

- Gospodarce bezpośredniego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej,

- Gospodarce odpopielania i odżużlania,

- Gospodarce oczyszczania spalin,

- Gospodarce wodno-ściekowej,

- Gospodarce sprężonym powietrzem,

- Gospodarce dźwignicowej,

- Gospodarce wagowej.

Budynki i budowle będące przedmiotem przeglądów w większości powstały w okresie od lat 60-80 tych XX wieku, w okresie minionych kilku lat Zamawiający wybudował instalacje prośrodowiskowe, których obiekty budowlane również będą podlegały okresowym kontrolom, są to m.in. instalacje odsiarczania i odazotowania spalin. Zamawiający klasyfikuje obiekty, jako bezpośrednio produkcyjne (w tym wysokie i wysokościowe) produkcji pomocniczej oraz administracyjno-socjalne. W zakresie zadania znajdują się m.in.: żelbetowe obiekty podziemne, tunele, kanały, żelbetowe obiekty nadziemne, chłodnie wentylatorowe, kominy, zbiorniki technologiczne, drogi i place, bunkry, obiekty o konstrukcjach stalowych typu podtorza suwnic, kładki, wiaty, hale warsztatowe i magazynowe, obiekty o konstrukcjach mieszanych oraz budynki biurowe, socjalne i administracyjne.

W zależności od przeznaczenia obiekty budowlane wyposażone są między innymi w instalacje: wod-kan, c.o., wentylacji grawitacyjnej i/lub mechanicznej, klimatyzacji, wody przeciwpożarowej, elektryczne, teletechniczne i inne. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów budowlanych obejmuje między innymi sieci/instalacje zewnętrzne takie jak:

          - wody pitnej i przeciwpożarowej,

          - kanalizacji deszczowej,

          - kanalizacji sanitarnej,

          - kanalizacji przemysłowej,

          - sieci ciepłownicze,

          - sieci elektroenergetyczne.

Opis dla branży oczyszczania spalin: nie dotyczy.

Opis dla branży ICT oraz cyberbezpieczeństwa OT: nie dotyczy.

Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego:

Obiekty budowlane będące zakresem Umowy to w zdecydowanej większości obiekty o charakterze produkcyjnym/przemysłowym i będą one w trakcie realizacji prac (KST) użytkowane przez pracowników Zamawiającego – obiekty w ciągłej eksploatacji. W związku z tym Wykonawca musi się liczyć z koniecznością realizacji swoich prac (KST) także w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy. Wynikające z tego koszty należy uwzględnić w wycenie prac.

Całość prac prowadzona będzie w czynnym zakładzie produkcyjnym bez wyłączania poszczególnych obiektów do rezerwy lub z produkcji. W związku z tym prace realizowane będą w oparciu o przepisy Ustawy Prawo budowlane i Ustawy Prawo energetyczne na pisemne polecenie lub zezwolenie wykonania prac i w uzgodnieniu z Zamawiającym w odniesieniu do aktualnej sytuacji ruchowej w obiektach. Kontrole stanu technicznego mogą być wykonywane również w obiektach rozproszonych poza właściwym (podstawowym) terenem głównego zakładu produkcyjnego tj. na terenie miasta (np. estakady sieci ciepłowniczej, studnie głębinowe).

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Adres podstawowy:

- Elektrociepłowni w Gdańsku, ul Wiślna 6,

- Elektrociepłowni w Gdyni, ul. Pucka 118,

Obiekty w innych lokalizacjach:

- OSW Energetyczny Zakątek w Krzesznej,

- Składowisko odpadów paleniskowych w Letnicy, Przegalinie i Rewie.

GRANICE ZAMÓWIENIA

Granice zakresu projektowania

Zakres umowy nie obejmuje projektowania.

Granice zakresu realizacji Prac

Granicami zakresu zamówienia są wszystkie obiekty budowlane zgodnie z Zał. nr 1.1 i 1.2, oraz obiekty, dla których w trakcie trwania umowy zostanie założona cKOB. KST należy wykonywać we wszystkich branżach i zakresach wymaganych art. 62.1 Ustawy Prawo budowlane.

OPZ CZĘŚĆ I – SZCZEGÓŁOWA

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY/ PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Nie dotyczy.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży maszynowej: nie dotyczy.

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży kotłowej: nie dotyczy.

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy.

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłowniczej): nie dotyczy.

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży pozablokowej: nie dotyczy.

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży budowlanej: nie dotyczy.

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży oczyszczania spalin: nie dotyczy.

Inne uwarunkowania:

Kontrole Stanu Technicznego roczne – wykonanie jeden raz w roku kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych wyszczególnionych w załączniku nr 1.1 i 1.2 i 1.4 polegających na sprawdzeniu stanu technicznego zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane:

elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (potwierdzenia sukcesywnych prac serwisowych separatorów na instalacjach kanalizacyjnych do wglądu u Zamawiającego),

instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Kontrole Stanu Technicznego pięcioletnie – wykonanie jeden raz na pięć lat kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych wyszczególnionych w załączniku nr 1.1, i 1.2 polegające na kontroli stanu technicznego zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane w zakresie:

sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,

sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

weryfikacja i wniesienie uwag do przedstawionych przez Zamawiającego protokołów z badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień i aparatów oraz bezpośrednia kontrola wizualna na obiektach,

sprawdzenie stanu technicznego instalacji: klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, c.o., c.w.u., wod-kan, p.poż., elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, i innych instalacji wymaganych Ustawą PB (protokoły z sukcesywnych prac serwisowych do wglądu u Zamawiającego),

sprawdzenie stanu technicznego całej powierzchni kominów żelbetowych ujętych w zestawieniu z wykorzystaniem technik dostępu linowego,

sprawdzenie stanu technicznego powierzchni wewnętrznej przewodów dymowych w kominach żelbetowych ujętych w zestawieniu z wykorzystaniem technik dostępu linowego,

wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień i aparatów wraz z bezpośrednią kontrolą wizualną kominów żelbetowych ujętych w zestawieniu.

Kontrole Stanu Technicznego półroczne – wykonanie dwa razy w roku kontroli stanu technicznego dla obiektów budowlanych wyszczególnionych w załączniku nr 1.1 i 1.2, w zakresie, o którym mowa w art. 62 ust 1 pkt 3 (oraz 2.2.8.1. niniejszego OPZ), w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada każdego roku. Wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.

Dla każdej KST będzie odrębne zlecenie, które będzie zawierało daty w których należy przeprowadzić KST oraz inne dane niezbędne do przygotowania dokumentacji pokontrolnej np. numer partii kontrolnej (należy rozumieć jako numer protokołu KST), który jest niezbędny do opracowania elektronicznej wersji protokołu KST (w pliku excel).

Potwierdzeniem wykonania KST obiektu budowlanego będzie każdorazowo protokół KST. Do protokołu KST (wersji papierowej) należy dołączyć dokumentację zdjęciową elementów, które należy poddać remontowi lub modernizacji oraz wszystkie towarzyszące załączniki, na podstawie których oceniony został stan techniczny obiektu budowlanego. Protokoły KST należy przygotować w dwóch wersjach: tradycyjnej papierowej podpisanej przez osobę(y) przeprowadzającą(e) KST oraz w wersji elektronicznej w pliku excel, którego wzory (3 wzory) zostały dołączone do dokumentacji przetargowej.

Zamawiający wymaga, aby w ramach jednego protokołu KST (roczna, pięcioletnia, półroczna) zawarte były wszystkie branże. Protokół wielobranżowy musi być podpisany przez wszystkich branżystów wymaganych przepisami Ustawy PB. Zamawiający wymaga, aby poszczególne kontrole branżowe, które składać się będą na jeden wspólny wielobranżowy protokół KST wykonywane były w tym samym okresie czasu, aby możliwie bezpośrednio po przeprowadzonej KST mógł powstać wielobranżowy protokół KST.

Wszystkie protokoły z przeprowadzonych KST będą wykonywane w wersjach papierowej i elektronicznej. Wersje papierowe protokołów zostaną dołączone do KOB po ich wcześniejszej akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego (zgodnie z pkt 2.7 „Odbiory prac”). Wykonawca KST zobowiązany jest dokonać wpisu do KOB (lub systemu c-KOB) potwierdzającego przeprowadzenie KST oraz dołączyć w systemie c-KOB wymagane dokumenty związane z przeprowadzoną KST.

KST pięcioletnie będą realizowane razem z zaplanowanymi na ten rok KST rocznymi, zgodnie z interpretacją Ustawy Prawo budowlane przedstawioną przez GINB tzn. będzie jeden protokół KST o zakresie kontroli pięcioletniej.

W przypadku zaobserwowania zagrożenia związanego ze złym stanem technicznym (tj. stan awaryjny bezpośrednio zagrażający życiu i zdrowiu) kontrolowanych obiektów Wykonawca niezwłoczne poinformuje Zamawiającego o zaistniałym zagrożeniu, potwierdzone zostanie to wpisem do protokołu KST.

KST roczne oraz pięcioletnie obiektów wysokich (kominy i/lub chłodnie wentylatorowe, miejsca do których dostęp jest utrudniony) należy wykonać metodami dostępu linowego (potocznie nazywanych metodami alpinistycznymi) oraz sporządzić szczegółową dokumentację fotograficzną, obrazującą dokładny stan techniczny obiektu na całej jego wysokości.

Dla budowli wysokich i wysokościowych typu: kominy przemysłowe, chłodnie wentylatorowe w zakresie KST pięcioletniego jest również wykonanie KST wewnętrznej powierzchni obiektu (kanał dymowy).

Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego powierzchni wewnętrznej kominów przemysłowych, chłodni wentylatorowych, będzie możliwe wyłącznie na odstawionym z ruchu obiekcie, co należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do terminów wyznaczonych przez Zamawiającego.

Wykonawca (osoby przeprowadzające KST) zobowiązane są do dokonywania wpisów do KOB zgodnie z zakresem i odpowiedzialnością wskazaną w Ustawie Prawo budowlane.

Przed przystąpieniem do wykonania KST Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z poprzednimi protokołami KST, aby prawidłowo ocenić wykonanie zaleceń określonych w poprzednich protokołach KST. Zamawiający umożliwi Wykonawcy wgląd do wcześniejszych protokołów KST.

Jeżeli wynikiem (zaleceniem) KST będzie potrzeba wykonania prac eksperckich innych niż czynności KST, o których mowa w art. 62.1 Ustawy Prawo budowlane, Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie takich prac lub prace te wykonać we własnym zakresie.

Do protokołu, o którym mowa w art. 62a ust. 1 Ustawy PB, Wykonawca dołącza kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo budowlane, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 5 Ustawy Prawo budowlane. Obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie stosuje się do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

Zamawiający będzie na bieżąco monitorował postęp prac zgodnie ze zleceniami wykonania usługi, które zostały przekazane Wykonawcy.

Większość KST prowadzona będzie w czynnych obiektach produkcyjnych bez wyłączania poszczególnych obiektów do rezerwy lub z produkcji. W związku z tym prace realizowane będą na pisemne polecenie/zezwolenie wykonana prac i w uzgodnieniu z pionem produkcji w odniesieniu do aktualnej sytuacji ruchowej w obiektach.

KST wybranych obiektów produkcyjnych lub ich elementów możliwa będzie tylko na postoju (odstawienie z produkcji) danego obiektu i po odpowiednim jego przygotowaniu, co ze względów technologicznych występuje tylko w uzasadnionych przypadkach. Zamawiający poinformuje o możliwości bezpiecznego wejścia do takiego obiektu, co może nastąpić w dowolnym terminie w ciągu roku. Wykonawca KST jest zobligowany do wykonania KST obiektów w terminach wskazanych przez Zamawiającego z należytym wyprzedzeniem.

W przypadku, gdy Zamawiający będzie prowadził KOB w systemie c-KOB, Wykonawcy (osobom przeprowadzającym KST) zostaną nadane odpowiednie uprawnienia dostępu do pełnienia roli tak, aby Wykonawca (osoby przeprowadzające KST w poszczególnych branżach) mógł dokonywać wymaganych wpisów i zamieszczać wymagane dokumenty w tym systemie. Wpisy do systemu c-KOB należy wykonywać możliwie niezwłocznie po przeprowadzonej KST, jednak nie później niż 7 dni od daty wykonania protokołu KST. O formie (system c-KOB lub tradycyjna papierowa KOB) prowadzenia KOB każdorazowo decyduje Zamawiający. W przypadku gdy w trakcie trwania Umowy Zamawiający zmieni formę prowadzenia KOB (z papierowej na system c-KOB) Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować tą zmianę bez możliwości ubiegania się o prace dodatkowe, zmiana taka nie powoduje konieczności zmiany Umowy.

Bez względu na fakt czy KOB prowadzona jest w wersji papierowej czy w systemie c-KOB, Wykonawca każdorazowo dostarcza Zamawiającemu oryginalny protokół KST w formie papierowej podpisany przez osoby, które wykonały KST.

Zawartość merytoryczna wersji papierowej (podpisana przez osoby wykonujące KST) musi odpowiadać danym zawartym w wersji elektronicznej (pliku execl). Dla jednego protokołu KST w wersji papierowej należy opracować jeden plik zawierający dane dotyczące jednego obiektu budowlanego. Zestawienie (lista) cech kontrolowanych musi być absolutnie zgodna z listą cech zawartych w formatkach/wzorach załączonych do postępowania przetargowego.

Metodologia i sposób wypełniania arkusza excel został opisany bezpośrednio na arkuszach wzorcowych (Załącznik nr 1.3 wzory KST) w formie komentarzy. Po uzupełnieniu wzorca prawidłowymi danymi komentarze należy usunąć, służą one wyłącznie jako forma instrukcji wypełnienia dokumentu/arkusza. Sposób oznaczania plików excel (KST w wersji elektronicznej) należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania protokołów tak, aby możliwa była jednoznaczna identyfikacja obiektu budowlanego bez potrzeby otwierania pliku i zapoznawania się z danymi w nim zawartymi. Wykonawca nie ma prawa do wprowadzania jakichkolwiek zmian w strukturze pliku excel w arkuszu w którym zamieszczane będą wyniki KST. Nie można dodawać, usuwać jakichkolwiek wierszy czy komórek w arkuszu, z którego będą importowane dane do systemu SAP. Należy uzupełnić wyłącznie dane, które zostały szczegółowo opisane w każdym wzorcu arkusza excel. Są trzy wzorce do zastosowania w zależności od rodzaju obiektu budowlanego. Protokoły dla wszystkich obiektów budowlanych niebędących obiektami o charakterze drogowym lub kolejowym należy opracować zgodnie z KST Kubaturowy (w rozumieniu zestawienia merytorycznego cech kontrolowanych).

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę słownika ocen technicznych wskazanych w niniejszym dokumencie. Wykonawca (osoby wykonujące KST) każdy pojedynczy element (tzw. cecha kontrolna), który będzie kontrolował/oceniał będzie kwalifikował do czterech następujących grup:

Stan dobry - zużycie elementu do 15% oznacza, że elementy obiektu budowlanego nie wykazują zużycia i uszkodzeń. Obiekt nie wymaga prac remontowych.

Stan zadawalający - zużycie w przedziale 16 – 30% oznacza, że elementy obiektu budowlanego nie wykazują istotnego stopnia zużycia i uszkodzeń. Obiekt podlegający ewentualnym drobnym naprawom

Stan niezadawalający - zużycie w przedziale 31 – 50% oznacza, że elementy obiektu budowlanego wykazują istotny stopień zużycia jednak niezagrażający bezpieczeństwu użytkowania. Obiekt wymaga zaplanowania prac remontowych.

Stan awaryjny - zużycie ponad 50% oznacza, że elementy obiektu budowlanego zagrażają zdrowiu i życiu ludzi i/lub zagrożone jest bezpieczeństwo konstrukcji obiektu. Obiekt wymaga prac remontowych w trybie bez zbędnej zwłoki.

W sytuacji, gdy obiekt nie będzie wyposażony w daną cechę kontrolną (parametr techniczny, który podlega ocenie/kontroli), Wykonawca zaznacza pozycję „Nie dotyczy”. NIE WOLNO USUWAĆ ANI MODYFIKOWAĆ WIERSZY w arkuszu excel (załączniki nr 1.3).

Jeżeli dana cecha kontrolna obiektu budowlanego zostanie oceniona przez Wykonawcę (osobę przeprowadzającą KST) na „niezadawalający” lub „awaryjny” zgodnie z definicją o której mowa w pkt 2.2.8.24, Wykonawca MUSI opisać tą okoliczność. Zobowiązany jest wówczas wypełnić dwie dodatkowe pozycje (komórki) opisowe w protokole KST tj. w formie skróconego opisu w kolumnie protokołu KST oznaczonej jako „KRÓTKI OPIS” (max 40 znaków) oraz w dowolnie długiej formie opisowej w kolumnie protokołu KST oznaczonej „DŁUGI OPIS”. Dotyczy to w szczególności wypełnienia arkusza w plikach excel, które będą importowane do systemów teleinformatycznych Zamawiającego.

W przypadku, gdy obiekt budowlany podlegający KST będzie zawierał cechy, które nie zostały skatalogowane, Wykonawca ma do dyspozycji pięć wierszy w protokole, które może wykorzystać do oceny tych cech obiektu budowlanego.  Wykonawca nie może zmienić opisu cechy, musi pozostać „inne wg decyzji przeprowadzającego kontrolę”, natomiast cały zakres danego zagadnienia opisuje w formie skróconej („krótki opis”) gdzie oznacza jakiego elementu dotyczy zalecenie oraz następnie w komórce ”długi tekst” w dowolnie długiej formie tekstowej opisuje zalecenie dotyczące tego elementu kontrolowanego. Wykonawca nie może również dodawać dodatkowych wierszy w protokole.

Wykonawca zapewnia montaż i utrzymanie rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji Prac zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zobowiązany jest raz w roku przygotowywać bardzo szczegółowy raport, w którym zawarte będą wszystkie obiekty budowlane z danej lokalizacji ze wskazanymi najważniejszymi pracami, które należy wykonać oraz określenie najpóźniejszego terminu ich realizacji w terminie do końca października każdego roku obowiązywania umowy.

Wykonawca zobowiązany jest wspomóc Zamawiającego w procesie płynnego przejścia z wersji papierowej KOB (książka obiektu budowlanego) na formę elektroniczną c-KOB w zakresie: przygotowanie tabelarycznego zestawienia wszystkich KOB’ów wraz z utworzeniem nowej numeracji; skanowanie całości lub niezbędnych fragmentów KOB’ów na potrzeby importowania ich do systemu c-KOB; opracowania map obrazujących lokalizację każdego z obiektów budowlanych (PZT) na potrzeby wprowadzenia dok. do systemu c-KOB; samodzielne zakładanie nowych oraz istniejących KOB’ów w systemie c-KOB.

ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH

- Nie dotyczy

WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRAC

Przed przystąpieniem do prac należy przedstawić Zamawiającemu listę pracowników wraz z informacją o posiadanych przez nich uprawnieniach i kompetencjach oraz do wglądu kserokopię posiadanych uprawnień.

Osoby przeprowadzające KST muszą posiadać uprawnienia zawodowe wymagane Ustawą Prawo budowlane np. uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych. Osoby te muszą być czynnymi członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadać obowiązkowe ubezpieczenie dla członków Izby.

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt1 lit c i pkt 2 Ustawy Prawo budowlane mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w art. 62 ust 1 pkt 1 lit. c Ustawy Prawo budowlane powinny przeprowadzić:

osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim- w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych

osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w powyższym punkcie a) oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

- Osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki zawarte w Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  (Dz.U. 2022 poz. 1392), tj. posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne typu ,,D” (dozór) lub „E” (eksploatacja) w zakresie minimum: Grupa 1 pkt. 2, 3, 4,5,  7, 9 i 10 i Grupa 2 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Ukończone kursy technik dostępu linowego (tzw. alpinistyczne) dopuszczające do pracy na wysokości dla pracowników przydzielonych do prac na wysokości (np. KST kominów, chłodni) oraz przeszkolenie pracowników z zasad ratowania z użyciem technik dostępu linowego.

RUCH PRÓBNY

- Nie dotyczy.

PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE

- Nie dotyczy.

ODBIORY PRAC

Wykonawca po przeprowadzeniu KST i następnie opracowaniu protokołu KST, przed jego podpisaniem i fizycznym dostarczeniem do Zamawiającego zobowiązany jest przesłać dokument (projekt protokołu KST) do Zamawiającego celem zapoznania z jego treścią, Zamawiający ma 7 dni na zapoznanie z treścią protokołu i przekazanie uwag do przedstawionych dokumentów. W przypadku pytań i wątpliwości Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić uzgodnić (wyjaśnić) treść zamieszczonych w protokole danych wraz z podaniem uzasadnienia. Po akceptacji treści protokołu Wykonawca (osoba przeprowadzająca KST) drukuje i podpisuje dokument oraz opracowuje wersję elektroniczną w formacie excel (zgodnie z wzorami załączonymi do OPZ) i tak przygotowane dokumenty przekazuje Zamawiającemu. Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest również dokonanie stosowanych wpisów do KOB (lub do systemu c-KOB).

Obowiązkiem Wykonawcy jest przekazanie Zamawiającemu wszelkich wymaganych w OPZ dokumentów, które będą potrzebne do odbioru częściowego i/lub końcowego, w szczególności protokoły z Kontroli Stanu Technicznego zarówno w wersji papierowej (podpisane oryginalne protokoły KST) jak i wersji elektronicznej (w formacie excel). Dopuszcza się przekazanie wersji elektronicznych (arkusze excel) drogą mailową lub poprzez platformy wymiany informacji wskazane przez Zamawiającego. Każdorazowo to Zamawiający decyduje o metodologii przekazania dokumentacji w formie elektronicznej (arkusze excel) lub inne zeskanowane dokumenty.

Zakończenie Prac będących przedmiotem Umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu.

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentów, które będą potrzebne do odbioru końcowego.

Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru.

Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową.

Po dostarczeniu dokumentacji odbiorowej Zamawiający ma 7 dni na zweryfikowanie poprawności dostarczonych dokumentów (zarówno wersje papierowe jak i elektroniczne). W przypadku braku uwag Zamawiający podpisuje protokół odbioru prac w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy kompletu dokumentów odbiorowych. W przypadku wniesienia uwag do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji bieg terminu ulega wydłużeniu o okres, w którym Wykonawca dokonuje korekty dokumentacji zgodnie z wniesionymi przez Zamawiającego uwagami.

O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na 5 dni naprzód.

W ciągu 5 dni od upływu terminu na zawiadomienie, Zamawiający powinien przystąpić do czynności odbioru.

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez Zamawiającego po odbiorze spełniającym wymagania określone w OPZ oraz Umowie.

Datą odbioru danej części lub całości Prac jest dzień podpisania przez strony odpowiedniego Protokołu Odbioru Prac (częściowego/końcowego).

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

- Nie dotyczy.

ZARZĄDZANIE ZADANIEM

Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć (fizyczna obecność w biurze Zamawiającego osoby, która reprezentuje Wykonawcę w umowie) w spotkaniach, na których omówione zostaną przez Wykonawcę wnioski z wykonanych przez niego prac. Częstotliwość spotkań zostanie ustalona w trakcie trwania umowy i będzie uwzględniała harmonogram prac. Na spotkaniu będą omawiane (przedstawiane) przez Wykonawcę protokoły KST wykonane w okresie od ostatniego spotkania o tym samym zakresie merytorycznym do dnia spotkania. Zaznacza się jednocześnie, iż częstotliwość spotkań nie powinna przekraczać więcej niż 4 razy w roku. W spotkaniu zobowiązane są wziąć udział również osoby, które wykonywały KST - chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na takie odstępstwo.

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA- Nie dotyczy

OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA

# WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując Prace.

Wykonawca podczas realizacji Prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień w zależności do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

Przedstawienie sprawozdania z postępu Prac wg wymagań Zamawiającego.

Otwieranie poleceń pisemnych na wykonanie Prac.

Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie „Zasad dotyczących bhp, bezpieczeństwa ppoż. i ochrony środowiska” oraz „Instrukcji Organizacji Ruchu Kołowego i Pieszego na terenie zakładu” oraz będzie prowadził Prace zgodnie z ww. zasadami.

Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony Zamawiającego,

Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie Prac. Po ukończeniu Prac, Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste i uporządkowane.

Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony Zamawiającego, osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób, w związku z badaniem stanu trzeźwości.

Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać od służb ochrony Zamawiającego odpowiednie identyfikatory uprawniające do wejścia na teren realizacji Prac.

Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas Prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego (Poleceniodawcy).

Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące KST były obecne na terenie obiektu, dla którego wykonywana jest KST. Nie dopuszcza się sytuacji, w której protokoły z KST są podpisywane przez osoby, które fizycznie nie były na obiekcie i nie wykonywały KST.

ORGANIZACJA PRAC

- Nie dotyczy.

SZKOLENIA

- Nie dotyczy.

INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI I REMONTÓW

- Nie dotyczy.

ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

- Nie dotyczy.

# ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1.1 – Wykaz obiektów w Gdańsku

- Załącznik nr 1.2 – Wykaz obiektów w Gdyni

- Załącznik nr 1.3 – Wzory KST (plik w formacie.zip)

- Załącznik nr 1.4 - Rejestr obiektów _służących ochr środowiska do KST