Załącznik A do OPZ

Zakresy badań środków smarnych z maszyn i urządzeń:

turbozespołów, pomp wody zasilającej, sprężarek powietrza, transformatorów oraz pozostałych urządzeń pomocniczych

- Wycena badań musi uwzględniać wszystkie koszty tj: pobranie, transport i utylizację próbki, wykonanie badania, opis i analizę wyników, opracowanie zaleceń.

Z.1.	Zestaw analiz diagnostycznych dla olejów turbinowych z pracujących turbozespołów (obejmuje również interpretację otrzymanych wyników dotyczących jakości oleju wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi)

| Lp. | Opis oznaczenia | Jednostka | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość pierwiastków | [mg/kg] = [ppm] | ASTM D5185:18 |
|  | · metale zużyciowe: |  |  |
|  | Fe, Cu, Cr, Pb, Ni, Al, Mo, Sn, Ti, V, Sb, Mn, Ag |  |  |
|  | · dodatki uszlachetniające: |  |  |
|  | B, Mg, P, Zn, Ba, Ca, S |  |  |
|  | · zanieczyszczenia: |  |  |
|  | K, Na, Si, Li |  |  |
| 2 | Indeks PQ - zawartość cząstek ferromagnetycznych | [-] | ASTM D8184-18 |
| 3 | Wygląd zewnętrzny | [-] | [-] |
| 4 | Lepkość kinematyczna w 40°C | [cSt] | PN-EN ISO 3104:2021-03 |
| 5 | Lepkość kinematyczna w 100°C | [cSt] | PN-EN ISO 3104:2021-03 |
| 6 | Wskaźnik lepkości | [-] | PN-ISO 2909:2009+ Ap1:2010 |
| 7 | Oksydacja - zawartość produktów starzenia | [A/cm] | ASTM E2412-23 |
| 8 | Inhibitor fenolowy (Pozostałość w odniesieniu do oleju świeżego) | [%] | ASTM E2412-23 |
| 9 | Liczba kwasowa AN | [mgKOH/g] | ASTM D664-18e2 |
| 10 | Zawartość wody K.F. | [ppm] | PN-EN ISO 12937:2005 / PB 07.31.00/01 z dnia 14.11.2018/ PN-EN ISO 12937:2005 + Ap1:2021-11 |
| 11 | Klasa czystości i zawartość cząstek | Ilość cząstek/100 ml kod ISO | ASTM D7647-10(2018) ISO 4406:2021 |
| 12 | PSC TEST – klasyfikacja cząstek zanieczyszczeń i zużycia pod kątem pochodzenia: zmęczeniowe, adhezyjne, ścierne, stałe | [-] | ASTM D 7596:23 |
| 13 | Zdolność wydzielania powietrza | [min] | PN-ISO 9120:2009+A1:2022-06 |
| 14 | Odporność na pienienie(skłonność do pienienia/trwałość piany-sekwencja 1-3) | [ml/ml] | PN-ISO 6247:2009 |
| 15 | Wydzielanie wody | [min.] | PN-ISO 6614:2010+A1:2022-05 |
| 16 | Widmo IR - określenie czystości chemicznej oleju - porównanie z olejem świeżym | [-] | ASTM E2412-23 |
| 17 | Temperatura zapłonu met. Clevelanda | [oC] | PN-EN ISO 2592:2017-10 |
| 18 | Okres indukcyjny RPVOT | [min] | ASTM D2272-22 |
| 19 | MPC test - zawartość nierozpuszczalnych osadów | Index MPC | ASTM D7843-21 |
| 20 | Ruler – zawartość inhibitorów utleniania, aminowego i fenolowego, zawartość dodatków AW / EP | [%] | ASTM D 6971-22 |

Z2.	Zestaw badawczo-diagnostyczny dla oleju z pracujących pomp wody zasilającej, układów hydraulicznych, układów obiegowych, przekładni z układem filtracji (obejmuje również interpretację otrzymanych wyników dotyczących jakości oleju wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi)

| Lp. | Opis oznaczenia | Jednostka | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość pierwiastków | [mg/kg] = [ppm] | ASTM D5185:18 |
|  | · metale zużyciowe: |  |  |
|  | Fe, Cu, Cr, Pb, Ni, Al, Mo, Sn, Ti, V, Sb, Mn, Ag |  |  |
|  | · dodatki uszlachetniające: |  |  |
|  | B, Mg, P, Zn, Ba, Ca, S |  |  |
|  | · zanieczyszczenia: |  |  |
|  | K, Na, Si, Li |  |  |
| 2 | Indeks PQ - zawartość cząstek ferromagnetycznych | [-] | ASTM D8184-18 |
| 3 | Wygląd zewnętrzny | [-] | [-] |
| 4 | Lepkość kinematyczna w 40°C | [cSt] | PN-EN ISO 3104:2021-03 |
| 5 | Lepkość kinematyczna w 100°C | [cSt] | PN-EN ISO 3104:2021-03 |
| 6 | Wskaźnik lepkości | [-] | PN-ISO 2909:2009+ Ap1:2010 |
| 7 | Oksydacja - zawartość produktów starzenia | [A/cm] | ASTM E2412-23 |
| 8 | Liczba kwasowa AN | [mgKOH/g] | ASTM D664-18e2 |
| 9 | Zawartość wody K.F. | [ppm] | PN-EN ISO 12937:2005 / PB 07.31.00/01 z dnia 14.11.2018/ PN-EN ISO 12937:2005 + Ap1:2021-11 |
| 10 | Klasa czystości i zawartość cząstek | Ilość cząstek/100 ml kod ISO | ASTM D7647-10(2018) ISO 4406:2021 |
| 11 | PSC TEST – klasyfikacja cząstek zanieczyszczeń i zużycia pod kątem pochodzenia: zmęczeniowe, adhezyjne, ścierne, stałe | [-] | ASTM D 7596:23 |
| 12 | Widmo IR - określenie czystości chemicznej oleju - porównanie z olejem świeżym | [-] | ASTM E2412-23 |
| 12 | Widmo IR - określenie czystości chemicznej oleju - porównanie z olejem świeżym | [-] | ASTM E2412-23 |
| 13 | Ruler – zawartość inhibitorów utleniania, aminowego i fenolowego, zawartość dodatków AW / EP | [%] | ASTM D 6971-22 |
| 14 | Zdolność wydzielania powietrza | [min] | PN-ISO 9120:2009+A1:2022-06 |
| 15 | Temperatura zapłonu met. Clevelanda | [oC] | PN-EN ISO 2592:2017-10 |
| 16 | Liczba deemulgacji | [s] | PN-C-04110:2001 |

Z3. 	Zestaw badawczo- diagnostyczny dla oleju z przekładni bez układu filtracji (obejmuje również interpretację otrzymanych wyników dotyczących jakości oleju wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi)

| Lp. | Opis oznaczenia | Jednostka | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość pierwiastków | [mg/kg] = [ppm] | ASTM D5185:18 |
|  | · metale zużyciowe: |  |  |
|  | Fe, Cu, Cr, Pb, Ni, Al, Mo, Sn, Ti, V, Sb, Mn, Ag |  |  |
|  | · dodatki uszlachetniające: |  |  |
|  | B, Mg, P, Zn, Ba, Ca, S |  |  |
|  | · zanieczyszczenia: |  |  |
|  | K, Na, Si, Li |  |  |
| 2 | Indeks PQ - zawartość cząstek ferromagnetycznych | [-] | ASTM D8184-18 |
| 3 | Wygląd zewnętrzny | [-] | [-] |
| 4 | Lepkość kinematyczna w 40°C | [cSt] | PN-EN ISO 3104:2021-03 |
| 5 | Lepkość kinematyczna w 100°C | [cSt] | PN-EN ISO 3104:2021-03 |
| 6 | Wskaźnik lepkości | [-] | PN-ISO 2909:2009+ Ap1:2010 |
| 7 | Oksydacja - zawartość produktów starzenia | [A/cm] | ASTM E2412-23 |
| 8 | Liczba kwasowa AN | [mgKOH/g] | ASTM D664-18e2 |
| 9 | Widmo IR - określenie czystości chemicznej oleju - porównanie z olejem świeżym | [-] | ASTM E2412-23 |
| 10 | Zawartość wody K.F. | [ppm] | PN-EN ISO 12937:2005 / PB 07.31.00/01 z dnia 14.11.2018/ PN-EN ISO 12937:2005 + Ap1:2021-11 |

Z4. 	Zestaw badawczo- diagnostyczny dla oleju z pracujących sprężarek powietrza (obejmuje również interpretację otrzymanych wyników dotyczących jakości oleju wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi)

| Lp. | Opis oznaczenia | Jednostka | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość pierwiastków | [mg/kg] = [ppm] | ASTM D5185-18 |
|  | · metale zużyciowe: |  |  |
|  | Fe, Cu, Cr, Pb, Ni, Al, Mo, Sn, Ti, V, Sb, Mn, Ag |  |  |
|  | · dodatki uszlachetniające: |  |  |
|  | B, Mg, P, Zn, Ba, Ca, S |  |  |
|  | · zanieczyszczenia: |  |  |
|  | K, Na, Si, Li |  |  |
| 2 | Indeks PQ - zawartość cząstek ferromagnetycznych | [-] | ASTM D8184-18 |
| 3 | Wygląd zewnętrzny | [-] | [-] |
| 4 | Lepkość kinematyczna w 40°C | [cSt] | PN-EN ISO 3104:2021-03 |
| 5 | Lepkość kinematyczna w 100°C | [cSt] | PN-EN ISO 3104:2021-03 |
| 6 | Wskaźnik lepkości | [-] | PN-ISO 2909:2009+ Ap1:2010 |
| 7 | Oksydacja - zawartość produktów starzenia | [A/cm] | ASTM E2412-23 |
| 8 | Liczba kwasowa AN | [mgKOH/g] | ASTM D664-18e2 |
| 9 | Zawartość wody | [%] | ASTM E2412-23 |
| 10 | Klasa czystości i zawartość cząstek | Ilość cząstek/100 ml kod ISO | ASTM D7647-10(2018) ISO 4406:2021 |
| 11 | PSC TEST – klasyfikacja cząstek zanieczyszczeń i zużycia pod kątem pochodzenia: zmęczeniowe, adhezyjne, ścierne, stałe | [-] | ASTM D 7596:23 |
| 12 | Widmo IR - określenie czystości chemicznej oleju - porównanie z olejem świeżym | [-] | ASTM E2412-23 |
| 13 | Ruler – zawartość inhibitorów utleniania, aminowego i fenolowego, zawartość dodatków AW / EP | [%] | ASTM D 6971-22 |
| 14 | Temperatura zapłonu met. Clevelanda | [oC] | PN-EN ISO 2592:2017-10 |

Z5.	Zestaw badawczo- diagnostyczny dla oleju transformatorowego (obejmuje również interpretację otrzymanych wyników dotyczących jakości oleju wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi)

| Lp. | Opis oznaczenia | Jednostka | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość wody K.F. | [ppm] | PN-EN IEC 60814:2002 |
| 2 | Liczba kwasowa AN | [mgKOH/g] | PN-EN IEC 62021:2004 |
| 3 | Napięcie przebicia z odchyleniem standardowym | [kV] | PN-EN IEC 60156:2008 |
| 4 | Rezystywność | [Gohmm] | PN-EN 60247:2008 |
| 5 | Stratność dielektryczna | [-] | PN-EN 60247:2008 |
| 6 | Napięcie międzyfazowe | [mN/m] | PN-EN IEC 62961:2019-06 |
| 7 | Ocena wizualna | [-] | PN-EN IEC 60296:2021-03 |
| 8 | Temperatura zapłonu. Metoda zamkniętego tygla. | [°C] | PN-EN ISO 2719:2016-08+A1:2021-06 |
| 9 | Zawartość związków furanu: 2-furfural (2FAL), 5-hydroksymetylo-2-furfural (5HMF), 2-furfurol (2FOL), 2-acetylofuran (2ACF), 5-metylo-2-furfural (5MEF) | [mg/kg = ppm] | PN-EN 61198:2002 |
| 10 | Analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju: wodór, metan, etan, etylen, acetylen, propan, propen, tlenek węgla, dwutlenek węgla, azot, tlen oraz suma gazów i współczynniki diagnostyczne | [ppm] | PN-EN 60567:2012 PN-EN IEC 60599:2023-02 |

Z6.	Zestaw badawczo-diagnostyczny dla smarów plastycznych (obejmuje również interpretację otrzymanych wyników dotyczących jakości oleju wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi)

| Lp. | Opis oznaczenia | Jednostka | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość pierwiastków | [mg/kg] = [ppm] | ASTM D6596-22 |
|  | · metale zużyciowe: |  |  |
|  | Fe, Cu, Cr, Pb, Ni, Al, Mo, Sn, Ti, V, Sb, Cd, Mn, Ag |  |  |
|  | · dodatki uszlachetniające: |  |  |
|  | B, Mg, P, Zn, Ba, Ca |  |  |
|  | · zanieczyszczenia: |  |  |
|  | K, Na, Si, Li |  |  |
| 2 | FerroQ – zawartość cząstek magnetycznych | [ppm] | ASTM D7918-17a |
| 3 | Wygląd zewnętrzny | [-] | [-] |
| 4 | Kolorymetria - Delta E2000 - CIELab L - CIELab a - CIELab b | [-] | ASTM D7918-17a |
| 5 | Profil konsystencji smaru - GTS 1, - GTS 2, - GTS 3 - GTS indeks (odniesienie do smaru świeżego) | [g] [g] [g] [-] | ASTM D7918-17a |
| 6 | RULER | [%] | ASTM D7527-10(2018) |
| 7 | Koncentracja cząstek w smarze - Cząstki >10µm, - Cząstki >25 µm - Cząstki >80µm - Mediana cząstek Dn50 | [mg/g] [mg/g] [mg/g] [µm] | ASTM D7918-17a |
| 8 | Charakterystyka cząstek w smarze - Normalne (udział cząstek o rozm. >25µm) - Ścierne (udział cząstek o rozm. >25µm) - Adhezyjne (udział cząstek o rozm. >25µm) - Włókna (udział cząstek o rozm. >25µm) - Niesklasyfikowane (udział cząstek o rozm. >25µm) | % | ASTM D7918-17a |
| 9 | Zawartość wody K.F. | [ppm] | PB 07.31.00/01 z dnia 14.11.2018 |
| 10 | Penetracja | [0,1 mm] | PN-88/C-04133 |
| 11 | Widmo IR - określenie czystości chemicznej smaru - porównanie ze smarem świeżym | [-] | ASTM E2412-23 |

- Wykaz pojedynczych badań diagnostycznych olejów i mazutu (zlecanych wg bieżących potrzeb Zamawiającego)

| Lp. | Opis oznaczenia | Jednostka | Norma |
| --- | --- | --- | --- |
| PBO1 | Zawartość pierwiastków | [mg/kg] = [ppm] | ASTM D5185-18 |
|  | · metale zużyciowe: |  |  |
|  | Fe, Cu, Cr, Pb, Ni, Al, Mo, Sn, Ti, V, W, Sb, Co, Mn, Ag |  |  |
|  | · dodatki uszlachetniające: |  |  |
|  | B, Mg, P, Zn, Ba, Ca, S |  |  |
|  | · zanieczyszczenia: |  |  |
|  | K, Na, Si, Li |  |  |
| PBO2 | Indeks PQ - zawartość cząstek ferromagnetycznych | [-] | ASTM D8184-18 |
| PBO3 | Lepkość kinematyczna w 40°C i 100°C | [cSt] | PN-EN ISO 3104:2021-03 |
| PBO4 | Wskaźnik lepkości | [-] | PN-ISO 2909:2009+ Ap1:2010 |
| PBO5 | Oksydacja - zawartość produktów starzenia | [A/cm] | ASTM E2412-23 |
| PBO6 | Inhibitor fenolowy (Pozostałość w odniesieniu do oleju świeżego) | [%] | ASTM E2412-23 |
| PBO7 | Wygląd zewnętrzny barwa wg ASTM | [-] kod ASTM | - PB 07.34.00/01 z dnia 30.01.2019 |
| PBO8 | Liczba kwasowa AN | [mgKOH/g] | ASTM D664-18e2 |
| PBO9 | Zawartość wody K.F. | [ppm] | PN-EN ISO 12937:2005 / PB 07.31.00/01 z dnia 14.11.2018 |
| PBO10 | Klasa czystości | Ilość cząstek/100 ml kod ISO | ASTM D7647-10(2018) ISO 4406:2021 |
| PBO 11 | Zdolność wydzielania powietrza | [min] | PN-ISO 9120:2009+A1:2022-06 |
| PBO 12 | Odporność na pienienie(skłonność do pienienia/trwałość piany-sekwencja 1-3) | [ml/ml] | PN-ISO 6247:2009 |
| PBO 13 | Liczba deemulgacji | [s] | PN-C-04110:2001 |
| PBO 14 | Widmo IR - określenie czystości chemicznej oleju - porównanie z olejem świeżym | [-] | ASTM E2412-23 |
| PBO 15 | Temperatura zapłonu met. Clevelanda | [oC] | PN-EN ISO 2592:2017-10 |
| PBO 16 | Odczyn pH | [-] | PN-C-96060-2019-03 |
| PBO 17 | Gęstość w 15 °C | [kg/m3] | PN-EN 12185:2002 |
| PBO 18 | Własności przeciwkorozyjne | [-] | PN-ISO 7120:2011 |
| PBO 19 | Okres indukcyjny RPVOT | [min] | ASTM D2272-22 |
| PBO 20 | Ruler – zawartość inhibitorów utleniania, aminowego i fenolowego | [%] | ASTM D 6971:22 |
| PBO 21 | PSC TEST – klasyfikacja cząstek zanieczyszczeń i zużycia pod kątem pochodzenia: zmęczeniowe, adhezyjne, ścierne, stałe | [-] | ASTM D 7596:23 |
| PBO 22 | Zanieczyszczenia stałe | [%] | PN-C-04178:1991 |
| PBO 23 | Pozostałość po spopieleniu | [%] | PN-EN ISO 6245:2008 |
| PBO 24 | Temperatura płynięcia | [°C] | PN-ISO 3016:2019-06 |
| PBO 25 | Korozja na płytkach miedzi | [-] | PN-EN ISO 2160:2004 |
| PBO 26 | Zawartość glikolu | [-] | ASTM E2412-23 |
| PBO 27 | Zawartość paliwa (diesel, biodiesel, benzyna) | [%] | ASTM E2412-23 |
| PBO 28 | Zawartość sadzy | [%] | ASTM E2412-23 |
| PBO 29 | Nitracja | [A/cm] | ASTM E2412-23 |
| PBO 30 | Sulfacja | [A/cm] | ASTM E2412-23 |
| PBO 31 | Własności dyspergujące | [%] | PB 07.19.00_01 |
| PBO 33 | Zawartość wody | [%] | ASTM E2412-23 |
| PBO 34 | Temperatura zapłonu-Metoda zamkniętego tygla Pensky'ego-Martensa | [°C] | PN-EN ISO 2719:2016-08+A1:2021:06 |
| PBO 35 | Liczba zasadowa BN | [mgKOH/g] | PN-ISO 3771:2012 |
| PBO 36 | Własności smarne - aparat czterokulowy (obciążenie zespawania) | daN | PN-C-04362:2017-03 |
| PBO 37 | Pozostałość po koksowaniu wg Conradsona | [% ] | PN-EN ISO 10370:2014 |
| PBO 38 | Rezerwa alkaliczna | ml 1n HCl | PN-C-40008-05:1993 |
| PBO 39 | MPC test - zawartość nierozpuszczalnych osadów | Index MPC | ASTM D7843-21 |
| PBO 40 | Test Bruggera | [N/mm2] | DIN 51347-1/-2:2000 |
| PBO 41 | Zawartość chloru | [ppm] | PB 07.38.00/01 |
| PBO 42 | Indeks cetanowy | [-] | PN-EN ISO 4264:2018 |
| PBO 43 | Temperatura mętnienia | [°C] | PN-ISO 3015:2019-06 |
| PBO 44 | Temperatura zablokowania zimnego filtra | [°C] | PN-EN 116:2015-09 |
| PBO 45 | Filtrowalność | [-] | PN-ISO 13357-2:2019-02 |
| PBO 46 | Test pienienia Flendera | [%] | ISO 12152:2012 |
| PBO 47 | Wydzielanie wody | [min.] | PN-ISO 6614:2010/A1:2022-05 |
| PBO 48 | TOST - stabilność oksydacyjna | [h] | PN-EN ISO 4263-1:2010 |
| PBM49 | Badanie osadów twardych (varnish) |  |  |