ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Spis treści:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3

1.1	Cel zadania	3

1.2	Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego – ogólnych i branżowych	3

1.3	Ogólny opis przedmiotu zamówienia / zakres	3

1.4	Lokalizacja przedmiotu zamówienia	3

1.5	Granice zamówienia	3

II.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT	3

2.1	Terminy realizacji prac	3

2.2	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / zakres	3

2.3	Zakres prac	5

2.4	Wymagania szczegółowe dla realizacji prac	6

2.5	Wymagania dla personelu kluczowego	6

2.6	Ruch próbny – nie dotyczy	7

2.7	Próby Końcowe – Pomiary Odbiorowe – nie dotyczy	7

2.8	Odbiory Robót	7

2.9	Dokumentacja powykonawcza i końcowe dokumenty budowy	7

2.10	Zarządzanie zadaniem	7

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Cel zadania

Utrzymanie w stałej sprawności systemu ciągłego monitoringu emisji spalin wykorzystywanego do celów rozliczeniowych w Elektrociepłowni w Bydgoszczy.

  - Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego – ogólnych i branżowych

Opis dla branży elektrycznej, AKPIA:

Dla etapu I  i II tj. przeglądu półrocznego i rocznego:

Prace do wykonania w następujących lokalizacjach:

- System monitoringu emisji na kominie E-IOS,

- Pomiary zabudowane na kanale wlotowym spalin do NID 1,

- Pomiary zabudowane na kanale wylotowym spalin z NID 1,

- Pomiary zabudowane na kanale wlotowym spalin do NID 2,

- Pomiary zabudowane na kanale wylotowym spalin z NID 2,

- Pomiary pyłu zabudowane na kanałach spalin kotła K3 strona lewa i prawa,

- Pomiary pyłu zabudowane na kanałach spalin kotła K4 strona lewa i prawa

  - Ogólny opis przedmiotu zamówienia / zakres

Przeprowadzenie na zlecenie zamawiającego prac serwisowych pięciu systemów AMS.

Wykonanie i przekazanie zamawiającemu zaakceptowanych raportów i protokołów serwisowych

  - Lokalizacja przedmiotu zamówienia

Systemy znajdują się na terenie PGE EC S.A. Oddział w Bydgoszczy przy ul. Energetycznej 1.

  - Granice zamówienia

Granice zakresu realizacji zadania wyznaczają kompletne, wymienione w niniejszej ST systemy

pomiarowe emisji spalin w części zarówno sprzętowej jak i programowej, w pełnym zakresie, tj:

- od króćców pomiarowych i króćców poboru próbek w przewodach spalin,

- do granic serwerów systemów emisyjnych.

II.  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

Terminy realizacji prac

    - Etap I – przegląd półroczny:

Termin rozpoczęcia prac: od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia prac: do 03 lipca 2026.

2.1.2    Etap II – przegląd roczny:

Termin rozpoczęcia prac: od 02 listopada 2026

Termin zakończenia prac: do 04 grudnia 2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / zakres

Zarówno dla etapu I jak i II obiekty jak i zakresy prac są takie same:

System monitoringu na kominie:

- Analizator gazowy FUJI ZRE

- Układ poboru i kondycjonowania próbki

- Analizator gazowy Codel GCEM40E

- Analizator Laserowy NH3 Neo Monitors Laser Gas II

- Przepływomierz D-FL 220

- Pyłomierz Durag DR-808

- Termometr

System monitoringu na wlocie do NID 1:

- Analizator gazów Codel GCEM40E

- Układ poboru próbki

- Przepływomierz Codel VCEM5100

- Pyłomierz Durag DR-808

- Termometr

System monitoringu na wylocie z NID 1:

- Analizator gazów Dr Foedisch MCA 10

- Układ poboru próbki

- Przepływomierz Dr Foedisch FMD09

- Pyłomierz Durag DR-808

System monitoringu na wlocie do NID 2:

- Analizator gazów Codel GCEM40E

- Układ poboru próbki

- Przepływomierz Dr Foedisch FMD09

- Pyłomierz Durag DR-808

- Termometr

System monitoringu na wylocie z NID 2:

- Analizator gazów Dr Foedisch MCA 10

- Układ poboru próbki

- Pyłomierz Durag DR-808

Kanały spalin Kotła K3 strona lewa i prawa

- Pyłomierz Durag DR-808

Kanały spalin kotła K4 strona lewa i prawa

- Pyłomierz Durag DR-808

Zakres prac

W ramach przeglądu ww obiektów będą wykonywane następujące prace przy przyrządach (o ile dany przyrząd pomiarowy występuje):

Analizator wielogazowy FUJI ZRE:

Ocena parametrów diagnostycznych analizatora, kontrola parametrów konfiguracyjnych analizatora, sprawdzenie punktu zera analizatora, kalibracja punktu zera analizatora, sprawdzenie poprawności wskazań analizatora za pomocą gazów wzorcowych

Analizator wielogazowy Dr Foedisch MCA10:

Ocena parametrów diagnostycznych analizatora, kontrola parametrów konfiguracyjnych analizatora, sprawdzenie punktu zera analizatora, kalibracja punktu zera analizatora, sprawdzenie poprawności wskazań analizatora za pomocą gazów wzorcowych

Układ poboru i kondycjonowania próbki:

Kontrola filtra sondy, kontrola punktu temperatury pracy ogrzewania filtra sondy, kontrola punktu temperatury pracy węża grzanego, kontrola punktu temperatury pracy chłodziarki, kontrola filtra pyłowego i aerozoli, kontrola czujnika kondensatu, sprawdzenie poprawności działania elektrozaworów, kontrola szczelności toru gazu

Analizatory wielogazowe Codel typ GCEM 40E:

Kontrola toru pomiarowego ciśnienia i temperatury, sprawdzenie czystości toru optyki, sprawdzenie osiowania toru optyki, ocena parametrów diagnostycznych analizatora, kontrola parametrów konfiguracyjnych analizatora, sprawdzenie układu poboru próbki, sprawdzenie punktu zera analizatora, kalibracja punktu zera analizatora, sprawdzenie poprawności wskazań analizatora za pomocą gazów wzorcowych, testy funkcjonalne

Analizatory pyłu DURAG DR 808:

Sprawdzenie czystości torów optyki analizatora, sprawdzenie osiowania toru optycznego analizatora,ocena parametrów diagnostycznych pyłomierza, kontrola parametrów konfiguracyjnych analizatora

Analizatory przepływu DURAG D-FL 220:

Sprawdzenie czystości części przepływowej, ocena parametrów diagnostycznych, kontrola parametrów konfiguracyjnych

Analizatory przepływu Dr Foedisch FMD09

Sprawdzenie czystości annubary, ocena parametrów diagnostycznych przetwornika, kontrola parametrów konfiguracyjnych przepływomierza

Wykaz części, które Wykonawca wymieni podczas przeglądu w etapie I:

| Nazwa części | Lokalizacja | Ilość sztuk/ kpl | Częstotliwość wymiany1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtr ceramiczny sondy grzanej + uszczelnienia oringowe lub równoważny | Komin E-IOS Wlot/Wylot NID1 Wlot/Wylot NID2 | 5 | 1 raz w okresie obowiązywania Umowy |
| Zestawy naprawczy pompek perystaltycznych PVC lub równoważny | Komin E-IOS | 3 | 1 raz w okresie obowiązywania Umowy |
| Wkład filtra pyłowego JF-1GF2 lub równoważny | Komin E-IOS | 2 | 2 razy w okresie obowiązywania Umowy |
| Zestaw naprawczy do pompy N 86 KNE lub równoważny | Komin E-IOS | 1 | 1 raz w okresie obowiązywania Umowy |
| D-FL 220 Filter cartridge lub równoważny | Komin E-IOS | 1 | 1 raz w okresie obowiązywania Umowy |
| D-FL 220 Lithum battery 3V 20 x3,2 mm lub równoważny | Komin E-IOS | 1 | 1 raz w okresie obowiązywania Umowy |
| MCA 10 Injector fitting lub równoważny | Wylot NID1 Wylot NID2 | 4 | 1 raz w okresie obowiązywania Umowy |
| MCA 10 cell filter sinter metall lub równoważny | Wylot NID1 Wylot NID2 | 2 | 1 raz w okresie obowiązywania Umowy |
| MCA 10 Sealing set of cell inlet block lub równoważny | Wylot NID1 Wylot NID2 | 2 | 1 raz w okresie obowiązywania Umowy |
| MCA 10 Fitting with nozzle for gas block lub równoważny | Wylot NID1 Wylot NID2 | 2 | 1 raz w okresie obowiązywania Umowy |
| ZRE FUJI ogniwo elektrochemiczne O2 lub równoważne | Komin E-IOS | 1 | 1 raz w okresie obowiązywania Umowy |
| ZDL2 FUJI zestaw naprawczy konwerter NO2/NO lub równoważny | Komin E-IOS | 1 | 1 raz w okresie obowiązywania Umowy |
| GCEM40 Charels austin Pump Service Kit lub równoważny | Komin E-IOS Wlot NID1 Wlot NID2 | 3 | 1 raz w okresie obowiązywania Umowy |
| Przetwornik ciśnienia w analizatorze MCA 10 | Wylot NID1 Wylot NID2 | 2 | Wymiana ze względu na zuzyie |
| Moduł SFAR 8AI | Wylot NID1 | 1 | Wymiana uszkodzonego |
| Kondycjoner JCT2 HP MIDI GAS cooler - dwa wymienniki | Komin E-IOS | 1 | Wymiana uszkodzonego |
| Sonda cyrkonowa pomiaru O2 w analizatorze MCA 10 | Wylot NID1 Wylot NID2 | 2 | Wymiana ze względu na zuzycie |

Równoważny – zamiennik , który może być zastosowany podczas prac serwisowych urządzeń pomiarowych, ze względu na swoje wymiary,rozstaw elementów montażowych, charaterystyki sygnałów pomiarowych, wymiary złącz elektrycznych, wymiary geometryczne oraz materiał z którego jest wykonany i nie odbiega jakością od oryginalnych części zamiennych.

Wymagania szczegółowe dla realizacji prac

- znajomość obsługi serwisowej analizatorów gazowych CODEL – posiadanie oprogramowania serwisowego, specjalistycznego, dedykowanego do CODEL - SmartCom 1.28.7 – analizatory nie są wyposażone w klawiaturę i ekran – sterowanie tylko przez aplikacje

- znajomość obsługi serwisowej analizatorów gazowych FUJI

- znajomość obsługi serwisowej Dr Foedisch – posiadanie dedykowanego, specjalistycznego oprogramowania serwisowego producenta MCA10 – analizatory nie są wyposażone w klawiaturę i ekran – sterowanie tylko przez aplikacje

- znajomość obsługi serwisowej Neo Monitors NH3

- posiadanie i posługiwanie się dedykowanym, specjalistycznym oprogramowaniem do pyłomierzy Durag Dr-808

Przed rozpoczęciem realizacji prac serwisowych Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy do wglądu certyfikatu wystawionego przez producenta lub dystrybutora urządzeń pomiarowych poświadczającego znajomoścć obsługi serwisowej analizatorów gazowych CODEL, Dr Foedisch, Neo-Monitors, Durag, FUJI.

Wymagania dla personelu kluczowego

Personel musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu przeglądów pomiarów ciągłych emisji.

Z wyjątkiem Prac realizowanych przez osoby wykonujące wolne zawody, w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca posługuje się osobami fizycznymi, Zamawiający wymaga, aby czynności wykonywane w ramach następujących rodzajów Prac realizowane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy: instalacyjne, elektryczne, montażowe,konserwacyne przyrządów  związane z realizowaniem Umowy, jeżeli wykonywanie takich czynności polega na świadczeniu pracy: osobiście, dobrowolnie, odpłatnie, pod kierownictwem Wykonawcy lub Podwykonawcy w wyznaczonym miejscu i czasie, a także bez względu na rezultat.

Ruch próbny – nie dotyczy

Próby Końcowe – Pomiary Odbiorowe – nie dotyczy

Odbiory Robót

Warunkiem odbioru wykonanych prac będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót obowiązujący u Zleceniodawcy.

Dokumentacja powykonawcza i końcowe dokumenty budowy

Wykonawca dotarczy protokoły sewisowe.

Zarządzanie zadaniem

Oferent w wycenie oferty winien uwzględnić wszelkie koszty organizacyjne związane z przedmiotem zamówienia.