Załącznik nr 1 do SWZ –  Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

SPIS TREŚCI

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	2

1.1	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAKRES PRAC	2

1.2	OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO	2

1.3	LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	5

1.4	GRANICE ZAMÓWIENIA	5

II.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC	7

2.1	ZAKRES REALIZACJI PRAC	7

2.2	ORGANIZACJA PRAC  REMONTOWO-MONTAŻOWYCH	9

2.3   WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM

REALIZACJI PRAC…………………………………………………………………………………………………..11

2.4	PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE	11

2.4	ODBIORY PRAC	11

2.5	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC	12

2.6	ZARZĄDZANIE ZADANIEM	12

III.	WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC	13

3.1	WYMAGANIA OGÓLNE	13

3.2	OBOWIĄZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC	14

3.3	ORGANIZACJA PRAC	15

3.4	ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC	16

3.5	MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE………………………………………………………………………………………….………16

3.6	GWARANCJE…………………………………………………….……………………………………………………………….16

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

CEL ZADANIA

Celem zadania jest przywrócenie i utrzymanie pełnej sprawności technicznej chłodni wentylatorowej układu wody chłodzącej bloku gazowo – parowego w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Lublinie, w sposób zapewniający bezpieczną eksploatację, szczelność naprawianych elementów, trwałość zastosowanych materiałów, kompletność montażu oraz osiągnięcie parametrów użytkowych, potwierdzone odbiorem końcowym i wymaganymi dokumentami jakościowymi.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / ZAKRES PRAC

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych obejmujących swoim zakresem:

- Dostawę i wymianę wewnętrznych tłumików hałasu oraz utylizację zużytych tj. 2200 tłumików hałasu i 1000 mb profili podporowych;

- Dostawę i wymianę zużytych mat filtrująco tłumiących oraz utylizację zużytych tj. 2000 m2 maty filtrująco tłumiącej;

- Dostawę i wymianę blatów ociekowych oraz utylizację zużytych tj. 68 sztuk nowych blatów ociekowych wykonanych z wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej oraz 110 mb kantówki  z  drewna konstrukcyjnego klasy C30. Nowe blaty ociekowe należy wykonać i zamontować w sposób zapewniający prawidłowy spływ wody, bez przecieków poza strefę odprowadzania oraz bez deformacji elementów podczas eksploatacji. Wykonawca zobowiązany jest dobrać i zastosować takie wymiary, uszczelnienia i sposób montażu, aby po wykonaniu prac nie występowały przecieki poza przewidziany układ odprowadzania wody. Odbiór blatów ociekowych obejmować będzie kontrolę poprawności posadowienia szczelności, spadków, jakości połączeń, kompletności mocowań oraz estetyki i staranności wykonania.

- Naniesienie powłoki ochronnej na wewnętrzną powierzchnię dyfuzora wentylatora (4 szt.) szacowana ilość do naniesienia około 100 m2

- Uszczelnienie rurociągu wody chłodzącej w miejscu przejścia przez ścianę chłodni do wodo- rozdziału

(wewnątrz i na zewnątrz chłodni) średnica rurociągu DN900.  Naprawa i uszczelnienia miejsca przejścia rurociągu DN900 przez ściankę chłodni, po stronie wewnętrznej i zewnętrznej musi doprowadzić do pełnej i trwałej szczelności połączenia rura-beton.

- Naprawę rys i pęknięć stropu  - około 30 mb.

- Uzupełnienie masy uszczelniającej (dylatacji) w basenach chłodni .

- Naniesienie na oczyszczoną powierzchnię ścian wewnętrznych chłodni preparatu do impregnacji powierzchni betonowych szacowana ilość do naniesienia około 1080m2

OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO

Opis ogólny stanu istniejącego

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Lublinie jest zakładem, którego główną działalnością jest produkcja energii elektrycznej oraz produkcja energii cieplnej. Produkcja energii cieplnej i energii elektrycznej odbywa się w oparciu o scentralizowane obiekty produkcyjne rozmieszczone na terenie Elektrociepłowni.

Chłodnia wentylatorowa jest  obiektem którego zadaniem  jest  obniżenie temperatury  wody chłodzącej  służącej do odbierania ciepła z urządzeń bloku gazowo-parowego tj. Układ kondensatora turbiny parowej, Układ wody ruchowej, System próżniowy BGP, Chłodzenie wymiennika ciepłowniczego,

W chłodni wentylatorowej następuje rozdeszczenie ciepłej wody chłodzącej i odprowadzenie z kropel ciepła do atmosfery poprzez przepływające w przeciwprądzie powietrze, którego przepływ wymuszany jest przez wentylatory.

Rys1. Chłodnia wentylatorowa

- Rys 2. Przekrój boczny  jednej z cel chłodni wentylatorowej ze zdjęciem wycieku  rurociągu DN900

- Rys 3.  Blaty ociekowe chłodni wentylatorowej

- Rys 4.  Mata filtrująco tłumiąca oraz tłumiki hałasu

Opis dla branży pozablokowej i instalacyjnej:

Dane techniczne:

Typ chłodni kominowej : chłodnia kominowa w ciągu zasysającym przeciwprądowym- 4 komórki

Tab. 1 Parametry mediów

| Parametr | Jednostka |  |
| --- | --- | --- |
| Przepływ masowy wody | t/h | 13752 |
| Temperatura wody ciepłej | [ºC] | 32 |
| Temperatura wody zimnej | [ºC] | 22 |
| Temperatura termometru wilgotnego | [ºC] | 11,77 |
| Temperatura suchego powietrza | [ºC] | 14 |
| Wilgotność względna | % | 77,4 |

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prace związane z przedmiotem zamówienia realizowane będą na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Lublinie, ul. Inżynierska 4, 20-484 Lublin.

GRANICE ZAMÓWIENIA

Granice Zamówienia obejmują wszystkie czynności konieczne do kompletnego wykonania prac w budynku chłodni wentylatorowej, w tym roboty przygotowawcze, zabezpieczające, demontażowe, montażowe, naprawcze, porządkowe i odbiorowe.

OPZ CZĘŚĆ I – SZCZEGÓŁOWA

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

  - ZAKRES REALIZACJI PRAC

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży pozablokowej i instalacyjnej:

      - Zdemontować i zutylizować zużyte maty filtrująco tłumiące

      - Zdemontować i zutylizować zużyte tłumiki hałasu

      - Wykonać oraz dostarczyć, zgodnie z rysunkiem technicznym stanowiącym Załącznik nr 1 do OPZ  2200 tłumików hałasu i 1000 mb profili podporowych. Tłumiki hałasu i  profile podporowe należy wykonać z drewna konstrukcyjnego klasy C30 - modrzewiowego. Wszystkie elementy należy wyheblować jednostronnie od strony kontaktu z wodą. Profile podporowe spiąć z belkami żelbetowymi za pomocą taśm odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne, wilgoć  i  promieniowanie UV.

Wykonawca przed wykonaniem elementów zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji na obiekcie i uzgodnienia z Zamawiającym ewentualnych niezgodności pomiędzy dokumentacją a stanem rzeczywistym. Wykonanie elementów bez weryfikacji na obiekcie odbywa się na ryzyko Wykonawcy.

Elementy muszą być dostarczone jako kompletne, gotowe do montażu, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych elementów mocujących i pomocniczych.

      - Zamontować nowe wewnętrzne tłumiki hałasu.

      - Dostarczyć 2000 m2 maty filtrująco tłumiącej do siedziby zamawiającego.

Wymagania ogólne dotyczące mat:

Materiał 		                               – Polipropylen w rolkach o długości 50 mb i szerokość 2,1 m

Grubość maty 	                               > 13 mm

Kolor 		                               – czarny

Temperatura topnienia                           – 150̊C

Gęstość (ISO 1183) 	                 – 900 kg/m3

Palność 		                               – klasa F

Odporność na promieniowanie UV         – tak

Wymagania mechaniczne:

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma (EN ISO10319)                            – kN/m 2,0

Wydłużenie przy obciążeniu maksymalnym wzdłuż pasma (EN ISO10319)      – 60%

Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek pasma (EN ISO10319)                       – kN/m 1,0

Wydłużenie przy obciążeniu maksymalnym w poprzek pasma (EN ISO10319)  – 50%

Wymagania fizyczne

Struktura                                                – kształt dwustronnie pofalowany

Masa (EN ISO 9864)                             – 490 – 550 g/m2

Średnica włókna polipropylenu             – 500 μm

      - Zamontować nowe wewnętrzne maty filtrująco tłumiące

      - Zdemontować i zutylizować zużyte blaty ociekowe

      - Dostarczyć 68 sztuk nowych blatów ociekowych wykonanych z wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej oraz 110 mb kantówki  z  drewna konstrukcyjnego klasy C30 - modrzewiowego zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr. 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Kantówka ze sklejką ma być połączona za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej. Do montażu blatów zastosować śruby HS z łbem młotkowym M10 13/30, 5,6 do szyny 38/17 l=35mm ze stali nierdzewnej w ilości 300 sztuk. Blaty ociekowe uszczelnić z kantówką oraz pomiędzy sobą za pomocą szybko utwardzalnego elastycznego kleju-uszczelniacza np. Soudal Soudseal 240 FC z primerem P100 zgodnie z kartą specyfikacji produktu lub materiału równoważnego*.

      - Zamontować nowe blaty ociekowe

      - Uzupełnić ubytki dylatacji na styku basenów chłodni wentylatorowej i basenów pompowni wody chłodzącej za pomocą wodoodpornej masy uszczelniającej trwale elastycznej  Belzone 3121 zgodnie z technologią producenta. Szacowana ilość –  10 mb.

Usunąć rysy oraz pęknięcia na posadzce znajdującej się na stropie chłodni wentylatorowej. Rysy poszerzyć do 8–10 mm szerokości oraz 10–12 mm głębokości. Oczyścić, odpylić, zapewnić nośne podłoże. Nałożyć Belzona 4911 na ścianki i dno szczeliny. Uzupełnić ubytki materiałem Belzona 4511 zaczynając od jednego końca, aby uniknąć pęcherzyków powietrza, następnie dopełnić do poziomu stropu. Minimalne parametry, które musi spełnić materiał równoważny znajdują się w załączniku nr 3. Do OPZ

      - Oczyścić poszczególne segmenty dyfuzora wentylatora za pomocą obróbki ściernej. Odpylić (ewentualnie zmyć pył) powstały po pracach. W czasie czyszczenia wymagane jest zabezpieczenie folią poziomu eliminatora unosu w celu zebrania opadających zanieczyszczeń oraz ułożenie podestów rozkładających nacisk na większe powierzchnie w celu uniknięcia zniszczenia eliminatorów unosu. Na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć warstwę preparatu Belzona 5821. Pasek o wymiarach 2m x 32m . Szacowana ilość : 64m2- jeden dyfuzor, 256 m2- 4 dyfuzory. Zgodnie z technologia producenta  nałożyć warstwę Belzona 5821. Minimalne parametry, które musi spełnić materiał równoważny znajdują się w załączniku nr 3.do OPZ

      - Oczyścić  miejsca łączenia rurociągów (beton i rurę) wody chłodzącej DN900 ze ścianą chłodni od strony zewnętrznej i wewnętrznej oraz usunąć luźne elementy. Wykonać wycięcie o wymiarach  około: 20–30 mm szerokości, 25–30 mm głębokości. Zmatowić i odtłuścić powierzchnię rury. Na tak przygotowana powierzchnię nanieść cienką warstwę Belzona 4911, a następnie po czasie warstwę preparatu Belzona 4521 zgodnie ze specyfikacją producenta  wypełniając całkowicie szczelinę dookoła rury. Minimalne parametry które musi spełnić materiał równoważny znajdują się w załączniku nr 3. do OPZ

      - Oczyścić  miejsca łączenia rurociągów (beton i rurę) wody chłodzącej DN900 ze ścianą chłodni (zewnątrz chłodni). Oczyścić zabrudzenia i odtłuścić podłoże. Nałożyć warstwę Belzona 3121. Na świeżą warstwę ułożyć bandaż Belzona, a następnie nałożyć warstwę Belzona 3121 zgodnie ze specyfikacją producenta. Minimalne parametry które musi spełnić materiał równoważny znajdują się w załączniku nr 3.do OPZ

      - Na oczyszczoną powierzchnię ścian wewnętrznych chłodni nanieść preparat Belzona 4151 zgodnie z technologią impregnacji powierzchni betonowych wymaganą przez producenta. Szacowana ilość do naniesienia około 1080m2.. Nałożenie preparatu będzie wykonywane przez Wykonawcę.

      - Prace powinny się odbywać zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Pierwsza Cela: przewidywany termin, zgodnie z warunkami ruchowymi Zamawiającego nie wcześniej niż od początku  01.06.2026 r.

    - Czyszczenie dyfuzora wentylatora chłodni

    - Nałożenie warstwy ochronnej na wewnętrznej powierzchni dyfuzora

    - Demontaż maty ociekowej

    - Demontaż tłumików hałasu

    - Oczyszczenie  miejsca łączenia rurociągów (beton i rurę) po stronie zewnętrznej i wewnętrznej

    - Uszczelnienie miejsca łączenia rurociągów (beton i rurę) po stronie zewnętrznej i wewnętrznej

    - Demontaż blatów ociekowych

    - Montaż nowych tłumików hałasu

    - Prace będą prowadzone na jednej celi jednocześnie tzn. prace na kolejnych celach możliwe po zakończeniu prac na poprzednich celach

- W terminie od 03.08.2026 r. do 25.08.2026 r. firma zewnętrzna na zlecenie zamawiającego będzie wykonywała prace związane z czyszczeniem ścian oraz basenów chłodni wentylatorowej. W tym terminie możliwe będzie wykonanie pozostałych prac ujętych w OPZ w tym:

- Nałożenie powłoki ochronnej na wewnętrzne powierzchnie ścian chłodni

- Montaż nowych blatów ociekowych

- Uzupełnienie ubytków dylatacji na styku basenów chłodni wentylatorowej

- Usunięcie rys oraz pęknięć na posadzce znajdującej się na stropie chłodni wentylatorowej

- Montaż nowych mat filtrująco tłumiących

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej koordynacji prac z innymi podmiotami działającymi na obiekcie oraz do prowadzenia robót w sposób niepowodujący kolizji organizacyjnych i technologicznych. W przypadku wystąpienia kolizji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu propozycję rozwiązania organizacyjnego bez wpływu na termin końcowy realizacji prac.

Inne uwarunkowania:

          - Wykonawca zapewnia montaż i utrzymanie rusztowań w zakresie niezbędnym do realizacji Prac zgodnie z obowiązującymi przepisami o ile nie zostało wskazane w opisie i wymaganiach inaczej.

ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH

Wszystkie prace instalacyjne prowadzone na urządzeniach energetycznych muszą być wykonywane na polecenie pisemne i prowadzone przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392) - uprawnienia energetyczne  gr. II, E.

      - Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w DTR i instrukcji eksploatacji, obowiązującymi normami i przepisami.

      - Prace powinny zostać wykonane przez pracowników Wykonawcy zgodnie z zasadami dopuszczania do pracy obowiązującymi w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Lublinie.

      - Każda praca na terenie Zamawiającego musi być wykonywana na pisemne Pozwolenie na Pracę. Zgłoszenie wystawienia Pozwolenia na Pracę musi nastąpić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

      - Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania wygrodzenia strefy pracy i oznakowania podczas prowadzenia prac w stanie technicznym zapewniającym ochronę obszaru objętego pracami przed nieumyślnym dostępem osób postronnych.

      - Pracownicy i nadzór Wykonawcy muszą posiadać środki ochrony indywidualnej, a używany sprzęt 
i narzędzia muszą posiadać atesty dopuszczające je do stosowania.

      - Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania swoich pracowników przebywających na terenie Zamawiającego znakiem firmowym (np. w formie kamizelek z nazwą firmy).

      - Odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac należy usuwać na bieżąco.

      - Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi będącej przedmiotem umowy (art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)),

      - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób niezanieczyszczający środowiska naturalnego oraz zagospodarowania na swój koszt odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.).

      - Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu po zakończeniu zadania, informację o: rodzajach wytworzonych odpadów (nazwy i kody odpadów), ilościach poszczególnych odpadów (w Mg) oraz procesach, którym zostaną one poddane tzn. odzysk (R) lub unieszkodliwianie (D), niezbędne do sporządzenia przez Zamawiającego sprawozdania zawierającego dane o transferach odpadów z PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Lublinie (art. 236b ust. 1a. ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.)).

      - Dokument zawierający informacje dotyczące generowanych odpadów określonych w pkt 2.1.11, należy przedstawić według wzoru dokumentu stanowiącego Załącznik nr 4  do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

      - Po zakończeniu zadania, Wykonawca doprowadzi na swój koszt rejon wykonywanych robót do stanu pierwotnego.

      - Po zakończeniu zadania, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu Dokumentacji Jakościowej.

      - Instalacje i urządzenia mają posiadać trwałe oznakowanie zgodne ze stosowanym przez Zamawiającego systemem oznakowania KKS.

      - Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace zgodnie z następującymi wymaganiami Standardów Technicznych zatwierdzonych do stosowania w Grupie PGE EC na dzień tworzenia OPZ, w tym co najmniej:

      - POZ 110023 - Standard techniczny w zakresie znakowania instalacji na obiektach  w  Grupie PGE EC.

      - POZ 110065 - Standard postępowania podczas prac na wysokości – rusztowania,                           ruchome podesty robocze, drabiny.

      - POZ 110042 – Standard techniczny w zakresie odbioru połączeń kołnierzowych.

Prace będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w tym zakresie.

      - Sposób prowadzenia Prac musi zapewniać:

      - bezpieczne przejścia przez istniejące szlaki komunikacyjne,

      - bezpieczne wykonywanie czynności eksploatacyjnych umiejscowionych poza wygrodzoną i  oznakowaną strefą Prac będących przedmiotem zamówienia.

      - Wykonawca opracuje i przedstawi do zaopiniowania przez Zamawiającego „Projekt Organizacji Robót”, który musi zawierać:

          - zakres robót,

          - opis rejonu prowadzenia Prac,

          - przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji Prac,

          - sposób prowadzenia instruktażu pracowników Wykonawcy,

          - środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu,

          - sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia,

          - opis postępowania w przypadku zdarzenia wypadkowego - pomoc medyczna.

      - Projekt Organizacji Robót musi być zaakceptowany przez służby BHP Zamawiającego oraz Kierownika Projektu (jeżeli został wyznaczony, odpowiedzialnego ze strony Zamawiającego wskazanego w Umowie).

      - Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji robót muszą posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, m.in. stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP i p.poż. (poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości, które po zakończeniu prac stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej.

WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRAC

      - Po podpisaniu Umowy, ale przed rozpoczęciem prac, Wykonawca dostarczy do Przedstawiciela Zamawiającego listę osób realizujących zadanie na terenie prac. Do listy należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających aktualne:

      - Oświadczenie o zdolności (brak przeciwwskazań medycznych) pracowników Wykonawcy i Podwykonawcy do wykonywania prac związanych z zakresem określonym niniejszym OPZ;

          - szkolenia BHP z terminem ważności szkolenia;

          - świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń grupy II, pkt. 12,14 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392 z późn. zm.).

PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE

Wykonawca Prac zabezpieczy niezbędne wyposażenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojścia, sprzęt  i  urządzenia pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osób i sprzętu – w obrębie realizowanego zadania) do przeprowadzenia prób i odbiorów końcowych.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszelkie próby, kontrole i sprawdzenia niezbędne do potwierdzenia prawidłowości wykonania prac, nawet jeśli nie zostały wymienione w niniejszym OPZ w sposób szczegółowy, o ile wynikają z technologii robót, instrukcji producentów materiałów, przepisów lub zasad wiedzy technicznej.

ODBIORY PRAC

Zakończenie Prac będących przedmiotem Umowy Wykonawca zgłasza do Zamawiającego telefonicznie,

- mailem lub pisemnie.

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentów, które będą potrzebne do odbioru częściowego/końcowego.

Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: zaświadczenie właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli jakości, wyników pomiarów oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku Prac.

Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli  nie będą zgodne z OPZ i Umową.

O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na bieżąco.

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez Zamawiającego po odbiorze spełniającym wymagania określone w OPZ oraz Umowie.

Datą odbioru danej części lub całości Prac jest dzień podpisania przez strony odpowiedniego Protokołu Odbioru Prac (częściowego/końcowego).

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie pełny, spójny i zarchiwizowany elektronicznie komplet wszystkich istotnych dokumentów z realizacji Prac, w tym w szczególności dokumenty wymagane aktualnymi przepisami dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urządzeń i maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa (np.: oceny ryzyka, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty), a także protokoły odbiorowe oraz badań i sprawdzeń.

ZARZĄDZANIE ZADANIEM

W celu zapewnienia właściwej komunikacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, Wykonawca wyznaczy Kierownika zespołu.

Do koordynacji realizacji i nadzoru nad zadaniem stanowiącego przedmiot niniejszego OPZ, zostanie wyznaczona osoba ze strony Zamawiającego (jako Przedstawiciel Zamawiającego):

Wykonawca będzie sprawnie i efektywnie kierował Pracami tak, aby spełnić wymagania postawione przez Zamawiającego w Umowie i zakończyć je w podanym terminie.

Wykonawca powinien uwzględnić fakt, iż funkcjonowanie zakładu nie może być zakłócone lub przerwane prowadzonymi Pracami.

Wykonawca przed przystąpieniem do Prac na obiekcie przedstawi schemat organizacyjny Prac
oraz listę pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień D, E lub innych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac 
z Pracami wykonywanymi przez innych Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

Prace prowadzone są na podstawie poleceń pisemnych zgodnie ze szczegółowymi przepisami obowiązującymi na terenie Oddziału/Spółki.

Przygotowanie urządzeń i przekazanie terenu Prac Wykonawcy zgodnie z poleceniem należy do Zamawiającego.

OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA

# WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

WYMAGANIA OGÓLNE

Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji dokumentacji projektowej ze stanem istniejącym 
i z aktualnymi przepisami.

Wykonawca, w ramach Prac zobowiązany jest zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  z  realizacją zamówienia i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia Prac

Wszystkie materiały które będą wykorzystane do realizacji Prac muszą posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu Prac stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej. Wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do zabudowy muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad i dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży komplet dokumentów potwierdzających parametry i dopuszczenie materiału do stosowania.

Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:

- założeniami OPZ,

- z profesjonalną starannością,

- zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska,

- zgodnie z opracowanym Projektem Organizacji Prac (POR).

Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. 
W przypadku rusztowań, muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym zakresie.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując Prace, między innymi koszty wywozu z terenu zakładu materiałów lub elementów odpadowych powstałych w wyniku prowadzonych Prac, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być pocięty w ramach kosztów Wykonawcy na elementy mieszczące się do kontenera).

Wykonawca podczas realizacji Prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii.

Prace będące przedmiotem zamówienia powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w tym zakresie.

Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania: przepisów bhp i p.poż. obowiązujących na terenie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Lublinie  oraz zaleceń personelu ruchowego.

Wraz z dniem podpisania zlecenia na wykonanie usługi, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się oraz stosowania się do zapisów następujących Instrukcji:

      - INST 110498 - Instrukcja organizacji ruchu osobowego i samochodowego w PGE Energia Ciepła Oddział w Lublinie;

      - POZ 110007 – Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawców;

      - INST 110355 – Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w PGE Energia Ciepła Oddział w Lublinie;

      - INST 110178 – Instrukcja Zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Lublinie Wrotków.

- oraz do pisemnego potwierdzenia z ich zapoznaniem.

- Treść ww. załączników dostępna jest w systemie zakupowym GK PGE w zakładce: Dokumenty / Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A. /Aktualne wymagania BHP. Link:

- https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=00090000&MP_module=intranetRepository

Odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac należy usuwać na bieżąco.

Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi będącej przedmiotem umowy (art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)), z zastrzeżeniem pkt 3,1,7.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób niezanieczyszczający środowisko naturalne oraz zagospodarowania na swój koszt odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz.U. z 2025 r. poz. 733 z późn. zm.), za wyjątkiem odpadów, o których mowa w pkt 3.1.7, których wytwórcą jest Zamawiający.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu po zakończeniu zadania,  informację o: rodzajach wytworzonych odpadów (nazwy i kody odpadów), ilościach poszczególnych odpadów (w Mg) oraz procesach, którym zostaną one poddane tzn. odzysk (R) lub unieszkodliwianie (D), niezbędne do sporządzenia przez Zamawiającego sprawozdania zawierającego dane o transferach odpadów z PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie  (art. 236b ust. 1a. ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.).

Dokument zawierający informacje dotyczące generowanych odpadów określonych w pkt 3.1.7, należy przedstawić według wzoru dokumentu stanowiącego Załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace zgodnie z następującymi wymaganiami Standardów Technicznych zatwierdzonych do stosowania w Grupie PGE EC na dzień tworzenia OPZ, w tym co najmniej:

- POZ 110065 - Standard postępowania podczas prac na wysokości – rusztowania, ruchome podesty robocze, drabiny w PGE Energia Ciepła S.A.

OBOWIĄZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień 
w zależności do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

Przedstawienie sprawozdania z postępu Prac wg wymagań Zamawiającego.

Otwieranie poleceń pisemnych na wykonanie Prac.

Pobieranie z magazynu Zamawiającego i dostarczanie na miejsce zabudowy części i materiałów, które dostarcza Zamawiający, jeżeli taka sytuacja będzie mieć miejsce.

Przetransportowanie zdemontowanych desek ociekowych, mat wygłuszających oraz tłumików hałasu do kontenerów na materiały przeznaczone do utylizacji

Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu.

Wykonawca przed przystąpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji następujące dokumenty:

          - listę pracowników funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji,

          - listę pracowników funkcyjnych wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery,

          - Projekt Organizacji Prac (POR).

Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie Prac. Po ukończeniu Prac Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste 
i uporządkowane.

Przed przystąpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona odbioru miejsca Prac.

Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony Zamawiającego, osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób, w związku z badaniem stanu trzeźwości.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas Prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego (Poleceniodawcy).

W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę w/w przepisów na terenie Placu Budowy, Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku będą miały zastosowanie klauzule Umowy o karach umownych.

Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiającego, usunie każdą osobę zatrudnioną przez niego przy wykonywaniu prac, która zachowuje się w sposób sprzeczny z przepisami BHP i p.poż, stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub osób trzecich przebywających na terenie Oddziału PGE EC lub też naraża mienie swoje i innych osób na szkodę lub jego uszczerbek.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć bezpieczne wykonanie prac pożarowo-niebezpiecznych na własny koszt.

Wykonawca dostarczy wykaz pracowników biorących udział przy realizacji prac (zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego) celem wykonania identyfikatorów. Wykaz pracowników powinien zawierać następujące dane:

          - imię i nazwisko,

          - stanowisko.

Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

W terminie do 20 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji prac, Wykonawca opracuje i przedstawi do zaopiniowania przez Zamawiającego „Projekt Organizacji Robót”. Ogólny POR musi odnosić się do wszystkich rodzajów prac, które zostały objęte Umową. Wykonawca uzgadnia zapisy w POR ze służbami Zamawiającego (BHP, branżyści, inspektorzy, kierownik projektu, służby eksploatacyjne). Uzgodnienia powinny przebiegać drogą elektroniczną (preferowane pliki DOC). Uzgodniony POR Wykonawca winien wydrukować i na karcie uzgodnień uzyskać podpisy wszystkich wymaganych osób. Oryginał POR-u pozostaje u Wykonawcy, natomiast skan zatwierdzonego POR-u Wykonawca powinien przesłać Zamawiającemu. Z treścią POR-u muszą zostać zapoznani wszyscy pracownicy Wykonawcy, uczestniczący w realizacji zadania, co winni potwierdzić pisemnie.

Urządzenia i instalacje uszkodzone w trakcie prowadzonych prac zostaną naprawione przez Wykonawcę i na jego koszt.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej, 
a pracownicy mają obowiązek właściwie z tych środków korzystać. Praca bez właściwego zabezpieczenia jest niedopuszczalna i skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem prac. Pracownicy mają obowiązek stosować na terenie Zamawiającego kaski, okulary, ochronniki słuchu ochronne, ubrania robocze z nazwą firmy swojego pracodawcy oraz elementami odblaskowymi (lub kamizelki odblaskowe). Jeżeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcę, to pracownicy Podwykonawcy muszą nosić kaski, ubrania robocze, kamizelki z nazwą firmy tego Podwykonawcy. Wszystkich pracowników Wykonawcy (łącznie z Kierownictwem) obowiązuje stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego w miejscu prowadzonych robót.

ORGANIZACJA PRAC

Organizacja miejsca Prac

          - Przez miejsce prac rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone Prace wraz 
z zapleczem socjalno-sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac.

          - Szczegółowe kwestie dotyczące mediów, wynajmu pomieszczeń i inne zostały ujęte w Umowie.

          - Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione do wstępu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osób przez nich upoważnionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

          - Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym organom kontrolnym (np. Państwowa Straż Pożarna, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.).

Zabezpieczenie Terenu Prac

          - Zamawiający zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu 
z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego.

          - Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt.

          - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą:

          - części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego,

          - części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu.

          - Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego.

Porządek na Terenie Prac

          - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Prac w należytym porządku między innymi poprzez:

          - składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji Prac,

          - składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów przeznaczonych do dalszej zabudowy (armatura, siłowniki, silniki, itp.),

          - zachowanie porządku po zakończeniu Prac w każdym dniu,

          - W trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów.

Spełnienie norm hałasu

          - Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska zewnętrznego oraz  ochronę środowiska Pracy.

          - Dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa ,,B" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania.

Komunikacja na miejscu Prac

          - Łączność telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej łączności na miejscu Prac, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników budowy) w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę z wykazem numerów.

ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

Kierownik Prac Wykonawcy oraz przedstawiciele Wykonawcy z każdej branży zobowiązani są uczestniczyć we wszystkich spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego. Informacja o takich spotkaniach będzie przekazywana przez Zamawiającego pocztą elektroniczną poprzez e-maila, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

MATERIAŁY RÓWNOWAŻNE

W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest przed ich użyciem wykazać, że spełniają wszystkie wymagania techniczne, użytkowe, środowiskowe, wytrzymałościowe i eksploatacyjne określone w OPZ. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

GWARANCJE

Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji oraz 24 miesięcznej rękojmi. Okres Gwarancji i Rękojmi będzie liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru końcowego Prac.

Załączniki:

- Rysunek techniczny tłumików hałasu

- Rysunek techniczny desek ociekowych

- Parametry minimalne materiałów równoważnych

- Zestawienie odpadów