ZAŁĄCZNIK NR 1a DO SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ 1

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

SPIS TREŚCI

1.	PRZEDMIOT DOSTAWY	2

2.	MIEJSCE DOSTAWY	2

3.	WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOSTAWY	2

4.	PRZEDSTAWICIEL/-E ZAMAWIAJĄCEGO	3

5.	ZAŁĄCZNIKI	3

PRZEDMIOT DOSTAWY

Przedmiotem dostawy jest dostawa armatury regulującej zainstalowanej na rurociągach pary NP/WP, Poniżej dane obecnie zamontowanej armatury:

Schładzacz wtryskowy prod. ARTEC z napędem elektrycznym AUMA Typ: SAR 7.5-22,AM01.1

- - kołnierz wodny: DN40/PN250,

- - kołnierz pary: DN80/PN320

MIEJSCE DOSTAWY

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie

Ul. Ciepłownicza 8

35-959 Rzeszów

Magazyn główny, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOSTAWY

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy:

Szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu dostawy:

01HAB25AA001 - Schładzacz wtryskowy prod. ARTEC z napędem elektrycznym AUMA Typ: SAR 7.5-22,AM01.1

- kołnierz wodny: DN40/PN250

- kołnierz pary: DN80/PN320

- Wartość Kvs: 3,3 [m3/h]

- Lanca jednostopniowa wymiar 400 [mm]

- Materiał obudowy: 11CrMo9-10

- Materiał przyłącza wody chłodzącej: 11CrMo9-10

- Wrzeciono: 1.4122 utwardzone

- Trzpień dysz: 1.4301 utwardzone

- Pierścień gniazda: 1.4923 utwardzone

- Dysze: 1.4122 utwardzone

- Uszczelki: czysty grafit

- Parametry chłodnicy:

      - Gniazdo: ø 25 [mm]

      - Stopień dławienia jednostopniowy

      - Ilość dysz: 9

      - Wartośc Kvs: 3,3 [m3/h]

      - Charakterystyka: modyfikowana

      - Maks. Dp dla napędu bar (g): 181,00

- Odbiory:

      - Dyrektywa odnośnie urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EU

      - Wymagania wg.: AD-2000

      - Wielkość przecieku: 0,1% od wartości Kvs

      - Odbiór końcowy wg. 3.2 DIN EN 10204

- Napęd: elektryczny

      - Typ: AUMA matic SAR 07.5-22,AM01.1

      - Schemat połączeniowy: MSP1E1-AS35-A17E1,KMS TP 140/001-W

- Powyższe urządzenie należy wykonać wg. Załączonych w pkt. 1 numerów katalogowych urządzenia.

- W przypadku zaoferowania urządzenia równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia karty katalogowej oferowanego zamiennika oraz atestów materiałowych oraz rysunków technicznych zawierających wymiary montażowe oferowanego urządzeia zamiennego w celu ich weryfikacji na etapie składanej oferty.

- Materiały równoważne nie mogą posiadać parametrów niższych niż podane w kartach katalogowych urządzeń aktualnie zastosowanych na istniejącej instalacji.

Szczegółowe wymagania dokumentacji towarzyszącej dostawom

Do każdego przedmiotu dostawy wymagana jest dokumentacja Techniczno- Ruchowa zawierająca co najmniej:

- Parametry techniczne,

- Opis montażu,

- Zasady bezpiecznej eksploatacji,

- Zakres i częstotliwość remontów,

- Zestawienie części zamiennych wraz z ich numerami katalogowymi,

- Rysunek złożeniowy,

- Certyfikaty materiałowe,

- Protokoły z prób,

- Deklaracja zgodności,

- Karty techniczne potwierdzające spełnienie wymagań technicznych.

Szczegółowe wymagania dotyczące logistyki przedmiotu dostawy

Wykonawca dostarczy przedmiot Zamówienia jednorazowo w okresie realizacji dostaw na adres wskazany w pkt. 2. Rozładunek dostawy będzie realizowany przy asyście służb Zamawiającego. Dostawa powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniami i wpływem atmosferycznym.

PRZEDSTAWICIEL/-E ZAMAWIAJĄCEGO

Imię i Nazwisko: Mateusz Grzesik

Telefon: 785 581 125

Mail: Mateusz.Grzesik@gkpge.pl

ZAŁĄCZNIKI

- Zał.1	Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy

- Zał.2	Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy

Załącznik nr 1 - Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy

| Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy |  |  |  | Nr protokołu: PSWW nr xxx/nr Umowy/zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data: |
| Nr Umowy/zamówienia |  |  |  |  |
| Tytuł Umowy |  |  |  |  |
| Dostawca |  |  |  |  |
| Zakład Zamawiającego |  |  |  |  |
| Kierownik projektu Zamawiającego |  |  |  |  |
| Obiekt/instalacja/urządzenie |  | KKS |  |  |

|  | Lp. | Imię i Nazwisko | Firma | Stanowisko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawca | 1. |  |  |  |
| Zamawiający | 2. |  |  | Przedstawiciel Spółki/Oddziału |
| Zamawiający | 3. |  |  | Przedstawiciel Spółki/Oddziału |

Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono wystąpienie wad w przedmiocie dostawy:

| Lp. | Opis wady | Uzgodniony termin usunięcia wady |
| --- | --- | --- |

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dostawca:							Zamawiający:

- ……………………. 					2. ………………….

3. …………………

Załącznik nr 2 - Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy

| Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy |  |  |  | Nr protokołu: PPUW nr xxx/nr Umowy, zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data: |
| Nr Umowy/zamówienia |  |  |  |  |
| Tytuł Umowy |  |  |  |  |
| Dostawca |  |  |  |  |
| Zakład Zamawiającego |  |  |  |  |
| Kierownik projektu Zamawiającego |  |  |  |  |
| Obiekt/instalacja/urządzenie |  | KKS |  |  |

|  | Lp. | Imię i Nazwisko | Firma | Stanowisko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawca | 1. |  |  |  |
| Zamawiający | 2. |  |  | Przedstawiciel Spółki/ Oddziału |
| Zamawiający | 3. |  |  | Przedstawiciel Spółki/ Oddziału |

Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono, że niżej wymienione wady w przedmiocie dostawy zostały usunięte:

| Lp. | Opis wady | Rzeczywisty termin usunięcia wady |
| --- | --- | --- |

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dostawca:							Zamawiający:

- ……………………. 					2. ………………….

3. …………………