ZAŁĄCZNIK NR 1b DO SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ 2

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

SPIS TREŚCI

1.	PRZEDMIOT DOSTAWY	2

2.	MIEJSCE DOSTAWY	2

3.	WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOSTAWY	2

4.	PRZEDSTAWICIEL/-E ZAMAWIAJĄCEGO	4

5.	ZAŁĄCZNIKI	4

PRZEDMIOT DOSTAWY

Przedmiotem dostawy jest dostawa armatury regulującej zainstalowanej na rurociągach wody zasilającej i pomocniczej wody chłodzącej. Poniżej dane obecnie zamontowanej armatury:

Zawór odcinający z grzybkiem reg. Prod. PERSTA Typ: 200BE21.2 DN50/PN160 – 1 szt.

Zawór klapowy przeciw zwrotny Prod. PERSTA Typ: VALTRA 640AE22.1 DN350/PN16 – 2 szt.

MIEJSCE DOSTAWY

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rzeszowie

Ul. Ciepłownicza 8

35-959 Rzeszów

Magazyn główny, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOSTAWY

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy:

Szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu dostawy:

01HAA20AA503 - Zawór odcinający z grzybkiem regulacyjnym Typ: 200BE21.2 DN50/PN160

- TSmin: -10°C

- TSmax: 480°C

- Ciśnienie próbne dla otwarcia: 240 [bar]

- Materiał korpusu: 1.0460

- Opancerzone gniazdo obudowy

- Pokrywa z uchwtyem: 1.0460

- Uszczelnienie pokrywy: folia grafitowa

- Stożek dławiący: 1.4021

- Uszczelnienie dławicy: tuleja grafitowa

- Kierunek ciśnienia: pod stożkiem

- Długość zabudowy: 250 [mm]

- Wejście: z końcówkami do wspawania dla rury 60,3x4,5 [mm]

- Wyjście: z końcówkami do wspawania dla rury 60,3x4,5 [mm]

- Zapewnienie jakości: odbiór ze świadectwem odbioru wg EN 10204/3.1

01PDB42AA551 - Zawór klapowy przeciw zwrotny Prod. PERSTA Typ: VALTRA 640AE22.1 DN350/PN16

- Z wewnętrznym wałkiem klapy

- Materiał obudowy: 1.0425

- Tuleja łożyska: żeliwo szare GG25

- Gniazdo mocno opancerzone: materiał 1.0425

- Gniazdo łożyska: żeliwo szare GG25

- Przyłącze wg. EN 1092-1

- Listwa uszczelniająca wg. EN 1092-1, forma B1

- Długość zabudowy: L=800 [mm] wg. EN 558-1

- Uszczelka: czysty grafit

- Pierścień uszczelniający: czysty grafit

- Zapewnienia jakości: odbiór końcowy ze świadectwem odbioru wg. EN 10204/3.1

- Powyższe urządzenia należy wykonać wg. Załączonych w pkt. 1 numerów katalogowych urządzeń.

- W przypadku zaoferowania urządzenia równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia karty katalogowej oferowanego zamiennika oraz atestów materiałowych oraz rysunków technicznych zawierających wymiary montażowe oferowanego urządzeia zamiennego w celu ich weryfikacji na etapie składanej oferty.

- Materiały równoważne nie mogą posiadać parametrów niższych niż podane w kartach katalogowych urządzeń aktualnie zastosowanych na istniejącej instalacji.

Szczegółowe wymagania dokumentacji towarzyszącej dostawom

Do każdego przedmiotu dostawy wymagana jest dokumentacja Techniczno- Ruchowa zawierająca co najmniej:

- Parametry techniczne,

- Opis montażu,

- Zasady bezpiecznej eksploatacji,

- Zakres i częstotliwość remontów,

- Zestawienie części zamiennych wraz z ich numerami katalogowymi,

- Rysunek złożeniowy,

- Certyfikaty materiałowe,

- Protokoły z prób,

- Deklaracja zgodności,

- Karty techniczne potwierdzające spełnienie wymagań technicznych.

Szczegółowe wymagania dotyczące logistyki przedmiotu dostawy

Wykonawca dostarczy przedmiot Zamówienia jednorazowo w okresie realizacji dostaw na adres wskazany w pkt. 2. Rozładunek dostawy będzie realizowany przy asyście służb Zamawiającego. Dostawa powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniami i wpływem atmosferycznym.

PRZEDSTAWICIEL/-E ZAMAWIAJĄCEGO

Imię i Nazwisko: Mateusz Grzesik

Telefon: 785 581 125

Mail: Mateusz.Grzesik@gkpge.pl

ZAŁĄCZNIKI

- Zał.1	Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy

- Zał.2	Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy

Załącznik nr 1 - Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy

| Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy |  |  |  | Nr protokołu: PSWW nr xxx/nr Umowy/zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data: |
| Nr Umowy/zamówienia |  |  |  |  |
| Tytuł Umowy |  |  |  |  |
| Dostawca |  |  |  |  |
| Zakład Zamawiającego |  |  |  |  |
| Kierownik projektu Zamawiającego |  |  |  |  |
| Obiekt/instalacja/urządzenie |  | KKS |  |  |

|  | Lp. | Imię i Nazwisko | Firma | Stanowisko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawca | 1. |  |  |  |
| Zamawiający | 2. |  |  | Przedstawiciel Spółki/Oddziału |
| Zamawiający | 3. |  |  | Przedstawiciel Spółki/Oddziału |

Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono wystąpienie wad w przedmiocie dostawy:

| Lp. | Opis wady | Uzgodniony termin usunięcia wady |
| --- | --- | --- |

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dostawca:							Zamawiający:

- ……………………. 					2. ………………….

3. …………………

Załącznik nr 2 - Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy

| Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy |  |  |  | Nr protokołu: PPUW nr xxx/nr Umowy, zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data: |
| Nr Umowy/zamówienia |  |  |  |  |
| Tytuł Umowy |  |  |  |  |
| Dostawca |  |  |  |  |
| Zakład Zamawiającego |  |  |  |  |
| Kierownik projektu Zamawiającego |  |  |  |  |
| Obiekt/instalacja/urządzenie |  | KKS |  |  |

|  | Lp. | Imię i Nazwisko | Firma | Stanowisko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dostawca | 1. |  |  |  |
| Zamawiający | 2. |  |  | Przedstawiciel Spółki/ Oddziału |
| Zamawiający | 3. |  |  | Przedstawiciel Spółki/ Oddziału |

Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono, że niżej wymienione wady w przedmiocie dostawy zostały usunięte:

| Lp. | Opis wady | Rzeczywisty termin usunięcia wady |
| --- | --- | --- |

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dostawca:							Zamawiający:

- ……………………. 					2. ………………….

3. …………………