| Remont średni kotła WP-120 nr 5 w PGE EC Oddział w Krakowie Część 1 Remont części ciśnieniowej kotła KW5 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Liczba stron: 20 |
| Opracował | Sprawdził | Zatwierdził |

Typ dokumentu: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

SPIS TREŚCI

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	2

CEL ZADANIA	2

1.1	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC	2

1.2	OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO	5

1.3	LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	6

1.4	GRANICE ZAMÓWIENIA	6

II.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC	6

2.1	WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	6

2.2	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC	7

2.3	ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH	8

2.4	WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRAC	8

2.5	RUCH PRÓBNY	9

2.6	PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE – Nie dotyczy	9

2.7	ODBIORY PRAC	9

2.8	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC	9

2.9	ZARZĄDZANIE ZADANIEM	10

III.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO	11

3.1	DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH	11

3.2	DLA CAŁOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZEJ	11

IV.	WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC	12

4.1	WYMAGANIA OGÓLNE	12

4.2	WYMAGANIA REALIZACYJNE	12

4.3	PODSTAWOWE OBOWIĄZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC	12

4.4	ORGANIZACJA PRAC	13

4.5	SZKOLENIA	14

4.6	INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI I REMONTÓW	14

4.7	ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC	14

V.	WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO	14

5.1	WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	14

5.2	DLA OBOWIĄZUJĄCYCH FORMATÓW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ	14

5.3	OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ	14

5.4	MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ	14

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- CEL ZADANIA

- Doprowadzenie części ciśnieniowej i Kotła KW5 do stanu pełnej sprawności technicznej, zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /ZAKRES PRAC

Zakres dla branży MC:

Kocioł WP-120 nr 5

1.1.1 Budowa rusztowania w komorze paleniskowej

Budowa, odbiór oraz rozbiórka rusztowania w komorze paleniskowej do wysokości  podgrzewacza grodziowego na poziomie 21 m. Na budowę rusztowania zamawiający wymaga sporządzenie i przedstawienie projektu wykonawczego.

1.1.2 Częściowa wymiana elementów chłodnego leja

1.1.2.1. Dostawa kolan ekranowych

1.1.2.1.1

Dostawa 117 szt. kolan z półpłetwami rur ekanowych chłodnego leja, materiał P265GH, średnica 44,5x4, podziałka 57mm.

Długość króćców 400mm i 1400mm (krótszy króciec należy dopasować podczas montażu)

Zamawiający dopuszcza dostawę w panelach z możliwością rozcięcia na miejscu.

Dostawa grzebieni bandaży 64 szt.

1.1.2.1.2

Dostawa 117 szt. rur ekanowych chłodnego leja z półpłetwami o długości 2000mm, materiał P265GH, średnica 44,5x4, podziałka 57mm.

Zamawiający dopuszcza dostawę w panelach z możliwością rozcięcia na miejscu.

1.1.2.1.3

Dostawa rur prostych o długości 4000mm, materiał P265GH, średnica 51x4.

1.1.2.1.4

Dostawa 64 odgięć pod palnikami o długości do 1000mm od poziomu 8 098 do miejsc wyznaczonych w trakcie remontu, materiał P265GH, średnica 44,5x4. Zamawiający nie dysponuje szczegółowymi rysunkami odgięć. Wykonawca wykona pomiary kątów gięcia podczas remontu kotła i na ich podstawie sporządzi dokumentację projektową oraz zrealizuje dostawę.

Rysunek nr 1.4 przedstawia wycinek rysunku zestawieniowego odgięć

Rysunek 1.4

Dla dostaw elementów ciśnieniowych Wykonawca zobowiązany jest do:

a) Wykonania projektu dostarczanych elementów oraz przesłania do zatwierdzenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem produkcji.

b) Przedłożenia wraz z dostawą dokumentacji jakościowej tj.:

• projektu i obliczeń dla powyższych materiałów.

• protokołu wykonania i zatwierdzenia dokumentacji w UDT

c) Przedłożenia protokołu z próby ciśnieniowej wykonanych elementów na 1,25 ciśnienia obliczeniowego

d) atestów materiałowych

(podpunkt a), b), c) nie dotyczy rur prostych).

1.1.2.2 Badanie grubości rur ekranowych impulsowymi prądami wirowymi (PEC)

a) Wykonanie badań grubości ścian ekranowych od poziomu 3,5m do 20m impulsowymi prądami wirowymi (PEC)

b) Sporządzenie sprawozdania z badań

1.1.2.3 Wymiana rur ekranowych chłodnego leja

a) Dopasowanie i wymiana 117 szt. kolan chłodnego leja od spoin montażowych od poziomu 8 098 w dół, materiał P265GH, średnica 44,5x4. Lokalizacja wymienianych rur zostanie określona podczas remontu.

Montaż grzebieni w rejonie wymian

b) Wymiana 117 szt. rur prostych chłodnego leja od spoin montażowych od poziomu 8 098 w dół, materiał P265GH, średnica 44,5x4. Lokalizacja wymienianych rur zostanie określona podczas remontu.

Montaż grzebieni w rejonie wymian

c) Wymiana 10 szt. dolnych wężownic podgrzewacza grodziowego na poziomie 21 m. Materiał P265GH, średnica 51x4

Poniższy zapis dotyczy punktów a), b), c):

Po stronie Wykonawcy jest:

- wykonanie uzgodnień technologii wymian z UDT.

- badania objętościowe (RTG) oraz powierzchniowe - 100% spoin montażowych.

- dostarczenie poświadczenia z wymian.

- Wykonanie wszelkich prac pomocniczych związanych z wymianą (demontaż i montaż obejm, grzebieni, transport).

- Wykonanie wszelkich prac związanych z usunięciem popiołu oraz budowa i rozbiórka rusztowań.

Do realizacji należy uwzględnić demontaż, utylizację i montaż nowej izolacji termicznej. Zamawiający dopuszcza wykrzystanie zdemontowanego oblachowania.

d) Wykonanie badań grubości oraz twardość wężownic po 50 punktów pomiarowych. Lokalizacja badanych wężownic w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprawozdania z badań

e) Wykonanie próby ciśnieniowej kotła przy użyciu zewnętrznej pompy (pompę dostarcza Zamawiający). Przygotowanie, podłączenie i obsługa pompy jest po stronie Wykonawcy.

Poniższy zapis dotyczy punktów a), b), c), d):

Po stronie Wykonawcy pozostaje:

- wykonanie uzgodnień technologii wymian z UDT.

- badania objętościowe (RTG) oraz powierzchniowe - 100% spoin montażowych.

- dostarczenie poświadczenia z wymian.

- wykonanie wszelkich prac pomocniczych związanych z wymianą (demontaż i montaż obejm, grzebieni, transport).

- wykonanie wszelkich prac związanych z usunięciem popiołu oraz budowa i rozbiórka rusztowań.

Do realizacji należy uwzględnić demontaż, utylizację i montaż nowej izolacji termicznej. Zamawiający dopuszcza wykrzystanie zdemontowanego oblachowania.

1.1.3 Remont 3 szt. podajników zgrzebłowych węgla

Dostawa i wymiana górnej blachy ślizgowej 8 m2 grubość 10 mm materiał 18G2

Dostawa i wymiana dolnej blachy ślizgowej 8 m2 grubość 10 mm materiał 18G2

Dostawa i wymiana łańcucha -1 kpl.

Dostawa i wymiana zgrzebeł 30 szt.

Demontaż, Remont i montaż rolek szt 12 szt

Wymiana uszczelki rolki  12 szt.

Czyszczenie i malowanie obudowy podajnika – 3 kpl.

Wymiana śruby napinającej 3 szt.

Remont przekładni 3 szt.

Dostawa i wymiana łożysk 12 szt.

    - Remont pyłoprzewodów

1.1.4.1. Dostawa i wymiana 6 kolan pyłoprzewodów 90 stopni o wymiarach 298,5x8 z powłoką trudnościeralną

Kolana z powłoką trudnościeralną o poniższych parametrach:

| WŁAŚCIWOŚCI | STANDARD |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gęstość kg/m3 - (lb/ft3) | EN1015-6 |  | 2950 (184) |
| Wytrzymałość na ściskanie - MPa | EN12190 |  | 170 |
| Wytrzymałość na zginanie - MPa | EN196-1 |  | 23 |
| Moduł dynamiczny - MPa | EN 12504-4 |  | 70-80 103 |
| Skurcz odlewniczy - % obj. |  | 0.2 |  |
| Przewodność cieplna - w/m°C |  | 1.5 |  |
| Współcz. rozszerzalności cieplnej - 1/°C (1/°F) | EN1770 |  | 10x10-6 (5.6x10-6) |
| Pojemność cieplna - KJ/kg°C |  | 0.9-1.0 |  |
| Maks. temperatura robocza - °C (°F) |  | 400 (750) |  |
| Odporność na ścieranie - cm3/50cm2 | DIN 52108 |  | 1 - 1.5 |
| Odporność na erozję - min/cm3 |  | 200 |  |
| % CaO % SiO2 Skład chemiczny - % Al2O3 + TiO2 % Fe2O3 % Cr6+ | EN196-10 |  | 18 25 55 <0.2 <0.0002 |
| Wielkość worka - kg |  | 25 |  |
| Wielkość palety - kg |  | 1250 |  |

      - Dostawa 20 m rur 298,5x8 mat. R35 i wymiana 15 szt. odcinków pyłoprzewodu po 2m

Do remontu pyłoprzewodów należy skalkulować rusztowania na zewnątrz kotła, blokowanie zawieszeń stałosiłowych, blokowanie przewodów pyłowych oraz wszelkie prace towarzyszące niezbędne do realizacji zakresu prac.

1.1.5 Zakres opcjonalny - Częściowa wymiana elementów ekranów

1.1.5.1 Dostawa kolan ekranowych

1.1.5.1.1

Dostawa 117 szt. kolan z półpłetwami rur ekanowych chłodnego leja, materiał P265GH, średnica 44,5x4, podziałka 57mm

Długość króćców 400mm i 1400mm (krótszy króciec należe dopasować podczas montażu)

Zamawiający dopuszcza dostawę w panelach z możliwością rozcięcia na miejscu.

Dostawa grzebieni 64 szt. grzebieieni bandaży

1.1.5.1.2

Dostawa 117 szt. rur ekanowych chłodnego leja z półpłetwami o długości 2000mm materiał P265GH średnica 44,5x4 podziałka 57mm

Zamawiający dopuszcza dostawę w panelach z możliwością rozcięcia na miejscu.

Dla dostaw elementów ciśnieniowych Wykonawca zobowiązany jest do:

a) Wykonanie projektu dostarczanych elementów oraz przesłanie do zatwierdzenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem produkcji.

b) Przedłożenia wraz z dostawą dokumentacji jakościowej tj.:

• projektu i obliczeń dla powyższych materiałów.

• protokołu wykonania i zatwierdzenia dokumentacji w UDT

c) Przedłożenia protokołu z próby ciśnieniowej wykonanych elementów na 1,25 ciśnienia obliczeniowego

d) atestów materiałowych

(podpunkt a), b), c) nie dotyczy rur prostych).

1.1.5.2 Wymiana rur ekranowych

a) Dopasowanie i wymiana 117 szt. kolan chłodnego leja od spoin montażowych od poziomu 8 098 w dół materiał P265GH średnica 44,5x4. Lokalizacja wymienianych rur zostanie określona podczas remontu.

Montaż grzebieni w rejonie wymian

b) Wymiana 117 szt. rur prostych chłodnego leja od spoin montażowych od poziomu 8 098 w dół materiał P265GH średnica 44,5x4. Lokalizacja wymienianych rur zostanie określona podczas remontu.

Montaż grzebieni w rejonie wymian

c) Wymiana 64 szt. odgięć pod palnikami od spoin montażowych od poziomu 8 098 w górę materiał P265GH średnica 44,5x4. Lokalizacja wymienianych rur zostanie określona podczas remontu.

d) Wymiana 20 szt. rur ekranowych prostych komory paleniskowej materiał P265GH średnica 44,5x4. Lokalizacja wymienianych rur zostanie określona podczas remontu.

Poniższy zapis dotyczy punktów a), b), c), d):

Po stronie Wykonawcy pozostaje:

- wykonanie uzgodnień technologii wymian z UDT.

- badania objętościowe (RTG) oraz powierzchniowe - 100% spoin montażowych.

- dostarczenie poświadczenia z wymian.

- wykonanie wszelkich prac pomocniczych związanych z wymianą (demontaż i montaż obejm, grzebieni, transport).

- wykonanie wszelkich prac związanych z usunięciem popiołu oraz budowa i rozbiórka rusztowań.

Do realizacji należy uwzględnić demontaż, utylizację i montaż nowej izolacji termicznej. Zamawiający dopuszcza wykrzystanie zdemontowanego oblachowania.

*Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia zakresu opcjonalnego w zależności od potrzeb. Zlecone mogą zostać pojedyncze pozycje wymienione w załączniku cenowym.

Dla całości Prac wymagane jest:

a) Wykonanie badań grubości oraz twardość wężownic po 50 punktów pomiarowych. Lokalizacja badanych wężownic w uzgodnieniu z zamawiającym.

- dostarczenie sprawozdania z badań

b) Wykonanie próby ciśnieniowej kotła przy użyciu zewnętrznej pompy (pompę dostarcza Zamawiający). Przygotowanie, podłączenie i obsługa pompy jest po stronie Wykonawcy

OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO

1.2.1 opis w branży MC

Kocioł WP-120 nr 5

Kocioł WP120 – konstrukcja nośna kotła:

Kocioł podwieszony do rusztu nośnego. Konstrukcję nośna kotła wykonano ze stali profilowanej, wolnostojącą, jednociągową z usytuowaniem podgrzewaczy powietrza na poziomie +8,1 m .

Izolacja:

Zastosowano lekką izolację z wełny mineralnej i blachy cynkowej.

Komora paleniskowa:

Komorę paleniskowa stanowią ekrany szczelne z rury 44,5x4 o podziałce 57 zarówno w komorze paleniskowej jak i części konwekcyjnej, tworząc jedną całość podwieszona sprężynowo do rusztu nośnego na poz. 34,0m. Przekrój komory paleniskowej jest przekrojem zbliżonym do kwadratowego.

Grodzie:

Grodzie umieszczone są w dolnej części kanału konwekcyjnego zaraz nad komora paleniskową i zawieszone na ekranach przednim i tylnym. Zabudowane jest 10 grodzi z rury 51x4 z materiału P265GH w odstępach 570 i 627 mm, przy czym ściany w tym obszarze są ekranowane.

Wężownice pęczka konwekcyjnego:

Zabudowane dwa równoległe pęczki wężownic nad grodziami pomiędzy ekranami bocznymi powieszone są częściowo do ekranów bocznych, a częściowo poprzez rury wieszakowe do rusztu nośnego. Wężownice wykonane są z rury 38x4 o podziałce 85,5 mm. Ściany w tym obszarze są ekranowane.

Dane techniczne:

-wydajność maksymalna trwała; 120 GKcal/h

-ciśnienie wody na wylocie: 2,5 MPa

-temperatura wody wylotowej : 170 st. C

- wykonano remont rur ekranowych parownika polegająca na wymianie pasa przypalnikowego od poz. 8100 do

poz. 13600, oraz wymianie odgięć palników ,włazów, wzierników

Opis istniejącego układu technologicznego

Kocioł WP 120 nr 5 stanowi jedno z trzech źródeł zasilania instalacji ciepłowniczej.

Przepływ wody przez powierzchnie ogrzewalne odbywa się w kierunku od dołu do góry zarówno przy pracy podstawowej jak i szczytowej

Opis i charakterystyka istniejących urządzeń (branża mechaniczna):

Komora paleniskowa wykonana jest w kształcie prostopadłościanu o szczelnych ścianach membranowych o przekroju poprzecznym 6612x6612 mm i wysokości 17, m , mierzonej od dolnych komór ekranów bocznych do spoiny montażowej za skosem do kanału konwekcyjnego. Ściany komory paleniskowej tworzą rury  fi 44,5x4 K18 w podziałce 57 mm, w ilości 117 sztuk na każdej ścianie.

Pęczki wężownic konwekcyjnych, nad grodziami,  pomiędzy ekranami bocznymi powieszone są częściowo do ekranów bocznych a częściowo poprzez rury wieszakowe do rusztu nośnego. Wężownice wykonane są z rury 38x4 o podziałce 85,5 mm.

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Krakowie 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1,

GRANICE ZAMÓWIENIA

Granice zakresu projektowania:

- Projektowanie w zakresie odgięć rur ekranowych pod palnikami

Granice zakresu realizacji Prac:

- Komora paleniskowa kotła poziom 0.0m – 32,0 m

OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

WYKAZ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) dla niżej wymienionych czynności przy realizacji niniejszej Umowy.

Tabela 1 Wykaz czynności wykonywanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

| Lp. | Nazwa czynności wykonywanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie Umowy o Pracę |
| --- | --- |
| 1. | Remont części ciśnieniowej kotła |
| 2. | Montaż i demontaż rusztowań |
| 3. |  |

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA REALIZACJI PRAC

Szczegółowe wymagania realziacyjne dla branży maszynowej: nie dotyczy

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży kotłowej i AKPiA:

- Branża kotłowa

- Każda praca na terenie Zamawiającego musi być wykonywana na Pisemne Polecenie na Pracę. Zgłoszenie wystawienia Polecenia na Pracę musi nastąpić, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem (2 dni robocze).

- Na wykonywane prace Wykonawca wystawi POR (Plan Organizacji Robót) na formatce Zamawiającego. POR należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji, co najmniej na dwa tygodnie przed przystąpieniem do realizacji Prac. Brak zatwierdzonego POR uniemożliwia wystawienie polecenia na pracę.

- Wykonawca będzie posiadał uprawnienia UDT do wykonywania prac modernizacji urządzeń podlegających odbiorowi UDT.

- Zamawiający wymaga, aby badania diagnostyczne spoin przeprowadzane były przez laboratorium posiadające uprawnienia UDT- II-go stopnia.

- Wszelkie prace spawalnicze na elementach wykonane będą zgodnie z Polską Normą lub dostarczoną dokumentacją.

- Zamawiający wymaga przedstawienia planu zapewnienia jakości. Plan zapewnienia jakości powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Każdy element ciśnieniowy kotła powinien być sprawdzony pod kątem drożności w obecności przedstawiciela Zamawiającego, odnotowaniem tego faktu każdorazowo w protokole kontroli.

- Kontrola połączeń spawanych wykonywana będzie przez Wykonawcę stosownie do obowiązujących norm z wykorzystaniem metod, penetracyjnych, ultradźwiękowych, magnetycznych, RTG. Zamawiający wymaga wykonanie 100 % badań złączy spawanych wykonanych na elementach i instalacjach ciśnieniowych kotła.

- Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa kontroli jakości na wszystkie wykonane połączenia spawane.

- Wykonawca wykona ogrodzenia trwałe, jako zabezpieczenie terenu prac na poziomie „0”m oraz poziomie „+8,0” m.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac na obiekcie przedstawi schemat organizacyjny prac wraz z podaniem kluczowych stanowisk na przykład takich jak: Kierownik Prac, , Mistrzowie, Kierujący Zespołem Pracowników

- Zamawiający udostępni w ramach umowy do użytkowania Wykonawcy istniejące sprawne suwnice, elektrowciągi, wciągarki, dźwigi osobowo-towarowe.

- Przekazanie w użytkowanie oraz odbiór urządzenia po wykonaniu Prac nastąpi protokolarnie pomiędzy Wykonawcą, a właściwym przedstawicielem Zamawiającego.

- Wszystkie dodatkowe urządzenia dźwigowe i transportowe niezbędne do wykonania Prac dostarczy Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest również do naprawy na swój koszt udostępnionych urządzeń dźwigowych, które uległy uszkodzeniu w trakcie prowadzonych Prac.

- W przypadku braku urządzenia dźwignicowego w obszarze remontowanego urządzenia i instalacji Wykonawca we własnym zakresie zamontuje urządzenie dźwignicowe oraz dokona wszelkich czynności formalno prawnych w UDT.

- Załadunek, transport i wyładunek na terenie PGEEC O/ Kraków wykonuje Wykonawca na własny koszt i ryzyko.

- Wszystkie urządzenia dźwigowe nieobsługiwane przez pracowników Zamawiającego będą obsługiwane tylko przez tych pracowników Wykonawcy, którzy legitymują się odpowiednimi do tego uprawnieniami.

- Każdorazowe montaż dodatkowej wciągarki, będącej własnością Wykonawcy musi być potwierdzony protokołem odbioru UDT, natomiast montaż wciągnika ręcznego łańcuchowego na belce musi być potwierdzony protokołem montażu sporządzonym przez uprawnionego pracownika (konserwatora) Wykonawcy.

- Prace termoizolacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z zakresem i dokumentacją techniczną. Powierzchnia przed zaizolowaniem będzie czysta, sucha i zabezpieczona antykorozyjnie. Wykonawca nie rozpocznie prac przed uzyskaniem zgody przedstawiciela Zamawiającego. Po zaizolowaniu Wykonawca nie będzie prowadził w okolicach wykonanej uprzednio izolacji żadnych prac spawalniczych chyba, że uzgodni to z przedstawicielem Zamawiającego.

- Stosowanie materiałów zawierających azbest jest zabronione.

- Materiały użyte do izolowania muszą odpowiadać warunkom pracy (temperatura czynnika oraz osiągnięcie temperatury płaszcza poniżej 50ºC), być jednorodne i posiadać atest Polskiego Instytutu Techniki Budowlanej, lub równoważny. W przypadku izolacji wielowarstwowych złącza będą wykonywane w układzie szachownicowym.

- Materiały żaroodporne powinny wykazywać dużą odporność na działanie temperatur powyżej 1600ºC oraz cechować się takimi cechami fizycznymi, aby technologia ich położenia była jak najprostsza, a otrzymana powierzchnia utrudniała gromadzenie się na niej szlaki i popiołu.

- Pokrycia zewnętrzne izolacji będą wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej. Pokrycia zewnętrzne rurociągów i kanałów poziomych będą wykonywane tak, aby połączenia fragmentów izolacji znajdowały się w dolnej części rurociągów i kanałów. Izolacja będzie wykonana tak, aby uzyskać jak najbardziej jednolitą i gładką powierzchnię bez szczelin lub otworów.

- Zakres prac przy remoncie armatury

- Demontaż izolacji termicznej

- Demontaż i montaż napędu

- Demontaż i montaż pokrywy zaworu

- Demontaż: czyszczenie i kwalifikacja części składowych

- Docieranie powierzchni uszczelniających

- Wymiana szczeliwa

- Wymiana oleju (smaru) w napędach

- Remont napedu, ustawienie wyłączników krańcowych i montażowych

- Demontaż i montaż kabli siłowych i sterowniczych

- Montaż izolacji termicznej

Prace rusztowaniowe:

- Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność wykona rusztowania dla prowadzonych przez siebie prac. Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzanie przeglądów bieżących oraz dekadowych rusztowań z odnotowaniem w karcie kontrolnej rusztowania.

- Za prawidłowy montaż, przeglądy, eksploatację i demontaż używanych do wykonania prac remontowych rusztowań odpowiada Wykonawca.

- Na rusztowaniach Wykonawca będzie utrzymywał ład i porządek

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze): nie dotyczy

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży pozablokowej: nie dotyczy

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży budowlanej: nie dotyczy

Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży oczyszczania spalin: nie dotyczy

ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAŻOWYCH

Dla KW5:

Kocioł WP 120 nr 5 zainstalowany jest, jako drugi od strony zachodniej bramy wjazdowej na kotłownię. Bramą tą realizowany będzie transport materiałów zdemontowanych i elementów do montażu.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy remontu kotła wskazania osoby odpowiedzialnej za koordynowanie prac.

Rejon wokół kotła należy wygrodzić ogrodzeniem stałym na poziomie „0” m z oznakowanymi bramami wjazdowymi umożliwiającymi przejazd ciągiem komunikacyjnym wzdłuż kotłów, na poziomach stałych, tj. poz. „8,0” m również z oznakowanymi bramkami wejściowymi oraz wyższe poziomy przy wejściu na opodestowanie kotła.

WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPEŁNIENIA PRZED ROZPOCZĘCIEM REALIZACJI PRAC

2.4. 1. Wykonawca zapewni osoby z uprawnieniami energetycznymi typu „D” ( min. trzy osoby na zmianę) do nadzoru prac modernizacyjnych oraz pracowników z uprawnieniami energetycznymi typu „E” w drugiej grupie zawodowej do prowadzenia prac na obiekcie ( 100% stanu osobowego na obiekcie) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1392)

2.4.2. Wykonawca zapewni osoby z uprawnieniami energetycznymi typu „D” ( min. jedną osobę na zmianę) do nadzoru prac modernizacyjnych oraz pracowników z uprawnieniami energetycznymi typu „E” w pierwszej grupie zawodowej do prowadzenia prac na obiekcie ( 100% stanu osobowego na obiekcie) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 1392)

2.4.3. W przypadku prowadzenia kilku prac w jednym rejonie, powodujących zagrożenie bhp dla pracujących tam osób, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia przedstawiciela Wykonawcy na stanowisko Koordynatora Prac. Koordynator prac jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie pracy brygad (Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawców), aby zminimalizować zagrożenia BHP w miejscu pracy.

2.4.4. Wykonawca przed przystąpieniem do Prac poda imiennie osobę pełniącą obowiązki Kierownika Prac wraz z jego adresem emailowym i tel. komórkowym.

2.4.5. Na czas realizacji Prac Wykonawca zapewni stały nadzór inspektora nadzoru BHP, w przypadku zatrudnienia powyżej 20 osób.

2.4.6. Każdy członek brygad budujących rusztowania musi posiadać uprawnienia do budowy rusztowań.

Pracownik odbierający rusztowania musi posiadać uprawnienia budowlane, pozwalające na dokonanie w/w czynności i być członkiem Okręgowej Izby Budowlanej oraz mieć opłacone składki na ubezpieczenie.

RUCH PRÓBNY

2.5.1.	Ruch Próbny odbędzie się po zakończeniu prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziałem przedstawicieli Zamawiającego

2.5.2.	Ruch próbny urządzeń uważany będzie za pozytywny, jeżeli kocioł przepracuje pełną mocą i wydajnością nieprzerwanie 72 godziny bezawaryjnie i bez usterek uniemożliwiających eksploatację.

2.5.3.	Wykonawca będzie zobowiązany do bezpośredniego uczestnictwa w ruchu próbnym, w odbiorach częściowych i końcowych

2.5.4.	Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający są obowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. Koszt pokryje Strona zlecająca opinię rzeczoznawcy.

2.5.5.	Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru ruchu próbnego, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

2.5.6.	W przypadku niepowodzenia ruchu próbnego z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do wykonania na swój koszt włączając w to robociznę, części zamienne, transport oraz inne koszty łącznie z podatkiem VAT takich prac, które spowodują spełnienie warunków odbiorowych w trakcie powtórzonego ruchu próbnego. W takim przypadku ruch próbny zostanie powtórzony w terminie jak najwcześniejszym, koszty z tym związane zostaną zrefundowane przez Wykonawcę, gdy Zamawiający o nie wystąpi.

PRÓBY KOŃCOWE – POMIARY ODBIOROWE – Nie dotyczy

ODBIORY PRAC

2.7.1 Zakończenie robót będących przedmiotem umowy Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Prac.

2.7.2.Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentów, które będą potrzebne do odbioru końcowego.

2.7.3.	Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennika Realizacji Prac, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli jakości, wyników pomiarów oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku prac.

2.7.4.	Jeżeli przeprowadzenie odbioru częściowego lub końcowego uniemożliwia Wykonawcy jakaś przyczyna, za którą odpowiedzialny jest Zamawiający lub inny Wykonawca zatrudniony przez Zamawiającego przez okres dłuższy niż 3 dni robocze, to należy przyjąć, że Zamawiający przejął Prace z dniem, w którym odbiory częściowy lub końcowy zostałyby przeprowadzone gdyby nie wystąpiła przeszkoda.

2.7.5.	Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową i dokumentacją projektową wykonawczą.

2.7.6.	O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na 3 dni robocze naprzód wpisem do Dziennika Realizacji Prac.

2.7.7.	W ciągu 3 dni robocze od upływu terminu na zawiadomienie, Zamawiający powinien przystąpić do czynności odbioru

2.7.8.	Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez Zamawiającego po odbiorze.

2.7.9.	Datą odbioru Prac jest dzień podpisania przez strony Protokołu Odbioru Prac (częściowego, końcowego),

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I KOŃCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

Dokumentacja powykonawcza składa się z końcowych dokumentów remontu.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej. Projekt powykonawczy zawierać będzie zmiany do projektów wprowadzone w trakcie realizacji zadania. Projekt powykonawczy będzie zawierać stan aktualny w chwili przekazania do eksploatacji.

Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie pełny, spójny i zarchiwizowany elektronicznie komplet wszystkich istotnych dokumentów remontu w tym w szczególności dokumenty wymagane aktualnymi przepisami dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urządzeń i maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa (np.: oceny ryzyka, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty), a także protokoły odbiorowe oraz badań i sprawdzeń.

Dla AKPiA Wykonawca dostarczy komplet protokołów ze sprawdzenia punktów pomiarowych i urządzeń. Protokoły należy pogrupować wg instalacji zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Należy dostarczyć spis treści z numerami protokołów. Każdy punkt pomiarowy ma być na osobnej kartce.

Każdy protokół musi zawierać co najmniej :

- KKS pomiaru

– potwierdzenie wykonania wszystkich czynności zgodnie z OPZ

- nazwę pomiaru zgodnie z opisem w DCS

- rodzaj i typ przetwornika, model

- rok produkcji

- informacje o tym ilu przewodowy jest pomiar

- data wykonania badania/ sprawdzenia

- zakres pomiarowy ustawiony, zakres pomiarowy przetwornika

- nazwa wytwórcy przetwornika

- ewentualne uwagi dodatkowe, zalecenia i wnioski

ZARZĄDZANIE ZADANIEM

2.9.1. Wykonawca będzie sprawnie i efektywnie kierował pracami tak, aby spełnić wymagania postawione przez Zamawiającego w umowie i zakończyć je w podanym terminie.

2.9.2. Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie w każdy poniedziałek do godz. 12.00 cotygodniowego raportu, który będzie obejmował opis prac wykonanych w ostatnim tygodniu, opis prac do wykonania w najbliższym tygodniu, opis zagrożeń, zestawienie dostaw zrealizowanych w ostatnim tygodniu oraz wykaz opóźnień w dostawach, zestawienie osób zaangażowanych w remont (na każdy dzień z podziałem na firmy) Raport dotyczy prac wykonywanych na terenie EC oraz we wszystkich warsztatach remontowych Wykonawcy.

2.9.3. Zamawiający organizuje cotygodniowe narady remontowe, branżowe w każdy wtorek, projektowe w każdą środę. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w tych naradach.  Z narady branżowej przedstawiciel Wykonawcy sporządza notatkę służbowa, która jest opiniowana i zatwierdzana przez Zamawiającego

2.9.4. Wykonawca powinien uwzględnić fakt, iż funkcjonowanie zakładu nie może być zakłócone lub przerwane prowadzonymi pracami.

2.9.5. Wykonawca na 30 dni przed przystąpieniem do prac na obiekcie przedstawi schemat organizacyjny prac wraz z podaniem kluczowych stanowisk np. takich jak: Kierownik Prac, Mistrzowie, Brygadziści oraz listę pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień D, E lub innych

2.9.6. Wykonawca ustali imiennie Kierownika Prac. Przy organizacji prac na obiekcie należy uwzględnić ograniczenie wynikające z możliwych prowadzonych równolegle prac.

2.9.7. Do obowiązków Kierownika Prac należy:

•	Koordynowanie pracy wszystkich zespołów pracowników, w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z jednoczesnej pracy więcej niż jednego zespołu pracowników.

•	Uczestnictwo w czasie dopuszczenia do pracy zespołów i w zakończeniu ich pracy (dotyczy wszystkich firm biorących udział w realizacji zadania).

2.9.8. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

2.9.9. Wykonawca ustali imiennie Koordynatora Prac Wykonawcy. Koordynator Prac Wykonawcy jest odpowiedzialny za planowanie i koordynację międzybranżową wszystkich wykonywanych przez siebie prac, w całym zakresie prac mechanicznych, elektrycznych i AKPIA. Koordynator Prac Wykonawcy jest odpowiedzialny za koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

2.9.10. Do obowiązków Koordynatora Prac Wykonawcy należy:

•	Koordynacja pracy branżowych zespołów pracowników Wykonawcy,

•	Planowanie i harmonogramowanie prac na poszczególnych urządzeniach w porozumieniu z Zamawiającym, w  całym zakresie prac mechanicznych, elektrycznych i AKPIA,

•	Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych Zamawiającego, tworzenie harmonogramów szczegółowych realizacji prac oraz bieżące monitorowanie postępów prac,

•	Współpraca z Kierownikiem Prac w zakresie planowania prac, w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z jednoczesnej pracy więcej niż jednego zespołu pracowników,

2.9.11. Prace prowadzone są na podstawie poleceń pisemnych lub protokołu przejęcia placu robót zgodnie ze szczegółowymi przepisami obowiązującymi na terenie Zakładów

2.9.12. Przygotowanie urządzeń i przekazanie miejsca pracy Wykonawcy zgodnie z poleceniem należy do Zamawiającego.

2.9.13. Wykonawca będzie przedstawiał systematycznie raz na tydzień pisemne sprawozdanie z postępu prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przedstawionego sprawozdania z kontroli postępu prac.

2.9.14. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach organizowanych raz w tygodniu w celu omówienia postępu prac i rozstrzygnięciu spraw spornych

2.9.15. Wszystkie odbiory Inspektorskie będą wykonywane na pierwszej zmianie tj. w godzinach od 7:00 do 14:00.  Odbiorowi Inspektorskiemu podlegają wszystkie miejsca wskazane w metrykach pomiarowych oraz te które w czasie wykonywania remontu będą obustronnie uznane za ważne . Przekazanie metryk z pomiarów częściowych w terminie do 2 dni od ich wykonania.

2.9.16. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania harmonogramu wykonywanych spoin montażowych, cotygodniowo aktualizowanych.

2.9.17. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zapisów w Dzienniku Prac dotyczących postępu prac, wnioskowania o odbiory odcinkowe, zgłaszania problemów technicznych wynikłych w trakcie realizacji prac.

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH

- Dokumentacja projektowa powinna zostać dostarczona w formie elektronicznej na skrzynkę e-mail przedstawiciela Zamawiającego

DLA CAŁOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZEJ

- Nie dotyczy.

OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA

# WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

WYMAGANIA OGÓLNE

WYMAGANIA REALIZACYJNE

Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji Prac muszą posiadać stosowne aprobaty, certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, które po zakończeniu Prac stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:

opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową – wykonawczą (o ile taka jest przedmiotem zamówienia),

założeniami OPZ,

z profesjonalną starannością,

Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi,

zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska,

zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac

Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. W przypadku rusztowań, muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym zakresie.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując Prace, między innymi koszty wywozu z terenu zakładu materiałów lub elementów odpadowych powstałych w wyniku prowadzonych Prac, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być pocięty, w ramach kosztów Wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju odpadowego.

Wykonawca podczas realizacji Prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich Prac w sposób umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii.

PODSTAWOWE OBOWIĄZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień w zależności do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.

Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją.

Przedstawienie sprawozdania z postępu Prac wg wymagań Zamawiającego.

Otwieranie poleceń pisemnych na wykonanie Prac.

Pobieranie z magazynu Zamawiającego i dostarczanie na miejsce zabudowy części i materiałów, które dostarcza Zamawiający, jeżeli taka sytuacja będzie mieć miejsce.

Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do złomowania.

Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu.

Wykonawca przed przystąpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji następujące dokumenty:

listę pracowników funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji,

listę pracowników funkcyjnych wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery,

opis organizacji Prac.

Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie Prac. Po ukończeniu Prac, Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste i uporządkowane.

Przed przystąpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac.

Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony Zamawiającego, osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób, w związku z badaniem stanu trzeźwości.

Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać od służb ochrony Zamawiającego odpowiednie identyfikatory uprawniające do wejścia na teren realizacji Prac.

Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas Prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego (Poleceniodawcy).

Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania Prac częstotliwość spotkań może ulec zmianie jednak spotkania będą organizowane nie częściej niż raz na tydzień.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania raportów i sprawozdań z wykonywanych przez siebie Prac w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

ORGANIZACJA PRAC

Organizacja miejsca Prac

Przez miejsce Prac rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przed przystąpieniem do Prac.

Szczegółowe kwestie dotyczące mediów, wynajmu pomieszczeń i inne zostały ujęte w Umowie.

Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione do wstępu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osób przez nich upoważnionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym (np. Państwowa Straż Pożarna, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.

Zabezpieczenie Terenu Prac

Zamawiający zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą:

- części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego,

- części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu.

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego.

Wykonawca od chwili rozpoczęcia Prac do chwili Odbioru zapewni trwałe ogrodzenie, oświetlenie, ochronę oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa terenu Prac.

Porządek na Terenie Prac

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Prac w należytym porządku między innymi poprzez:

składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji Prac,

składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów przeznaczonych do dalszej zabudowy (armatura, siłowniki, silniki, itp.),

zachowanie porządku po zakończeniu Prac w każdym dniu,

w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania odpadów.

Gospodarka demontowanymi częściami z urządzeń i instalacji

Przewiduje się, że następujące demontowane urządzenia lub części i elementy urządzeń przeznaczone będą do odzyskania:

Wykonawca każdorazowo po demontażu ww. urządzeń, elementów lub części jest zobowiązany poinformować o tym osobę nadzorującą Prace ze strony Zamawiającego.

Spełnienie norm hałasu

Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska zewnętrznego oraz ochronę środowiska Pracy.

Dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa ,,B" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania.

Komunikacja na miejscu Prac

Dziennik realizacji Prac – dostarcza Zamawiający, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik Prac Wykonawcy.

Łączność telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej łączności na miejscu Prac, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników budowy) w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę z wykazem numerów.

SZKOLENIA

- Nie dotyczy.

INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI I REMONTÓW

Instrukcja rozruchu: Nie dotyczy

Instrukcja eksploatacji - część ruchowa: Nie dotyczy

Instrukcja eksploatacji - część remontowa: Nie dotyczy

ZARZĄDZANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

•	Praca na czynnym obiekcie (konieczność koordynacji prac ze służbami eksploatacji).

•	Uzyskanie niezbędnych pełnomocnictw koniecznych do załatwienia spraw formalno – prawnych.

•	Opracowanie dok. POR (projekt organizacji robót) oraz jego akceptacja przez Zamawiającego (opracowanie POR’a ogólnego dla robót remontowych/konserwacyjnych oraz opracowywanie POR’a każdorazowo dla robót modernizacyjnych o zwiększonym zakresie).

•	Wykonawca będzie zobowiązany do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych.

•	Praca w oparciu o system poleceń pisemnych na wykonanie prac u Zamawiającego.

•	Przekazywanie wniosków do Zamawiającego na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac o wystawienie pisemnego polecenia na pracę z określeniem czynności związanych z koniecznymi przełączeniami, informacją o używanym sprzęcie, elektronarzędziach i rusztowaniach.

# WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Dokumentacja techniczna winna być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami obowiązującymi na terenie Polski.

W przypadku dokumentacji powiązanych muszą one być napisane w języku polskim, np.:

fabryczne instrukcje obsługi;

DTR - urządzeń, armatury, aparatury itp.;

dokumentacja rejestracyjna,

dokumentacja montażowa,

atesty i świadectwa kontroli technicznej aparatury, urządzeń i armatury,

karty gwarancyjne,

opisy techniczne,

rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe,

inne związane.

DLA OBOWIĄZUJĄCYCH FORMATÓW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

- Nie dotyczy.

MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Wykonaną dokumentację techniczną należy przekazać do Przedstawiciela Zamawiającego właściwego dla danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawca) , które będzie stanowiło niezbędny załącznik do Protokołu odbioru.

Potwierdzeniem właściwego wykonania dokumentacji będzie Protokół odbioru podpisany przez obie strony Umowy.