## 2026_Obwody wtórne i pierwotne
L.p | Obiekt | PSP | Obiekt | Urządzenie / Czynność | Medium gaszące | Symbol technologiczny/Typ wyłącznika | Zakres prac/OPZ | Czasookres przeglądów | Co mówi standard/ DTR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | jednostki miary | (A) ilość | (A) Cena jednostkowa (netto) | Typ aparatury zabezpieczeniowej | Funkcja zabezpieczeń | Pkt. wg. zał. 1B do OPZ | Częstotliwość przeglądów | Co mówi standard/ DTR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | (B) ilość | (B) Cena jednostkowa (netto) | Termin realizacji | Wartość netto = A (ilość*cena jedn.) + B (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Przegląd okresowy EE genetarora G8 | P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | sBGP | Sprawdzenie zabezpieczeń REG 670 generatora G-8 System A i System B | SF-6 | HGCS-2 Przegląd wyłacznika generatora G-8 (pomiar styków opalnych) | A.1; C.1 | 1) Przegląd 2025 r 2) Rewizja wyłącznika 2008 r. | Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2028: Rewizja | szt | 1 |  | REG670 | 87G, 87B, 32R1/32R.2/32R.3, 24, 50BF, 50GN, 51.1 NT, 51.2 NT, 50UAT, 50T, 51T, 51V, 46.1, 46.2, 46.3, 40.1, 40.2, 40.3, 59.1, 59.2, 81.1, 81.2, 81.3, 59NB.1, 51NB.2, 21.1, 21.2, 21.3, BI5 26UAT, Sygnlizacja zadziałania zabezpieczeń firmowych transformatora 08BBT10, Zzdziałanie zab. odległościowego w rodzialni 110kV, Awaria układu wzbudzenmia (40), Doziemienie wirnika (64F2), Bucholtz transformatora 08BBT10 (63UAT), Zadziałanie czujnika ppoż w komorz transformatora 08BBT10, Przycisk awaryjnego wyłączenia, Sygnalizacja zadziałania zabezpieczeń firmowych tranformatora 08BAT10, Bucholtz transforamtora 08BAT10 (63T), Niewłaściwe położenie przełącznika zaczepów transf. 08BAT10, Bucholtz transf. 08BAT10 (63T) Wysoka temperatura uzwojeń transf. 08BAT10(49T), LRW wyłącznika urządzenia rozruchowego lub doziemienia strony 2,1kV transformatra 08BBT10. | B.3 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | wrzesień
2 | Przegląd okresowy EE genetarora G8 | P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | sBGP | Sprawdzenie zabezpieczeń urządzenia rozruchowego SFC G-8 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt | 1 |  | REF620 | 51P-1, 51P-2, 50, 51BF, 59N, Zab. nadnapięciowe linii SN, Zab. podnapięciowe linii SN, Zab. nadprądowe dwustopniowe linii SN, Zab. od niskiego ciśnienia powietrza chłodzącego, Zab. od przewzbudzenia, Zab. od niedowzbudzenia, Zab. nadprądowe tyrystorów, Zab.ziemnozwarciowe, Zab. przed przerwą w obwodzie wzbudzenia. | B.4 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | wrzesień
3 | Przegląd okresowy EE genetarora G8 | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | sBGP | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | BJT10/SACE FBS 2500 A | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  |  |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | szt | 2 | [17 empty] | wrzesień | 0
4 | Przegląd okresowy EE KO8 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PZ-1 (R-0) | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt | 1 |  | RI-80, RT-60 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | wrzesień | 0
5 | Przegląd okresowy EE KO8 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PZ-2 (R-0) | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt | 1 |  | RI-80, RT-60 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | wrzesień | 0
6 | Przegląd okresowy EE KO8 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PZ-3 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | wrzesień | 0
7 | Przegląd okresowy EE KO8 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PZ-4 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | wrzesień | 0
8 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PS-1 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
9 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PS-2 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
10 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Zasilacz PW1 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | ASEA RI, RNN2 | Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
11 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Zasilacz PW2 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | ASEA RI, RIT20, RTEst-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
12 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Transformator potrzeb wł. 6/04kV Tr-1 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-T1, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. nadprądowe I>,I>>, I>>> Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
13 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Transformator potrzeb wł. 6/04kV Tr-3 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-T1, Zio-0 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. nadprądowe I>,I>>, I>>> Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
14 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Sprzęgło SPW-B (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
15 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Sprzęgło SPW-A (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
16 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Sprzęgło SPW A-B (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
17 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Transformator 08BJT10 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> Blokada kluczykowa | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
18 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Zasilacz PW1 (RG-1) | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; C.6 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przeglad | Rewizja | Przegląd |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | ASEA RI, RNN2 | Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
19 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Zasilacz PW2 (RG-1) | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; C.6 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd | Rewizja | Przegląd |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | df | 1 |  | ASEA RI, RNN2, RTEst-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
20 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | Zasilacz R-2 w rozdz.RG-2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P139; MICOM P631 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | maj/czerwiec | 0
21 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Zasilacz R-2 w rozdz. R-2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
22 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | Zasilacz R-3 w rozdz.RG-2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P139; MICOM P631 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
23 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Zasilacz R-3 w rozdz. R-3 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
24 | Przegląd okresowy EE genetarora G6 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | RG-2 | Generator G6 | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd | Rewizja | Przegląd |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-G | Zab. Różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> Zab. od mocy zwrotnej Zab. od utraty wzbudzenia Zab. od asymerti obc. Zab. ziemnozwarciowe stojana (Io Uo) Zab. podczenstotliwosciowe Zab. nadczenstotliwosciowe Zab. nadnapięciowe Zab. podnapięciowe Zab. ziemnozwarciowe wirnika Zab. podimpedancyjne Zab. od przypadkowego zał. Zab. przeciążeniowe wirnika Kontrola ciagłości obw. zab. | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
25 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Transformator TN2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
26 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Transformator TN3 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Rio-213, RIT-113 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
27 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Transformator TNO1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
28 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Transformator TNO2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Rio-213, RIT-113 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
29 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Sprzęgło R2-R3 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P139 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> Zab podnapięciowe U< | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
30 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Silnik pompy 2PC1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
31 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Silnik pompy 2PC2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
32 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Silnik pompy 1PS1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
33 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Silnik pompy 1PS2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
34 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Silnik pompy 1PS3 (R-2) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
35 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Silnik pompy 1PS3 (R-3) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-420 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
36 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Transformator 6/0,4 kV TNS 2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
37 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Transformator 6/0,4 kV TNS 1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
38 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | transformator 10BDT10 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MiCOM P139 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
39 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | transformator 10BDT20 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MiCOM P139 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Pełne | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | październik/listopad
40 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Transformator TR1w RG-1 | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Rewizja |  |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | MiCOM P111, ZIo-1 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> Zab. Ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | październik/listopad | 0
41 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Transformator TR2 w RG-1 | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  | Rewizja |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | RIT-313, RIT-113, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>, I>> , I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | październik/listopad | 0
42 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | Transformator TR1 w RG-2 | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  | Rewizja |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | RTEst-23,Zio-1,RIT-313,RIT-113, BWI-305,Rtx-151,Ret-350, SIEMENS 7UT5135 | Zab. Nadprądowe I>, I>>> Zab. ziemnozwarciowe kierunkowe Zab. różnicowe Zab. zerowo-pradowe Zab. ziemnozawrciowe st. I i II Zab. zerowo-napięciowe st. I i II Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II Zab. gazowo-podmuchowe PPZ-u Syg. niskiego poz. oleju Syg. ZUB Syg. temperatury oleju st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | październik/listopad | 0
43 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | transformator TR2 w RG-2 | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  | Rewizja |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | szt. | 1 |  | RTEst-23,Zio-1,RIT-313,RIT-113, BWI-305,Rtx-151,Ret-350, SIEMENS 7UT5135 | Zab. Nadprądowe I>, I>>> Zab. ziemnozwarciowe kierunkowe Zab. różnicowe Zab. zerowo-pradowe Zab. ziemnozawrciowe st. I i II Zab. zerowo-napięciowe st. I i II Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II Zab. gazowo-podmuchowe PPZ-u Syg. niskiego poz. oleju Syg. ZUB Syg. temperatury oleju st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | październik/listopad | 0
44 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RN-1 | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RN1 - APU 50 sprzęgło | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
45 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RNW- ABB E1 max sprzęgło | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
46 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | RNWP - Janczewo | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RNWP Janczewo - APU 50 sprzęgło | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
47 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RPW - sprzęgło | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
48 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RPW - sprzęgło MS31W16 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
49 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RN-1 | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TN1.1 - APU 50 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
50 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RN-1 | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TN1.2 - APU 50 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
51 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RN-2 | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TN2 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
52 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RN-3 | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TN3 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
53 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RNO | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RNO - sprzęgło | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [10 empty] | październik/listopad | [7 empty] | 0
54 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RNO | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNO1 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
55 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RNO | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNO2 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
56 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | RNP - Łuk | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNP - SACE T-MAX | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
57 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | RNWP - Janczewo | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNP2 - APU 50 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
58 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNSP | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNSP1 - WL100 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [10 empty] | październik/listopad | [7 empty] | 0
59 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNSP | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNSP1 - WL100 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
60 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNSP | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNSP2 - WL100 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
61 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNW1- ABB E1 max | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
62 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNW2- ABB E1 max | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
63 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | Tr-1 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
64 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | Tr-3 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
65 |  | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | nKSR | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV |  | 3WA SIEMENS | D.6 |  |  | 2026: Przegląd; 2027: Przegląd | szt | 3 | [18 empty] | 0
66 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz W – 1 | Olej | WMSWP (ZWAR) | A.1; D.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  |  | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | RIo-213, R30, Zio-1, CZAZ-L+ | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
67 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | Janczewo | Transformator TNP2 (Janczewo) | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  | Rewizja |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-T, RT-60 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Przekroczenie mocy | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
68 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | zasilacz W – 2 | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; C.6 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  |  |  | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | RQS4G, CZAZ-L+, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
69 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | sprzęgło SPG-B | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-NT | Zab. Nadprądowe I>,I>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
70 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | zasilacz W – 6 | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; C.6 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przeglad |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | RQS4G, CZAZ-L+, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
71 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | zasilacz RG2 – RG1 nr 2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P532 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | listopad/grudzień | 0
72 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | sprzęgło SPG-A | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-NT | Zab. Nadprądowe I>,I>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
73 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | zasilacz W –8 | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; C.6 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przeglad |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | RQS4G, CZAZ-L+, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
74 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | sprzęgło SPG A-B | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; C.6 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | ASEA RMJ2, R3As7 | Zab. Podnapięciowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
75 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | zasilacz RG2 – RG1 nr 1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P532 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | listopad/grudzień | 0
76 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Cela pomiaru napięcia sekacja A | [19 empty] | REt-21b, Ret-101, RTi-400, REp-80 | Zab. Podnapięciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
77 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Cela pomiaru napięcia sekacja B | [19 empty] | REt-21b, Ret-101, RTi-400, REp-80 | Zab. Podnapięciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
78 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz W – 3 | Olej | WMSWP (ZWAR) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Rewizja |  |  |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | szt. | 1 |  | Zio-1, RI-3, R30, CZAZ-L+ | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
79 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | sprzęgło SPG A – B | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  |  |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | RIT 113, RIT 213, Rip-213 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
80 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz W – 4 | Olej | WMSWP (ZWAR) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RI-3, EAW RQ54G, CZAZ-L+ | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
81 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz W – 7 | Olej | WMSWP (ZWAR) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przeglad |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RIo-213, R30, CZAZ-L+ | Zab. ziemnozwarciowe kierunkowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
82 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | sprzęgło SPG – A | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-NT | Zab. Nadprądowe I>,I>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
83 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz RG2 – RG1 nr 2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P532 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | listopad/grudzień | 0
84 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz W – 5 | Olej | WMSWP (ZWAR) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Rewizja |  |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RIo-213, R30, CZAZ-L+ | Zab. ziemnozwarciowe kierunkowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
85 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | sprzęgło SPG – B | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-NT | Zab. Nadprądowe I>,I>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
86 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz RG2 – RG1 nr 1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P532 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | listopad/grudzień | 0
87 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | Cela pomiaru napięcia - sekcja A | [16 empty] | szt. | 1 |  | REt-21b, Ret-101, RTi-400, REp-80 | Zab. Podnapięciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
88 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | Cela pomiaru napięcia - sekcja B | [16 empty] | szt. | 1 |  | REt-21b, Ret-101, RTi-400, REp-80 | Zab. Podnapięciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
89 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | zasilacz Stacji Pomp nr 1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
90 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | zasilacz Stacji Pomp nr 2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
91 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Cela pomiaru napięcia - sekcja A | [16 empty] | szt. | 1 |  | - | Zab. Podnapięciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
92 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Cela pomiaru napięcia - sekcja B | [16 empty] | szt. | 1 |  | - | Zab. Podnapięciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
93 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | zasilacz RPS | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | BWI-2015, RTEst-13 | Zab. Nadprądowe I>, ,I>>> Zab. Ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
94 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Transformator 6/0,4 kV TNW 1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
95 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Cela pomiaru napięcia | [16 empty] | szt. | 1 |  | REt-121, REt-216, REt-16, REt-101, RTi-400 | zab. Podnapięciowe zab. ziemnozwarciowe inf. o napięciu na szynach | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
96 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Transformator 6/0,4 kV TNW 2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Rio-213, RIT-113 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
97 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | zasilacz RPS | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
98 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Zasilacz nKSR |  | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-600 | Zab. Nadprądowe I>3, I>2, I>1, Synchrocheck, Termiczne transformatora Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
99 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | zasilacz TNP | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | październi/listopad | 0
100 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Cela pomiaru napięcia | [16 empty] | szt. | 1 |  | REt-121, REt-216, REt-16, REt-101, RTi-400 | zab. Podnapięciowe zab. ziemnozwarciowe inf. o napięciu na szynach | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
101 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PB1.1 | Próżniowy | VM 1 (ABB) | A.1; C.7 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
102 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PWP1 | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  | Rewizja |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
103 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PB2.1 | Próżniowy | VM 1 (ABB) | A.1; C.7 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  |  | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
104 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PB2.2 | Próżniowy | VM 1 (ABB) | A.1; C.7 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  |  | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
105 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | zasilacz z R-2 | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | BWI-205 | Zab. Nadprądowe I>>,I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
106 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | zasilacz z R-3 | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przeglad |  | Przeglad | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | BWI-205 | Zab. Nadprądowe I>>,I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
107 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | silnik PB3.1 | Próżniowy | VM 1 (ABB) | A.1; C.7 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
108 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PWP2 | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląad |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
109 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PWP3 | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
110 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Cela pomiaru napięcia | [16 empty] | szt. | 1 |  | Rep-80, RT-60 | Zab. Podnapieciowe szyn Doziemienie szyn | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
111 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela potrzeb własnych sekcja 1 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, I>2, , Zab, Łukochronne, Zab. Temperaturowe Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
112 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające pompy P2 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | I>>, I>1, Zab. Łukochronne, ZS, LRW, Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
113 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające pompy P3 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, Zab,Łukochronne, ZS, LRW, Zab,Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
114 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela pomiaru napięcia sekcja 1 | [5 empty] | 2025: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Łukochronne | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
115 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające sekcji 1 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, Zab, Łukochronne, Synchrocheck, ZS, LRW | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
116 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela łącznika szyn sekcja 1 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, Zab, Łukochronne, Synchrocheck, ZS, LRW | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
117 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela łącznika szyn sekcja 2 |  | Zwieracz | C.9 |  |  | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | ZS, LRW, SZR | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
118 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające sekcji 2 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, Zab. Łukochronne ZS, LRW, Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
119 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela pomiaru napięcia sekcja 2 | [5 empty] | 2023: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Łukochronne | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
120 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające pompy P4 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, Zab,Łukochronne, ZS, LRW, Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
121 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające pompy P5 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | I>>, I>1, Zab. Łukochronne, ZS, LRW, Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
122 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela potrzeb własnych sekcja 2 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, I>2 , , Zab, Łukochronne , Zab. Temperaturowe Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Skrócone | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
123 | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 10AEA10 | Transformator blokowy 10BAT10 - 10BAY10 i 10AEA02 | [5 empty] | 2025: Przegląd |  |  |  | siprotec 7UT635, siprotec 7RW8010, siprotec 7SJ647 | 87, 50N/51N, 50BF, 24, 59N, 50/51, 50N/51N, 50BF, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | sierpień | 0
124 | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 10AEA10 | Transformator blokowy 10BAT20 - 10BAY20 i 10AEA03 | [5 empty] | 2025: Przegląd |  |  |  | siprotec 7UT635, siprotec 7RW8010, siprotec 7SJ647 | 87, 50N/51N, 50BF, 24, 59N, 50/51, 50N/51N, 50BF, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | sierpień | 0
125 | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 10AEA10 | Transformator blokowy 10BAT30 - 10BAY30 i 10AEA01 | [5 empty] | 2025: Przegląd |  |  |  | siprotec 7UT635, siprotec 7RW8010, siprotec 7SJ647 | 87, 50N/51N, 50BF, 24, 59N, 50/51, 50N/51N, 50BF, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | sierpień | 0
126 | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 10AEA10 | Kabel 110 kV zasilanie 10AEA10-10ARA10 i 10AEA04 | [5 empty] | 2025: Przegląd |  |  |  | siprotec 7SD522, iprotec 7SJ647, siprotec 7UT635 | 87L, 50/51, 50N/51N, 87 | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | sierpień | 0
127 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | HIGS | Generator ST 10MKA10 - 10CBP10 | Próżniowy | 3AH SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Nie wymaga obsługi w normalnych warunkach ( do 10.000 cykli łączeniowych) 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UM622, siprotec 7UM622, siprotec 7VE61, siprotec 7VE61 | 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, Synchronizator x 2 | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
128 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | HIGS | Generator GT 11MKA10 - 11CHA11 | Próżniowy | 3AH SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Nie wymaga obsługi w normalnych warunkach ( do 10.000 cykli łączeniowych) 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UM622, siprotec 7UM622, siprotec 7VE61, siprotec 7VE61 | 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, Synchronizator x 2 | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
129 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | HIGS | Generator GT 12MKA10 - 12CHA11 | Próżniowy | 3AH SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Nie wymaga obsługi w normalnych warunkach ( do 10.000 cykli łączeniowych) 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UM622, siprotec 7UM622, siprotec 7VE61, siprotec 7VE61 | 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, Synchronizator x 2 | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
130 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | HIGS | Transformator odczepowy 10BBT10 | Próżniowy | 3AH SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Nie wymaga obsługi w normalnych warunkach ( do 10.000 cykli łączeniowych) 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UT633, siprotec 7SJ632 | 87, 50N/51N, 50BF, 24, 50/51, 50BF, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
131 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | HIGS | Transformator odczepowy 10BBT20 | Próżniowy | 3AH SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Nie wymaga obsługi w normalnych warunkach ( do 10.000 cykli łączeniowych) 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UT633, siprotec 7SJ632 | 87, 50N/51N, 50BF, 24, 50/51, 50BF, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
132 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Zasilanie rozdzielni 10BBA10 strona 6 kV transformatora 10BBT10 10BBA11/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ645, VAMP 221 | 25, 50/51, 59N, 27, 50BF, zab. łukoochronne | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
133 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Zasilanie rozdzielni 10BBA20 strona 6 kV transformatora 10BBT20 10BBA29/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ645, VAMP 221 | 25, 50/51, 59N, 27, 50BF, zab. łukoochronne | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
134 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Transformator 10BFT10 10BBA13/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632 | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
135 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Transformator 10BFT30 10BBA14/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ635, siprotec 7SJ46, siprotec 7SJ46 | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
136 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Transformator 10BDT10 10BBA15/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ645, | 25, 50/51, 50N/51N, 27, 50BF, 49 | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
137 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Zasilanie rozdzielni BDA w 10BBA10 10BBA16/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 25, 50/51, 67N, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
138 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Transformator TNSP-1 10BBA17/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
139 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Zasilanie nKSR 10BBA18/10BBA10 |  | 3AE SIEMENS | C.8 |  |  | 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | [5 empty] | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  |  | 0
140 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Sprzęgło 10BBA10/20 10BBA19/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ647, | ATS, 25, 50/51, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
141 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Transformator 10BFT20 10BBA22/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632 | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
142 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Transformator 10BDT20 10BBA23/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632 | 25, 50/51, 50N/51N, 27, 50BF, 49 | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
143 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Transformator 10BFT40 10BBA24/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ635, siprotec 7SJ46, siprotec 7SJ46 | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
144 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Transformator 10BHT10 10BBA25/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 25, 50/51, 67N, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
145 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Zasilanie rozdzielni BDA w 10BBA20 10BBA26/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
146 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Transformator TNSP-2 10BBA27/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
147 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Agregat Diesla 10BDV11 10BDA11 /pomieszczenie 10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UM622 | 50/51, 32R, 87., 59/27, 810U, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
148 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Agregat Diesla 10BDV12 10BDA12 /pomieszczenie 10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UM622 | 50/51, 32R, 87, 59/27, 810U, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
[39 empty] | Wartość netto arkusza |  | 0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | 0
0

## 2026_Rozdzielnie
L.p | Technologia | Obiekt | Symbol technologiczny/Typ | PSP | Rodzaj prac | Czasookres sprawdzeń | Co mówi standard/ DTR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Zakres prac / zał nr 2 A do OPZ | jednostki miary | ilość | Cena jednostkowa (netto) | termin realizacji | Wartość netto (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okresowy EE TG8 | 08BJA10 | P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
2 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okresowy EE TG8 | 08BJB10 | P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
3 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okresowy EE TG8 | 08BJC10 | P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
4 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okresowy EE TG8 | 08BJE10 | P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
5 | 110 kV | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP | 10AEA10 GIS SF6 | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | Konserwacja rozdzielni 110 kV | 1) Przegląd wzrokowy 1/rok 2) Przegląd średni 9 latach= 2026 r. 3) Przegląd rozszerzony po 17 latach= 2037 4)Rewizja po 25 latach = 2042 zgodnie z DTR |  | Przegląd wzrokowy | Przegląd wzrokowy | Przegląd wzrokowy | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.1 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
6 | 11 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BAC10/11 HIGS | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni HIGS | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat (DTR) 2) Co 10 lat dokłądniejsze badania (DTR) | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.2 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
7 | 11 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 11BAC10/11 HIGS | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni HIGS | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat (DTR) 2) Co 10 lat dokłądniejsze badania (DTR) | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.2 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
8 | 11 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 12BAC10/11 HIGS | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni HIGS | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat (DTR) 2) Co 10 lat dokłądniejsze badania (DTR) | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.2 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
9 | 6 kV | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | 10BBA10 NXAIR | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni 6,3 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.3 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
10 | 6 kV | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | 10BBA20 NXAIR | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni 6,3 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.3 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
11 | 6 kV | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | 10BDA10 NXAIR | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni 6,3 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.3 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
12 |  | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | D-12PL ZARMEN | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielnie Stacji Pomp nad Wartą |  |  |  |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.4 | szt. | 1 |  | sierpień | 0
13 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BFA20 SIVACON S8 | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
14 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BFS10 SIVACON S8 | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
15 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BHA10 SIVACON S8 | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
16 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BJA10 SIVACON | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
17 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BJA15 SIVACON | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
18 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BLA10 EATON | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
19 | nBGP 0,69 kV | Przegląd okresowy EE K11 | 10BPB10 SINAM ICS S120 | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Konserwacja rozdzielni 690 V | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.5 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
20 | nBGP 0,69 kV | Przegląd okresowy EE K12 | 10BPB20 SINAM ICS S120 | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Konserwacja rozdzielni 690 V | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.5 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
21 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BRA10 BENNING | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd |  | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
22 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BRU10 BENNING | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
23 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BRU20 BENNING | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
24 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BUA10 PSJ 2066 | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
25 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BUB10 BENNING | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
26 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BUB20 BENNING | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
27 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BFA10 SIVACON S8 | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
28 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE K11 | 11BFA10 SIVACON | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
29 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE K11 | 11BPA10 MNS SELECT | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
30 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE K12 | 12BFA10 SIVACON | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
31 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE K12 | 12BPA10 MNS SELECT | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
32 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | FA1, FA2, FA3, FA4 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.8 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
33 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN2.1 - 6 cel | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
34 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN2.2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
35 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN2.4 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
36 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN3.4 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
37 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO1 - 2 cele | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
38 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
39 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO3 - 4 cele | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
40 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO4 - 5 cel | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
41 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO4.1 - 2 cele | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
42 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO5 - 9 cel, typ HENSEL MI | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
43 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO6 - 7 skrzynek żeliwnych | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
44 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO7 - 1 cela | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
45 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNS2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
46 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RN-1 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
47 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RN-2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
48 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RN-3 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
49 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RNG | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
50 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RNO | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
51 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RNSP | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | listopad | 0
52 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RO-3 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
53 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RO-4 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
54 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RPS | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | listopad | 0
55 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RPW | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | listopad | 0
56 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RS2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
57 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RS3 - 2 cele | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
58 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RWG | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
59 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN3.1 - 6 cel | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
60 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN3.2 - 5 cel | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
61 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN3.3 - 8 cel | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
62 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | TRS-1, TRS-2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | listopad
63 | nKSR 0,4 kV |  | 14BFA01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
64 | nKSR 0,4 kV |  | 14BFA02 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
65 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJA11 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
66 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJA10 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
67 | nKSR 0,4 kV |  | 13BJA11 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
68 | nKSR 0,4 kV |  | 13BJA10 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
69 | nKSR 0,4 kV |  | 14BLA01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
70 | nKSR 0,4 kV |  | 14BLA02 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
71 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJD01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
72 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJE01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
73 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJB01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
74 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJC01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
75 | nKSR 0,4 kV |  | 14BRA01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
76 | nKSR 0,4 kV |  | 14BUA01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | [5 empty] | Przegląd |  | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec
[18 empty] | Wartość netto arkusza |  | 0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | 0
0

## EE_dławiki (hidden)
L.p. | Obiekt | PSP | Obiekt | Rodzaj prac | Co mówi standard/ DTR | Symbol technologiczny/Typ | Typ/model urządzenia | Częstotliwość przeglądów | Zakres prac/OPZ | jednostki miary | ilość | Cena jednostkowa (netto) | termin realizacji | Wartość netto (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-2 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | PWR2 | BCAT3x280/10 | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | lipiec/sierpień | 0
2 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-2 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | PWR3 | BCAT3x280/10 | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | lipiec/sierpień | 0
3 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-1 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | PW1 | BCAT 3x 335/10, | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | lipiec/sierpień | 0
4 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-1 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | PW2 | BCAT 3x 335/10, | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | lipiec/sierpień | 0
5 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-1 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | RG-1/zasilacz R1-2 | BCAT3x280/10 | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | lipiec/sierpień | 0
6 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-1 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | zasilacz W-2 | BCAT 3x 335/10, | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | wrzesień/październik | 0
7 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-1 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | zasilacz W-6 | BCAT 3x 335/10, | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | wrzesień/październik | 0
8 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-1 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | RG-1/zasilacz R1-1 | BCAT3x280/10 | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | lipiec/sierpień | 0
9 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-1 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | zasilacz W-8 | BCAT 3x 335/10, | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | wrzesień/październik | 0
10 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-2 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | zasilacz RG1-RG2 nr 1 | BCAT 3x350/10 | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | lipiec/sierpień | 0
11 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-2 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | zasilacz RG1-RG2 nr 2 | BCAT 3x350/10 | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | lipiec/sierpień | 0
12 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-2 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | zasilacz W-3 | BCAT 3x 335/10, | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | wrzesień/październik | 0
13 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-2 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | zasilacz W-1 | BCAT 3x 335/10, | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | wrzesień/październik | 0
14 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-2 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | zasiacz W-4 | BCAT 3x 335/10, | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | wrzesień/październik | 0
15 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-2 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | zasilacz W-7 | BCAT 3x 335/10, | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | wrzesień/październik | 0
16 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-2 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | zasiacz W-5 | BCAT 3x 335/10, | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | wrzesień/październik | 0
[12 empty] | Wartość netto arkusza |  | 0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-H308-L01-EE31 | 0
| P1IJ/A0021-MA06-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MB08-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-H311-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-H312-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-ND01-L12-EE46 | 0
| P1IJ/A0111-H101-L01-EE23 | 0
0

## EE_badanie oleju (hidden)
0
L.p. | Obiekt | PSP | Zakres czynności | Zakres prac/OPZ | jednostka | ilość | Cena jednostkowa (netto) | termin realizacji | Wartość netto | 0
1. | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | Usługa badania oleju - DGA | N. | usługa | 25 |  | na bieżaco - wg. potrzeb | 0
2. | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | Usługa badania zawartości związków furanów rozpuszczonych w oleju transformatorowym | N. | usługa | 15 |  | na bieżaco - wg. potrzeb | 0
0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-H308-L01-EE31 | 0
| P1IJ/A0021-MA06-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MB08-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-H311-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-H312-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-ND01-L12-EE46 | 0
| P1IJ/A0111-H101-L01-EE23 | 0
0

## EE_dokumentacja (hidden)
L.p. | Obiekt | PSP | Zakres czynności | Częstotliwość przeglądów | Przegląd 2022 | Przegląd 2023 | Przegląd 2024 | Przegląd 2025 | Zakres prac/OPZ | jednostki miary | ilość | Cena jednostkowa (netto) | termin realizacji | Wartość netto (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | Wykonanie pomiarów pola elektromagnetycznego dla potrzeb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyznaczenie zasięgu stref ochronnych w przestrzeni pracy. | 1x 2 lata | Przegląd | Przegląd |  | Przegląd | O. | szt. | 1 |  | lipiec-sierpień-wrzesień | 0
0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-H308-L01-EE31 | 0
| P1IJ/A0021-MA06-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MB08-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-H311-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-H312-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-ND01-L12-EE46 | 0
| P1IJ/A0111-H101-L01-EE23 | 0
0

## 2027_Obwody wtórne i pierwotne
L.p | Obiekt | PSP | Obiekt | Urządzenie / Czynność | Medium gaszące | Symbol technologiczny/Typ wyłącznika | Zakres prac/OPZ | Czasookres przeglądów | Co mówi standard/ DTR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | jednostki miary | (A) ilość | (A) Cena jednostkowa (netto) | Typ aparatury zabezpieczeniowej | Funkcja zabezpieczeń | Pkt. wg. zał. 2a do OPZ | Częstotliwość przeglądów | Co mówi standard/ DTR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | (B) ilość | (B) Cena jednostkowa (netto) | Termin realizacji | Wartość netto = A (ilość*cena jedn.) + B (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Przegląd okresowy EE genetarora G8 | P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | sBGP | Sprawdzenie zabezpieczeń REG 670 generatora G-8 System A i System B | SF-6 | HGCS-2 Przegląd wyłacznika generatora G-8 (pomiar styków opalnych) | A.1; C.1 | 1) Przegląd 2025 r 2) Rewizja wyłącznika 2008 r. | Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2028: Rewizja | szt | 1 |  | REG670 | 87G, 87B, 32R1/32R.2/32R.3, 24, 50BF, 50GN, 51.1 NT, 51.2 NT, 50UAT, 50T, 51T, 51V, 46.1, 46.2, 46.3, 40.1, 40.2, 40.3, 59.1, 59.2, 81.1, 81.2, 81.3, 59NB.1, 51NB.2, 21.1, 21.2, 21.3, BI5 26UAT, Sygnlizacja zadziałania zabezpieczeń firmowych transformatora 08BBT10, Zzdziałanie zab. odległościowego w rodzialni 110kV, Awaria układu wzbudzenmia (40), Doziemienie wirnika (64F2), Bucholtz transformatora 08BBT10 (63UAT), Zadziałanie czujnika ppoż w komorz transformatora 08BBT10, Przycisk awaryjnego wyłączenia, Sygnalizacja zadziałania zabezpieczeń firmowych tranformatora 08BAT10, Bucholtz transforamtora 08BAT10 (63T), Niewłaściwe położenie przełącznika zaczepów transf. 08BAT10, Bucholtz transf. 08BAT10 (63T) Wysoka temperatura uzwojeń transf. 08BAT10(49T), LRW wyłącznika urządzenia rozruchowego lub doziemienia strony 2,1kV transformatra 08BBT10. | B.3 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | wrzesień | 0
2 | Przegląd okresowy EE genetarora G8 | P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | sBGP | Sprawdzenie zabezpieczeń urządzenia rozruchowego SFC G-8 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt | 1 |  | REF620 | 51P-1, 51P-2, 50, 51BF, 59N, Zab. nadnapięciowe linii SN, Zab. podnapięciowe linii SN, Zab. nadprądowe dwustopniowe linii SN, Zab. od niskiego ciśnienia powietrza chłodzącego, Zab. od przewzbudzenia, Zab. od niedowzbudzenia, Zab. nadprądowe tyrystorów, Zab.ziemnozwarciowe, Zab. przed przerwą w obwodzie wzbudzenia. | B.4 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | wrzesień | 0
3 | Przegląd okresowy EE genetarora G8 | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | sBGP | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | BJT10/SACE FBS 2500 A | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  |  |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | szt | 2 | [17 empty] | wrzesień | 0
4 | Przegląd okresowy EE KO8 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PZ-1 (R-0) | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1;D.2 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt | 1 |  | RI-80, RT-60 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | wrzesień | 0
5 | Przegląd okresowy EE KO8 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PZ-2 (R-0) | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1;D.2 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt | 1 |  | RI-80, RT-60 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | wrzesień | 0
6 | Przegląd okresowy EE KO8 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PZ-3 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | wrzesień | 0
7 | Przegląd okresowy EE KO8 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PZ-4 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | wrzesień | 0
8 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PS-1 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
9 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PS-2 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
10 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Zasilacz PW1 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | ASEA RI, RNN2 | Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
11 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Zasilacz PW2 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | ASEA RI, RIT20, RTEst-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
12 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Transformator potrzeb wł. 6/04kV Tr-1 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-T1, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. nadprądowe I>,I>>, I>>> Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
13 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Transformator potrzeb wł. 6/04kV Tr-3 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-T1, Zio-0 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. nadprądowe I>,I>>, I>>> Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
14 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Sprzęgło SPW-B (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
15 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Sprzęgło SPW-A (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
16 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Sprzęgło SPW A-B (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
17 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Transformator 08BJT10 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> Blokada kluczykowa | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
18 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Zasilacz PW1 (RG-1) | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; C.6 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przeglad | Rewizja | Przegląd |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | ASEA RI, RNN2 | Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
19 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Zasilacz PW2 (RG-1) | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; C.6 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd | Rewizja | Przegląd |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | ASEA RI, RNN2, RTEst-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
20 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | Zasilacz R-2 w rozdz.RG-2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P139; MICOM P631 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | maj/czerwiec
21 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Zasilacz R-2 w rozdz. R-2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
22 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | Zasilacz R-3 w rozdz.RG-2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P139; MICOM P631 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
23 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Zasilacz R-3 w rozdz. R-3 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
24 | Przegląd okresowy EE genetarora G6 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | RG-2 | Generator G6 | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd | Rewizja | Przegląd |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-G | Zab. Różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> Zab. od mocy zwrotnej Zab. od utraty wzbudzenia Zab. od asymerti obc. Zab. ziemnozwarciowe stojana (Io Uo) Zab. podczenstotliwosciowe Zab. nadczenstotliwosciowe Zab. nadnapięciowe Zab. podnapięciowe Zab. ziemnozwarciowe wirnika Zab. podimpedancyjne Zab. od przypadkowego zał. Zab. przeciążeniowe wirnika Kontrola ciagłości obw. zab. | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
25 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Transformator TN2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
26 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Transformator TN3 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Rio-213, RIT-113 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
27 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Transformator TNO1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
28 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Transformator TNO2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Rio-213, RIT-113 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
29 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Sprzęgło R2-R3 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P139 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> Zab podnapięciowe U< | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
30 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Silnik pompy 2PC1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
31 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Silnik pompy 2PC2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
32 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Silnik pompy 1PS1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
33 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Silnik pompy 1PS2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
34 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Silnik pompy 1PS3 (R-2) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
35 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Silnik pompy 1PS3 (R-3) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-420 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
36 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Transformator 6/0,4 kV TNS 2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
37 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Transformator 6/0,4 kV TNS 1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
38 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | transformator 10BDT10 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MiCOM P139 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
39 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | transformator 10BDT20 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MiCOM P139 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Pełne | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | październik/listopad | 0
40 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Transformator TR1w RG-1 | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Rewizja |  |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | MiCOM P111, ZIo-1 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> Zab. Ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | październik/listopad | 0
41 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Transformator TR2 w RG-1 | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  | Rewizja |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | RIT-313, RIT-113, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>, I>> , I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | październik/listopad | 0
42 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | Transformator TR1 w RG-2 | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  | Rewizja |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | RTEst-23,Zio-1,RIT-313,RIT-113, BWI-305,Rtx-151,Ret-350, SIEMENS 7UT5135 | Zab. Nadprądowe I>, I>>> Zab. ziemnozwarciowe kierunkowe Zab. różnicowe Zab. zerowo-pradowe Zab. ziemnozawrciowe st. I i II Zab. zerowo-napięciowe st. I i II Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II Zab. gazowo-podmuchowe PPZ-u Syg. niskiego poz. oleju Syg. ZUB Syg. temperatury oleju st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | październik/listopad | 0
43 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | transformator TR2 w RG-2 | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  | Rewizja |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | szt. | 1 |  | RTEst-23,Zio-1,RIT-313,RIT-113, BWI-305,Rtx-151,Ret-350, SIEMENS 7UT5135 | Zab. Nadprądowe I>, I>>> Zab. ziemnozwarciowe kierunkowe Zab. różnicowe Zab. zerowo-pradowe Zab. ziemnozawrciowe st. I i II Zab. zerowo-napięciowe st. I i II Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II Zab. gazowo-podmuchowe PPZ-u Syg. niskiego poz. oleju Syg. ZUB Syg. temperatury oleju st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | październik/listopad | 0
44 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RN-1 | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RN1 - APU 50 sprzęgło | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
45 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RNW- ABB E1 max sprzęgło | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
46 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | RNWP - Janczewo | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RNWP Janczewo - APU 50 sprzęgło | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
47 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RPW - sprzęgło | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
48 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RPW - sprzęgło MS31W16 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
49 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RN-1 | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TN1.1 - APU 50 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
50 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RN-1 | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TN1.2 - APU 50 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
51 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RN-2 | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TN2 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
52 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RN-3 | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TN3 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
53 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RNO | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RNO - sprzęgło | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [10 empty] | październik/listopad | 0 | [6 empty] | 0
54 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RNO | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNO1 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
55 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RNO | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNO2 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
56 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | RNP - Łuk | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNP - SACE T-MAX | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
57 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | RNWP - Janczewo | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNP2 - APU 50 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
58 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNSP | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNSP1 - WL100 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [10 empty] | październik/listopad | 0 | [6 empty] | 0
59 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNSP | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNSP1 - WL100 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
60 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNSP | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNSP2 - WL100 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
61 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNW1- ABB E1 max | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
62 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNW2- ABB E1 max | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
63 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | Tr-1 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
64 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | Tr-3 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
65 |  | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | nKSR | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV |  | 3WA SIEMENS | D.6 |  |  | 2026: Przegląd; 2027: Przegląd | szt | 3 | [18 empty] | 0
66 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz W – 1 | Olej | WMSWP (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  |  | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | RIo-213, R30, Zio-1, CZAZ-L+ | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
67 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | Janczewo | Transformator TNP2 (Janczewo) | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  | Rewizja |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-T, RT-60 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Przekroczenie mocy | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
68 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | zasilacz W – 2 | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1;D.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  |  |  | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | RQS4G, CZAZ-L+, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
69 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | sprzęgło SPG-B | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-NT | Zab. Nadprądowe I>,I>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
70 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | zasilacz W – 6 | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1;D.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przeglad |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | RQS4G, CZAZ-L+, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
71 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | zasilacz RG2 – RG1 nr 2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P532 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | listopad/grudzień | 0
72 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | sprzęgło SPG-A | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-NT | Zab. Nadprądowe I>,I>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
73 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | zasilacz W –8 | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1;D.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przeglad |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | RQS4G, CZAZ-L+, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
74 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | sprzęgło SPG A-B | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; C.6 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | ASEA RMJ2, R3As7 | Zab. Podnapięciowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
75 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | zasilacz RG2 – RG1 nr 1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P532 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | listopad/grudzień | 0
76 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Cela pomiaru napięcia sekacja A | [19 empty] | REt-21b, Ret-101, RTi-400, REp-80 | Zab. Podnapięciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
77 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Cela pomiaru napięcia sekacja B | [19 empty] | REt-21b, Ret-101, RTi-400, REp-80 | Zab. Podnapięciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
78 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz W – 3 | Olej | WMSWP (ZWAR) | A.1; C.4 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Rewizja |  |  |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | szt. | 1 |  | Zio-1, RI-3, R30, CZAZ-L+ | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
79 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | sprzęgło SPG A – B | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  |  |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | RIT 113, RIT 213, Rip-213 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
80 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz W – 4 | Olej | WMSWP (ZWAR) | A.1;D.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RI-3, EAW RQ54G, CZAZ-L+ | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
81 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz W – 7 | Olej | WMSWP (ZWAR) | A.1;D.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przeglad |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RIo-213, R30, CZAZ-L+ | Zab. ziemnozwarciowe kierunkowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
82 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | sprzęgło SPG – A | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-NT | Zab. Nadprądowe I>,I>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
83 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz RG2 – RG1 nr 2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P532 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | listopad/grudzień | 0
84 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz W – 5 | Olej | WMSWP (ZWAR) | A.1; C.4 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Rewizja |  |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RIo-213, R30, CZAZ-L+ | Zab. ziemnozwarciowe kierunkowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
85 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | sprzęgło SPG – B | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-NT | Zab. Nadprądowe I>,I>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
86 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz RG2 – RG1 nr 1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P532 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | listopad/grudzień | 0
87 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | Cela pomiaru napięcia - sekcja A | [16 empty] | szt. | 1 |  | REt-21b, Ret-101, RTi-400, REp-80 | Zab. Podnapięciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
88 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | Cela pomiaru napięcia - sekcja B | [16 empty] | szt. | 1 |  | REt-21b, Ret-101, RTi-400, REp-80 | Zab. Podnapięciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
89 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | zasilacz Stacji Pomp nr 1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
90 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | zasilacz Stacji Pomp nr 2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
91 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Cela pomiaru napięcia - sekcja A | [16 empty] | szt. | 1 |  | - | Zab. Podnapięciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
92 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Cela pomiaru napięcia - sekcja B | [16 empty] | szt. | 1 |  | - | Zab. Podnapięciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
93 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | zasilacz RPS | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1;D.2 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | BWI-2015, RTEst-13 | Zab. Nadprądowe I>, ,I>>> Zab. Ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
94 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Transformator 6/0,4 kV TNW 1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
95 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Cela pomiaru napięcia | [16 empty] | szt. | 1 |  | REt-121, REt-216, REt-16, REt-101, RTi-400 | zab. Podnapięciowe zab. ziemnozwarciowe inf. o napięciu na szynach | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
96 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Transformator 6/0,4 kV TNW 2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Rio-213, RIT-113 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
97 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | zasilacz RPS | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
98 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Zasilacz nKSR |  | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-600 | Zab. Nadprądowe I>3, I>2, I>1, Synchrocheck, Termiczne transformatora Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
99 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | zasilacz TNP | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | październi/listopad | 0
100 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Cela pomiaru napięcia | [16 empty] | szt. | 1 |  | REt-121, REt-216, REt-16, REt-101, RTi-400 | zab. Podnapięciowe zab. ziemnozwarciowe inf. o napięciu na szynach | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
101 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PB1.1 | Próżniowy | VM 1 (ABB) | A.1; C.7 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
102 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PWP1 | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  | Rewizja |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
103 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PB2.1 | Próżniowy | VM 1 (ABB) | A.1; C.7 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  |  | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
104 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PB2.2 | Próżniowy | VM 1 (ABB) | A.1; C.7 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  |  | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
105 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | zasilacz z R-2 | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1;D.2 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | BWI-205 | Zab. Nadprądowe I>>,I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
106 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | zasilacz z R-3 | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1;D.2 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przeglad |  | Przeglad | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | BWI-205 | Zab. Nadprądowe I>>,I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
107 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | silnik PB3.1 | Próżniowy | VM 1 (ABB) | A.1; C.7 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
108 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PWP2 | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1;D.2 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląad |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
109 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PWP3 | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1;D.2 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
110 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Cela pomiaru napięcia | [16 empty] | szt. | 1 |  | Rep-80, RT-60 | Zab. Podnapieciowe szyn Doziemienie szyn | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
111 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela potrzeb własnych sekcja 1 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, I>2, , Zab, Łukochronne, Zab. Temperaturowe Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
112 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające pompy P2 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | I>>, I>1, Zab. Łukochronne, ZS, LRW, Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
113 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające pompy P3 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, Zab,Łukochronne, ZS, LRW, Zab,Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
114 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela pomiaru napięcia sekcja 1 | [5 empty] | 2025: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Łukochronne | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
115 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające sekcji 1 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, Zab, Łukochronne, Synchrocheck, ZS, LRW | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
116 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela łącznika szyn sekcja 1 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, Zab, Łukochronne, Synchrocheck, ZS, LRW | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
117 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela łącznika szyn sekcja 2 |  | Zwieracz | C.9 |  |  | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | ZS, LRW, SZR | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
118 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające sekcji 2 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, Zab. Łukochronne ZS, LRW, Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
119 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela pomiaru napięcia sekcja 2 | [5 empty] | 2023: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Łukochronne | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
120 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające pompy P4 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, Zab,Łukochronne, ZS, LRW, Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
121 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające pompy P5 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | I>>, I>1, Zab. Łukochronne, ZS, LRW, Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
122 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela potrzeb własnych sekcja 2 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, I>2 , , Zab, Łukochronne , Zab. Temperaturowe Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Skrócone | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
123 | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 10AEA10 | Transformator blokowy 10BAT10 - 10BAY10 i 10AEA02 | [5 empty] | 2025: Przegląd |  |  |  | siprotec 7UT635, siprotec 7RW8010, siprotec 7SJ647 | 87, 50N/51N, 50BF, 24, 59N, 50/51, 50N/51N, 50BF, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | sierpień
124 | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 10AEA10 | Transformator blokowy 10BAT20 - 10BAY20 i 10AEA03 | [5 empty] | 2025: Przegląd |  |  |  | siprotec 7UT635, siprotec 7RW8010, siprotec 7SJ647 | 87, 50N/51N, 50BF, 24, 59N, 50/51, 50N/51N, 50BF, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | sierpień
125 | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 10AEA10 | Transformator blokowy 10BAT30 - 10BAY30 i 10AEA01 | [5 empty] | 2025: Przegląd |  |  |  | siprotec 7UT635, siprotec 7RW8010, siprotec 7SJ647 | 87, 50N/51N, 50BF, 24, 59N, 50/51, 50N/51N, 50BF, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | sierpień
126 | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 10AEA10 | Kabel 110 kV zasilanie 10AEA10-10ARA10 i 10AEA04 | [5 empty] | 2025: Przegląd |  |  |  | siprotec 7SD522, iprotec 7SJ647, siprotec 7UT635 | 87L, 50/51, 50N/51N, 87 | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | sierpień
127 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | HIGS | Generator ST 10MKA10 - 10CBP10 | Próżniowy | 3AH SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Nie wymaga obsługi w normalnych warunkach ( do 10.000 cykli łączeniowych) 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UM622, siprotec 7UM622, siprotec 7VE61, siprotec 7VE61 | 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, Synchronizator x 2 |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
128 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | HIGS | Generator GT 11MKA10 - 11CHA11 | Próżniowy | 3AH SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Nie wymaga obsługi w normalnych warunkach ( do 10.000 cykli łączeniowych) 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UM622, siprotec 7UM622, siprotec 7VE61, siprotec 7VE61 | 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, Synchronizator x 2 |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
129 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | HIGS | Generator GT 12MKA10 - 12CHA11 | Próżniowy | 3AH SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Nie wymaga obsługi w normalnych warunkach ( do 10.000 cykli łączeniowych) 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UM622, siprotec 7UM622, siprotec 7VE61, siprotec 7VE61 | 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, Synchronizator x 2 |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
130 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | HIGS | Transformator odczepowy 10BBT10 | Próżniowy | 3AH SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Nie wymaga obsługi w normalnych warunkach ( do 10.000 cykli łączeniowych) 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UT633, siprotec 7SJ632 | 87, 50N/51N, 50BF, 24, 50/51, 50BF, 59N |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
131 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | HIGS | Transformator odczepowy 10BBT20 | Próżniowy | 3AH SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Nie wymaga obsługi w normalnych warunkach ( do 10.000 cykli łączeniowych) 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UT633, siprotec 7SJ632 | 87, 50N/51N, 50BF, 24, 50/51, 50BF, 59N |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
132 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Zasilanie rozdzielni 10BBA10 strona 6 kV transformatora 10BBT10 10BBA11/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ645, VAMP 221 | 25, 50/51, 59N, 27, 50BF, zab. łukoochronne |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
133 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Zasilanie rozdzielni 10BBA20 strona 6 kV transformatora 10BBT20 10BBA29/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ645, VAMP 221 | 25, 50/51, 59N, 27, 50BF, zab. łukoochronne |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
134 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Transformator 10BFT10 10BBA13/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632 | 50/51, 67N, 49, 50BF |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
135 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Transformator 10BFT30 10BBA14/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ635, siprotec 7SJ46, siprotec 7SJ46 | 50/51, 67N, 49, 50BF |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
136 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Transformator 10BDT10 10BBA15/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ645, | 25, 50/51, 50N/51N, 27, 50BF, 49 |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
137 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Zasilanie rozdzielni BDA w 10BBA10 10BBA16/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 25, 50/51, 67N, 50BF |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
138 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Transformator TNSP-1 10BBA17/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 50/51, 67N, 49, 50BF |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
139 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Zasilanie nKSR 10BBA18/10BBA10 |  | 3AE SIEMENS | C.8 |  |  | 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 50/51, 67N, 49, 50BF |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | [5 empty] | Pełne |  | Pełne |  | 1
140 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Sprzęgło 10BBA10/20 10BBA19/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ647, | ATS, 25, 50/51, 50BF |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
141 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Transformator 10BFT20 10BBA22/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632 | 50/51, 67N, 49, 50BF |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
142 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Transformator 10BDT20 10BBA23/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632 | 25, 50/51, 50N/51N, 27, 50BF, 49 |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
143 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Transformator 10BFT40 10BBA24/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ635, siprotec 7SJ46, siprotec 7SJ46 | 50/51, 67N, 49, 50BF |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
144 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Transformator 10BHT10 10BBA25/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 25, 50/51, 67N, 50BF |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
145 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Zasilanie rozdzielni BDA w 10BBA20 10BBA26/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 50/51, 67N, 49, 50BF |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
146 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Transformator TNSP-2 10BBA27/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 50/51, 67N, 49, 50BF |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
147 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Agregat Diesla 10BDV11 10BDA11 /pomieszczenie 10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UM622 | 50/51, 32R, 87., 59/27, 810U, 59N |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
148 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Agregat Diesla 10BDV12 10BDA12 /pomieszczenie 10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UM622 | 50/51, 32R, 87, 59/27, 810U, 59N |  | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
[39 empty] | Wartość netto arkusza |  | 0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | 0
0

## 2027_Rozdzielnie
L.p | Technologia | Obiekt | Symbol technologiczny/Typ | PSP | Rodzaj prac | Czasookres sprawdzeń | Co mówi standard/ DTR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Zakres prac / zał nr 2 A do OPZ | jednostki miary | ilość | Cena jednostkowa (netto) | termin realizacji | Wartość netto (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okresowy EE TG8 | 08BJA10 | P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień
2 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okresowy EE TG8 | 08BJB10 | P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień
3 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okresowy EE TG8 | 08BJC10 | P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień
4 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okresowy EE TG8 | 08BJE10 | P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień
5 | 110 kV | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP | 10AEA10 GIS SF6 | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | Konserwacja rozdzielni 110 kV | 1) Przegląd wzrokowy 1/rok 2) Przegląd średni 9 latach= 2026 r. 3) Przegląd rozszerzony po 17 latach= 2037 4)Rewizja po 25 latach = 2042 zgodnie z DTR |  | Przegląd wzrokowy | Przegląd wzrokowy | Przegląd wzrokowy | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.1 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
6 | 11 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BAC10/11 HIGS | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni HIGS | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat (DTR) 2) Co 10 lat dokłądniejsze badania (DTR) | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.2 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
7 | 11 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 11BAC10/11 HIGS | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni HIGS | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat (DTR) 2) Co 10 lat dokłądniejsze badania (DTR) | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.2 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
8 | 11 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 12BAC10/11 HIGS | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni HIGS | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat (DTR) 2) Co 10 lat dokłądniejsze badania (DTR) | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.2 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
9 | 6 kV | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | 10BBA10 NXAIR | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni 6,3 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.3 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
10 | 6 kV | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | 10BBA20 NXAIR | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni 6,3 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.3 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
11 | 6 kV | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | 10BDA10 NXAIR | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni 6,3 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.3 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
12 |  | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | D-12PL ZARMEN | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielnie Stacji Pomp nad Wartą |  |  |  |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.4 | szt. | 1 |  | sierpień | 0
13 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BFA20 SIVACON S8 | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
14 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BFS10 SIVACON S8 | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
15 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BHA10 SIVACON S8 | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
16 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BJA10 SIVACON | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
17 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BJA15 SIVACON | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
18 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BLA10 EATON | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
19 | nBGP 0,69 kV | Przegląd okresowy EE K11 | 10BPB10 SINAM ICS S120 | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Konserwacja rozdzielni 690 V | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.5 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
20 | nBGP 0,69 kV | Przegląd okresowy EE K12 | 10BPB20 SINAM ICS S120 | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Konserwacja rozdzielni 690 V | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.5 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
21 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BRA10 BENNING | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
22 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BRU10 BENNING | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
23 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BRU20 BENNING | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
24 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BUA10 PSJ 2066 | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
25 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BUB10 BENNING | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
26 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BUB20 BENNING | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
27 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BFA10 SIVACON S8 | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
28 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE K11 | 11BFA10 SIVACON | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
29 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE K11 | 11BPA10 MNS SELECT | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
30 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE K12 | 12BFA10 SIVACON | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
31 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE K12 | 12BPA10 MNS SELECT | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
32 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | FA1, FA2, FA3, FA4 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.8 | szt. | 1 |  | wrzesień
33 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN2.1 - 6 cel | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
34 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN2.2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
35 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN2.4 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
36 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN3.4 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
37 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO1 - 2 cele | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
38 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
39 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO3 - 4 cele | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
40 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO4 - 5 cel | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
41 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO4.1 - 2 cele | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
42 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO5 - 9 cel, typ HENSEL MI | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
43 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO6 - 7 skrzynek żeliwnych | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
44 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO7 - 1 cela | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
45 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNS2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
46 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RN-1 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień
47 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RN-2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień
48 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RN-3 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień
49 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RNG | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień
50 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RNO | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień
51 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RNSP | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | listopad
52 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RO-3 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
53 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RO-4 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
54 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RPS | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | listopad
55 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RPW | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | listopad
56 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RS2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
57 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RS3 - 2 cele | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
58 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RWG | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
59 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN3.1 - 6 cel | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
60 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN3.2 - 5 cel | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
61 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN3.3 - 8 cel | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
62 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | TRS-1, TRS-2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | listopad
63 | nKSR 0,4 kV |  | 14BFA01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Maj
64 | nKSR 0,4 kV |  | 14BFA02 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Maj
65 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJA11 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Maj
66 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJA10 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Maj
67 | nKSR 0,4 kV |  | 13BJA11 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Maj
68 | nKSR 0,4 kV |  | 13BJA10 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Maj
69 | nKSR 0,4 kV |  | 14BLA01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Maj
70 | nKSR 0,4 kV |  | 14BLA02 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Maj
71 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJD01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Maj
72 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJE01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Maj
73 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJB01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Maj
74 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJC01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Maj
75 | nKSR 0,4 kV |  | 14BRA01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Maj
76 | nKSR 0,4 kV |  | 14BUA01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | [5 empty] | Przegląd |  | F.8 | szt. | 1 |  | Maj
[18 empty] | Wartość netto arkusza |  | 0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 | 0 |  | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | 0 |  | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | 0 |  | P1IJ/A0012-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | 0 |  | P1IJ/A0021-H308-L01-EE31 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | 0 |  | P1IJ/A0021-MA06-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 | 0 |  | P1IJ/A0021-MB08-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 | 0 |  | P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0 |  | P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0 |  | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | 0 |  | P1IJ/A0022-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0 |  | P1IJ/A0022-H311-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | 0 |  | P1IJ/A0022-H312-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 0 |  | P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | 0 |  | P1IJ/A0022-ND01-L12-EE46 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 | 0 |  | P1IJ/A0111-H101-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 | 0 |  |  | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | 0
0

## 2028_Obwody wtórne i pierwotne
L.p | Obiekt | PSP | Obiekt | Urządzenie / Czynność | Medium gaszące | Symbol technologiczny/Typ wyłącznika | Zakres prac/OPZ | Czasookres przeglądów | Co mówi standard/ DTR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | jednostki miary | (A) ilość | (A) Cena jednostkowa (netto) | Typ aparatury zabezpieczeniowej | Funkcja zabezpieczeń | Pkt. wg. zał. 2a do OPZ | Częstotliwość przeglądów | Co mówi standard/ DTR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | (B) ilość | (B) Cena jednostkowa (netto) | Termin realizacji | Wartość netto = A (ilość*cena jedn.) + B (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Przegląd okresowy EE genetarora G8 | P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | sBGP | Sprawdzenie zabezpieczeń REG 670 generatora G-8 System A i System B | SF-6 | HGCS-2 Przegląd wyłacznika generatora G-8 (pomiar styków opalnych) | A.1; C.1 | 1) Przegląd 2025 r 2) Rewizja wyłącznika 2008 r. | Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2028: Rewizja | szt | 1 |  | REG670 | 87G, 87B, 32R1/32R.2/32R.3, 24, 50BF, 50GN, 51.1 NT, 51.2 NT, 50UAT, 50T, 51T, 51V, 46.1, 46.2, 46.3, 40.1, 40.2, 40.3, 59.1, 59.2, 81.1, 81.2, 81.3, 59NB.1, 51NB.2, 21.1, 21.2, 21.3, BI5 26UAT, Sygnlizacja zadziałania zabezpieczeń firmowych transformatora 08BBT10, Zzdziałanie zab. odległościowego w rodzialni 110kV, Awaria układu wzbudzenmia (40), Doziemienie wirnika (64F2), Bucholtz transformatora 08BBT10 (63UAT), Zadziałanie czujnika ppoż w komorz transformatora 08BBT10, Przycisk awaryjnego wyłączenia, Sygnalizacja zadziałania zabezpieczeń firmowych tranformatora 08BAT10, Bucholtz transforamtora 08BAT10 (63T), Niewłaściwe położenie przełącznika zaczepów transf. 08BAT10, Bucholtz transf. 08BAT10 (63T) Wysoka temperatura uzwojeń transf. 08BAT10(49T), LRW wyłącznika urządzenia rozruchowego lub doziemienia strony 2,1kV transformatra 08BBT10. | B.3 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | wrzesień | 0
2 | Przegląd okresowy EE genetarora G8 | P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | sBGP | Sprawdzenie zabezpieczeń urządzenia rozruchowego SFC G-8 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt | 1 |  | REF620 | 51P-1, 51P-2, 50, 51BF, 59N, Zab. nadnapięciowe linii SN, Zab. podnapięciowe linii SN, Zab. nadprądowe dwustopniowe linii SN, Zab. od niskiego ciśnienia powietrza chłodzącego, Zab. od przewzbudzenia, Zab. od niedowzbudzenia, Zab. nadprądowe tyrystorów, Zab.ziemnozwarciowe, Zab. przed przerwą w obwodzie wzbudzenia. | B.4 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | wrzesień
3 | Przegląd okresowy EE genetarora G8 | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | sBGP | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | BJT10/SACE FBS 2500 A | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  |  |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | szt | 2 | [17 empty] | wrzesień | 0
4 | Przegląd okresowy EE KO8 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PZ-1 (R-0) | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt | 1 |  | RI-80, RT-60 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | wrzesień | 0
5 | Przegląd okresowy EE KO8 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PZ-2 (R-0) | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt | 1 |  | RI-80, RT-60 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | wrzesień | 0
6 | Przegląd okresowy EE KO8 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PZ-3 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | wrzesień | 0
7 | Przegląd okresowy EE KO8 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PZ-4 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | wrzesień | 0
8 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PS-1 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
9 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PS-2 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
10 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Zasilacz PW1 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | ASEA RI, RNN2 | Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
11 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Zasilacz PW2 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | ASEA RI, RIT20, RTEst-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
12 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Transformator potrzeb wł. 6/04kV Tr-1 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-T1, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. nadprądowe I>,I>>, I>>> Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
13 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Transformator potrzeb wł. 6/04kV Tr-3 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-T1, Zio-0 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. nadprądowe I>,I>>, I>>> Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
14 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Sprzęgło SPW-B (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
15 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Sprzęgło SPW-A (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
16 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Sprzęgło SPW A-B (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
17 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Transformator 08BJT10 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> Blokada kluczykowa | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
18 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Zasilacz PW1 (RG-1) | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; D.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przeglad | Rewizja | Przegląd |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | ASEA RI, RNN2 | Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
19 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Zasilacz PW2 (RG-1) | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; D.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd | Rewizja | Przegląd |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | ASEA RI, RNN2, RTEst-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
20 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | Zasilacz R-2 w rozdz.RG-2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P139; MICOM P631 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | maj/czerwiec | 0
21 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Zasilacz R-2 w rozdz. R-2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
22 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | Zasilacz R-3 w rozdz.RG-2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P139; MICOM P631 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
23 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Zasilacz R-3 w rozdz. R-3 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
24 | Przegląd okresowy EE genetarora G6 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | RG-2 | Generator G6 | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; D.4 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd | Rewizja | Przegląd |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-G | Zab. Różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> Zab. od mocy zwrotnej Zab. od utraty wzbudzenia Zab. od asymerti obc. Zab. ziemnozwarciowe stojana (Io Uo) Zab. podczenstotliwosciowe Zab. nadczenstotliwosciowe Zab. nadnapięciowe Zab. podnapięciowe Zab. ziemnozwarciowe wirnika Zab. podimpedancyjne Zab. od przypadkowego zał. Zab. przeciążeniowe wirnika Kontrola ciagłości obw. zab. | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
25 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Transformator TN2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
26 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Transformator TN3 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Rio-213, RIT-113 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
27 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Transformator TNO1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
28 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Transformator TNO2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Rio-213, RIT-113 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
29 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Sprzęgło R2-R3 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P139 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> Zab podnapięciowe U< | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
30 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Silnik pompy 2PC1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
31 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Silnik pompy 2PC2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
32 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Silnik pompy 1PS1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
33 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Silnik pompy 1PS2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
34 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Silnik pompy 1PS3 (R-2) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
35 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Silnik pompy 1PS3 (R-3) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-420 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
36 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Transformator 6/0,4 kV TNS 2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | czerwiac/lipiec
37 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Transformator 6/0,4 kV TNS 1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec
38 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | transformator 10BDT10 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MiCOM P139 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
39 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | transformator 10BDT20 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MiCOM P139 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Pełne | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | październik/listopad
40 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Transformator TR1w RG-1 | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; D.4 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Rewizja |  |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | MiCOM P111, ZIo-1 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> Zab. Ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | październik/listopad | 0
41 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Transformator TR2 w RG-1 | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; D.4 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  | Rewizja |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | RIT-313, RIT-113, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>, I>> , I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | październik/listopad | 0
42 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | Transformator TR1 w RG-2 | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; D.4 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  | Rewizja |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | RTEst-23,Zio-1,RIT-313,RIT-113, BWI-305,Rtx-151,Ret-350, SIEMENS 7UT5135 | Zab. Nadprądowe I>, I>>> Zab. ziemnozwarciowe kierunkowe Zab. różnicowe Zab. zerowo-pradowe Zab. ziemnozawrciowe st. I i II Zab. zerowo-napięciowe st. I i II Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II Zab. gazowo-podmuchowe PPZ-u Syg. niskiego poz. oleju Syg. ZUB Syg. temperatury oleju st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | październik/listopad | 0
43 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | transformator TR2 w RG-2 | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  | Rewizja |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | szt. | 1 |  | RTEst-23,Zio-1,RIT-313,RIT-113, BWI-305,Rtx-151,Ret-350, SIEMENS 7UT5135 | Zab. Nadprądowe I>, I>>> Zab. ziemnozwarciowe kierunkowe Zab. różnicowe Zab. zerowo-pradowe Zab. ziemnozawrciowe st. I i II Zab. zerowo-napięciowe st. I i II Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II Zab. gazowo-podmuchowe PPZ-u Syg. niskiego poz. oleju Syg. ZUB Syg. temperatury oleju st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | październik/listopad | 0
44 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RN-1 | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RN1 - APU 50 sprzęgło | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
45 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RNW- ABB E1 max sprzęgło | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
46 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | RNWP - Janczewo | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RNWP Janczewo - APU 50 sprzęgło | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
47 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RPW - sprzęgło | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
48 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RPW - sprzęgło MS31W16 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
49 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RN-1 | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TN1.1 - APU 50 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
50 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RN-1 | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TN1.2 - APU 50 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
51 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RN-2 | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TN2 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
52 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RN-3 | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TN3 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
53 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RNO | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RNO - sprzęgło | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [10 empty] | październik/listopad | 0 | [6 empty] | 0
54 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RNO | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNO1 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
55 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RNO | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNO2 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
56 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | RNP - Łuk | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNP - SACE T-MAX | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
57 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | RNWP - Janczewo | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNP2 - APU 50 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
58 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNSP | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNSP1 - WL100 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [10 empty] | październik/listopad | 0 | [6 empty] | 0
59 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNSP | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNSP1 - WL100 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
60 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNSP | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNSP2 - WL100 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
61 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNW1- ABB E1 max | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
62 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNW2- ABB E1 max | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
63 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | Tr-1 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
64 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | Tr-3 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
65 |  | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | nKSR | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | Powietrzny | 3WA SIEMENS | D.6 |  |  | 2026: Przegląd; 2027: Przegląd | szt | 3 | [18 empty] | 0
66 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz W – 1 | Olej | WMSWP (ZWAR) | A.1; C.4 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  |  | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | RIo-213, R30, Zio-1, CZAZ-L+ | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
67 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | Janczewo | Transformator TNP2 (Janczewo) | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; D.2 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  | Rewizja |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-T, RT-60 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Przekroczenie mocy | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
68 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | zasilacz W – 2 | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; C.6 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  |  |  | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | RQS4G, CZAZ-L+, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
69 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | sprzęgło SPG-B | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-NT | Zab. Nadprądowe I>,I>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
70 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | zasilacz W – 6 | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; C.6 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przeglad |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | RQS4G, CZAZ-L+, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
71 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | zasilacz RG2 – RG1 nr 2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P532 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | listopad/grudzień | 0
72 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | sprzęgło SPG-A | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-NT | Zab. Nadprądowe I>,I>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
73 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | zasilacz W –8 | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; C.6 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przeglad |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | RQS4G, CZAZ-L+, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
74 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | sprzęgło SPG A-B | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; D.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | ASEA RMJ2, R3As7 | Zab. Podnapięciowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
75 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | zasilacz RG2 – RG1 nr 1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P532 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | listopad/grudzień | 0
76 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Cela pomiaru napięcia sekacja A | [19 empty] | REt-21b, Ret-101, RTi-400, REp-80 | Zab. Podnapięciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
77 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Cela pomiaru napięcia sekacja B | [19 empty] | REt-21b, Ret-101, RTi-400, REp-80 | Zab. Podnapięciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
78 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz W – 3 | Olej | WMSWP (ZWAR) | A.1; C.4 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Rewizja |  |  |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | szt. | 1 |  | Zio-1, RI-3, R30, CZAZ-L+ | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
79 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | sprzęgło SPG A – B | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; D.4 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  |  |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | RIT 113, RIT 213, Rip-213 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
80 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz W – 4 | Olej | WMSWP (ZWAR) | A.1; C.4 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RI-3, EAW RQ54G, CZAZ-L+ | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
81 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz W – 7 | Olej | WMSWP (ZWAR) | A.1; C.4 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przeglad |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RIo-213, R30, CZAZ-L+ | Zab. ziemnozwarciowe kierunkowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
82 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | sprzęgło SPG – A | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-NT | Zab. Nadprądowe I>,I>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
83 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz RG2 – RG1 nr 2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P532 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | listopad/grudzień | 0
84 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz W – 5 | Olej | WMSWP (ZWAR) | A.1; D.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Rewizja |  |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RIo-213, R30, CZAZ-L+ | Zab. ziemnozwarciowe kierunkowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
85 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | sprzęgło SPG – B | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-NT | Zab. Nadprądowe I>,I>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
86 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz RG2 – RG1 nr 1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P532 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | listopad/grudzień | 0
87 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | Cela pomiaru napięcia - sekcja A | [16 empty] | szt. | 1 |  | REt-21b, Ret-101, RTi-400, REp-80 | Zab. Podnapięciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
88 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | Cela pomiaru napięcia - sekcja B | [16 empty] | szt. | 1 |  | REt-21b, Ret-101, RTi-400, REp-80 | Zab. Podnapięciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
89 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | zasilacz Stacji Pomp nr 1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
90 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | zasilacz Stacji Pomp nr 2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
91 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Cela pomiaru napięcia - sekcja A | [16 empty] | szt. | 1 |  | - | Zab. Podnapięciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
92 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Cela pomiaru napięcia - sekcja B | [16 empty] | szt. | 1 |  | - | Zab. Podnapięciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
93 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | zasilacz RPS | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | BWI-2015, RTEst-13 | Zab. Nadprądowe I>, ,I>>> Zab. Ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
94 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Transformator 6/0,4 kV TNW 1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
95 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Cela pomiaru napięcia | [16 empty] | szt. | 1 |  | REt-121, REt-216, REt-16, REt-101, RTi-400 | zab. Podnapięciowe zab. ziemnozwarciowe inf. o napięciu na szynach | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
96 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Transformator 6/0,4 kV TNW 2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Rio-213, RIT-113 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
97 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | zasilacz RPS | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
98 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Zasilacz nKSR |  | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-600 | Zab. Nadprądowe I>3, I>2, I>1, Synchrocheck, Termiczne transformatora Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
99 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | zasilacz TNP | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | październi/listopad | 0
100 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Cela pomiaru napięcia | [16 empty] | szt. | 1 |  | REt-121, REt-216, REt-16, REt-101, RTi-400 | zab. Podnapięciowe zab. ziemnozwarciowe inf. o napięciu na szynach | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
101 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PB1.1 | Próżniowy | VM 1 (ABB) | A.1; C.7 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
102 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PWP1 | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  | Rewizja |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
103 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PB2.1 | Próżniowy | VM 1 (ABB) | A.1; C.7 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  |  | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
104 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PB2.2 | Próżniowy | VM 1 (ABB) | A.1; C.7 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  |  | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
105 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | zasilacz z R-2 | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | BWI-205 | Zab. Nadprądowe I>>,I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
106 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | zasilacz z R-3 | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przeglad |  | Przeglad | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | BWI-205 | Zab. Nadprądowe I>>,I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
107 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | silnik PB3.1 | Próżniowy | VM 1 (ABB) | A.1; C.7 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
108 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PWP2 | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląad |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
109 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PWP3 | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
110 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Cela pomiaru napięcia | [16 empty] | szt. | 1 |  | Rep-80, RT-60 | Zab. Podnapieciowe szyn Doziemienie szyn | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
111 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela potrzeb własnych sekcja 1 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, I>2, , Zab, Łukochronne, Zab. Temperaturowe Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
112 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające pompy P2 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | I>>, I>1, Zab. Łukochronne, ZS, LRW, Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
113 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające pompy P3 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, Zab,Łukochronne, ZS, LRW, Zab,Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
114 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela pomiaru napięcia sekcja 1 | [5 empty] | 2025: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Łukochronne | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
115 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające sekcji 1 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, Zab, Łukochronne, Synchrocheck, ZS, LRW | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
116 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela łącznika szyn sekcja 1 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, Zab, Łukochronne, Synchrocheck, ZS, LRW | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
117 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela łącznika szyn sekcja 2 |  | Zwieracz | C.9 |  |  | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | ZS, LRW, SZR | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
118 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające sekcji 2 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, Zab. Łukochronne ZS, LRW, Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
119 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela pomiaru napięcia sekcja 2 | [5 empty] | 2023: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Łukochronne | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
120 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające pompy P4 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, Zab,Łukochronne, ZS, LRW, Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
121 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające pompy P5 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | I>>, I>1, Zab. Łukochronne, ZS, LRW, Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
122 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela potrzeb własnych sekcja 2 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, I>2 , , Zab, Łukochronne , Zab. Temperaturowe Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Skrócone | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec
123 | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 10AEA10 | Transformator blokowy 10BAT10 - 10BAY10 i 10AEA02 | [5 empty] | 2025: Przegląd |  |  |  | siprotec 7UT635, siprotec 7RW8010, siprotec 7SJ647 | 87, 50N/51N, 50BF, 24, 59N, 50/51, 50N/51N, 50BF, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne | Pełne |  | Pełne | Pełne | Pełne | 1 |  | sierpień | 0
124 | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 10AEA10 | Transformator blokowy 10BAT20 - 10BAY20 i 10AEA03 | [5 empty] | 2025: Przegląd |  |  |  | siprotec 7UT635, siprotec 7RW8010, siprotec 7SJ647 | 87, 50N/51N, 50BF, 24, 59N, 50/51, 50N/51N, 50BF, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne | Pełne |  | Pełne | Pełne | Pełne | 1 |  | sierpień | 0
125 | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 10AEA10 | Transformator blokowy 10BAT30 - 10BAY30 i 10AEA01 | [5 empty] | 2025: Przegląd |  |  |  | siprotec 7UT635, siprotec 7RW8010, siprotec 7SJ647 | 87, 50N/51N, 50BF, 24, 59N, 50/51, 50N/51N, 50BF, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne | Pełne |  | Pełne | Pełne | Pełne | 1 |  | sierpień | 0
126 | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 10AEA10 | Kabel 110 kV zasilanie 10AEA10-10ARA10 i 10AEA04 | [5 empty] | 2025: Przegląd |  |  |  | siprotec 7SD522, iprotec 7SJ647, siprotec 7UT635 | 87L, 50/51, 50N/51N, 87 | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne | Pełne |  | Pełne | Pełne | Pełne | 1 |  | sierpień | 0
127 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | HIGS | Generator ST 10MKA10 - 10CBP10 | Próżniowy | 3AH SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Nie wymaga obsługi w normalnych warunkach ( do 10.000 cykli łączeniowych) 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UM622, siprotec 7UM622, siprotec 7VE61, siprotec 7VE61 | 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, Synchronizator x 2 | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
128 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | HIGS | Generator GT 11MKA10 - 11CHA11 | Próżniowy | 3AH SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Nie wymaga obsługi w normalnych warunkach ( do 10.000 cykli łączeniowych) 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UM622, siprotec 7UM622, siprotec 7VE61, siprotec 7VE61 | 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, Synchronizator x 2 | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
129 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | HIGS | Generator GT 12MKA10 - 12CHA11 | Próżniowy | 3AH SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Nie wymaga obsługi w normalnych warunkach ( do 10.000 cykli łączeniowych) 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UM622, siprotec 7UM622, siprotec 7VE61, siprotec 7VE61 | 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, Synchronizator x 2 | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
130 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | HIGS | Transformator odczepowy 10BBT10 | Próżniowy | 3AH SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Nie wymaga obsługi w normalnych warunkach ( do 10.000 cykli łączeniowych) 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UT633, siprotec 7SJ632 | 87, 50N/51N, 50BF, 24, 50/51, 50BF, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
131 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | HIGS | Transformator odczepowy 10BBT20 | Próżniowy | 3AH SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Nie wymaga obsługi w normalnych warunkach ( do 10.000 cykli łączeniowych) 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UT633, siprotec 7SJ632 | 87, 50N/51N, 50BF, 24, 50/51, 50BF, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
132 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Zasilanie rozdzielni 10BBA10 strona 6 kV transformatora 10BBT10 10BBA11/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ645, VAMP 221 | 25, 50/51, 59N, 27, 50BF, zab. łukoochronne | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
133 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Zasilanie rozdzielni 10BBA20 strona 6 kV transformatora 10BBT20 10BBA29/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ645, VAMP 221 | 25, 50/51, 59N, 27, 50BF, zab. łukoochronne | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
134 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Transformator 10BFT10 10BBA13/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632 | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
135 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Transformator 10BFT30 10BBA14/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ635, siprotec 7SJ46, siprotec 7SJ46 | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
136 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Transformator 10BDT10 10BBA15/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ645, | 25, 50/51, 50N/51N, 27, 50BF, 49 | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
137 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Zasilanie rozdzielni BDA w 10BBA10 10BBA16/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 25, 50/51, 67N, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
138 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Transformator TNSP-1 10BBA17/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
139 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Zasilanie nKSR 10BBA18/10BBA10 |  | 3AE SIEMENS | C.8 |  |  | 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | [5 empty] | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
140 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Sprzęgło 10BBA10/20 10BBA19/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ647, | ATS, 25, 50/51, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
141 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Transformator 10BFT20 10BBA22/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632 | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
142 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Transformator 10BDT20 10BBA23/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632 | 25, 50/51, 50N/51N, 27, 50BF, 49 | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
143 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Transformator 10BFT40 10BBA24/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ635, siprotec 7SJ46, siprotec 7SJ46 | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
144 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Transformator 10BHT10 10BBA25/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 25, 50/51, 67N, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
145 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Zasilanie rozdzielni BDA w 10BBA20 10BBA26/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
146 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Transformator TNSP-2 10BBA27/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
147 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Agregat Diesla 10BDV11 10BDA11 /pomieszczenie 10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UM622 | 50/51, 32R, 87., 59/27, 810U, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
148 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Agregat Diesla 10BDV12 10BDA12 /pomieszczenie 10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UM622 | 50/51, 32R, 87, 59/27, 810U, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień | 0
[39 empty] | Wartość netto arkusza |  | 0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | 0
0

## 2028_Rozdzielnie
L.p | Technologia | Obiekt | Symbol technologiczny/Typ | PSP | Rodzaj prac | Czasookres sprawdzeń | Co mówi standard/ DTR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Zakres prac / zał nr 2 A do OPZ | jednostki miary | ilość | Cena jednostkowa (netto) | termin realizacji | Wartość netto (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okresowy EE TG8 | 08BJA10 | P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
2 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okresowy EE TG8 | 08BJB10 | P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
3 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okresowy EE TG8 | 08BJC10 | P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
4 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okresowy EE TG8 | 08BJE10 | P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
5 | 110 kV | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP | 10AEA10 GIS SF6 | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | Konserwacja rozdzielni 110 kV | 1) Przegląd wzrokowy 1/rok 2) Przegląd średni 9 latach= 2026 r. 3) Przegląd rozszerzony po 17 latach= 2037 4)Rewizja po 25 latach = 2042 zgodnie z DTR |  | Przegląd wzrokowy | Przegląd wzrokowy | Przegląd wzrokowy | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.1 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
6 | 11 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BAC10/11 HIGS | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni HIGS | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat (DTR) 2) Co 10 lat dokłądniejsze badania (DTR) | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.2 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
7 | 11 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 11BAC10/11 HIGS | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni HIGS | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat (DTR) 2) Co 10 lat dokłądniejsze badania (DTR) | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.2 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
8 | 11 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 12BAC10/11 HIGS | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni HIGS | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat (DTR) 2) Co 10 lat dokłądniejsze badania (DTR) | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.2 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
9 | 6 kV | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | 10BBA10 NXAIR | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni 6,3 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.3 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
10 | 6 kV | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | 10BBA20 NXAIR | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni 6,3 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.3 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
11 | 6 kV | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | 10BDA10 NXAIR | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni 6,3 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.3 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
12 |  | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | D-12PL ZARMEN | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielnie Stacji Pomp nad Wartą |  |  |  |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.4 | szt. | 1 |  | sierpień | 0
13 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BFA20 SIVACON S8 | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
14 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BFS10 SIVACON S8 | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
15 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BHA10 SIVACON S8 | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
16 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BJA10 SIVACON | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
17 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BJA15 SIVACON | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
18 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BLA10 EATON | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
19 | nBGP 0,69 kV | Przegląd okresowy EE K11 | 10BPB10 SINAM ICS S120 | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Konserwacja rozdzielni 690 V | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.5 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
20 | nBGP 0,69 kV | Przegląd okresowy EE K12 | 10BPB20 SINAM ICS S120 | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Konserwacja rozdzielni 690 V | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.5 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
21 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BRA10 BENNING | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.5 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
22 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BRU10 BENNING | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
23 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BRU20 BENNING | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
24 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BUA10 PSJ 2066 | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
25 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BUB10 BENNING | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
26 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BUB20 BENNING | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
27 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BFA10 SIVACON S8 | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
28 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE K11 | 11BFA10 SIVACON | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
29 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE K11 | 11BPA10 MNS SELECT | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
30 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE K12 | 12BFA10 SIVACON | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
31 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE K12 | 12BPA10 MNS SELECT | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
32 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | FA1, FA2, FA3, FA4 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.8 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
33 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN2.1 - 6 cel | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
34 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN2.2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
35 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN2.4 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
36 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN3.4 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
37 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO1 - 2 cele | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
38 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
39 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO3 - 4 cele | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
40 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO4 - 5 cel | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
41 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO4.1 - 2 cele | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
42 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO5 - 9 cel, typ HENSEL MI | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
43 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO6 - 7 skrzynek żeliwnych | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
44 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO7 - 1 cela | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
45 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNS2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
46 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RN-1 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
47 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RN-2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
48 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RN-3 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
49 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RNG | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
50 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RNO | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
51 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RNSP | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | listopad | 0
52 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RO-3 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
53 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RO-4 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
54 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RPS | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | listopad | 0
55 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RPW | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | listopad | 0
56 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RS2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
57 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RS3 - 2 cele | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
58 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RWG | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
59 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN3.1 - 6 cel | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
60 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN3.2 - 5 cel | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
61 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN3.3 - 8 cel | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
62 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | TRS-1, TRS-2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | listopad
63 | nKSR 0,4 kV |  | 14BFA01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
64 | nKSR 0,4 kV |  | 14BFA02 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
65 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJA11 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
66 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJA10 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
67 | nKSR 0,4 kV |  | 13BJA11 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
68 | nKSR 0,4 kV |  | 13BJA10 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
69 | nKSR 0,4 kV |  | 14BLA01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
70 | nKSR 0,4 kV |  | 14BLA02 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
71 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJD01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
72 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJE01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
73 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJB01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
74 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJC01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
75 | nKSR 0,4 kV |  | 14BRA01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
76 | nKSR 0,4 kV |  | 14BUA01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | [5 empty] | Przegląd |  | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec
[18 empty] | Wartość netto arkusza |  | 0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | 0
0

## 2029_Obwody wtórne i pierwotne
L.p | Obiekt | PSP | Obiekt | Urządzenie / Czynność | Medium gaszące | Symbol technologiczny/Typ wyłącznika | Zakres prac/OPZ | Czasookres przeglądów | Co mówi standard/ DTR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | jednostki miary | (A) ilość | (A) Cena jednostkowa (netto) | Typ aparatury zabezpieczeniowej | Funkcja zabezpieczeń | Pkt. wg. zał. 2a do OPZ | Częstotliwość przeglądów | Co mówi standard/ DTR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | (B) ilość | (B) Cena jednostkowa (netto) | Termin realizacji | Wartość netto = A (ilość*cena jedn.) + B (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Przegląd okresowy EE genetarora G8 | P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | sBGP | Sprawdzenie zabezpieczeń REG 670 generatora G-8 System A i System B | SF-6 | HGCS-2 Przegląd wyłacznika generatora G-8 (pomiar styków opalnych) | A.1; C.1 | 1) Przegląd 2025 r 2) Rewizja wyłącznika 2008 r. | Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2028: Rewizja | szt | 1 |  | REG670 | 87G, 87B, 32R1/32R.2/32R.3, 24, 50BF, 50GN, 51.1 NT, 51.2 NT, 50UAT, 50T, 51T, 51V, 46.1, 46.2, 46.3, 40.1, 40.2, 40.3, 59.1, 59.2, 81.1, 81.2, 81.3, 59NB.1, 51NB.2, 21.1, 21.2, 21.3, BI5 26UAT, Sygnlizacja zadziałania zabezpieczeń firmowych transformatora 08BBT10, Zzdziałanie zab. odległościowego w rodzialni 110kV, Awaria układu wzbudzenmia (40), Doziemienie wirnika (64F2), Bucholtz transformatora 08BBT10 (63UAT), Zadziałanie czujnika ppoż w komorz transformatora 08BBT10, Przycisk awaryjnego wyłączenia, Sygnalizacja zadziałania zabezpieczeń firmowych tranformatora 08BAT10, Bucholtz transforamtora 08BAT10 (63T), Niewłaściwe położenie przełącznika zaczepów transf. 08BAT10, Bucholtz transf. 08BAT10 (63T) Wysoka temperatura uzwojeń transf. 08BAT10(49T), LRW wyłącznika urządzenia rozruchowego lub doziemienia strony 2,1kV transformatra 08BBT10. | B.3 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | wrzesień | 0
2 | Przegląd okresowy EE genetarora G8 | P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | sBGP | Sprawdzenie zabezpieczeń urządzenia rozruchowego SFC G-8 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt | 1 |  | REF620 | 51P-1, 51P-2, 50, 51BF, 59N, Zab. nadnapięciowe linii SN, Zab. podnapięciowe linii SN, Zab. nadprądowe dwustopniowe linii SN, Zab. od niskiego ciśnienia powietrza chłodzącego, Zab. od przewzbudzenia, Zab. od niedowzbudzenia, Zab. nadprądowe tyrystorów, Zab.ziemnozwarciowe, Zab. przed przerwą w obwodzie wzbudzenia. | B.4 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | wrzesień | 0
3 | Przegląd okresowy EE genetarora G8 | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | sBGP | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | BJT10/SACE FBS 2500 A | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  |  |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | szt | 2 | [17 empty] | wrzesień | 0
4 | Przegląd okresowy EE KO8 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PZ-1 (R-0) | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt | 1 |  | RI-80, RT-60 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | wrzesień | 0
5 | Przegląd okresowy EE KO8 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PZ-2 (R-0) | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt | 1 |  | RI-80, RT-60 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | wrzesień | 0
6 | Przegląd okresowy EE KO8 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PZ-3 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | wrzesień | 0
7 | Przegląd okresowy EE KO8 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PZ-4 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | wrzesień | 0
8 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PS-1 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
9 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Silnik pompy PS-2 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
10 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Zasilacz PW1 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | ASEA RI, RNN2 | Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
11 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Zasilacz PW2 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | ASEA RI, RIT20, RTEst-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
12 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Transformator potrzeb wł. 6/04kV Tr-1 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-T1, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. nadprądowe I>,I>>, I>>> Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
13 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Transformator potrzeb wł. 6/04kV Tr-3 (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-T1, Zio-0 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. nadprądowe I>,I>>, I>>> Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
14 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Sprzęgło SPW-B (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
15 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Sprzęgło SPW-A (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
16 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Sprzęgło SPW A-B (R-0) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
17 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Transformator 08BJT10 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> Blokada kluczykowa | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
18 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Zasilacz PW1 (RG-1) | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; C.6 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przeglad | Rewizja | Przegląd |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | ASEA RI, RNN2 | Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
19 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Zasilacz PW2 (RG-1) | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; C.6 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd | Rewizja | Przegląd |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | ASEA RI, RNN2, RTEst-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
20 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | Zasilacz R-2 w rozdz.RG-2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P139; MICOM P631 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | maj/czerwiec
21 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Zasilacz R-2 w rozdz. R-2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
22 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | Zasilacz R-3 w rozdz.RG-2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P139; MICOM P631 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
23 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Zasilacz R-3 w rozdz. R-3 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
24 | Przegląd okresowy EE genetarora G6 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | RG-2 | Generator G6 | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd | Rewizja | Przegląd |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-G | Zab. Różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> Zab. od mocy zwrotnej Zab. od utraty wzbudzenia Zab. od asymerti obc. Zab. ziemnozwarciowe stojana (Io Uo) Zab. podczenstotliwosciowe Zab. nadczenstotliwosciowe Zab. nadnapięciowe Zab. podnapięciowe Zab. ziemnozwarciowe wirnika Zab. podimpedancyjne Zab. od przypadkowego zał. Zab. przeciążeniowe wirnika Kontrola ciagłości obw. zab. | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
25 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Transformator TN2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
26 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Transformator TN3 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Rio-213, RIT-113 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
27 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Transformator TNO1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
28 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Transformator TNO2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Rio-213, RIT-113 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
29 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Sprzęgło R2-R3 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P139 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> Zab podnapięciowe U< | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
30 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Silnik pompy 2PC1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
31 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Silnik pompy 2PC2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
32 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Silnik pompy 1PS1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
33 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Silnik pompy 1PS2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
34 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Silnik pompy 1PS3 (R-2) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
35 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Silnik pompy 1PS3 (R-3) | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-420 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | maj/czerwiec | 0
36 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Transformator 6/0,4 kV TNS 2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
37 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Transformator 6/0,4 kV TNS 1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiac/lipiec | 0
38 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | transformator 10BDT10 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MiCOM P139 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
39 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | transformator 10BDT20 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MiCOM P139 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Pełne | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | październik/listopad | 0
40 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Transformator TR1w RG-1 | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Rewizja |  |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | MiCOM P111, ZIo-1 | Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> Zab. Ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | październik/listopad | 0
41 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Transformator TR2 w RG-1 | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  | Rewizja |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | RIT-313, RIT-113, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>, I>> , I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | październik/listopad | 0
42 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | Transformator TR1 w RG-2 | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  | Rewizja |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | RTEst-23,Zio-1,RIT-313,RIT-113, BWI-305,Rtx-151,Ret-350, SIEMENS 7UT5135 | Zab. Nadprądowe I>, I>>> Zab. ziemnozwarciowe kierunkowe Zab. różnicowe Zab. zerowo-pradowe Zab. ziemnozawrciowe st. I i II Zab. zerowo-napięciowe st. I i II Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II Zab. gazowo-podmuchowe PPZ-u Syg. niskiego poz. oleju Syg. ZUB Syg. temperatury oleju st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | październik/listopad | 0
43 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | transformator TR2 w RG-2 | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; D.4 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  | Rewizja |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | szt. | 1 |  | RTEst-23,Zio-1,RIT-313,RIT-113, BWI-305,Rtx-151,Ret-350, SIEMENS 7UT5135 | Zab. Nadprądowe I>, I>>> Zab. ziemnozwarciowe kierunkowe Zab. różnicowe Zab. zerowo-pradowe Zab. ziemnozawrciowe st. I i II Zab. zerowo-napięciowe st. I i II Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II Zab. gazowo-podmuchowe PPZ-u Syg. niskiego poz. oleju Syg. ZUB Syg. temperatury oleju st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | październik/listopad | 0
44 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RN-1 | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RN1 - APU 50 sprzęgło | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
45 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RNW- ABB E1 max sprzęgło | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
46 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | RNWP - Janczewo | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RNWP Janczewo - APU 50 sprzęgło | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
47 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RPW - sprzęgło | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
48 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RPW - sprzęgło MS31W16 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
49 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RN-1 | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TN1.1 - APU 50 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
50 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RN-1 | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TN1.2 - APU 50 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
51 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RN-2 | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TN2 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
52 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RN-3 | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TN3 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
53 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RNO | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | RNO - sprzęgło | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [10 empty] | październik/listopad | 0 | [6 empty] | 0
54 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RNO | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNO1 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
55 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RNO | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNO2 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
56 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | RNP - Łuk | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNP - SACE T-MAX | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
57 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | RNWP - Janczewo | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNP2 - APU 50 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
58 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNSP | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNSP1 - WL100 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [10 empty] | październik/listopad | 0 | [6 empty] | 0
59 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNSP | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNSP1 - WL100 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
60 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNSP | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNSP2 - WL100 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
61 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNW1- ABB E1 max | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
62 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | RNW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | TNW2- ABB E1 max | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
63 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | Tr-1 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
64 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPW | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV | 0,4 kV | Tr-3 | E. | 1 x rok | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2024: Przegląd; 2025: Przegląd; 2026: Przegląd; 2027: Przegląd; 2028: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 | [17 empty] | październik/listopad | 0
65 |  | P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | nKSR | Przegląd i konserwacja wyłącznika 0,4 kV |  | 3WA SIEMENS | D.6 |  |  | 2026: Przegląd; 2027: Przegląd | szt | 3 | [18 empty] | 0
66 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz W – 1 | Olej | WMSWP (ZWAR) | A.1; C.4 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  |  | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | RIo-213, R30, Zio-1, CZAZ-L+ | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
67 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | Janczewo | Transformator TNP2 (Janczewo) | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  | Rewizja |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-T, RT-60 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Przekroczenie mocy | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
68 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | zasilacz W – 2 | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; C.6 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  |  |  | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | RQS4G, CZAZ-L+, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
69 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | sprzęgło SPG-B | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-NT | Zab. Nadprądowe I>,I>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
70 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | zasilacz W – 6 | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; C.6 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przeglad |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | RQS4G, CZAZ-L+, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
71 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | zasilacz RG2 – RG1 nr 2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P532 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | listopad/grudzień | 0
72 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | sprzęgło SPG-A | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-NT | Zab. Nadprądowe I>,I>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
73 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | zasilacz W –8 | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; C.6 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przeglad |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | RQS4G, CZAZ-L+, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
74 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | sprzęgło SPG A-B | Sprężone powietrze | HTCB (ASEA) | A.1; C.6 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | ASEA RMJ2, R3As7 | Zab. Podnapięciowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
75 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | zasilacz RG2 – RG1 nr 1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P532 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
76 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Cela pomiaru napięcia sekacja A | [19 empty] | REt-21b, Ret-101, RTi-400, REp-80 | Zab. Podnapięciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
77 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-1 | Cela pomiaru napięcia sekacja B | [19 empty] | REt-21b, Ret-101, RTi-400, REp-80 | Zab. Podnapięciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
78 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz W – 3 | Olej | WMSWP (ZWAR) | A.1; D.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Rewizja |  |  |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | szt. | 1 |  | Zio-1, RI-3, R30, CZAZ-L+ | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
79 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | sprzęgło SPG A – B | Sprężone powietrze | DB10p 1000 (BROWN BOVERI) | A.1; C.5 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  |  |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | RIT 113, RIT 213, Rip-213 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
80 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz W – 4 | Olej | WMSWP (ZWAR) | A.1; C.4 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RI-3, EAW RQ54G, CZAZ-L+ | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
81 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz W – 7 | Olej | WMSWP (ZWAR) | A.1; C.4 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przeglad |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RIo-213, R30, CZAZ-L+ | Zab. ziemnozwarciowe kierunkowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
82 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | sprzęgło SPG – A | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-NT | Zab. Nadprądowe I>,I>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
83 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz RG2 – RG1 nr 2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P532 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | listopad/grudzień | 0
84 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz W – 5 | Olej | WMSWP (ZWAR) | A.1; C.4 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Rewizja |  |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RIo-213, R30, CZAZ-L+ | Zab. ziemnozwarciowe kierunkowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
85 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | sprzęgło SPG – B | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | CZAZ-NT | Zab. Nadprądowe I>,I>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
86 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | zasilacz RG2 – RG1 nr 1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | MICOM P532 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. różnicowe Zab. Nadprądowe I>, I>>, I>>> | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne (modernizacja) |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | listopad/grudzień | 0
87 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | Cela pomiaru napięcia - sekcja A | [16 empty] | szt. | 1 |  | REt-21b, Ret-101, RTi-400, REp-80 | Zab. Podnapięciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
88 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RG-2 | Cela pomiaru napięcia - sekcja B | [16 empty] | szt. | 1 |  | REt-21b, Ret-101, RTi-400, REp-80 | Zab. Podnapięciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
89 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | zasilacz Stacji Pomp nr 1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
90 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | zasilacz Stacji Pomp nr 2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | RITz-421, Zio-1 | Zab. ziemnozwarciowe Zab. Nadprądowe I>,I>>, I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | czerwiec/lipiec | 0
91 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Cela pomiaru napięcia - sekcja A | [16 empty] | szt. | 1 |  | - | Zab. Podnapięciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
92 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | R-0 | Cela pomiaru napięcia - sekcja B | [16 empty] | szt. | 1 |  | - | Zab. Podnapięciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
93 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | zasilacz RPS | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | BWI-2015, RTEst-13 | Zab. Nadprądowe I>, ,I>>> Zab. Ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
94 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Transformator 6/0,4 kV TNW 1 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
95 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-2 | Cela pomiaru napięcia | [16 empty] | szt. | 1 |  | REt-121, REt-216, REt-16, REt-101, RTi-400 | zab. Podnapięciowe zab. ziemnozwarciowe inf. o napięciu na szynach | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
96 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Transformator 6/0,4 kV TNW 2 | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Rio-213, RIT-113 | Zab. Nadprądowe I>,I>>> Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
97 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | zasilacz RPS | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
98 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Zasilacz nKSR |  | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-600 | Zab. Nadprądowe I>3, I>2, I>1, Synchrocheck, Termiczne transformatora Zab. ziemnozwarciowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | [5 empty] | Pełne |  |  |  | 1 |  | listopad/grudzień | 0
99 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | zasilacz TNP | Próżniowy | VD 4 (ABB) | A.1; C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 5.000 operacjach przegląd i konserwację, a po 10.000 wymianę napędu | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe Zab. gazowo-przepływowe kadzi st. I i II | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | październi/listopad | 0
100 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | R-3 | Cela pomiaru napięcia | [16 empty] | szt. | 1 |  | REt-121, REt-216, REt-16, REt-101, RTi-400 | zab. Podnapięciowe zab. ziemnozwarciowe inf. o napięciu na szynach | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
101 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PB1.1 | Próżniowy | VM 1 (ABB) | A.1; C.7 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
102 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PWP1 | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; D.2 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR |  |  | Rewizja |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
103 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PB2.1 | Próżniowy | VM 1 (ABB) | A.1; C.7 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  |  | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
104 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PB2.2 | Próżniowy | VM 1 (ABB) | A.1; C.7 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  |  | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
105 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | zasilacz z R-2 | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | BWI-205 | Zab. Nadprądowe I>>,I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
106 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | zasilacz z R-3 | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przeglad |  | Przeglad | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | BWI-205 | Zab. Nadprądowe I>>,I>>> | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu |  | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
107 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | silnik PB3.1 | Próżniowy | VM 1 (ABB) | A.1; C.7 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
108 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PWP2 | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląad |  |  | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.1 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | 1 |  | listopad/grudzień | 0
109 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Silnik PWP3 | Olej | SCI 4 (ZWAR) | A.1; C.3 | Rewizaj/przegląd: 1/3 | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR | Przegląd |  | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Rewizja | Przegląd | Przegląd | szt. | 1 |  | Zio-1, RITz-421 | Zab. Nadprądowe I>, I>>,I>>> Zab. ziemnozwarciowe | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
110 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | RPS | Cela pomiaru napięcia | [16 empty] | szt. | 1 |  | Rep-80, RT-60 | Zab. Podnapieciowe szyn Doziemienie szyn | B.2 | Pełne/skrócone: 1/2 | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | Pełne | Skrócone | Skrócone | 1 |  | listopad/grudzień | 0
111 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela potrzeb własnych sekcja 1 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, I>2, , Zab, Łukochronne, Zab. Temperaturowe Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
112 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające pompy P2 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | I>>, I>1, Zab. Łukochronne, ZS, LRW, Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
113 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające pompy P3 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, Zab,Łukochronne, ZS, LRW, Zab,Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
114 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela pomiaru napięcia sekcja 1 | [5 empty] | 2025: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Łukochronne | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
115 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające sekcji 1 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, Zab, Łukochronne, Synchrocheck, ZS, LRW | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
116 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela łącznika szyn sekcja 1 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, Zab, Łukochronne, Synchrocheck, ZS, LRW | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
117 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela łącznika szyn sekcja 2 |  | Zwieracz | C.9 |  |  | 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | ZS, LRW, SZR | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
118 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające sekcji 2 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, Zab. Łukochronne ZS, LRW, Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
119 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela pomiaru napięcia sekcja 2 | [5 empty] | 2023: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Łukochronne | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
120 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające pompy P4 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, Zab,Łukochronne, ZS, LRW, Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
121 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela zasilające pompy P5 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | I>>, I>1, Zab. Łukochronne, ZS, LRW, Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
122 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Warta | Cela potrzeb własnych sekcja 2 | Próżniowy | EV1 | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Po 10.000 operacjach lub 5 lat od sprzedaży 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2025: Przegląd; 2027: Przegląd; 2029: Przegląd | szt. | 1 |  | e²TANGO J6-800 | Zab. Nadprądowe I>>, I>1, I>2 , , Zab, Łukochronne , Zab. Temperaturowe Zab. Ziemnozwarciowe kierunkowe | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  | Skrócone | Pełne | Pełne |  | Pełne |  | Pełne | 1 |  | maj/czerwiec | 0
123 | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 10AEA10 | Transformator blokowy 10BAT10 - 10BAY10 i 10AEA02 | [5 empty] | 2025: Przegląd |  |  |  | siprotec 7UT635, siprotec 7RW8010, siprotec 7SJ647 | 87, 50N/51N, 50BF, 24, 59N, 50/51, 50N/51N, 50BF, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  |  | 1 |  | sierpień
124 | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 10AEA10 | Transformator blokowy 10BAT20 - 10BAY20 i 10AEA03 | [5 empty] | 2025: Przegląd |  |  |  | siprotec 7UT635, siprotec 7RW8010, siprotec 7SJ647 | 87, 50N/51N, 50BF, 24, 59N, 50/51, 50N/51N, 50BF, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  |  | 1 |  | sierpień
125 | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 10AEA10 | Transformator blokowy 10BAT30 - 10BAY30 i 10AEA01 | [5 empty] | 2025: Przegląd |  |  |  | siprotec 7UT635, siprotec 7RW8010, siprotec 7SJ647 | 87, 50N/51N, 50BF, 24, 59N, 50/51, 50N/51N, 50BF, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  |  | 1 |  | sierpień
126 | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 10AEA10 | Kabel 110 kV zasilanie 10AEA10-10ARA10 i 10AEA04 | [5 empty] | 2025: Przegląd |  |  |  | siprotec 7SD522, iprotec 7SJ647, siprotec 7UT635 | 87L, 50/51, 50N/51N, 87 | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne | Pełne |  | Pełne |  |  | 1 |  | sierpień
127 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | HIGS | Generator ST 10MKA10 - 10CBP10 | Próżniowy | 3AH SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Nie wymaga obsługi w normalnych warunkach ( do 10.000 cykli łączeniowych) 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UM622, siprotec 7UM622, siprotec 7VE61, siprotec 7VE61 | 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, Synchronizator x 2 | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
128 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | HIGS | Generator GT 11MKA10 - 11CHA11 | Próżniowy | 3AH SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Nie wymaga obsługi w normalnych warunkach ( do 10.000 cykli łączeniowych) 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UM622, siprotec 7UM622, siprotec 7VE61, siprotec 7VE61 | 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, Synchronizator x 2 | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
129 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | HIGS | Generator GT 12MKA10 - 12CHA11 | Próżniowy | 3AH SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Nie wymaga obsługi w normalnych warunkach ( do 10.000 cykli łączeniowych) 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UM622, siprotec 7UM622, siprotec 7VE61, siprotec 7VE61 | 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, 32, 40, 46, 59N, 59/27, 87, 51V, 810/U, 24, 50BF, 78, 21, Synchronizator x 2 | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
130 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | HIGS | Transformator odczepowy 10BBT10 | Próżniowy | 3AH SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Nie wymaga obsługi w normalnych warunkach ( do 10.000 cykli łączeniowych) 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UT633, siprotec 7SJ632 | 87, 50N/51N, 50BF, 24, 50/51, 50BF, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
131 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | HIGS | Transformator odczepowy 10BBT20 | Próżniowy | 3AH SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Nie wymaga obsługi w normalnych warunkach ( do 10.000 cykli łączeniowych) 3) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UT633, siprotec 7SJ632 | 87, 50N/51N, 50BF, 24, 50/51, 50BF, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne |  |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
132 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Zasilanie rozdzielni 10BBA10 strona 6 kV transformatora 10BBT10 10BBA11/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ645, VAMP 221 | 25, 50/51, 59N, 27, 50BF, zab. łukoochronne | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
133 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Zasilanie rozdzielni 10BBA20 strona 6 kV transformatora 10BBT20 10BBA29/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ645, VAMP 221 | 25, 50/51, 59N, 27, 50BF, zab. łukoochronne | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
134 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Transformator 10BFT10 10BBA13/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632 | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
135 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Transformator 10BFT30 10BBA14/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ635, siprotec 7SJ46, siprotec 7SJ46 | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
136 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Transformator 10BDT10 10BBA15/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ645, | 25, 50/51, 50N/51N, 27, 50BF, 49 | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
137 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Zasilanie rozdzielni BDA w 10BBA10 10BBA16/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 25, 50/51, 67N, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
138 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Transformator TNSP-1 10BBA17/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
139 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Zasilanie nKSR 10BBA18/10BBA10 |  | 3AE SIEMENS | C.8 |  |  | 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | [5 empty] | Pełne |  | Pełne |  | 1
140 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Sprzęgło 10BBA10/20 10BBA19/10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ647, | ATS, 25, 50/51, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
141 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Transformator 10BFT20 10BBA22/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632 | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
142 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Transformator 10BDT20 10BBA23/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632 | 25, 50/51, 50N/51N, 27, 50BF, 49 | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
143 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Transformator 10BFT40 10BBA24/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ635, siprotec 7SJ46, siprotec 7SJ46 | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
144 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Transformator 10BHT10 10BBA25/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 25, 50/51, 67N, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
145 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Zasilanie rozdzielni BDA w 10BBA20 10BBA26/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
146 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA20 | Transformator TNSP-2 10BBA27/10BBA20 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7SJ632, | 50/51, 67N, 49, 50BF | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
147 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Agregat Diesla 10BDV11 10BDA11 /pomieszczenie 10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UM622 | 50/51, 32R, 87., 59/27, 810U, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
148 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 10BBA10 | Agregat Diesla 10BDV12 10BDA12 /pomieszczenie 10BBA10 | Próżniowy | 3AE SIEMENS | C.8 | 1 x 2 lata | 1) Nie rzadzień niż co 5 lat, zgodnie z DTR 2) Porponuje robic je razem z zabezpieczeniami 1x 2 lata | 2023: Przegląd; 2024: Przegląd; 2026: Przegląd; 2028: Przegląd | szt. | 1 |  | siprotec 7UM622 | 50/51, 32R, 87, 59/27, 810U, 59N | B.5 | 1x 2 lata (Tylko pełne) | 1) Przegląd skrócony 1 x 2 lata 2) Przegląd pełny 1 x 4 lata lub przy remoncie głównym turbozespołu | Pełne | Skrócone |  | Pełne |  | Pełne |  | Pełne |  | 1 |  | sierpień
[39 empty] | Wartość netto arkusza |  | 0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | 0
0

## 2029_Rozdzielnie
L.p | Technologia | Obiekt | Symbol technologiczny/Typ | PSP | Rodzaj prac | Czasookres sprawdzeń | Co mówi standard/ DTR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Zakres prac / zał nr 2a do OPZ | jednostki miary | ilość | Cena jednostkowa (netto) | termin realizacji | Wartość netto (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okresowy EE TG8 | 08BJA10 | P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień
2 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okresowy EE TG8 | 08BJB10 | P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień
3 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okresowy EE TG8 | 08BJC10 | P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień
4 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okresowy EE TG8 | 08BJE10 | P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień
5 | 110 kV | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP | 10AEA10 GIS SF6 | P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | Konserwacja rozdzielni 110 kV | 1) Przegląd wzrokowy 1/rok 2) Przegląd średni 9 latach= 2026 r. 3) Przegląd rozszerzony po 17 latach= 2037 4)Rewizja po 25 latach = 2042 zgodnie z DTR |  | Przegląd wzrokowy | Przegląd wzrokowy | Przegląd wzrokowy | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.1 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
6 | 11 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BAC10/11 HIGS | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni HIGS | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat (DTR) 2) Co 10 lat dokłądniejsze badania (DTR) | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.2 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
7 | 11 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 11BAC10/11 HIGS | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni HIGS | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat (DTR) 2) Co 10 lat dokłądniejsze badania (DTR) | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.2 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
8 | 11 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 12BAC10/11 HIGS | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni HIGS | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat (DTR) 2) Co 10 lat dokłądniejsze badania (DTR) | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.2 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
9 | 6 kV | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | 10BBA10 NXAIR | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni 6,3 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.3 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
10 | 6 kV | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | 10BBA20 NXAIR | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni 6,3 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.3 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
11 | 6 kV | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP | 10BDA10 NXAIR | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielni 6,3 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.3 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
12 | 6 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | D-12PL ZARMEN | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Konserwacja rozdzielnie Stacji Pomp nad Wartą |  |  |  |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.4 | szt. | 1 |  | sierpień | 0
13 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BFA20 SIVACON S8 | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
14 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BFS10 SIVACON S8 | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
15 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BHA10 SIVACON S8 | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
16 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BJA10 SIVACON | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
17 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BJA15 SIVACON | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
18 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BLA10 EATON | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
19 | nBGP 0,69 kV | Przegląd okresowy EE K11 | 10BPB10 SINAM ICS S120 | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Konserwacja rozdzielni 690 V | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.5 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
20 | nBGP 0,69 kV | Przegląd okresowy EE K12 | 10BPB20 SINAM ICS S120 | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Konserwacja rozdzielni 690 V | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.5 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
21 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BRA10 BENNING | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
22 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BRU10 BENNING | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
23 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BRU20 BENNING | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
24 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BUA10 PSJ 2066 | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
25 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BUB10 BENNING | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
26 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BUB20 BENNING | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
27 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow | 10BFA10 SIVACON S8 | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
28 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE K11 | 11BFA10 SIVACON | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
29 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE K11 | 11BPA10 MNS SELECT | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
30 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE K12 | 12BFA10 SIVACON | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
31 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okresowy EE K12 | 12BPA10 MNS SELECT | P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x rok | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | Przegląd | F.6 | szt. | 1 |  | Lipiec- Sierpień | 0
32 | nBGP 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | FA1, FA2, FA3, FA4 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.8 | szt. | 1 |  | wrzesień
33 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN2.1 - 6 cel | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
34 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN2.2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
35 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN2.4 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
36 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN3.4 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
37 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO1 - 2 cele | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
38 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
39 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO3 - 4 cele | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
40 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO4 - 5 cel | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
41 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO4.1 - 2 cele | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
42 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO5 - 9 cel, typ HENSEL MI | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
43 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO6 - 7 skrzynek żeliwnych | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
44 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNO7 - 1 cela | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
45 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PNS2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
46 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RN-1 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień
47 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RN-2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień
48 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RN-3 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień
49 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RNG | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień
50 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RNO | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | wrzesień
51 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RNSP | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | listopad
52 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RO-3 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
53 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RO-4 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
54 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RPS | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | listopad
55 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RPW | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | F.7 | szt. | 1 |  | listopad
56 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RS2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
57 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RS3 - 2 cele | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
58 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | RWG | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
59 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN3.1 - 6 cel | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
60 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN3.2 - 5 cel | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
61 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | PN3.3 - 8 cel | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | sierpień
62 | Pozostałe 0,4 kV | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | TRS-1, TRS-2 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | F.8 | szt. | 1 |  | listopad
63 | nKSR 0,4 kV |  | 14BFA01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
64 | nKSR 0,4 kV |  | 14BFA02 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
65 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJA11 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
66 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJA10 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
67 | nKSR 0,4 kV |  | 13BJA11 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
68 | nKSR 0,4 kV |  | 13BJA10 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
69 | nKSR 0,4 kV |  | 14BLA01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
70 | nKSR 0,4 kV |  | 14BLA02 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
71 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJD01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
72 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJE01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
73 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJB01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
74 | nKSR 0,4 kV |  | 14BJC01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
75 | nKSR 0,4 kV |  | 14BRA01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat |  |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd | F.7 | szt. | 1 |  | Lipiec
76 | nKSR 0,4 kV |  | 14BUA01 | P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | Przegląd i konserwacja rozdz. 0,4 kV AC/DC | 1x2 lata | 1) Przeglądy 1 x 5 lat | [5 empty] | Przegląd |  | F.8 | szt. | 1 |  | Lipiec
[18 empty] | Wartość netto arkusza |  | 0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | 0
0

## Zestawienie zbiorcze
FORMULARZ CENOWY
Zestawienie zbiorcze cen
Lp. | Wartość netto arkusza | Nazwa poszczególnego arkusza Formularza cenowego
1 | 0 | 2026_Obwody wtórne i pierwotne
2 | 0 | 2026_Rozdzielnie
3 | 0 | 2027_Obwody wtórne i pierwotne
4 | 0 | 2027_Rozdzielnie
5 | 0 | 2028_Obwody wtórne i pierwotne
6 | 0 | 2028_Rozdzielnie
7 | 0 | 2029_Obwody wtórne i pierwotne
8 | 0 | 2029_Rozdzielnie
| 0 | Wartość netto zakresu prac
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## SUMA PSP
całość oferty | suma kontrolna
0 | TRUE
PSP | opis PSP | 2026_Obwody wtórne i pierwotne | 2026_Rozdzielnie | 2027_Obwody wtórne i pierwotne | 2027_Rozdzielnie | 2028_Obwody wtórne i pierwotne | 2028_Rozdzielnie | 2029_Obwody wtórne i pierwotne | 2029_Rozdzielnie | suma umowy | budżet PSP | bilans PSP (I-J) | suma umowy | suma budżetu | Bilans budżetu (M-L)
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[10 empty] | oferta suma | budżet PSP | bilans PSP | oferta suma | budżet projektów
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
Rozliczenie roczne | [5 empty] | Kontrola całości na 4 lata (A2=G73) | TRUE
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Suma | Kontrola PSP na 4 lata
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
|  |  |  | Suma | 0
Współczynnik zwiększający | 105%

## słownik (hidden)
P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr
P1IJ/A0012-BA01-L82-EE48 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc
P1IJ/A0021-H308-L01-EE31 | Przegląd okresowy EE KO8
P1IJ/A0021-MA06-L11-EE24 | Przegląd okresowy EE T6
P1IJ/A0021-MB08-L11-EE24 | Przegląd okresowy EE TG8
P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | Przegląd okresowy EE generatora G6
P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | Przegląd okresowy EE generatora G8
P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP
P1IJ/A0022-BA01-L82-EE48 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP
P1IJ/A0022-H311-L01-EE23 | Przegląd okresowy EE K11
P1IJ/A0022-H312-L01-EE23 | Przegląd okresowy EE K12
P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | Przegląd okresowy EE generatora
P1IJ/A0022-ND01-L12-EE46 | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow
P1IJ/A0111-H101-L01-EE23 | Przegląd okresowy EE K101
P1IJ/A0012-AE01-L82-EA48 | Przegląd okresowy AKPiA urządzeń elektry
P1IJ/A0021-H308-L01-EA31 | Przegląd okresowy AKPiA K8
P1IJ/A0021-MA06-L11-EA24 | Przegląd okresowy AKPiA T6
P1IJ/A0021-MB08-L11-EA24 | Przegląd okresowy AKPiA TG8
P1IJ/A0022-BA01-L78-EA24 | Przegląd okres. AKPiA inst. okołoblokowy
P1IJ/A0022-H311-L01-EA23 | Przegląd okresowy AKPiA K11
P1IJ/A0022-H312-L01-EA23 | Przegląd okresowy AKPiA K12
P1IJ/A0022-MA10-L11-EA24 | Przegląd okresowy AKPiA TP10
P1IJ/A0022-ND01-L12-EA46 | Przegląd okresowy AKPiA technologii ciep
P1IJ/A0111-H101-L01-EA23 | Przegląd okresowy AKPiA K101