## 2026_Transformatory
0
L.p. | Obiekt | PSP | Obiekt / Czynność | Symbol technologiczny/Typ | Typ | moc (MVA) | napięcie (kV) | Co mówi standard 110052/A / DTR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Grupa transformatorów | Zakres prac/Zał. nr 3a do OPZ | jednostki miary | (A) ilość | Cena jednostkowa (netto) | termin realizacji | Wartość netto (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Przegląd okresowy EE TG8 | P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | Przegląd i konserwacja transformatora | 08BAT10 (TR-3) | TONRLa 75000/120 | 75 | 121/11,5 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd | Przegląd + Izolatory +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd + Izolatory | Przegląd + 5 | II | C. ; K. | szt | 1 |  | wrzesień | 0
2 | Przegląd okresowy EE TG8 | P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | Przegląd i konserwacja transformatora | 08BBT10 | TMOZ3X 2700/11PN | 2,7/1,45/1,25 | 11,5/2,1/04 | "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" | Przegląd | Przegląd | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd | Przegląd + 5 | II | G. ; K. | szt | 1 |  | wrzesień | 0
3 | Przegląd okresowy EE TG8 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 08BJT10 | T3Gc | 0.4 | 6,3/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt | 1 |  | wrzesień
4 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BAT10 | 140493B/01 | 60 | 115/11 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd | Przegląd + 5 | II | D.; K. ; L. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
5 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BAT20 | 140493A/02 | 50.5 | 115/11 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd | Przegląd + 5 | II | D.; K. ; L. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
6 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BAT30 | 140493A/02 | 60 | 115/11 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd | Przegląd + 5 | II | D.; K. ; L. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
7 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BBT10 | TDQ-503A01S1K-99 | 6 | 11/6,3 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd | Przegląd + PPZ +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd + PPZ | Przegląd + 5 | II | E.; K. ; L. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
8 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BBT20 | TDQ-503A01S1K-99 | 6 | 11/6,3 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd | Przegląd + PPZ +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd + PPZ | Przegląd + 5 | II | E.; K. ; L. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
9 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BDT10 | TDQ-503A01S1K-99 | 5 | 6,3/6,3 | "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" |  | Przegląd | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd | Przegląd + 5 | II | F.; K. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
10 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BDT20 | TDQ-503A01S1K-99 | 5 | 6,3/6,3 | "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" |  | Przegląd | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd | Przegląd + 5 | II | F.; K. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
11 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BFT10 | TZAM 2500/6 | 2.5 | 6,3/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
12 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BFT20 | TZAM 2500/6 | 2.5 | 6,3/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
13 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BFT30 | 4GJ6525-1DZ | 3,15/1,575/1,575 | 6,3/0,69/0,69 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
14 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BFT40 | 4GJ6525-1DZ | 3,15/1,575/1,575 | 6,3/0,69/0,69 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
15 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BHT10 | RESIGLAS 1250/6 | 1.25 | 6,3/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
16 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 11BFT10 | 3KP21-99k | 0.099 | 0,4/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
17 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 12BFT10 | 3KP21-99k | 0.099 | 0,4/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
18 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-PS2 | TZE3P 650/6 | 0.65 | 6/0,7 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
19 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TN2 | TAOa -1000/15 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
20 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TN3 | TAOa -1000/15 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
21 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNO1 | TAOa -1000/15 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
22 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNO2 | TAOa -1000/15 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
23 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TR1 | TDR 40000 | 40/20/20 | 110/6,3/6,3 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd +5 | II | A. ; K. ; L. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
24 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TR2 | TDR 40000 | 40/20/20 | 110/6,3/6,3 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd | Przegląd +5 | II | B.; K. ; L. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
25 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-1PS3 | TZE3P 650/6 | 0.65 | 6/0,7 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
26 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-P3 | TZEP 160/6 | 0.16 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
27 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-P4 | TZEP 160/6 | 0.16 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
28 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-1 | TNOSN 1000/10 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
29 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-3 | TNOSN 1000/10 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
30 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNP2 | TFISA 1000/1SEN | 1 | 15750/400 V | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
31 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNW1 | TAOa 1000/15 | 1 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
32 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNW2 | TAOa 1000/15 | 1 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
33 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNS1 | TAOb 630/6,4 | 0.63 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
34 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNS2 | TAOb 630/6,4 | 0.63 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
35 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNSP 1 | TZE-630/6 | 0.63 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
36 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNSP 2 | TZE-630/6 | 0.63 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
37 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNP | TAOb 400/15 | 0.4 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
38 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TPW1 | TZE100/6 | 0.1 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
39 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TPW2 | TZE100/6 | 0.1 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
40 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TW | TZAM 200/6 | 0.2 | 6.3/0,255 kV | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
41 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 14BFT01 |  | 1.25 | 6,3/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | H. | szt. | 1 |  | maj | 0
42 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 14BFT02 |  | 1.25 | 6,3/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | H. | szt. | 1 |  | maj | 0
0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | 0
0
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-H308-L01-EE31 | 0
| P1IJ/A0021-MA06-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MB08-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-H311-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-H312-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-ND01-L12-EE46 | 0
| P1IJ/A0111-H101-L01-EE23 | 0
0

## EE_dławiki (hidden)
L.p. | Obiekt | PSP | Obiekt | Rodzaj prac | Co mówi standard/ DTR | Symbol technologiczny/Typ | Typ/model urządzenia | Częstotliwość przeglądów | Zakres prac/OPZ | jednostki miary | ilość | Cena jednostkowa (netto) | termin realizacji | Wartość netto (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-2 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | PWR2 | BCAT3x280/10 | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | lipiec/sierpień | 0
2 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-2 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | PWR3 | BCAT3x280/10 | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | lipiec/sierpień | 0
3 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-1 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | PW1 | BCAT 3x 335/10, | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | lipiec/sierpień | 0
4 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-1 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | PW2 | BCAT 3x 335/10, | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | lipiec/sierpień | 0
5 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-1 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | RG-1/zasilacz R1-2 | BCAT3x280/10 | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | lipiec/sierpień | 0
6 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-1 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | zasilacz W-2 | BCAT 3x 335/10, | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | wrzesień/październik | 0
7 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-1 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | zasilacz W-6 | BCAT 3x 335/10, | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | wrzesień/październik | 0
8 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-1 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | RG-1/zasilacz R1-1 | BCAT3x280/10 | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | lipiec/sierpień | 0
9 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-1 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | zasilacz W-8 | BCAT 3x 335/10, | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | wrzesień/październik | 0
10 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-2 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | zasilacz RG1-RG2 nr 1 | BCAT 3x350/10 | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | lipiec/sierpień | 0
11 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-2 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | zasilacz RG1-RG2 nr 2 | BCAT 3x350/10 | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | lipiec/sierpień | 0
12 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-2 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | zasilacz W-3 | BCAT 3x 335/10, | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | wrzesień/październik | 0
13 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-2 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | zasilacz W-1 | BCAT 3x 335/10, | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | wrzesień/październik | 0
14 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-2 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | zasiacz W-4 | BCAT 3x 335/10, | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | wrzesień/październik | 0
15 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-2 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | zasilacz W-7 | BCAT 3x 335/10, | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | wrzesień/październik | 0
16 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | RG-2 | Przegląd dławika 6 kV | Standard nic nie mówi | zasiacz W-5 | BCAT 3x 335/10, | 1 x rok | I. | szt. | 1 |  | wrzesień/październik | 0
[12 empty] | Wartość netto arkusza |  | 0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-H308-L01-EE31 | 0
| P1IJ/A0021-MA06-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MB08-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-H311-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-H312-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-ND01-L12-EE46 | 0
| P1IJ/A0111-H101-L01-EE23 | 0
0

## EE_badanie oleju (hidden)
0
L.p. | Obiekt | PSP | Zakres czynności | Zakres prac/OPZ | jednostka | ilość | Cena jednostkowa (netto) | termin realizacji | Wartość netto | 0
1. | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | Usługa badania oleju - DGA | N. | usługa | 25 |  | na bieżaco - wg. potrzeb | 0
2. | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | Usługa badania zawartości związków furanów rozpuszczonych w oleju transformatorowym | N. | usługa | 15 |  | na bieżaco - wg. potrzeb | 0
0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-H308-L01-EE31 | 0
| P1IJ/A0021-MA06-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MB08-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-H311-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-H312-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-ND01-L12-EE46 | 0
| P1IJ/A0111-H101-L01-EE23 | 0
0

## EE_dokumentacja (hidden)
L.p. | Obiekt | PSP | Zakres czynności | Częstotliwość przeglądów | Przegląd 2022 | Przegląd 2023 | Przegląd 2024 | Przegląd 2025 | Zakres prac/OPZ | jednostki miary | ilość | Cena jednostkowa (netto) | termin realizacji | Wartość netto (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | Wykonanie pomiarów pola elektromagnetycznego dla potrzeb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyznaczenie zasięgu stref ochronnych w przestrzeni pracy. | 1x 2 lata | Przegląd | Przegląd |  | Przegląd | O. | szt. | 1 |  | lipiec-sierpień-wrzesień | 0
0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-H308-L01-EE31 | 0
| P1IJ/A0021-MA06-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MB08-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-H311-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-H312-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-ND01-L12-EE46 | 0
| P1IJ/A0111-H101-L01-EE23 | 0
0

## 2027_Transformatory
0
L.p. | Obiekt | PSP | Obiekt / Czynność | Symbol technologiczny/Typ | Typ | moc (MVA) | napięcie (kV) | Co mówi standard 110052/A / DTR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Grupa transformatorów | Zakres prac/Zał. nr 3a do OPZ | jednostki miary | (A) ilość | Cena jednostkowa (netto) | termin realizacji | Wartość netto (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Przegląd okresowy EE TG8 | P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | Przegląd i konserwacja transformatora | 08BAT10 (TR-3) | TONRLa 75000/120 | 75 | 121/11,5 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd | Przegląd + Izolatory +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd + Izolatory | Przegląd + 5 | II | C. | szt | 1 |  | wrzesień | 0
2 | Przegląd okresowy EE TG8 | P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | Przegląd i konserwacja transformatora | 08BBT10 | TMOZ3X 2700/11PN | 2,7/1,45/1,25 | 11,5/2,1/04 | "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" | Przegląd | Przegląd | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd | Przegląd + 5 | II | G. | szt | 1 |  | wrzesień | 0
3 | Przegląd okresowy EE TG8 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 08BJT10 | T3Gc | 0.4 | 6,3/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt | 1 |  | wrzesień | 0
4 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BAT10 | 140493B/01 | 60 | 115/11 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd | Przegląd + 5 | II | D.; J. ; M | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
5 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BAT20 | 140493A/02 | 50.5 | 115/11 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd | Przegląd + 5 | II | D.; J. ; M | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
6 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BAT30 | 140493A/02 | 60 | 115/11 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd | Przegląd + 5 | II | D.; J. ; M | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
7 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BBT10 | TDQ-503A01S1K-99 | 6 | 11/6,3 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd | Przegląd + PPZ +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd + PPZ | Przegląd + 5 | II | E. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
8 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BBT20 | TDQ-503A01S1K-99 | 6 | 11/6,3 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd | Przegląd + PPZ +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd + PPZ | Przegląd + 5 | II | E.; | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
9 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BDT10 | TDQ-503A01S1K-99 | 5 | 6,3/6,3 | "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" |  | Przegląd | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd | Przegląd + 5 | II | F. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
10 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BDT20 | TDQ-503A01S1K-99 | 5 | 6,3/6,3 | "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" |  | Przegląd | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd | Przegląd + 5 | II | F. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
11 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BFT10 | TZAM 2500/6 | 2.5 | 6,3/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
12 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BFT20 | TZAM 2500/6 | 2.5 | 6,3/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
13 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BFT30 | 4GJ6525-1DZ | 3,15/1,575/1,575 | 6,3/0,69/0,69 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
14 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BFT40 | 4GJ6525-1DZ | 3,15/1,575/1,575 | 6,3/0,69/0,69 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
15 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BHT10 | RESIGLAS 1250/6 | 1.25 | 6,3/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
16 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 11BFT10 | 3KP21-99k | 0.099 | 0,4/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
17 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 12BFT10 | 3KP21-99k | 0.099 | 0,4/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
18 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-PS2 | TZE3P 650/6 | 0.65 | 6/0,7 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
19 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TN2 | TAOa -1000/15 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
20 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TN3 | TAOa -1000/15 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
21 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNO1 | TAOa -1000/15 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
22 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNO2 | TAOa -1000/15 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
23 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TR1 | TDR 40000 | 40/20/20 | 110/6,3/6,3 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd +5 | II | A.. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
24 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TR2 | TDR 40000 | 40/20/20 | 110/6,3/6,3 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd | Przegląd +5 | II | B. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
25 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-1PS3 | TZE3P 650/6 | 0.65 | 6/0,7 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
26 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-P3 | TZEP 160/6 | 0.16 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
27 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-P4 | TZEP 160/6 | 0.16 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
28 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-1 | TNOSN 1000/10 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
29 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-3 | TNOSN 1000/10 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
30 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNP2 | TFISA 1000/1SEN | 1 | 15750/400 V | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
31 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNW1 | TAOa 1000/15 | 1 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
32 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNW2 | TAOa 1000/15 | 1 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
33 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNS1 | TAOb 630/6,4 | 0.63 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
34 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNS2 | TAOb 630/6,4 | 0.63 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
35 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNSP 1 | TZE-630/6 | 0.63 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
36 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNSP 2 | TZE-630/6 | 0.63 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
37 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNP | TAOb 400/15 | 0.4 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
38 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TPW1 | TZE100/6 | 0.1 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
39 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TPW2 | TZE100/6 | 0.1 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
40 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TW | TZAM 200/6 | 0.2 | 6.3/0,255 kV | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
41 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 14BFT01 |  | 1.25 | 6,3/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat | [5 empty] | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1
42 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 14BFT02 |  | 1.25 | 6,3/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat | [5 empty] | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1
0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | 0
0
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-H308-L01-EE31 | 0
| P1IJ/A0021-MA06-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MB08-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-H311-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-H312-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-ND01-L12-EE46 | 0
| P1IJ/A0111-H101-L01-EE23 | 0
0

## 2028_Transformatory
0
L.p. | Obiekt | PSP | Obiekt / Czynność | Symbol technologiczny/Typ | Typ | moc (MVA) | napięcie (kV) | Co mówi standard 110052/A / DTR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Grupa transformatorów | Zakres prac/Zał. nr 3a do OPZ | jednostki miary | (A) ilość | Cena jednostkowa (netto) | termin realizacji | Wartość netto (ilość*cena jedn.) | 0
1 | Przegląd okresowy EE TG8 | P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | Przegląd i konserwacja transformatora | 08BAT10 (TR-3) | TONRLa 75000/120 | 75 | 121/11,5 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd | Przegląd + Izolatory +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd + Izolatory | Przegląd + 5 | II | C. ; J. ; M | szt | 1 |  | wrzesień | 0
2 | Przegląd okresowy EE TG8 | P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | Przegląd i konserwacja transformatora | 08BBT10 | TMOZ3X 2700/11PN | 2,7/1,45/1,25 | 11,5/2,1/04 | "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" | Przegląd | Przegląd | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd | Przegląd + 5 | II | G. | szt | 1 |  | wrzesień | 0
3 | Przegląd okresowy EE TG8 | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 08BJT10 | T3Gc | 0.4 | 6,3/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt | 1 |  | wrzesień
4 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BAT10 | 140493B/01 | 60 | 115/11 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd | Przegląd + 5 | II | D. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
5 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BAT20 | 140493A/02 | 50.5 | 115/11 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd | Przegląd + 5 | II | D. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
6 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BAT30 | 140493A/02 | 60 | 115/11 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd | Przegląd + 5 | II | D. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
7 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BBT10 | TDQ-503A01S1K-99 | 6 | 11/6,3 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd | Przegląd + PPZ +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd + PPZ | Przegląd + 5 | II | E.; J. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
8 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BBT20 | TDQ-503A01S1K-99 | 6 | 11/6,3 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd | Przegląd + PPZ +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd + PPZ | Przegląd + 5 | II | E.; J. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
9 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BDT10 | TDQ-503A01S1K-99 | 5 | 6,3/6,3 | "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" |  | Przegląd | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd | Przegląd + 5 | II | F. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
10 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BDT20 | TDQ-503A01S1K-99 | 5 | 6,3/6,3 | "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" |  | Przegląd | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd | Przegląd + 5 | II | F. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
11 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BFT10 | TZAM 2500/6 | 2.5 | 6,3/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
12 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BFT20 | TZAM 2500/6 | 2.5 | 6,3/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
13 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BFT30 | 4GJ6525-1DZ | 3,15/1,575/1,575 | 6,3/0,69/0,69 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
14 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BFT40 | 4GJ6525-1DZ | 3,15/1,575/1,575 | 6,3/0,69/0,69 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
15 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BHT10 | RESIGLAS 1250/6 | 1.25 | 6,3/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
16 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 11BFT10 | 3KP21-99k | 0.099 | 0,4/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
17 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 12BFT10 | 3KP21-99k | 0.099 | 0,4/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
18 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-PS2 | TZE3P 650/6 | 0.65 | 6/0,7 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
19 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TN2 | TAOa -1000/15 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
20 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TN3 | TAOa -1000/15 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
21 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNO1 | TAOa -1000/15 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
22 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNO2 | TAOa -1000/15 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
23 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TR1 | TDR 40000 | 40/20/20 | 110/6,3/6,3 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd +5 | II | A.; J. ; M | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
24 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TR2 | TDR 40000 | 40/20/20 | 110/6,3/6,3 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd | Przegląd +5 | II | B. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
25 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-1PS3 | TZE3P 650/6 | 0.65 | 6/0,7 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
26 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-P3 | TZEP 160/6 | 0.16 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
27 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-P4 | TZEP 160/6 | 0.16 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
28 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-1 | TNOSN 1000/10 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
29 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-3 | TNOSN 1000/10 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
30 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNP2 | TFISA 1000/1SEN | 1 | 15750/400 V | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
31 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNW1 | TAOa 1000/15 | 1 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
32 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNW2 | TAOa 1000/15 | 1 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
33 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNS1 | TAOb 630/6,4 | 0.63 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
34 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNS2 | TAOb 630/6,4 | 0.63 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
35 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNSP 1 | TZE-630/6 | 0.63 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
36 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNSP 2 | TZE-630/6 | 0.63 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
37 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNP | TAOb 400/15 | 0.4 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
38 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TPW1 | TZE100/6 | 0.1 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
39 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TPW2 | TZE100/6 | 0.1 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
40 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TW | TZAM 200/6 | 0.2 | 6.3/0,255 kV | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
41 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 14BFT01 |  | 1.25 | 6,3/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat | [5 empty] | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | maj | 0
42 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 14BFT02 |  | 1.25 | 6,3/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat | [5 empty] | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | maj | 0
0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | 0
0
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-H308-L01-EE31 | 0
| P1IJ/A0021-MA06-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MB08-L11-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-H311-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-H312-L01-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-ND01-L12-EE46 | 0
| P1IJ/A0111-H101-L01-EE23 | 0
0

## 2029_Transformatory
0
L.p. | Obiekt | PSP | Obiekt / Czynność | Symbol technologiczny/Typ | Typ | moc (MVA) | napięcie (kV) | Co mówi standard 110052/A / DTR | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Grupa transformatorów | Zakres prac/Zał. nr 3a do OPZ | jednostki miary | (A) ilość | Cena jednostkowa (netto) | termin realizacji | Wartość netto (ilość*cena jedn.) | 0
1 |  | P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | TME2025 | 08BAT10 (TR-3) | TONRLa 75000/120 | 75 | 121/11,5 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd | Przegląd + Izolatory +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd + Izolatory | Przegląd + 5 | II | C. ; N. | szt | 1 |  | wrzesień | 0
2 |  | P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | Przegląd i konserwacja transformatora | 08BBT10 | TMOZ3X 2700/11PN | 2,7/1,45/1,25 | 11,5/2,1/04 | "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" | Przegląd | Przegląd | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd | Przegląd + 5 | II | G.; N. | szt | 1 |  | wrzesień | 0
3 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 08BJT10 | T3Gc | 0.4 | 6,3/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt | 1 |  | wrzesień | 0
4 |  | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BAT10 | 140493B/01 | 60 | 115/11 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd | Przegląd + 5 | II | D. ; N. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
5 |  | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BAT20 | 140493A/02 | 50.5 | 115/11 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd | Przegląd + 5 | II | D. ; N. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
6 |  | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BAT30 | 140493A/02 | 60 | 115/11 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd | Przegląd + 5 | II | D. ; N. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
7 |  | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BBT10 | TDQ-503A01S1K-99 | 6 | 11/6,3 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd | Przegląd + PPZ +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd + PPZ | Przegląd + 5 | II | E.; N. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
8 |  | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BBT20 | TDQ-503A01S1K-99 | 6 | 11/6,3 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd | Przegląd + PPZ +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd + PPZ | Przegląd + 5 | II | E.; N. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
9 |  | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BDT10 | TDQ-503A01S1K-99 | 5 | 6,3/6,3 | "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" |  | Przegląd | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd | Przegląd + 5 | II | F. ; N. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
10 |  | P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BDT20 | TDQ-503A01S1K-99 | 5 | 6,3/6,3 | "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" |  | Przegląd | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd | Przegląd + 5 | II | F. ; N. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
11 |  | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BFT10 | TZAM 2500/6 | 2.5 | 6,3/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
12 |  | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BFT20 | TZAM 2500/6 | 2.5 | 6,3/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
13 |  | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BFT30 | 4GJ6525-1DZ | 3,15/1,575/1,575 | 6,3/0,69/0,69 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
14 |  | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BFT40 | 4GJ6525-1DZ | 3,15/1,575/1,575 | 6,3/0,69/0,69 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
15 |  | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 10BHT10 | RESIGLAS 1250/6 | 1.25 | 6,3/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | Lipiec/sierpień | 0
16 |  | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 11BFT10 | 3KP21-99k | 0.099 | 0,4/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
17 |  | P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 12BFT10 | 3KP21-99k | 0.099 | 0,4/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
18 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-PS2 | TZE3P 650/6 | 0.65 | 6/0,7 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
19 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TN2 | TAOa -1000/15 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
20 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TN3 | TAOa -1000/15 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
21 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNO1 | TAOa -1000/15 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
22 |  | P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNO2 | TAOa -1000/15 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
23 |  | P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TR1 | TDR 40000 | 40/20/20 | 110/6,3/6,3 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd +5 | II | A.; N. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
24 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TR2 | TDR 40000 | 40/20/20 | 110/6,3/6,3 | 1. Przegląd standardowy transformatora "..Wykonywane co najmniej raz w roku lub po długim postoju transformatora (powyżej 6 tygodni)…" - 1/rok 2. Przegląd rozszerzony transformatora (Badanie izolatorów WN i przegląd PPZ z wymianą oleju) - 1/2lata | Przegląd | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd +5 | Przegląd + Buchholtz | Przegląd + PPZ + Izolatory | Przegląd | Przegląd +5 | II | B. ; N. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
25 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-1PS3 | TZE3P 650/6 | 0.65 | 6/0,7 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
26 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-P3 | TZEP 160/6 | 0.16 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
27 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-P4 | TZEP 160/6 | 0.16 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień
28 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-1 | TNOSN 1000/10 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
29 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | Tr-3 | TNOSN 1000/10 | 1 | 6/0,4 | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
30 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNP2 | TFISA 1000/1SEN | 1 | 15750/400 V | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
31 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNW1 | TAOa 1000/15 | 1 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
32 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNW2 | TAOa 1000/15 | 1 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień
33 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNS1 | TAOb 630/6,4 | 0.63 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
34 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNS2 | TAOb 630/6,4 | 0.63 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
35 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNSP 1 | TZE-630/6 | 0.63 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
36 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNSP 2 | TZE-630/6 | 0.63 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
37 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TNP | TAOb 400/15 | 0.4 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | III | H. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
38 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TPW1 | TZE100/6 | 0.1 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
39 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TPW2 | TZE100/6 | 0.1 | 6/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat |  |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
40 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | TW | TZAM 200/6 | 0.2 | 6.3/0,255 kV | Co najmniej raz na 5 lat | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd |  | Przegląd | IV | I. | szt. | 1 |  | wrzesień | 0
41 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 14BFT01 |  | 1.25 | 6,3/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat | [5 empty] | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1
42 |  | P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | Przegląd i konserwacja transformatora | 14BFT02 |  | 1.25 | 6,3/0,4 kV | Co najmniej raz na 5 lat | [5 empty] | Przegląd |  | IV | I. | szt. | 1
0
pola wypełniane przez Wykonawcę
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
opis PSP | PSP z listy | SUMA
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 | 0
| P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 | 0
| P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 | 0
| P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 | 0
| P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 | 0
0

## Zestawienie zbiorcze
FORMULARZ CENOWY
Zestawienie zbiorcze cen
Lp. | Wartość netto arkusza | Nazwa poszczególnego arkusza Formularza cenowego
1 | 0 | 2026_Transformatory
2 | 0 | 2027_Transformatory
3 | 0 | 2028_Transformatory
4 | 0 | 2029_Transformatory
| 0 | Wartość netto zakresu prac
dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## SUMA PSP
całość oferty | suma kontrolna
0 | TRUE
PSP | opis PSP | 2026_Transformatory | 2027_Transformatory | 2028_Transformatory | 2029_Transformatory | suma umowy | budżet PSP | bilans PSP (I-J) | suma umowy | suma budżetu | Bilans budżetu (M-L)
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0010-QA01-L52-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-AE01-L52-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-AE01-L78-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-AE01-L81-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-BA01-L78-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-BA01-L78-EE31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-BA01-L78-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-BA01-L81-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0012-BA01-L97-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-BA01-L78-EE24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-BA01-L81-EE24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-BA01-L82-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-BA01-L82-EE24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-BA01-L97-EE24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-AE01-L78-EE23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-BA01-L78-EE23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-BA01-L78-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-BA01-L81-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-BA01-L83-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-BA01-L97-EE48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-MK11-L15-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P1IJ/A0022-MK12-L15-EE22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[6 empty] | oferta suma | budżet PSP | bilans PSP | oferta suma | budżet projektów
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5

## słownik (hidden)
P1IJ/A0012-AE01-L82-EE48 | Przegląd okres. EE sieci i stacji elektr
P1IJ/A0012-BA01-L82-EE48 | Przegląd okres. EE urządzeń pozablokowyc
P1IJ/A0021-H308-L01-EE31 | Przegląd okresowy EE KO8
P1IJ/A0021-MA06-L11-EE24 | Przegląd okresowy EE T6
P1IJ/A0021-MB08-L11-EE24 | Przegląd okresowy EE TG8
P1IJ/A0021-MK06-L15-EE22 | Przegląd okresowy EE generatora G6
P1IJ/A0021-MK08-L15-EE22 | Przegląd okresowy EE generatora G8
P1IJ/A0022-AE01-L82-EE48 | Przegląd okresowy EE rozdzielni WN nBGP
P1IJ/A0022-BA01-L82-EE48 | Przegląd okresowy EE rozdzielni SN nBGP
P1IJ/A0022-H311-L01-EE23 | Przegląd okresowy EE K11
P1IJ/A0022-H312-L01-EE23 | Przegląd okresowy EE K12
P1IJ/A0022-MK10-L15-EE22 | Przegląd okresowy EE generatora
P1IJ/A0022-ND01-L12-EE46 | Przegląd okresowy EE technologii ciepłow
P1IJ/A0111-H101-L01-EE23 | Przegląd okresowy EE K101
P1IJ/A0012-AE01-L82-EA48 | Przegląd okresowy AKPiA urządzeń elektry
P1IJ/A0021-H308-L01-EA31 | Przegląd okresowy AKPiA K8
P1IJ/A0021-MA06-L11-EA24 | Przegląd okresowy AKPiA T6
P1IJ/A0021-MB08-L11-EA24 | Przegląd okresowy AKPiA TG8
P1IJ/A0022-BA01-L78-EA24 | Przegląd okres. AKPiA inst. okołoblokowy
P1IJ/A0022-H311-L01-EA23 | Przegląd okresowy AKPiA K11
P1IJ/A0022-H312-L01-EA23 | Przegląd okresowy AKPiA K12
P1IJ/A0022-MA10-L11-EA24 | Przegląd okresowy AKPiA TP10
P1IJ/A0022-ND01-L12-EA46 | Przegląd okresowy AKPiA technologii ciep
P1IJ/A0111-H101-L01-EA23 | Przegląd okresowy AKPiA K101