| Remont kotłów parowych i wodnych wraz z urządzeniami pomocniczymi w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status: FUSE |  |  |  |  |  | Liczba stron: 63 |  |  |  |  |
| Rewizja | Opracował |  |  | Sprawdził |  |  |  | Zatwierdził |  |  |
|  | Imię Nazwisko | Data | Podpis | Imię Nazwisko | Data |  | Podpis | Imię Nazwisko | Data | Podpis |
| 1 | Jarosław Basak |  |  | Jarosław Basak |  |  |  | Zbigniew Kwiatkowski |  |  |

Typ dokumentu: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Spis treści:

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3

1.1	Cel zadania	3

1.2	Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego – ogólnych i branżowych	3

1.3	Ogólny opis przedmiotu zamówienia / zakres	9

1.4	Lokalizacja przedmiotu zamówienia	44

1.5	Granice zamówienia	44

II.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC	45

2.1	Wykaz czynności wykonywanych przez pracowników Wykonawcy / Podwykonawcy na podstawie Umowy o Pracę – wymagania Zamawiającego.	45

2.2	Organizacja Prac remontowo – montażowych	45

2.3	Wymagania szczegółowe dla realizacji Prac	48

2.4	Wymagania dla personelu kluczowego do spełnienia przed rozpoczęciem realizacji Prac	53

2.5	Ruch próbny	54

2.6	Próby Końcowe – Pomiary Odbiorowe	54

2.7	Odbiory Prac	55

2.8	Dokumentacja powykonawcza i końcowe dokumenty z realizacji Prac	55

III.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO	55

3.1	Wymagania szczegółowe wykonania projektów wykonawczych	55

IV.	WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC	56

4.1	Wymagania ogólne	56

V.	WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO	60

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na kotle parowym  OP430/K-2, oraz kotle wodnym WP120/KW- 3 w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław.

Cel zadania

- Celem prac wykonywanych podczas postoju kotłów parowych  OP430/K-2,  kotle wodnym WP120/KW- 3  jest utrzymanie sprawności kotłów i ich urządzeń pomocniczych drogą wymiany lub naprawy niesprawnych elementów, a w szczególności:

- -	doprowadzenie urządzeń do stanu pełnej sprawności technicznej,

- -	zmniejszenie awaryjności,

- -	zmniejszenie kosztów remontów,

- -	utrzymanie wymaganej żywotności urządzeń,

- -	bezpieczna i zgodna z przepisami UDT eksploatacja urządzeń,

- -	przywrócenie stanu technicznego remontowanych urządzeń do poziomu, który zapewni ich bezawaryjną eksploatację przy zachowaniu parametrów zgodnych z DTR.

Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego – ogólnych i branżowych

    - Opis stanu istniejącego

- 1.2.1.1. Kocioł OP-430/K-2

- Kocioł został przekazany do eksploatacji w roku 1987. W trakcie eksploatacji na kotle przeprowadzone zostały modernizacje w zakresie między innymi: instalacji paleniskowej, instalacji rozpałkowej, wymiany przegrzewaczy pary, urządzeń pomocniczych. Kocioł pracuje jako jednostka podstawowa.

- 1.2.1.2. Kotły WP-120/KW-3

- Kocioł wodny KW-3 został przekazany do eksploatacji w roku 1974. W latach 2001-2005 zostały przeprowadzone gruntowne wymiany części ciśnieniowej. Kocioł pracuje obecnie jako jednostka szczytowa w okresie zwiększonego zapotrzebowania na ciepło.

    - Opis dla branży maszynowej:

Nie dotyczy

    - Opis dla branży kotłowej:

      - Kocioł typu OP430/K-2

Kocioł typu OP430/K-3 jest kotłem opromieniowanym, dwuciągowym, walczakowym, z trójstopniowym przegrzewem pary, opalany węglem kamiennym z narożnikowymi palnikami pyłowymi.

Producent: RAFAKO - Racibórz, Polska

Parametry nominalne

-	wydajność maksymalna trwała							430 t/h

-	wydajność minimalna bez palników olejowych					215 t/h

-	temperatura pary świeżej na wylocie z kotła					540ºC

-	ciśnienie pary świeżej na wylocie z kotła					13,5 MPa

        - Wentylatory kotła parowego OP430/K-2

Wentylatory podmuchu (WPPs – 170/1,4 A+K; prod. Fawent – 2 szt./kocioł) usytuowane na poziomie 0m kotłowni służą do tłoczenia powietrza potrzebnego do spalania paliwa. Zastosowane są tu wentylatory promieniowe, jednostronnie ssące z regulacją wydajności, realizowaną aparatem kierowniczym na ssaniu (1WP-1/2, 2WP-1/2).

Parametry techniczne:

- wydajność objętościowa			250 200 m3/h

- temperatura znam. czynnika tłocznego	20°C

- prędkość obrotowa wirnika		740 obr/min

- masa części wirującej wentylatora		2 915 kg

- łożyskowanie				22328 C3 K+H2328 (baryłkowe, poprzeczne)

- sprzęgło					elastyczne typu OMEGA E100

Silnik napędowy wentylatora:

- typ					SZJr 138r/02

- moc					400 kW

- prędkość obrotowa			740 obr/min

- napięcie sieci				6 000 V

- częstotliwość prądu			50 Hz

- masa					4 550 kg

Czynnik przetłaczany:

- rodzaj					powietrze

- temperatura maksymalna			20°C

- Układ smarowania			smar stały

- rodzaj smarów				Vecolit Super 4S 3 (producent-Modex-Oil)

Wentylatory młynowe (WPM-87/2,3 Ż+K – 3 szt./kocioł oraz WPM-84/40 Ż+K – 1szt./kocioł prod. Fawent) są usytuowane na poziomie 0m kotłowni, wokół odżużlacza, służą do tłoczenia powietrza susząco-nośnego dla mieszanki pyłowej. Temperatura tłoczonego powietrza może być regulowana za pomoc klap przed wentylatorem. Zastosowane są tu wentylatory promieniowe, jednostronnie ssące z regulacją wydajności, realizowaną aparatem kierowniczym typu żaluzjowego. Pracami objęte będą wentylatory młynowe zainstalowane na kotle (1WM-1/2/3/4, 2WM-1/2/3/4).

Parametry techniczne:

- wydajność objętościowa			20 m3/s

- temperatura znam. czynnika tłocznego	325°C

- prędkość obrotowa wirnika		1 480 obr/min

- masa części wirującej wentylatora		1 420 kg

- łożyskowanie				ślizgowe WPM 125 typ A

- sprzęgło					elastyczne typu OMEGA E70

Silnik napędowy wentylatora:

- typ					SZDc-194t-3E

- moc					400 kW

- prędkość obrotowa			1 490 obr/min

- napięcie sieci				6000 V

- częstotliwość prądu			50 Hz

- masa	 				3550 kg

Czynnik przetłaczany:

- rodzaj					gorące powietrze

- temperatura maksymalna			330°C

- dopuszczalne stężenie zapylenia		0,5 g/m3

Układ smarowania: układ olejowy dla wentylatorów WPM do łożysk ślizgowych poprzez agregat olejowy firmy HYDAC typ 8 200 624 097:

- rodzaj olejów				olej turbinowy Remiz TU-32 (producent-Lotos Oil S.A.)

- uszczelnienie łożysk			Vecolit Super 4S 3 (producent-Modex-Oil)

Wentylatory spalin (WPWDs-160/1,4c A+K – 2 szt./kocioł) usytuowane na zewnątrz kotłowni za elektrofiltrem na poziomie 0m, służą do odprowadzenia spalin z kotła. Zastosowane są tu wentylatory promieniowe, dwustronnie ssące z regulacją wydajności, realizowaną aparatem kierowniczym na ssaniu (2WS-1/2).

Parametry techniczne:

- wydajność objętościowa			119,4 m3/s

- temperatura znam. czynnika tłocznego	120÷140°C

- prędkość obrotowa wirnika		745/590 obr/min

- masa części wirującej wentylatora		5 600 kg

- łożyskowanie				22328 C3 K+H2328 (baryłkowe, poprzeczne z tuleją wciąganą)

- sprzęgło					elastyczne typu OMEGA E100

Silnik napędowy wentylatora:

- typ					SZJr 148/10/02/E

- moc					700/400 kW

- prędkość obrotowa			745/590 obr/min

- napięcie sieci				6000 V

- częstotliwość prądu			50 Hz

- masa	 				6 450 kg

Czynnik przetłaczany:

- rodzaj					spaliny

- temperatura maksymalna			120÷140°C

- dopuszczalne stężenie zapylenia		0,07 g/m3 (max 0,5 g/m3)

Układ smarowania	smar stały

- rodzaj smarów				Vecolit Super 4S 3 (producent-Modex-Oil)

Wentylatory powietrza uszczelniającego (HRV 28-315/M GR360 – 3 szt./kocioł) usytuowane są na poziomie 8m kotłowni, pomiędzy podajnikami węgla, służą do tłoczenia powietrza w celu uszczelnienia łożysk młynów węglowych. Zastosowane są tu wentylatory promieniowe, jednostronnie ssące. Wydajność wentylatora realizowaną za pomocą aparatu kierowniczego zainstalowanych na ssaniu wentylatora.

Parametry techniczne wentylatorów HRV 28-315/M GR360 kotła parowego K-2:

- wydajność				7 238 Nm3/h

- temperatura czynnika			~ 30°C (powietrze zasysane z kotłowni)

- prędkość obrotowa wentylatora		2940 obr/min

- masa elementów wirujących		150 kg

- łożyskowanie				na wspólnym wale z silnikiem

Silnik napędowy wentylatora (WEG):

- moc silnika 				45 kW

- napięcie zasilania			220/380 V

Układ smarowania				smar stały silnika

        - Kanały i klapy układu powietrza i spalin kotła parowego OP430/K-2 oraz parowego OP430/K-3

- kanały powietrza zimnego wraz z urządzeniami odcinającymi:

- na ssaniu powietrza z otoczenia lub kotłowni – 2 klapy odcinające o napędzie elektrycznym (3000x2100; 1-wałkowa)

- kanały powietrza gorącego wraz z urządzeniami odcinającymi:

- do odcięcia powietrza za obrotowymi podgrzewaczami powietrza – 2 klapy o napędzie elektrycznym (4000x2000; 6-wałkowa)

- do regulacji ilości powietrza do dysz palnikowych – 16 klap o napędzie elektrycznym (920x750; 2-wałkowa)

- do regulacji ilości powietrza do dysz OFA (w narożach nad palikami, tzw. klapy OFA dolne) – 4 klap o napędzie elektrycznym (1145x700; 2-wałkowa)

- do regulacji ilości powietrza do dysz OFA (na ścianach, tzw. klapy OFA górne) – 4 klap o napędzie elektrycznym (1335x600; 2-wałkowa)

- do odcięcia powietrza do palników rozruchowych (olejowych) – 8 klap odcinających o napędzie pneumatyczny (600x500; 2-wałkowa)

- kanały spalin wraz z urządzeniami odcinającymi:

- odcięcia spalin od komory paleniskowej przed obrotowym podgrzewaczem powietrza - bypass 
2 klapy odcinające o napędzie elektrycznym (4440x2460; 2-wałkowa)

- przed reaktorem SCR – 2 klapy odcinające o napędzie elektrycznym (4200x2400; 2-wałkowa)

- za reaktorem SCR – 2 klapy odcinające o napędzie elektrycznym (2900x2700; 3-wałkowa)

- dogrzew spalin – wylot spalin z kotła sprzed podgrzewacza wody (przed kanałem żaroodpornym) 
2 klapy o napędzie elektrycznym (2900x1000; 1-wałkowa)

- przed elektrofiltrem za obrotowym podgrzewaczem powietrza – 2 klapy odcinające o napędzie elektrycznym (4450x2400; 4-wałkowa)

- za wentylatorami spalin (kominowe) – 2 klapy odcinające (1700x4100; 5-wałkowa)

        - Obrotowe podgrzewacze powietrza

Kocioł parowy typu OP430 posiada dwa obrotowe podgrzewacze powietrza typu Ljungström produkcji „RAFAKO” Raciborska Fabryka Kotłów w Raciborzu. Obrotowe podgrzewacze powietrza są regeneracyjnymi wymiennikami ciepła, służącymi do podgrzewania powietrza przez uchodzące spaliny. Wymianę ciepła zapewnia powolny ruch wirnika, w którym umieszczone pakiety grzewcze (kosze) nagrzewają się w strumieniu spalin, a następnie oddają ciepło strumieniowi powietrza przepływającemu przeciwprądowo do spalin. Główne elementy jednego podgrzewacza stanowią: wirnik z wałem osadzonym na łożysku górnym i dolnym, obudowa górna i dolna, elementy grzewcze (pakiety blach w koszach), uszczelnienia wirnika, zdmuchiwacze sadzy i napęd. Układ uszczelnień oraz układ nadążnej regulacji dla kotła parowego zaprojektowane i wykonane zostały przez ZMM ROTOR. Do napędu obrotowych podgrzewaczy powietrza zastosowana jest przekładnia 3-stopniowa wraz z silnikiem elektrycznym. Do przeniesienia napędu służy wieniec palczasty wykonany z hartowanych sworzni. Przekładnia tego typu jest stosowana do pracy stacjonarnej, więc jej mocowanie jest przystosowane do nieruchomej podstawy. Dla poprawności połączenia przekładni i wieńca zastosowano amortyzatory. Do chwilowego obracania wirnika przewidziano napęd ręczny przekładni poprzez czop silnika elektrycznego.

| Parametry obrotowych podgrzewaczy powietrza | Jedn. | OP430/K-2 |
| --- | --- | --- |
| Typ podgrzewacza | - | BD 25/1600 |
| Ciężar całkowity | kg | 137 000 |
| Średnica wirnika | mm | 7 120 |
| Wysokość elementów grzewczych | mm | 1 600 |
| Wysokość wirnika |  | 2 050 |
| Powierzchnia ogrzewalna | m2 | 22 600 |
| Masa całkowita elementów grzejnych | kg | 77 094 |
| Układ sektorów (stosunek powierzchni przekrojów spaliny/powietrze) | - | 13,5 / 9,5 |
| Temperatura powietrza na wlocie do podgrzewacza | oC | -18 – 20 |
| Temperatura powietrza na wylocie z podgrzewacza | oC | 280 – 320 |
| Temperatura spalin na wlocie do podgrzewacza | oC | 310 – 350 |
| Temperatura spalin na wylocie z podgrzewacza | oC | 120 – 150 |
| Szczelność | - | < 7% |
| Obroty wirnika podgrzewacza | obr/min | 1 – 2 (1,72) |
| Napęd podgrzewacza |  |  |
| typ przekładni / przełożenie | - | DF-168-K |
| silnik elektryczny | - | 3S/K/L/g 112 |
| moc | kW | 11 |
| obroty | obr/min | 1470 |
| napięcie | V | 220 / 380 |

Tab. nr 1

Obecnie zabudowane są elementy grzejne wykonane zgodnie z poniższa specyfikacją:

- elementy grzejne				rys. nr 49.01.00.00

- ZK – blachy falowane i płaskie 		g=1,0

- GK – blachy FNC 			g=0,7

        - Zbiornik odmulin i spustów kotłowych (2ZF-1) wraz z pompą (2PE)

Zbiornik odmulin i spustów jest zbiornikiem bezciśnieniowym, poziomym, cylindrycznym. Usytuowany jest pod elektrofiltrem kotłowym, na głębokości ok. 4,5m. Do zbiornika odprowadzana jest woda z odmulin i spustów kotła w celu jej wykorzystania do dalszego obiegu wodnego bloku ciepłowniczego. Do tłoczenia wody ze zbiornika wykorzystywana jest pionowa, jednostopniowa pompa wirowa. Zespół wirujący w górnej części pomy osadzony jest na łożyskach tocznych, natomiast w dolne części podparty jest na łożyskach ślizgowych i smarowany jest pompowana cieczą. Układ sterowania załączeniem i wyłączaniem pompy jest automatyczny od poziomu wody w zbiorniku. Korpus pompy ma kształt spiralnego kanału zbiorczego i wykonany jest jako wspólny odlew z dyfuzorem. Woda odprowadzana jest rurą tłoczną pionowo do góry dalej do instalacji. Na wlocie pomy zamontowane jest sito, które zabezpiecza przed przedostaniem się większych zanieczyszczeń. Silnik pomy umieszczony jest na górze zbiornika w szczelnej studni, wyposażonej we właz rewizyjny i instalację chłodzenia silnika. Konstrukcja włazu umożliwia demontaż całego agregatu pompowego.

Parametry techniczne zbiornika:

- pojemność całkowita 	62m3

- średnica zbiornika 	2800mm

- długość zbiornika 	10500mm

- grubość ścianki zbiornika	8mm

Parametry techniczne pompy:

- typ					125KGM-100-U

- wydajność				72m3

- wysokość podnoszenia			33m H2O

- max. temperatura wody			80oC

- średnica wirnika 				310mm

- silnik pompy				SLf200L4

- moc						30kW

- obroty					1470obr/min

- materiały elementów pompy

- ułożyskowanie górne – łożyska toczne	6216 – 1szt i 7316 – 1szt

- część hydrauliczna			stalowo LN18N10M

- wał						H17

- tuleja stała łożyska ślizgowego		ZLNi20Si5Cr3 (zamiennie ZlSi15 lub BA1044)

- tuleja obrotowa łożyska ślizgowego 	H17

- wał						H17

      - Kocioł typu WP120/KW-3

Kocioł typu WP120/KW-3 jest kotłem wodnym przepływowym, wolnostojącym jednociągowym z czworokątnym przekrojem komory paleniskowej o wydajności 140 MWt z wymuszonym obiegiem wody. Przystosowany jest do podgrzewania wody jako źródło ciepła do pokrywania szczytów ciepłowniczych.

Parametry nominalne

-	wydajność maksymalna trwała							140 MW

-	ciśnienie obliczeniowe							3,94 MPa

-	ciśnienie robocze								2,45 MPa

-	temp. wody zasilającej przy pracy szczytowej					70-110 ºC

-	temp. wody wylotowej przy pracy szczytowej					100-155 ºC

-	ilość wody przypływającej przez kocioł przy pracy szczytowej			2350±150 t/h

    - Opis dla branży elektrycznej, AKPIA:

Nie dotyczy

    - Opis dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze):

Nie dotyczy

    - Opis dla branży poza blokowej:

Nie dotyczy

    - Opis dla branży budowlanej:

Nie dotyczy

    - Opis dla branży oczyszczania spalin:

Nie dotyczy

    - Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego:

Nie dotyczy

Ogólny opis przedmiotu zamówienia / zakres

Pracami objęte zostaną elementy kotłów parowych oraz kotła wodnego wraz z urządzeniami pomocniczymi wyszczególnione poniżej.

W przypadku, gdy dla wykonania prac podstawowych lub usunięcia usterki konieczne jest odpięcie kabli lub aparatury kontrolno-pomiarowej od urządzenia lub jego demontaż, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac z tym związanych; demontażu, przechowania tych urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej na czas wykonania prac podstawowych, zabezpieczenia pozostawionej na obiekcie instalacji przed uszkodzeniem, montażu oraz udziału w sprawdzeniu poprawności działania w tym; sprawdzeniu kierunku obrotów napędu, pierwszym uruchomieniu, prawidłowości sterowania i odwzorowania stanu pracy w systemie DCS, oraz powinien przeprowadzić wszystkie niezbędne regulacje dla osiągnięcia prawidłowej pracy.

Przewidywany zakres prac objętych niniejszym OPZ zawarty jest w Załączniku nr 3 do Umowy – Wynagrodzenie Umowne – Katalog Czynności.

1.3.1.	Zakres prac dla kotła OP 430/K-2

      - Zabudowa rusztowań dla wykonania remontu kotła i urządzeń pomocniczych

- Komora paleniskowa kotła OP430/K-2

Zakres prac obejmuje:

-  wykonanie rusztowań w komorze paleniskowej kotła umożliwiających przeprowadzenie pomiarów grubości rur ekranowych, wykonanie przeglądu powłoki zabezpieczającej oraz ewentualną wymianę rur ekranowych zakwalifikowanych na podstawie wykonanych pomiarów. Rusztowania obejmują wszystkie ściany kotła do poziomu 26m, oraz przedłużenie rusztowania do poziomu 34m umożliwiającego wykonanie pomiarów grubości wężownic przegrzewacza grodziowego i ewentualną wymianę wężownic,

Zabudowę rusztowań należy przewidzieć dla całego okresu postoju kotła.

- otwarcie naprawa oraz zamkniecie włazu remontowego 700x1000 oraz okrągłego fi 500 na poz. 10 m wraz z wykonaniem oraz wymianą zatyczek wraz z prefabrykatów z materiału żaroodpornego, dla włazu okrągłego zatyczka powinna być wykonana jako dzielone, przykładowe zatyczki dla włazu remontowego 700x1000 przedstawia poniższy rys.

Rys. nr 1 Właz remontowy 700x1000

Uwaga: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją wykonawczą zatyczek wraz z prefabrykatów z materiału żaroodpornego

Na podstawie odrębnych zleceń, przeprowadzone zostaną pomiary grubości rur komory paleniskowej, przegrzewaczy pary oraz wykonanie rewizji powłoki zabezpieczającej rury ekranowe kotła K-2.

- Rury wężownic przegrzewacza pary I stopnia konwekcyjnego, II stopnia grodziowego oraz III stopnia 
kotła OP430/K-2

Zakres prac obejmuje wykonanie rusztowań umożliwiających pomiar grubości rur wężownic przegrzewacza pary I, II oraz III stopnia. Zakres pomiarów przedstawiony jest na rys. nr 2, 3 i 4.

Rys. nr 2. Punkty pomiarowe na przegrzewaczu par I stopnia

Rys. nr 3. Punkty pomiarowe na przegrzewaczu par II stopnia

Rys. nr 4. Punkty pomiarowe na przegrzewaczu par III stopnia

      - Część ciśnieniowa kotła OP430/K-2

1.3.1.2.1. Przegląd blach bandażowych na ścianach ekranowych bocznych komory paleniskowej.

Zakresem prac objęte są blachy bandażowe ściany ekranowej bocznej lewej i prawej komory paleniskowej na poziomach 6m i 8m. Obszar prac pokazano na rys. nr 5.

Prace obejmują:

- montaż oraz demontaż rusztowań,

- montaż oraz montaż izolacji,

- oczyszczenie powierzchni blach bandażowych z zalegającego pyłu, wraz z konserwacją środkiem penetrującym (16 kpl.)

- dostawę i wymianę śrub łączących grzebienie z bandażem Śruba M20x300, klasa 8.8 (32 szt.)

- przygotowanie do badań oraz badania magnetyczno-proszkowe skrajnych rur ekranowych przy blachach bandażowych.

Rys. 5. Zakres prac na blachach bandażowych.

Miejsce badania rur ekranowych

Rys. 6. Blacha bandażowa

1.3.1.2.2. Wymiana elementów ciśnieniowych kotła.

Na podstawie odrębnego zlecenia, przeprowadzone zostaną pomiary grubości rur ekranowych komory paleniskowej, wężownic podgrzewacza wody oraz przegrzewaczy pary kotła K-2. Wykonane pomiary będą podstawą do wyznaczenia elementów rur komory paleniskowej, podgrzewacza wody i przegrzewaczy pary do wymiany.

Wymianie podlegać będą w zależności od wyników badań następujące elementy:

- rury ekranowe komory paleniskowej”

- rura 57x5 mat. 16M,

- podgrzewacz wody:

- rura 31,8x4 mat. K-18, 16M,

- przegrzewacze pary:

- rura 38x4 mat. K-18, 16M

- rura 44,5x5 mat. K-18, 16M,

- rura 31,8x4 mat. 15HM,

- rura 38x6,3 mat. 15HM,

- rura 38x6,3 mat. 10H2M,

- rura 31,8x7,1 mat. 10H2M

Rury do wymiany dostarczy Zamawiający.

      - Wymiana elementów rurociągu pary świeżej

Zakres prac zawiera wymianę odcinka rurociągu pary świeżej kotła OP430/ K-2 w EC Wrocław w zakresie:

- opracowanie technologii, wykonanie dokumentacji elementów wymienianych oraz zatwierdzenie w UDT,

- zabudowę i demontaż rusztowań w celu wykonania prac.

- demontaż i montaż izolacji w obszarze planowanych prac.

Zamawiający zakłada wymianę materiałów izolacyjnych w obszarze planowanych prac. Zamawiający zakłada wykorzystanie pokrycia izolacji z blachy ocynkowanej zamontowanej w strefie wymiany.

- wymianę odcinka prostego w rejonie trójnika TR2P  – stal 13HMF, Φ 273 x 32 ok.5 mb

- wymianę elementów rozłącznych obejm (śruba dwustronna, nakrętka) zgodnie z KER - 75/8.76

- wykonanie badań nieniszczących 100 %, długości wszystkich złączy obwodowych wykonanych na elementach ciśnieniowych. Kontrola połączeń spawanych wykonywana będzie przez Wykonawcę zgodnie z Polskimi Normami, z wykorzystaniem metody rentgenograficznej i zgodnie z przepisami UDT. Oględziny, jako metoda diagnostyczna, traktowana jest jako uzupełniająca. Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa kontroli i jakości (poświadczenia) każdej spoiny wykonanej na elemencie ciśnieniowym.

- zabezpieczenie antykorozyjne przed założeniem izolacji,

Elementy do wykonania powyższego zakresu prac dostarczy Zamawiający.

      - Remont armatury kotła OP430/K-2

        - Zakres prac na armaturze obejmuje następujące instalacje:

Armatura na instalacji wtrysków kotła

Pracami objęta będzie następująca armatura:

- zawór regulacyjny typ Z1A-1E471P3  prod. POLNA DN 50, PN250 wraz z dostawą następujących części:

TS 200o C  PS 173,5 bar   KVs/h 16/20mm, Nr/rok  520, 521/2010

TS 200oC  PS 173,5 bar   KVs/h 25/20mm, Nr/rok  518, 519/2010

- grzyb dwustopniowy KVS= 25P/31,25P 			szt. 2

- gniazdo dwustopniowe DN50 KVS= 25  			szt. 2

- grzyb dwustopniowy KVS= 16P/20,5P   	 		szt. 2

- gniazdo DN50 PN250 KVS= 20,5P  		               	szt. 2

- trzpień 12 M12/M12/L320 Z1AB      				szt. 4

- kołek z karbem PN-EN ISO 8740 FI 3x16-A4             		szt. 4

- uszczelka korpusu 87*74,5*3,2 Z1 				szt. 4

- uszczelka gniazda 71*61*3,2 Z1 				szt. 8

- tuleja prowadząca 						szt. 4

- pierścień oporowy DN15-50			               	szt. 4

- pakunek uszczelniający 12x20x4 Z 				szt. 16

- pakunek uszczelniający 12x20x4 Z1 		               	szt. 8

- zawór zaporowy ręczny prod. Chemar DN 50, PN250

Armatura odcinająca i regulacyjna na układzie wody zasilającej do kotła

Pracami objęta będzie następująca armatura:

- zasuwa odcinająca z napędem prod. WAKMET typu ZS250NA  DN 200, PN250

Armatura odcinająca na układzie odpowietrzeń, odwodnień i spustów kotłowych oraz instalacji pomocniczych

- zawór zaporowy ręczny prod. Chemar/Wakmet DN 50, PN250

- zawór zaporowy ręczny prod. Chemar/Wakmet DN 25, PN250

- zawór regulacyjny prod. WAKMET  DN50  PN250 wraz z dostawą następujących części:

typ: HCVA3-C-U-4-P-2-1-FO-4-15-1-5
DN: 50, PN 250, skok: 20 mm, KVS: 6,3mm3/h
nr fabryczny: 367/2/12

- grzyb, 315314  - szt.1,

- kołek sprężysty gładki fi 3x18, 10140 - szt.1,

- trzpień, 236929, - szt.1,

- tulejka prowadząca fi 20//12x25  - 405517 - szt.1,

- tulejka prowadząca fi 20/12x10  - 405518 – szt. 1,

- pierścień uszczelniający fi 20/12x8  - 863020 –szt. 5,

- uszczelka spiralna 87/74,5x3,2   - 851374 – szt.1,

- uszczelka spiralna 71/54x3,5   - 851329 – szt.1,

- siedlisko fi19 - 813175 – szt.1,

- klatka czynna Kv7,4 – 813173 – szt.1,

- klatka czynna Kv12,2  - 813174 – szt.1

        - Zakres prac na armaturze obejmuje:

wszelkie prace, niezbędne do kompleksowego wykonania zadania w tym:

- demontaż i montaż izolacji w zakresie niezbędnym do wykonania prac, zakłada się wymianę materiału izolacyjnego izolacji termicznej,

- demontaż i montaż armatury (w przypadku armatury kołnierzowej),

- dostawę i wymianę śrub połączeń kołnierzowych (w przypadku armatury kołnierzowej)

- dostawę i wymianę uszczelnień, materiały uszczelniające grafitowe, dostarczane przez wykonawcę, muszą być dobrane do parametrów pracy armatury.

- docieranie powierzchni uszczelniających, sprawdzenie krzywizny wrzeciona,

- badanie armatury na obecność pęknięć (dotyczy zasuwy DN 200 na węźle wody zasilającej),

- usunięcie wykrytych pęknięć, nieciągłości i ubytków poprzez napawanie elementów (grzyb, sercówka, siedzenie) oraz obróbkę warsztatową. W przypadku usuwania pęknięć wymagane jest uzgodnienie i akceptacja technologii naprawy, wykonanie badań diagnostycznych oraz dostarczenie poświadczenia na wykonaną pracę (dotyczy zasuwy DN 200 na węźle wody zasilającej),

- demontaż oraz montaż napędów wraz z ich regulacją,

- regeneracja armatury obejmująca obróbkę grzybowrzeciona w zakresie zabielenia powierzchni grzyba w przypadku braku możliwości dotarcia

Podczas prowadzenia prac na armaturze na instalacjach pary świeżej, wody zasilającej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiaru luzów pomiędzy:

- wrzecionem a dławikiem,

- wrzecionem a komorą dławicową,

- dławikiem a komorą dławicową,

oraz: kompleksowych badań defektoskopowych (ultradźwiękowych, magnetycznych), próby szczelności (ciśnieniowa z pośrednim pomiarem szczelności poprzez badanie spadku ciśnienia)

        - Napędy

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądu napędu w zakresie wyczyszczenia i przesmarowanie przegubów, sprawdzenia i usunięcia przerw na łączach kablowych, ustawienia wyłączników krańcowych w napędach zarówno remontowanych, jak i nowo montowanych, konfiguracji inteligentnych napędów UAR. Ustawienie winno odbywać się w sposób ręczny i ma się zakończyć oznakowaniem na siłowniku położenia Z-O. O gotowości ustawiania wyłączników krańcowych napędów Wykonawca powiadamia niezwłocznie po zakończeniu prac. Ustawienie krańcówek winno odbywać się w obecności Przedstawiciela Zamawiającego. Każdy zdemontowany/montowany siłownik elektryczny ma być następnie ustawiony i sprawdzony od strony sterowania  z systemu DCS. Sprawdzenie od strony sterowania z systemu DCS jest obowiązkiem Wykonawcy. Producentem systemu DCS jest firma IASE Wrocław.

W przypadku, gdy dla wykonania prac podstawowych jest odpięcie kabli od urządzenia wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udziału w sprawdzeniu kierunku obrotów napędu, pierwszym uruchomieniu oraz powinien przeprowadzić wszystkie niezbędne regulacje dla osiągnięcia prawidłowej pracy

        - Remont wodowskazów przywalczakowych szt. 2

Prace na wodowskazie przykotłowym typu KTA-180, producent Klinger (wraz z wymianą szkieł wodowskazowych)

Zakres prac na wodowskazach obejmuje:

- demontaż głowic i wodowskazu,

- transport wodowskazu do warsztatu i ponownie na miejsce montażu,

- remont zaworów głowic,

- wymiana szkieł, miki i uszczelek,

- demontaż kolumny wodowskazu,

- montaż kolumny wodowskazu,

- montaż głowic i wodowskazu,

- dostawa części zamiennych niezbędnych do wykonania zadania zgodnie z DTR dwubarwnych poziomowskazów wysokociśnieniowych Klinger typ KTA.

        - Dostawa armatury

Zakres obejmuje dostawę następującej armatury:

- zawór zaporowy z grzybem regulacyjnym DN 50, z końcówkami do spawania ø72xø54. Ciśnienie robocze - 162 bar, temperatura robocza 350°C, czynnik para- woda, przystosowany pod napęd typu NWA (bez napędu), typ kołnierza F14 Dp=140mm.

Na dostarczoną armaturę należy dostarczyć świadectwa odbioru zgodnie z normą PN-EN 10204-3.1

      - Palniki rozpałkowe (mazutowe) kotła OP430/K-2.

Zakres prac obejmuje:

- demontaż oraz montaż lanc palnikowych,

- regenerację lanc palników mazutowych w zakresie:

- odcięcie oraz spawanie końcówki lancy,

- czyszczenie lancy wewnątrz, kontrola drożności i szczelności pomiędzy częścią parową a mazutową,

- legalizacja powierzchni uszczelniających.

- oczyszczenie skrzyń palnika rozpałkowego z zalegającego popiołu,

- remont armatury na węźle przypalnikowym,

- dostawę i wymianę następujących elementów palników mazutowych (oznaczenie wg dokumentacji INPREX Katowice):

- stabilizator płomienia rys. 3-1470865 - 4 szt.

- stabilizator płomienia rys. Sł 310/76,1/7,1 - 4 szt.

- dysza rozpylacza PB-1 rys.4-14770873 - 8 szt.

- nakrętka rozpylacza PB-1 rys. 4-1470874 – 8 szt.

- dysza rozpylacza PB-2 1000kg/h rys. ELW-4-002 - 8 szt.

- nakrętka dyszy PB-2 rys. ELW-4-03 – 8 szt.

- szybkozłącza MPX16 wraz z adaptorem MNMG16 lub równoważne, - 8 szt.

- szybkozłącze NPT DN2-2 G3/4” – 8 szt.

Uwaga: Zamawiający nie posiada dokumentacji wykonawczej.

Zamawiający nie wymaga, aby dostarczone części były wykonane na podstawie przywołanej powyżej dokumentacji. Wykonawca może dostarczyć części wykonane na podstawie dokumentacji własnej, której jest prawnym właścicielem, lub obmiaru z natury. Jedynym wymaganiem Zamawiającego wobec dostarczonych części zamiennych jest ich równoważność spełniająca następujące warunki:

- zapewnią pełną kompatybilność z urządzeniami, do których będą wbudowane,

- ich montaż nie będzie wymagał od Zamawiającego wprowadzenia jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w eksploatowanych urządzeniach,

- w żaden sposób nie pogorszą warunków eksploatacyjnych urządzeń (wydajność, żywotność własna oraz całego urządzenia), w których będą zabudowane,

- przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z prawem, a w szczególności nie naruszać praw własności intelektualnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa innego podmiotu.

- dostawę i wymianę wkładu do osadnika przewodowego prostego 822S DN15 FS400,

- dostawa i wymiana wkładu filtra mazutowego na węźle przykotłowym typu 21-50-0,32,

- remont armatury na węzłach przypalnikowych.

Przegląd i naprawa układów automatycznej regulacji palników mazutowych w zakresie:

-	konserwacja siłowników klap powietrza rdzeniowego wymiana uszczelniaczy Siemering, (Punkt Stop),

-	przegląd i konserwacja wyłączników krańcowych na palnikach,

-	przegląd i konserwacja elektrozaworów na palnikach,

-	konserwacja skanerów płomienia i wzierników,

-	czyszczenie szafek i tablic sterowniczych, uzupełnienie oleju w smarowniczkach i odwodnienie reduktorów powietrza,

-	ustawienie oraz sprawdzenie działania zapalarek elektrycznych,

-		sprawdzenie funkcjonalne układu elektrycznego i kontrolno-pomiarowego łącznie z wizualizacją w systemie DCS.

Uwaga:  na palnikach nr 1,3,5,7, zainstalowane są siłowniki pneumatyczne ISO D50x170 z jednostronnym

tłoczyskiem z BSPT, PREMA Kielce, nr kat. 11.016.G.0170 A  (przyłącze G 1/4").

Wymagania:

-	do siłowników powietrza rdzeniowego zainstalowanych na palnikach nr 2,4,6,8 należy zastosować uszczelniacze odporne na temp. powyżej 70°C i olej.

      - Zasuwy prętowe.

Zakres prac obejmuje:

- 	otwarcie, naprawa, uszczelnienie i zamknięcie włazów podajnika węgla,

-	wykonanie oraz wymianę ramy zasuwy szpilkowej wg rysunku 3.6827.01-2d Rafako,

-	wykonanie i wymiana prętów zasuwy wg rys. 3.6827.01-14a (134 szt./zasuwę),

-	naprawę wózka w zakresie wykonania i wymiany elementów: poz. 3, 5, 6, 8, 9, 10 wg rys. 3.6827.01-3, dostawy i wymiany łożysk nr 2308 (6 szt./wózek),

-	czyszczenie zbiornika olejowego,

-	przegląd słownika hydraulicznego z wymianą uszczelnień. Komplet uszczelnień siłownika składa się z następujących elementów

- uszczelnienie oring 25,3x2,4 1 szt.,

- uszczelnienie oring 69,2x5,7 1 szt.,

- uszczelnienie pierścieniowe zgarniające Z 40x50 1 szt.,

- uszczelnienie pierścieniowe gumowe U2 40x50x10 1 szt,,

- uszczelnienie pierścieniowe gumowe U2 60x80x12 1 szt.,

- uszczelnienie simmering DT1 60x10x14,6 2 szt.

-	dostawę oraz wymianę pomp olejowych typ PZ 6,3 A,

-	odnowienie powłok lakierniczych zasuw prętowych:

- rama zasuwy prętowej RAL 5010,

- siłowniki zasuwy prętowej RAL 5010

- przewody olejowe RAL 8012

- zbiornik oleju RAL 8012

      - Kruszarka żużla kotła OP430/K-2

Na kotle OP430/K-2 zainstalowana jest kruszarka żużla typu Excen-Crusher Model 840 produkcji UNITED CONVEYOR. Kruszarka przedstawiona jest na rys 7.

Rys. 7. Kruszarka żużla kotła K-2.

Zakres Prac obejmuje:

- demontaż oraz montaż kruszarki,

- wymiana płyt krzywek, płyty kowadełka oraz płyt czesania,

- przegląd oraz klasyfikacja łożysk,

- wymiana uszczelnienia dławików oraz uszczelnień drzwi,

- wymiana oraz regulacja łańcucha napędowego.

Części zamienne za wyjątkiem materiałów uszczelniających dostarcza Zamawiający.

      - Odżużlacz zgrzebłowy kotła OP430/K-2

        - Odsunięcie i przysunięcie odżużlacza

Zakres prac obejmuje:

– demontaż osłon przeciwrozbryzgowych (osłony gumowe oraz fartuchy na stelażu stalowym)

– demontaż zamknięcia nożowego

– demontaż instalacji wody w zakresie niezbędnym do odsunięcia odżużlacza

– odsunięcie odżużlacza spod leja kotła do pozycji remontowej

– przysunięcie odżużlacza pod lej żużlowy kotła po remoncie

– montaż zamknięcia nożowego wraz z nowym sznurem uszczelniającym

– montaż osłon przeciwrozbryzgowych (osłony gumowe oraz fartuchy na stelażu stalowym)

– odtworzenie instalacji wody

        - Prowadzenie łańcucha (rolki prowadzące)

Zakres prac obejmuje:

– dostawę i wymianę 8 kpl. elementów prowadzenia łańcuch poz. od 2 do 16 wg rys. OS1-A3-150 poniżej

Wymagania:

– materiały i części zamienne dostarcza Wykonawca,

– materiały uszczelniające i wymieniane części zgodne z DTR urządzenia. Zamienniki uzgodnione z Zamawiającym.

Rys. nr 8. Prowadzenie łańcucha odżużlacza kotła K-2.

        - Łańcuch zgrzebłowy

Zakres prac obejmuje:

- demontaż oraz montaż łańcucha zgrzebłowego odżużlacza,

W przypadku konieczności wymiany łańcucha zgrzebłowego, Zamawiający dostarczy:

- łańcuch, zgrzebła i elementy złączne.

        - Zespół napędowy

Zakres prac obejmuje:

- demontaż, naprawa oraz montaż osłony kół łańcuchowych,

- demontaż, montaż i regulacja naciągu łańcucha napędowego rolkowego,

- demontaż oraz montaż wału głównego,

- demontaż i montaż kół łańcuchowych, regeneracja wału głównego,

- dostawa i wymiana łożysk wału głównego (22226 CC/W3 2 szt.) wraz z oprawami łożyskowymi TNN 226 i TNP 226.

Wymagania:

– materiały i części zamienne dostarcza Wykonawca.

        - Zespół napinający

Zakres prac obejmuje:

- demontaż układu napinającego,

- demontaż oraz montaż wału napinającego,

- dostawa i wymiana sprężyn napinających Dp=110;  drutu 22,5; Lo= 280; Ln=260,

- dostawa i wymiana łożysk wału napinającego (NJ320 2 szt.)

        - Wanna odżużlacza

Zakres prac obejmuje:

- naprawa ścian wanny (spawanie pęknięć, wymiana pocienionych/zniszczonych fragmentów – zakłada się 10m2 (mat. : S355J2G3 lub równoważny, gr.8 mm)

- naprawa uszczelnienia nożowego (spawanie pęknięć, wymiana pocienionych/zniszczonych fragmentów – zakłada się 10m2  (mat. S355J2G3 lub równoważny, gr.8 mm)

- przegląd i naprawa, kół jezdnych wanny żużlowej w zakresie na kalibracji otworu w kole jezdnym oraz wymianie sworznia w przypadku jego zużycia,

Wymagania:

- materiały i części zamienne dostarcza Wykonawca,

        - Instalacja smarownicza

Zakres prac obejmuje:

- naprawa uszkodzonych elementów instalacji,

- kontrola pracy/drożności układu smarowania.

Wymagania:

- materiały i części zamienne dostarcza Wykonawca

        - Instalacja spłukiwania łańcucha

Zakres prac obejmuje:

- kontrola drożności dysz i ich udrożnienie

Wymagania:

- materiały i części zamienne dostarcza wykonawca,

      - Instalacja spłuczna kotła OP430/K-2

Przewiduje się wymianę instalacji wody spłucznej usytuowanej w budynku kotłowni kotła K-2 na poz. 0m. Granicą od strony instalacji jest zasuwa odcinająca na zewnątrz kotłowni.

Parametry pracy:

- czynnik – woda spłuczna,

- ciśnienie p = 0,4MPa,

- temperatura t = 20ºC.

Zakres prac obejmuje:

- demontaż oraz montaż przykryć kanałów żużlowych,

- oczyszczenie kanałów,

- wykonanie oraz wymianę instalacji wody spłucznej. Instalację należy odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym Orientacyjnie przewiduje się następujące ilości i rodzaje rur:

- 40 mb rury fi 159x6,3,

- 72 mb rury fi 88,9x5,

- 50 szt. dysz spłucznych.

- dostawę oraz wymianę przepustnic w ilości 2 szt. DN 80 wraz z kołnierzami przyłączeniowymi

Wymagania:

- wykonanie dysz jak dla rury fi 193,7x5,6 wg rys. OP-430-01-034,

- maksymalna odległość pomiędzy dyszami – 1,5m,

- dysze o wymiarach zgodnych z rys. OP-430-01-034 wyposażone w element szybkozłączny umiejscowiony pomiędzy rurą komunikacyjną a rurą dyszową, umożliwiający szybki demontaż elementu dyszowego. Konstrukcja elementu szybkozłacznego musi zachować szczelność na połączeniu oraz usytuowanie dyszy względem kanału,

- rury komunikacyjne muszą zachować swoje obecne położenie tj. pod kratami zakrywającymi kanał

      - Lej żużlowy kotła K-2,

Zakres prac obejmuje:

- dostawę oraz wymianę prefabrykatów LOD1,

- naprawę dolnej części leja żużlowego w miejscu połączenia z uszczelnieniem wodnym, przez wymianę blachy gr. 8mm gat. S235 lub równoważne. Lej żużlowy przedstawia rys. SR 20.00/P. 
Uwaga: Zamawiający nie posiada dokumentacji wykonawczej konstrukcji leja żużlowego.

Prefabrykaty wykonane są z betonu nisko cementowego prod. Polska Ceramika Ogniotrwała Serwis S.A. Żarów.

Prefabrykat przedstawiony jest na rys.nr 9, natomiast lej żużlowy przedstawia rys SR 20.00/P

Rys. nr 9. Prefabrykat leja żużlowego.

      - Instalacja podawania pyłu kotła OP430/K-2

Zakres prac obejmuje wszelkie prace niezbędne do wykonania prac przy częściowej wymianie pyłoprzewodów, w tym:

-	remont klap odcinających na pyłoprzewodach na poz. 9 m obejmujący:

  - otwarcie i zamknięcie pokryw klap z wymianą uszczelnień,

  - przegląd klap w zakresie zużycia i współdziałania elementów,

  - wymianę uszczelnień dławnic. Materiały uszczelniające dostarcza Wykonawca.

- 	wykonanie i wymiana kryzy dławiącej poz. 2 wg rys. M1-36838 -16 szt.

      - Palniki pyłowe kotła OP-430 K2

Na kotle OP-430 K-2 zamontowano palniki pyłowe typu RI-JET produkcji FORTUM. Palniki rozlokowane są 
w narożach komory paleniskowej w układzie 4 palniki na narożu – łącznie zainstalowanych jest 16 palników pyłowych. Ponieważ palniki zamontowane są w sposób stały do rur ekranowych w każdym narożu zestaw palników wsparty jest na dwóch podporach stałosiłowych WITZENMANN typu KSR.

Pyłoprzewody doprowadzone do palników podwieszone są na zawieszeniach stałosiłowych WITZENMANN 
typu KVD.

Powyżej palników zainstalowano dysze powietrza OFA w ilości 8 sztuk. Dysze rozmieszczone są na dwóch poziomach w każdym narożu oraz na każdej ścianie komory paleniskowej.

Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej i rysunków dla urządzeń będących w zakresie zakresu prac innych niż załączona.

Załączniki:

– Instrukcja obsługi i konserwacji palników RI-JET

– rysunek palnika pyłowego nr WRO13-30HHA-1001

Zakres prac obejmuje:

- montaż i demontaż rusztowań na zewnątrz kotła w zakresie niezbędnym do realizacji prac.

-  demontaż i montaż pyłoprzewodów:

  - zabezpieczenie pyłoprzewodów przed opadnięciem,

  - demontaż i montaż zawieszeń stałosiłowych,

  - demontaż i montaż pyłoprzewodów w zakresie umożliwiającym demontaż palników pyłowych,

- demontaż i montaż palników pyłowych.

- czyszczenie palników, skrzyń palników z pyłu i nawisów

- dostawa i wymiana stożka wylotowego koncentratora pyłu (poz. 33 rys. nr WRO13-30HHA-1001),

- dostawa i wymiana uchwytu koncentratora pyłu (poz. 32 rys. nr WRO13-30HHA-1001),

- dostawa i wymiana ceramicznego stożka koncentratora wraz z zatyczką (poz. 34 i 26 rys. nr WRO13-30HHA-1001),

Uwaga: dopuszcza się dostawę koncentratora w formie jednolitego odlewu,

- dostawa i wymiana zębów stabilizujących (poz. 27 rys. nr WRO13-30HHA-1001)

Wszystkie materiały uszczelniające oraz złączne (np. śruby, podkładki, nakrętki, zawleczki, itp.) są w zakresie dostawy Wykonawcy.

      - OPP kotła OPP kotła OP430/K-2

        - Zakres prac dla obrotowych podgrzewaczy powietrza obejmuje:

- prace przygotowawcze do przeprowadzenia remontu obrotowych podgrzewaczy powietrza,

- kontrola, naprawa, wymiana uszczelnień obrotowych podgrzewaczy powietrza,

- przegląd i naprawa układu nadążnej regulacji uszczelnień,

- przegląd i naprawa zespołów napędowych,

- przegląd i naprawa układu smarowania i chłodzenia łożysk,

- remont obudowy obrotowych podgrzewaczy powietrza,

- dokumentacja powykonawcza (sprawozdanie poremontowe),

W ramach przygotowania obrotowych podgrzewaczy powietrza do prac Wykonawca:

- dokona inwentaryzacji stanu aktualnego oraz zebrania wszystkich informacji dotyczących zakresu prac,

- zapewni sobie niezbędną ilość rusztowań i podestów do wykonania zadania; montaż, demontaż, rozbudowa i przebudowa rusztowań przeprowadzona będzie zgodnie z DTR rusztowań – dla rusztowań systemowych, lub zatwierdzonym projektem rusztowań – dla rusztowań niesystemowych,

- oczyści z pyłu, zanieczyszczeń i luźnych fragmentów izolacji zewnętrzne powierzchnie obrotowych podgrzewaczy powietrza; po zakończonych pracach zamontuje nową izolację wraz z nowym oblachowaniem,

- zdemontuje izolację zewnętrzną w celu usunięcia stwierdzonych nieszczelności poszycia, króćców i kanałów w rejonie połączenia ich z obrotowymi podgrzewaczami powietrza; po zakończeniu prac zamontuje nową izolacje i nowe oblachowanie.

Przegląd i naprawa uszczelnień obrotowych podgrzewaczy powietrza.

W ramach zakresu prac konieczne jest przeprowadzenie przeglądu (sprawdzenia pod kątem wytarcia, wygięć, uszkodzeń mechanicznych, perforacji korozyjnej) oraz dostarczenie i wymianę uszkodzonych taśm uszczelniających dla:

- uszczelnień promieniowych (stalowe taśmy uszczelniające wraz z segmentami mocującymi) wg rys. 81-05.00.00-1

- uszczelnień obwodowych (stalowe taśmy uszczelniające wraz z segmentami mocującymi) wg rys. 81-03.00.00-1

- szacunkowo przyjmuje się wymianę:

- ok. 20% uszczelnień promieniowych po stronie zimnego i gorącego końca

- ok. 20% uszczelnień obwodowych po stronie zimnego i gorącego końca

UWAGA: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją wykonawczą uszczelnień promieniowych i obwodowych.

Przegląd i naprawa układu nadążnej regulacji uszczelnień obejmuje:

- przegląd i ocena stanu technicznego układu podwieszenie skrzydeł promieniowych (kontrola cięgien – górnych 
i dolnych wraz z systemem odciążenia i regulacji; kontrola poprawności pracy dźwigni położenia skrzydeł, kontrola elementów złącznych układu położenia skrzydeł; w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, nieprawidłowości lub zużycia w trakcie eksploatacji przeprowadzić naprawy, wymianę na nowe elementy lub odtworzenia)

- przeglądu i ocena stanu technicznego układów pomiarowych zastosowanych do ustawienia skrzydeł promieniowych (sprawdzenie poprawności działa siłowników napędowych układy dźwigniowe, kontrola czujników zbliżeniowych 
i tras pomiarowych; w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, nieprawidłowości lub zużycia w trakcie eksploatacji przeprowadzić naprawy, wymianę na nowe elementy lub odtworzenie)

- konserwacji szafy automatyki z graficznym panelem operatorskim (kontrola poprawności działania sterownika wraz z elektrycznymi elementami sterowania i regulacji; w przypadku stwierdzenia uszkodzeń dokonać naprawy lub wymiany na nowe).

Przegląd i naprawa zespołów napędowych

- demontaż przekładni napędów z obiektu,

- demontaż przekładni na części składowe, wymiana oleju (olej do wymiany dostarcza Zamawiający), wymiana uszczelnień, wyczyszczenie z osadów, kontrola stanu elementów współpracujących i ich kwalifikacja do dalszej eksploatacji, wymiana uszkodzonych części, montaż po remoncie),

- kontrolę stanu technicznego koła napędowego i wieńca palczastego wirnika obrotowych podgrzewaczy powietrza (wymiana uszkodzonych elementów),

- kontrolę i naprawę amortyzatorów sprężynowych wraz z wymianą uszkodzonych elementów,

- montaż przekładni po remoncie wraz z przeprowadzeniem ruchów próbnych.

W ramach przeglądu i naprawy zespołów napędowych, silniki napędowe należy poddać remontowi, który obejmuje:

- odkręcenie śrub mocujących silnik i zdjęcie go z fundamentu oraz transport do miejsca naprawy,

- demontaż i montaż połówki sprzęgła,

- demontaż i montaż osłony silnika,

- demontaż i montaż silnika,

- demontaż i montaż tarcz łożyskowych i pokryw łożyskowych,

- wyjęcie wirnika ze stojana,

- czyszczenie uzwojeń oraz części składowych silnika,

- kontrola izolacji uzwojeń i tabliczki zaciskowej, drobne naprawy, lakierowanie uzwojeń,

- kontrola usztywnień uzwojeń i częściowa (do 25%) wymiana klinów,

- sprawdzenie stanu technicznego wirnika (klatka, rdzeń, wał) drobne naprawy,

- wymiana łożysk,

- przegwintowanie otworów i śrub,

- włożenie wirnika do stojana,

- konserwacja zewnętrzna silnika (malowanie, oznaczenie),

- transport z miejsca naprawy i posadowienie silnika na stanowisku pracy,

- pomiar R60/R15 izolacji uzwojeń przed uruchomieniem silnika,

- ruch próbny oraz sprawdzenie funkcjonalne w układzie technologicznym,

- wszystkie części i materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu silników zapewnia Wykonawca,

- z przeprowadzonego przeglądu silnika wytypowanych urządzeń wykonać ocenę stanu technicznego, a wnioski zawrzeć w sprawozdaniu poremontowym („Punkt Stop”, opis i dokumentacja fotograficzna).

Przegląd i naprawa układu smarowania i chłodzenia łożysk

- remont ułożyskowania wirników obrotowych podgrzewaczy powietrza w zakresie:

- demontażu łożyska górnego i dolnego dla obu obrotowych podgrzewaczy powietrza

- przeprowadzenia oceny i kwalifikacji łożysk do dalszej pracy w obecności przedstawiciela Zamawiającego (łożyska niekwalifikujące się do dalszej pracy dostarczy do wymiany Zamawiający)

- przeprowadzenia wymiany / montażu łożysk

- remont układu smarowania olejem:

- przeprowadzenie czyszczenia chłodnic oleju smarnego

- przeprowadzenie mycia obudów ze starego oleju i zanieczyszczeń

- kontrola drożności i szczelności chłodnic oraz połączeń z instalacją chłodzenia

- wykonanie czyszczenia obudów łożysk z zalegającego zanieczyszczeń i osadów

- wykonanie czyszczenia szkieł kontrolnych poziomowskazów oleju

- odnowić powłoki lakiernicze na obudowach łożysk i przynależnych instalacjach

- remont układu chłodzenia łożysk:

- wykonać i wymienić instalację wody chłodzącej od kolektora głównego; pomiędzy obrotowymi podgrzewacza powietrza do obudów łożysk dolnych i górnych – tłoczenie i powrót (rurociągi DN25 PN10 o długości 40mb i 8 zaworów odcinających kulowych DN25 PN10)

- przeprowadzić rozruch i próbę szczelności instalacji wody chłodzącej (stwierdzone uszkodzenia naprawić)

Remont obudowy obrotowych podgrzewaczy powietrza

W ramach prac należy skontrolować stan powierzchni kanałów powietrza i spalin w obrębie obrotowych podgrzewaczy powietrza i usunąć stwierdzone nieszczelności poprzez wspawanie nowych fragmentów. Spoiny muszą być w wykonaniu gazoszczelnym (zakładana sumaryczna ilość wstawek – po 10 m2 dla jednego obrotowego podgrzewacza powietrza). Dodatkowo należy naprawić lub wymienić uszkodzone w trakcie eksploatacji stężenia kanałów spalin/powietrza w rejonie obrotowych podgrzewaczy powietrza (zakładana ilość stężeń – po 5 szt. dla jednego obrotowego podgrzewacza powietrza). Materiał na stężenia dostarcza Wykonawca. Naprawiane fragmenty wraz ze spoinami zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie. Wszelkie materiały potrzebne do naprawy obudów obrotowych podgrzewaczy powietrza oraz króćców łączących kanały powietrza i spalin dostarcza Wykonawca.

Po wykonanych naprawach poszycia kanałów lub po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego dokonać zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznej obrotowych podgrzewaczy powietrza oraz montażu nowej izolacji

Zamawiający zastrzega możliwość wyrywkowej kontroli stanu powłoki. Na obudowach, w widocznych miejscach, należy umieścić oznakowania ruchowe obrotowych podgrzewaczy powietrza, oraz strzałki wskazujące kierunek przepływów 
i obrotów.

Dokumentacja powykonawcza (sprawozdanie poremontowe)

W trakcie prowadzonych prac przy modernizacji obrotowych podgrzewaczach powietrza wykonana zostanie dokumentacja:

- karty „Punkty Stop” (wg załącznika) – zawierające dane identyfikacyjne urządzenia; terminy realizacji prac wraz z zakresami prac i terminami odbioru, uwagi o stanie technicznym urządzenia; podpisy przedstawicieli Wykonawcy 
i Zamawiającego

- protokoły z przeglądu łożysk – zawierające dane identyfikacyjne urządzenia oraz konkretnego łożyska; termin przeprowadzenia pomiarów; podpisy przedstawicieli Wykonawcy

- sprawozdanie poremontowe (obejmujące ocenę stanu technicznego wszystkich urządzeń, opisy wykonanych prac przy poszczególnych częściach zadania, dokumentację fotograficzną, wnioski i zalecenia w stosunku do prac wykonanych na obrotowych podgrzewaczach powietrza)

Wszystkie metryki, dokumenty pomiarowe powinny podawać wszelkie niezbędne dane potrzebne do oceny jakości wykonanych prac (powinny jednoznacznie określać lokalizację i sposób wykonanych pomiarów, użyte przyrządy pomiarowe, klasę tych przyrządów, tabele pomiarowe powinny podawać wymiary nominalne, dopuszczalne odchylenia, wartości zmierzone). Pomiary powinny być wykonywane zgodnie z zasadami metrologii.

      - Zakres prac dla wentylatorów kotła OP-430/K-2

        - Przegląd / naprawa obudów i wirników wentylatorów

W zakresie prac należy wykonać czynności związane z otwarciem i zamknięciem włazów rewizyjnych wentylatorów wraz z wymianą sznurów uszczelniających i naprawami włazów (tj. usunięcie nieszczelności, naprawa powierzchni uszczelniającej włazu, wykonanie montażu uchwytów, dostawę i wymianę elementów złącznych – śruby, nakrętki, podkładki, elementy mocujące). Po otwarciu włazów należy oczyścić powierzchnie wewnętrzne z nagromadzonego pyłu oraz dokonać oględzin wirnika wentylatora oraz obudowy od strony wewnętrznej. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powierzchni wewnętrznych wentylatorów należy poinformować przedstawiciela Zamawiającego i dokonać naprawy zgodnie z ustaloną technologią (Punkt Stop). Jeżeli będzie to konieczne należy zdemontować fragmenty izolacji termicznej wraz z elementami do niej przytwierdzonymi (np. ławy kablowe). Montażu włazów można dokonać po zakończonych pracach na wewnętrznych powierzchniach wentylatorów oraz po uzyskaniu zgody od przedstawiciela Zamawiającego (Punkt STOP). Po zakończeniu prac należy uzupełnić izolację wraz ze zdemontowanymi elementami (zostawić stan z przed rozpoczęcia prac). Materiał izolacyjny dostarcza Wykonawca. Z przeprowadzonej rewizji wewnętrznej wykonać ocenę stanu technicznego urządzenia, a wnioski zawrzeć w sprawozdaniu poremontowym (opis i dokumentacja fotograficzna)

        - Przegląd i wymiana łożysk wentylatorów

Zakres prac związanych z przeglądem łożysk obejmuje:

- demontaż i montaż zewnętrznych osłon w zakresie niezbędnym do wykonania pracy,

- demontaż i montaż pokryw łożysk,

- wyczyszczenie łożyska ze smaru, wymycie,

- pomiary luzów, kwalifikację łożysk,

- wymianę smaru lub oleju, środki smarne dostarczy Zamawiający,

- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia łożyska zostanie ono wymienione na nowe zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego, łożyska dostarczy Zamawiający,

- w przypadku konieczności demontażu aparatury kontrolno-pomiarowej z łożysk lub elementów wentylatorów, po zakończeniu czynności remontowych należy przywrócić stan z przed rozpoczęcia prac

- podać wyniki z przeglądu w kratach „Punktu Stop” i sprawozdaniu poremontowym (opis wraz z dokumentacją fotograficzną).

        - Łożyska ślizgowe

Zakres prac obejmujący wymianę panewek łożysk ślizgowych wentylatorów dotyczy wentylatorów młynowych. Łożyska do ewentualnej wymiany wytypowane będą na podstawie przed remontowych pomiarów diagnostycznych i pomiarów łożysk podczas przeglądu po demontażu z urządzeń (w przypadku stwierdzenia ich znacznego zużycia lub wewnętrznego uszkodzenia bądź zalecenia przez przedstawiciela Zamawiającego). Procedura wymiany panewki łożyska, rozruchu wentylatora po wymianie panewki musi by przeprowadzone wg DTR wentylatorów o ułożyskowaniu ślizgowym. Z wykonanego przeglądu lub wymiany łożysk Wykonawca sporządzi sprawozdanie wraz z załączonymi kartami (tabelami) pomiarowymi oraz opisem wykonanych prac.

Uszkodzone panewki będą podlegać regeneracji polegającej na usunięciu uszkodzonego stopu łożyskowego, wylaniu nowego stopu i wstępnej obróbce mechanicznej.

        - Łożyska toczne

Zakres prac obejmuje wymianę łożysk tocznych wentylatorów. Łożyska do ewentualnej wymiany wytypowane będą na podstawie przedremontowych pomiarów diagnostycznych i pomiarów łożysk podczas przeglądu po demontażu z urządzeń (w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego ich znacznego zużycia lub wewnętrznego uszkodzenia bądź zalecenia przez przedstawiciela Zamawiającego). Przegląd, wymiana łożyska i smaru oraz rozruch wentylatorów po wymianie łożysk musi by przeprowadzone wg DTR wentylatorów o ułożyskowaniu tocznym. Z wykonanego przeglądu lub wymiany łożysk Wykonawca sporządzi sprawozdanie wraz z załączonymi kartami (tabelami) pomiarowymi oraz opisem wykonanych prac. Łożyska i smar do wymiany dostarczy Zamawiający.

        - Przegląd i wymiana sprzęgła

Zakres prac związanych z przeglądem / naprawą / wymianą sprzęgła obejmuje:

- demontaż i montaż zewnętrznych osłon w zakresie niezbędnym do wykonania pracy,

- demontaż i montaż na elementy składowe (po demontażu z wałów lub ewentualnej wymianie dopasowanie piast do istniejących wałów wentylatora i silnika),

- remont sprzęgła elastycznego – przegląd elementów przenoszących obciążenie (wszelkie uszkodzenia elementu elastycznego dyskwalifikują sprzęgło; nową wkładkę sprzęgłową lub nowe sprzęgło dostarczy Zamawiający),

- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzęgła, którego naprawa będzie niemożliwa, zostanie ono wymienione na nowe zgodnie z zaleceniem przedstawiciela Zamawiającego

- podać wyniki z przeglądu w kartach „Punktu Stop” i sprawozdaniu poremontowym (opis wraz z dokumentacją fotograficzną)

        - Przegląd i naprawa układu smarowania i chłodzenia

Zakres prac przy wentylatorach, których łożyskowanie jest smarowne olejem, obejmuje przeprowadzenie przeglądu układu smarowania i chłodzenia. W trakcie tych prac przeprowadzone zostanie:

- czyszczenie zbiornika oleju z osadów i zanieczyszczeń (wraz z opróżnieniem i napełnieniem – olej dostarcza Zamawiający)

- demontaż filtrów, ich czyszczenie lub wymiana oraz montaż na instalacji olejowej (filtry dostarcza Zamawiający)

- demontaż chłodnic, ich czyszczenie, sprawdzenia szczelności wraz z usunięciem stwierdzonych nieszczelności oraz montaż na obiekcie

- usunięcie nieszczelności układu olejowego i chłodzącego (np. nieszczelności śrubunków, połączeń gwintowych instalacji, wymianę uszkodzonej instalacji stalowej lub wymianę węży elastycznych – elementy dostarcza Wykonawca)

- usunięcie nieszczelności olejowych na spływach z opraw łożyskowych – połączenie pod podstawami łożyskowymi (dotyczy łożyska stałego i przesuwnego wentylatora młynowego; zastosowanie połączenia giętkiego na spływach z opraw łożyskowych (w przestrzeni zamkniętej kozła łożyskowego)

- regulacja ciśnienia oleju podczas uruchomienia wentylatorów

- podać wyniki z przeglądu w kartach „Punktu Stop” i sprawozdaniu poremontowym (opis wraz z dokumentacją fotograficzną)

        - Przegląd / naprawa/ remont aparatów kierowniczych i klap żaluzjowych (regulacji wydajności wentylatorów)

Zakres obejmuje montaż i demontaż rusztowań oraz demontaż i montaż izolacji cieplno-akustycznej w zakresie umożliwiającym wykonanie prac. Należy przeprowadzić uruchomienie trzpieni łopatek, kontrolę przegubów, elementów łączących przeguby (połączenia gwintowe do regulacji ustawienia), ramiona (cięgna), wraz z dostawą i wymianą uszkodzonych części (w przypadku znacznej degradacji lub zgodnie z zaleceniem przedstawiciela Zamawiającego) oraz dostawą i wymianą smaru w układzie regulacyjnym. Wymianie smaru w urządzeniu regulacyjnym podlegają: gniazda, trzpienie łopatek, przeguby kulowe, sworznie, rolki oraz śruba pociągowa oraz układy centralnego smarowania. Wszystkie przeguby kulowe cięgien łączących napęd z układem regulacji kierownic powinny być oczyszczone i zakonserwowane. Powinna być sprawdzona ruchliwość przegubów. W celu prawidłowego rozprowadzenia smaru należy wykonać co najmniej 5-cio krotne przesunięcie kierownic z jednej pozycji skrajnej do drugiej. Miernikiem prawidłowego nasmarowania gniazd, jest pojawienie się smaru na wylocie trzpienia łopatki z gniazda kierownicy. Po wykonaniu smarowania, jeżeli przegląd kierownic wymagać będzie przestawienia wyłączników krańcowych Wykonawca zobowiązany jest do ponownego ich ustawiania. W celu kontroli ustawienia klap Wykonawca wykona oznaczenia położenia klap na cięgnach lub dźwigniach. Ustawianie winno odbywać się w sposób ręczny. Z czynności ustawiania krańcówek kierownic Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół. Ustawianie krańcówek winno odbywać się w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Z przeprowadzonego przeglądu klap regulacyjnych poszczególnych urządzeń wykonać ocenę stanu technicznego, a wnioski zawrzeć w sprawozdaniu poremontowym („Punkt Stop”, opis i dokumentacja fotograficzna).

        - Remont / naprawa silników urządzeń wirujących

Silniki poddane remontom i naprawom zostaną zakwalifikowane przed postojem danego kotła po pomiarach diagnostycznych (ilości silników wskazane są w tabeli Wynagrodzenie Umowne – Katalog Czynności). Zakres prac wykonywany podczas remontu silnika musi obejmować:

- odkręcenie śrub mocujących silnik i zdjęcie go z fundamentu oraz transport do miejsca naprawy,

- demontaż i montaż połówki sprzęgła,

- demontaż i montaż osłony wentylatora,

- demontaż i montaż wentylatora,

- demontaż i montaż tarcz łożyskowych i pokryw łożyskowych,

- wyjęcie wirnika ze stojana,

- czyszczenie uzwojeń oraz części składowych silnika,

- kontrola izolacji uzwojeń i tabliczki zaciskowej, drobne naprawy, lakierowanie uzwojeń,

- kontrola usztywnień uzwojeń i częściowa (do 25%) wymiana klinów,

- sprawdzenie stanu technicznego wirnika (klatka, rdzeń, wał) drobne naprawy,

- wymiana łożysk,

- przegwintowanie otworów i śrub,

- włożenie wirnika do stojana,

- konserwacja zewnętrzna silnika (malowanie, oznaczenie),

- transport z miejsca naprawy i posadowienie silnika na stanowisku pracy

- pomiar R60/R15 izolacji uzwojeń przed uruchomieniem silnika,

- ruch próbny oraz sprawdzenie funkcjonalne w układzie technologicznym,

- z przeprowadzonego przeglądu silnika wytypowanych urządzeń wykonać ocenę stanu technicznego, a wnioski zawrzeć w sprawozdaniu poremontowym („Punkt Stop”, opis i dokumentacja fotograficzna)

- wszystkie części i materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu silników zapewnia Wykonawca.

        - Wyważanie układów wirujących

Po przeprowadzonych pracach remontowych przy przeglądach wentylatorów (w trakcie ruchów próbnych wentylatorów) nastąpi- konieczność przeprowadzenia procesu wyważania potwierdzona pomiarami stanu dynamicznego układu wirującego. Po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, (PUNKT STOP) należy przeprowadzić wszelkie prace związane z procesem wyważania. Zakres prac będzie obejmował wszelkie prace towarzyszące związane z demontażami i ponownymi montażami włazów w celu mocowania ciężarka doważającego na wirniku wentylatora. Prace związana z przygotowaniem i mocowaniem ciężarka będą prowadzone według wytycznych firmy diagnostycznej. Prace będą prowadzone przy udziale firmy diagnostycznej, udział tej firmy zapewnia Wykonawca. Proces wyważania może wymagać kilkukrotnego próbnego uruchomienia wentylatora w celu wykonania pomiarów i określenia ostatecznego ciężaru ciężarka doważającego oraz jego usytuowania. Zakres prac obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania podczas wszystkich uruchomień zalecanych przez firmę diagnostyczną. Wyważanie uznaje się za wykonane po pozytywnym potwierdzeniu przez firmę diagnostyczną w protokole pomiarowym przedstawionym przedstawicielowi Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia wyważania w celu ustalenia terminu przeprowadzenia prac (prace związane z podaniem napięcia na urządzenia przez służby EC). Po przeprowadzeniu wyważania Wykonawca zamieści dokumentacje wnioski i zalecenia w sprawozdaniu poremontowym („Punkt Stop”, opis i dokumentacja fotograficzna).

        - Wibrodiagnostyka

Pomiary wibrodiagnostyczne urządzeń wirujących mają na celu określenie poziomu drgań łożysk i ich tendencje. Przeprowadzenie analizy widma drgań ma umożliwić określenie badania stanu urządzenia po przeprowadzonych pracach remontowych podczas ruchu próbnego. W zakres pomiaru wchodzą: pomiar i analiza drgań łożysk silnika; pomiar i analiza drgań łożysk urządzenia (wentylatora). Pomiary powinny być realizowane w trzech kierunkach; poziomym, pionowym, osiowym. Powinny obejmować; amplitudę drgań, prędkość drgań, obwiednię przyspieszenia drgań, przyśpieszenie drgań, parametr stanu łożyska tocznego. Analiza stanu dynamicznego urządzeń powinna być oparta o stan dynamiczny wcześniejszy (monitorowanie w oparciu o dane historyczne – przedstawi Zamawiający na żądanie Wykonawcy po podpisaniu umowy). Wykonawca dokona oceny stanu dynamicznego urządzeń w oparciu o normę ISO 10816-3, a także po każdym pomiarze przedstawi protokół pomiarowy z orzeczeniem o stanie urządzenia na podstawie analizy danych pomiarowych (np. w oparciu o częstotliwość charakterystyczne dla danych łożysk).

Pomiary i badania powinny być prowadzone wg obowiązujących norm i metodyki przyjętej w danym pomiarze lub badaniu oraz wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia do ich wykonywania. Pomiary i badania będą wykonywane z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z zasadami pracy w energetyce oraz zachowaniem przepisów p-poż. Sprzęt wykorzystany do badań powinien posiadać aktualne świadectwa legalizacji i uwierzytelnienia, potwierdzenie legalizacji urządzenia powinno znajdować się w protokole pomiarowym.

        - Laserowe osiowania

Osiowania zespołu wentylatorowego i wszelkie prace pomiarowe przy ustalaniu linii wałów należy przeprowadzać w oparciu o technologię laserową. Prace pomiarowe powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności i przeszkolenie. W wyniku procesu osiowania uznaje się za zakończony po pozytywnym potwierdzeniu przez firmę diagnostyczną w protokole pomiarowym przedstawionym przedstawicielowi Zamawiającego. Zalecane tolerancje ustawienia wałów powinny wynosić: max. przesunięcie równoległe 0,06 mm, max. rozwarcie kątowe 0,04 mm (pożądane przesunięcie 0,03 mm, rozwarcie 0,03 mm)

        - Ustawienie silnika, centrowanie

Zakres prac związanych z ustawieniem silnika podczas centrowania będzie realizowany w przypadku demontażu i montażu silnika związanego z wymianą łożysk, demontażem silnika do przeglądu lub zgodnie z uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiającego. Zakres prac obejmujący wszelkie prace towarzyszące związane z ustawieniem silnika według wytycznych osoby prowadzącej osiowanie wraz z wykonaniem podkładek o odpowiednich wymiarach pod łapy silnika. Nie wskazane jest stosowanie wielu podkładek (max. 2 szt.).

      - Zakres prac przy kanałach i klapach układów powietrza i spalin kotła OP-430/K-2

        - Przegląd / naprawa / remont kanałów układu powietrza i spalin:

- montaż oraz demontaż rusztowania w niezbędnym zakresie umożliwiającym wykonanie prac,

- częściowy demontaż izolacji w zakresie umożliwiającym wykonanie naprawy kanałów oraz montaż izolacji po remoncie,

- demontaż i montaż istniejących włazów rewizyjnych umożliwiając kontrolę wewnętrzną kanałów (istniejące włazy muszą zostać otwarte i po zakończeniu prac, po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, zamknięte, uszczelnione i zaizolowane),

- czyszczenie powierzchni zewnętrznej / wewnętrznej kanałów powietrza lub spalin z nagromadzonego pyłu lub zanieczyszczeń wraz z utylizacją zebranego materiału,

- częściowa wymiana poszycia kanałów – usunięcie stwierdzonych nieszczelności lub zaleconych przez Zamawiającego części kanałów wraz z wzmocnieniami, stężeniami. Materiał do naprawy poszycia blacha gr. 5mm gat. St3S lub równoważny dostarcza Wykonawca,

- usunięcie nieszczelności na połączeniach kołnierzowych kanałów (wymiana uszczelnienia sznurowego, wymiana elementów złącznych: śruby, podkładki, nakrętki),

- usunięcie nieszczelności kompensatorów stalowych,

- naprawa uszkodzonych lub zaleconych przez Zamawiającego elementów kanałów poprzez ich wymianę: zawieszeń i podparć; króćców pomiarowych (materiały konieczne do naprawy dostarcza Wykonawca),

- odtworzenie króćców pomiarowych w przypadku wymiany poszycia w miejscach, gdzie zainstalowane są króćce,

- po zakończeniu prac na obiekcie, wnioski zawrzeć w sprawozdaniu poremontowym (opisy i dokumentacja fotograficzna).

        - Przegląd / naprawa / remont klap regulacyjnych lub odcinających układu powietrza i spalin:

- montaż oraz demontaż rusztowania w niezbędnym zakresie umożliwiającym wykonanie prac,

- częściowy demontaż izolacji w zakresie umożliwiającym wykonanie prac na klapach,

- otwarcie i zamknięcie włazów na kanałach powietrza i spalin z wymianą uszczelnień w celu dostępu do elementów wewnętrznych klap, sprawdzenia ich staniu oraz ustawienia (istniejące włazy przy klapach muszą zostać otwarte i po zakończeniu prac, po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, zamknięte, uszczelnione i zaizolowane); w przypadku klap bez włazów rewizyjnych należy przeprowadzić rozcięcie kanału w rejonie klapy w celu rewizji wewnętrznej bądź naprawy, a po zakończonych pracach przywrócić stan kanału do pierwotnego stanu,

- rozsprzęglenie / zesprzęglenie układu dźwigniowego od napędu elektrycznego,

- wykonanie konserwacji elementów cięgnowych klap (wymyć ze starego smaru i nagromadzonych zanieczyszczeń; poszczególne współpracujące elementy nasmarować smarem przekładniowym, uszkodzone elementy poddać wymianie),

- w przypadku napędów ręcznych – wykonać konserwację napędu, wymyć ze starego smaru i nagromadzonych zanieczyszczeń; śrubę, przekładnię, element napędzający ponownie nasmarować smarem przekładniowym; kolumnę i podstawę napędów pomalować zgodnie z obowiązującą kolorystką w celu konserwacji i wizualizacji,

- przegląd klap w zakresie zużycia i współdziałania elementów,

- dostawę i wymianę uszczelnień dławnic, skrzydeł i ram klap,

- demontaż, przegląd, kwalifikację i montaż łożysk – w przypadku stwierdzenia uszkodzenia łożysk lub po uzgodnieniu z Zamawiającym konieczna będzie ich wymiana,

- podłączenie napędu, regulacja klap i układu cięgnowego

- próby ruchowe klap z kontrolą przylegania oraz ustawieniem wyłączników krańcowych i sprawdzeniem wskazań położenia w systemie DSC, montaż zdemontowanej izolacji – wymagane jest zastosowanie nowego materiału izolacyjnego,

- wykonanie oznaczenia położenia krańcowego klap na elementach instalacji (oznaczenie położenia O – klapa otwarta; Z – klapa zamknięta).

Wymagania szczegółowe:

- zastosowane ułożyskowanie zgodne z zamontowanymi,

- położenie klap i ich układu kinematycznego musi być oznaczone przed rozpoczęciem prac remontowych i odtworzone po zakończeniu prac (wraz z oznaczeniem po remoncie), zabrania się używania napędu elektrycznego do uruchomienia klap.

        - Prace przy kompensatorach (szacunkowe ilość podane są w Załączniku nr 3 do Umowy - „Wynagrodzenie Wykonawcy - Katalog Czynności” dla poszczególnych kotłów):

- montaż oraz demontaż rusztowania w niezbędnym zakresie umożliwiającym wykonanie prac,

- częściowy demontaż izolacji w zakresie umożliwiającym wykonanie prac w rejonie kompensatorów oraz montaż izolacji po wykonaniu prac,

- usuniecie nieszczelności kompensatorów stalowych poprzez ich wykonanie i fragmentaryczną wymianę.

Wymagania szczegółowe:

- ze względu na wymagania szczelności instalacji, wszystkie spoiny muszą być w wykonaniu gazoszczelnym (szczelność potwierdzona badaniami),

- spoiny muszą być poddanie badaniom na szczelność połączenia (np. badania penetracyjne).

      - Zbiornik odmulin i spustów kotłowych (1ZF-1) wraz z pompą (1PE)

        - Remont zbiornika odmulin i spustów kotłowych wraz z pompą obejmuje:

- zabezpieczenie przed napływem czynnika od strony układu rurociągów dopływowych i odpływowych w niezbędnym zakresie; wykonanie i montaż „zaślepek” na kołnierzach instalacji

- demontaż i montaż włazu rewizyjnego w celu rewizji, czyszczenia i naprawy powierzchni wewnętrznej zbiornika

- odpompowanie resztek wody i zanieczyszczeń ze zbiornika; czyszczenie wnętrza zbiornika z zanieczyszczeń, wraz z wywozem i utylizacją odpadów

- wykonanie badań grubości ścianki płaszcza zbiornika wraz z przygotowaniem powierzchni do badania – siatka pomiarowa wg ustaleń z Zamawiającym – szacunkowa ilość punktów pomiarowych 200 szt

- częściowa naprawa / wymiana płaszcza zbiornika w zakresie:

- dostawa blachy (min 5mm), przygotowanie arkusza blachy o wymiarach ustalonych z Zamawiającym (max ilość wymienianej powierzchni – 15m2),

- walcowanie do średnicy zbiornika lub do jego dennicy (w zależności od umiejscowienia wady, pocienienia lub perforacji korozyjnej),

- prace montersko- spawalnicze związane z dopasowaniem i spawaniem blachy do płaszcza zbiornika,

- sporządzenie dokumentacji technicznej – powykonawcze

        - Remont pompy odwodnień.

W zbiorniku odmulin i spustów kotłowych zabudowana została pompa wirowa pionowa typu 125 KGM 100-U.

W ramach remontu pompy odwodnień konieczne jest odłączenie pompy od instalacji elektrycznej i rurociągów. Do wyjęcia pompy ze zbiornika i włożenia pompy po remoncie Wykonawca zapewni stosowne podnośniki i urządzenia transportu pionowego i poziomego (ciężar pompy ok 500 kg). W ramach prac remontowych zostanie przeprowadzony demontaż pompy na elementy składowe, które zostaną poddane ocenie stanu technicznego. Wymianie należy poddać wirnik, uszczelnienie wału (mechaniczne / sznurowe), uszczelnienie wirnika, elementy osadzone na wale: nakrętki, podkładki, wpusty. Dostawa powyższych materiałów i części po stronie Wykonawcy. Wał poddać regeneracji. Po zakończeniu montażu pompę umieścić na stanowisku pracy oraz przeprowadzić ruch próbny (w trakcie ruchu próbnego kotła). Główne prace w zakresie agregatu pompowego:

- demontaż / montaż pompy na stanowisku

- demontaż na części składowe, czyszczenie, oględziny, badania krzywizny wału, weryfikacja stanu technicznego części, sporządzenie protokołu weryfikacji

- dostawa części pompy (łożyska, wirnik, tuleje dystansowe), naprawa połączeń gwintowych, dostawa i wymiana uszkodzonych śrub i nakrętek

- wymiana zużytych części pompy, prace warsztatowe

- montaż pompy z kontrolą wymiarów skojarzonych części pompy

- czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne korpusu pompy

- udział w uruchomieniu, pomiary wibrodiagnostyczne

- nadzór nad uruchomieniem agregatu pompowego,

- sporządzenie dokumentacji technicznej.

    - Zakres prac dla kotła wodnego WP120/KW-3

      - Przygotowanie kotła WP120/KW-3 do rewizji wewnętrznej.

Rewizją wewnętrzną objęte są następujące elementy kotła:

-	komory górne ekranu przedniego i tylnego (długość komór 6,8 m)			szt.2,

-	komory górne ekranu bocznego lewego i prawego (długość komór 4.6 m)		szt.2,

-	komory dolne ekranu przedniego i tylnego (długość komór 8,6 m)			szt.2,

-	komory dolne ekranu bocznego lewego i prawego (długość komór 7,9 m)		szt.2,

-	komora wlotowa grodzi (długość komory 5,8 m)					szt.1,

-	komora wylotowa grodzi(długość komory 9,0 m)					szt.1,

-	komory wlotowe pęczka konwekcyjnego (długość komór 3,3 m)			szt.2,

-	komory wylotowe pęczka konwekcyjnego (długość komór 3,6 m)			szt.2,

-	komory wlotowe pęczka konwekcyjnego II (długość komór 3,3 m)			szt.2,

-	komory wylotowe pęczka konwekcyjnego II (długość komór 3,6 m)			szt.2,

W ramach przygotowania elementów kotła do rewizji, wykonawca wykona następujące prace:

- montaż i demontaż rusztowań w zakresie niezbędnym do wykonania rewizji,

- demontaż oraz montaż izolacji w zakresie niezbędnym do odsłonięcia denek komór. Zamawiający zakłada dostawę i wymianę materiału izolacyjnego,

- demontaż, naprawa oraz montaż zamykadeł komór wraz z wykonaniem i założeniem nowych materiałów uszczelniających,

- czyszczenie wnętrza komór podlegających rewizji z osadu i mułu, płukanie,

- oczyszczenie powierzchni zewnętrznej komór w rejonie denek, malowanie farbą antykorozyjną,

- inne prace, które Wykonawca uzna za niezbędne do wykonania w ramach przygotowania do rewizji.

      - Remont zaworów bezpieczeństwa

Remontowi i ustawieniu na stacji prób z odbiorem przez UDT podlega 7 szt. zaworów bezpieczeństwa typ sprężynowy DN wlot/wylot 100/150 wszystkie o ciśnienie początku otwarcia 1,95 MPa.

Zakres prac obejmuje:

-	czyszczenie,

-	demontaż zaworów i montaż po przeglądzie,

-	docieranie powierzchni uszczelniających,

-	wymiana uszczelnień,

-      ustawienie na stacji prób wraz z odbiorem UDT.

      - Remont armatury kotła WP120/KW-3

Zakres prac dotyczy armatury kołnierzowej DN32 na instalacji odwodnień i odpowietrzeń i obejmuje wszelkie prace, niezbędne do kompleksowego wykonania zadania w tym:

-	remont armatury w zakresie:

- demontaż i montaż armatury (w przypadku armatury kołnierzowej),

- dostawę i wymianę śrub połączeń kołnierzowych (w przypadku armatury kołnierzowej)

- dostawę i wymianę uszczelnień, materiały uszczelniające grafitowe, dostarczane przez wykonawcę, muszą być dobrane do parametrów pracy armatury.

- docieranie powierzchni uszczelniających, sprawdzenie krzywizny wrzeciona,

- akceptacja technologii naprawy, wykonanie badań diagnostycznych oraz dostarczenie poświadczenia na wykonaną pracę,

- regeneracja armatury obejmująca obróbkę grzybowrzeciona w zakresie zabielenia powierzchni grzyba w przypadku braku możliwości dotarcia

-	dostawę i wymianę armatury kołnierzowej DN32, PN40

      - Palniki mazutowe kotła KW-3

Zakres prac na palnikach rozpałkowych obejmuje:

- demontaż i montaż lancy palnika rozpałkowego z wymianą uszczelek,

- demontaż, czyszczenie i montaż dysz palników rozpałkowych,

- naprawa mocowania lancy palnika rozpałkowego,

- legalizacja powierzchni uszczelniających,

- wymiana izolacji na instalacji parowej i mazutowej do palników mazutowych.

- wykonanie i dostawa palnika mazutowego wg rys. WKZ-04-00-00.

Uwaga: Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację warsztatową po podpisaniu umowy.

      - Kruszarka żużla kotła WP120/KW-3

Na kotle WP120/KW-3 zainstalowana jest kruszarka żużla typu HW-050 bez wstępnego łamacza prod. WAMAG Wałbrzych.

Zakres prac obejmuje:

- demontaż kruszarki,

- dostawa i wymiana łożysk wału - łożyska baryłkowe 23218 CCK/W33 + tuleja H2318 kpl. 2,

- dostawa i wymiana wieńców zębatych rys. HW-003-00-253 szt. 8, (4 szt. wyk. I, 4 szt. wyk. II),

- dostawa i wymiana nakładki szczęki rys. HW-003-005-2 szt.3,

- demontaż, oczyszczenie, konserwacja sprężyn dociskowych szczęk kruszących,

- oczyszczenie korpusu kruszarki, odnowienie powłoki lakierniczej,

- montaż kruszarki,

      - Wykonanie oraz wymianę instalacji spłucznej wanny żużlowej.

Zakres prac obejmuje wykonanie oraz wymianę instalacji spłucznej wanny żużlowej od kołnierza przyłączeniowego zaworu odcinającego do dyszy spłucznej włącznie w leju żużlowym. Zakres został zaznaczony na poniższym rysunku. Z uwagi na brak dokumentacji wykonawczej, instalację należy odtworzyć na wzór istniejącej.

      - Wentylatory kotła wodnego WP-120/KW-3.

        - Przegląd / naprawa obudów i wirników wentylatorów

W zakresie prac należy wykonać czynności związane z otwarciem i zamknięciem włazów rewizyjnych wentylatorów wraz z wymianą sznurów uszczelniających i naprawami włazów (tj. usunięcie nieszczelności, naprawa powierzchni uszczelniającej włazu, wykonanie montażu uchwytów, wymianę elementów złącznych – śruby, nakrętki, podkładki, elementy mocujące). Po otwarciu włazów należy oczyścić powierzchnie wewnętrzne z nagromadzonego pyłu oraz dokonać oględzin wirnika wentylatora oraz obudowy od strony wewnętrznej. O terminie otwarcia włazów należy poinformować przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powierzchni wewnętrznych wentylatorów poinformować przedstawiciela Zamawiającego i dokonać naprawy zgodnie z ustaloną technologią (Punkt Stop). Jeżeli będzie to konieczne należy zdemontować fragmenty izolacji termicznej wraz z elementami do niej przytwierdzonymi (np. ławy kablowe). Montażu włazów można dokonać po zakończonych pracach na wewnętrznych powierzchniach wentylatorów oraz po uzyskaniu zgody od przedstawiciela Zamawiającego (Punkt STOP). Po zakończeniu prac należy uzupełnić izolację wraz ze zdemontowanymi elementami (zostawić stan sprzed rozpoczęcia prac). Z przeprowadzonej rewizji wewnętrznej wykonać ocenę stanu technicznego urządzenia, a wnioski zawrzeć w sprawozdaniu poremontowym (opis i dokumentacja fotograficzna).

        - Przegląd i wymiana łożysk wentylatorów

Zakres prac związanych z przeglądem łożysk obejmuje:

- demontaż i montaż zewnętrznych osłon w zakresie niezbędnym do wykonania pracy,

- demontaż i montaż pokryw łożysk,

- wyczyszczenie łożyska ze smaru, wymycie,

- pomiary luzów, kwalifikację łożysk,

- wymianę smaru lub oleju (olej lub smar dostarcza Wykonawca),

- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia łożyska zostanie ono wymienione na nowe zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego,

- w przypadku konieczności demontażu aparatury kontrolno-pomiarowej z łożysk lub elementów wentylatorów, po zakończeniu czynności remontowych należy przywrócić stan sprzed rozpoczęcia prac

- podać wyniki z przeglądu w kartach „Punktu Stop” i sprawozdaniu poremontowym (opis wraz z dokumentacją fotograficzną).

Łożyska toczne

Zakres prac obejmuje wymianę łożysk tocznych wentylatorów. Łożyska do ewentualnej wymiany wytypowane będą na podstawie przed remontowych pomiarów diagnostycznych i pomiarów łożysk podczas przeglądu po demontażu z urządzeń (w przypadku stwierdzenia ich znacznego zużycia lub wewnętrznego uszkodzenia bądź zalecenia przez przedstawiciela Zamawiającego). Przegląd, wymiana łożyska i smaru oraz rozruch wentylatorów po wymianie łożysk musi by przeprowadzony wg DTR wentylatorów o ułożyskowaniu tocznym. Z wykonanego przeglądu lub wymiany łożysk Wykonawca sporządzi sprawozdanie wraz z załączonymi kartami (tabelami) pomiarowymi oraz opisem wykonanych prac.

        - Przegląd i wymiana sprzęgła

Zakres prac związanych z przeglądem / naprawą / wymianą sprzęgła obejmuje:

- demontaż i montaż zewnętrznych osłon w zakresie niezbędnym do wykonania pracy,

- demontaż i montaż na elementy składowe (po demontażu z wałów lub ewentualnej wymianie dopasowanie piast do istniejących wałów wentylatora i silnika),

- przegląd elementów przenoszących obciążenie (wszelkie uszkodzenia elementu elastycznego dyskwalifikują sprzęgło; nową wkładkę sprzęgłową lub nowe sprzęgło dostarczy Zamawiający),

- w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzęgła, którego naprawa będzie niemożliwa, zostanie ono wymienione na nowe zgodnie z zaleceniem przedstawiciela Zamawiającego

- podać wyniki z przeglądu w kartach „Punktu Stop” i sprawozdaniu poremontowym (opis wraz z dokumentacją fotograficzną)

        - Przegląd / naprawa/ remont aparatów kierowniczych (regulacja wydajności wentylatorów)

Zakres obejmuje montaż i demontaż rusztowań oraz demontaż i montaż izolacji cieplno-akustycznej w zakresie umożliwiającym wykonanie prac. Należy przeprowadzić uruchomienie trzpieni łopatek, kontrolę przegubów, elementów łączących przeguby (połączenia gwintowe do regulacji ustawienia), ramiona (cięgna), wraz z ewentualną wymianą uszkodzonych części (w przypadku znacznej degradacji lub zgodnie z zaleceniem przedstawiciela Zamawiającego) i wymianą smaru w układzie regulacyjnym. Wymianie smaru w urządzeniu regulacyjnym podlegają: gniazda, trzpienie łopatek, przeguby kulowe, sworznie, rolki oraz śruba pociągowa oraz układy centralnego smarowania. Wszystkie przeguby kulowe cięgien łączących napęd z układem regulacji kierownic powinny być oczyszczone i zakonserwowane. Przegląd i konserwacja elementów składowych aparatów kierowniczych i klap żaluzjowych wg DTR wentylatorów. Po wykonanych przeglądach i naprawach, jeżeli przegląd kierownic wymagać będzie przestawienia wyłączników krańcowych; Wykonawca zobowiązany jest do ponownego ich ustawiania. Dodatkowo w celu kontroli ustawienia klap Wykonawca odtworzy oznaczenia położenia klap na cięgnach lub dźwigniach. Ustawianie winno odbywać się w sposób ręczny. Z czynności ustawiania krańcówek kierownic Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół. Ustawianie krańcówek winno odbywać się w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela producenta napędu. Z powyższych czynności Wykonawca wykona ocenę stanu technicznego, a wnioski zawrzeć w sprawozdaniu poremontowym („Punkt Stop”, opis i dokumentacja fotograficzna).

        - Wyważanie układów wirujących

Po przeprowadzonych pracach remontowych przy przeglądach wentylatorów (w trakcie ruchów próbnych wentylatorów) może nastąpić konieczność przeprowadzenia procesu wyważania potwierdzone pomiarami stanu dynamicznego układu wirującego. Po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, (PUNKT STOP) należy przeprowadzić wszelkie prace związane z procesem wyważania. Zakres prac będzie obejmował wszelkie prace towarzyszące związane z demontażami i ponownymi montażami włazów w celu mocowania ciężarka doważającego na wirniku wentylatora. Prace związana z przygotowaniem i mocowaniem ciężarka będą prowadzone według wytycznych firmy diagnostycznej. Prace będą prowadzone przy udziale firmy diagnostycznej, udział tej firmy zapewnia Wykonawca. Proces wyważania może wymagać kilkukrotnego próbnego uruchomienia wentylatora w celu wykonania pomiarów i określenia ostatecznego ciężaru ciężarka doważającego oraz jego usytuowania. Zakres prac obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania podczas wszystkich uruchomień zalecanych przez firmę diagnostyczną. Wyważanie uznaje się za wykonane po pozytywnym potwierdzeniu przez firmę diagnostyczną w protokole pomiarowym przedstawionym przedstawicielowi Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia wyważania w celu ustalenia terminu przeprowadzenia prac. Po przeprowadzeniu wyważania Wykonawca zamieści dokumentacje wnioski i zalecenia w sprawozdaniu poremontowym („Punkt Stop”, opis i dokumentacja fotograficzna).

        - Wibrodiagnostyka

Pomiary wibrodiagnostyczne urządzeń wirujących mają na celu określenie poziomu drgań łożysk i ich tendencje. Przeprowadzenie analizy widma drgań ma umożliwić określenie badania stanu urządzenia po przeprowadzonych pracach remontowych podczas ruchu próbnego. W zakres pomiaru wchodzą: pomiar i analiza drgań łożysk silnika; pomiar i analiza drgań łożysk urządzenia (wentylatora). Pomiary powinny być realizowane w trzech kierunkach; poziomym, pionowym, osiowym. Powinny obejmować; amplitudę drgań, prędkość drgań, obwiednię przyspieszenia drgań, przyśpieszenie drgań, parametr stanu łożyska tocznego. Analiza stanu dynamicznego urządzeń powinna być oparta o stan dynamiczny wcześniejszy (monitorowanie w oparciu o dane historyczne – przedstawi Zamawiający na żądanie Wykonawcy). Wykonawca dokona oceny stanu dynamicznego urządzeń w oparciu o normę ISO 10816-3, a także po każdym pomiarze przedstawi protokół pomiarowy z orzeczeniem o stanie urządzenia na podstawie analizy danych pomiarowych (np. w oparciu o częstotliwość charakterystyczne dla danych łożysk).

Pomiary i badania powinny być prowadzone wg obowiązujących norm i metodyki przyjętej w danym pomiarze lub badaniu oraz wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia do ich wykonywania. Pomiary i badania będą wykonywane z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z zasadami pracy w energetyce oraz zachowaniem przepisów p-ppoż. Sprzęt wykorzystany do badań powinien posiadać aktualne świadectwa legalizacji i uwierzytelnienia, potwierdzenie legalizacji urządzenia powinno znajdować się w protokole pomiarowym.

        - Laserowe osiowania

Osiowania zespołu wentylatorowego i wszelkie prace pomiarowe przy ustalaniu linii wałów należy przeprowadzać w oparciu o technologię laserową. Prace pomiarowe powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiedzenie umiejętności i przeszkolenie. W wyniku procesu osiowania uznaje się za zakończony po pozytywnym potwierdzeniu przez firmę diagnostyczną w protokole pomiarowym przedstawionym przedstawicielowi Zamawiającego. Zalecane tolerancje ustawienia wałów powinny wynosić: max. przesunięcie równoległe 0,06 mm, max. rozwarcie kątowe 0,04 mm (pożądane przesunięcie 0,03 mm, rozwarcie 0,03 mm)

        - Ustawienie silnika, centrowanie

Zakres prac związanych z ustawieniem silnika podczas centrowania będzie realizowany w przypadku demontażu i montażu silnika związanego z wymianą łożysk, demontażem silnika do przeglądu lub zgodnie z uzgodnieniami z przedstawicielem Zamawiającego. Zakres prac obejmujący wszelkie prace towarzyszące związane z ustawieniem silnika według wytycznych osoby prowadzącej osiowanie wraz z wykonaniem podkładek o odpowiednich wymiarach pod łapy silnika. Nie wskazane jest stosowanie wielu podkładek (max. 2 szt.).

        - Remont / naprawa silników

Silniki poddane remontom i naprawom zostaną zakwalifikowane przed postojem danego kotła po pomiarach diagnostycznych (planowane ilości silników wskazane są w tabeli z załącznik nr 2 Wynagrodzenie Umowne – Katalog Czynności. Zakres prac wykonywany podczas remontu silnika powinien obejmować:

- odkręcenie śrub mocujących silnik i zdjęcie go z fundamentu oraz transport do miejsca naprawy,

- demontaż i montaż połówki sprzęgła,

- demontaż i montaż osłony wentylatora,

- demontaż i montaż wentylatora,

- demontaż i montaż tarcz łożyskowych i pokryw łożyskowych,

- wyjęcie wirnika ze stojana,

- czyszczenie uzwojeń oraz części składowych silnika,

- kontrola izolacji uzwojeń i tabliczki zaciskowej, drobne naprawy, lakierowanie uzwojeń,

- kontrola usztywnień uzwojeń i częściowa (do 25%) wymiana klinów,

- sprawdzenie stanu technicznego wirnika (klatka, rdzeń, wał) drobne naprawy,

- wymiana łożysk,

- przegwintowanie otworów i śrub,

- włożenie wirnika do stojana,

- konserwacja zewnętrzna silnika (malowanie, oznaczenie),

- transport z miejsca naprawy i posadowienie silnika na stanowisku pracy

- pomiar R60/R15 izolacji uzwojeń przed uruchomieniem silnika,

- ruch próbny oraz sprawdzenie funkcjonalne w układzie technologicznym,

- z przeprowadzonego przeglądu silnika wykonać ocenę stanu technicznego, a wnioski zawrzeć w sprawozdaniu poremontowym („Punkt Stop”, opis i dokumentacja fotograficzna).

Wszystkie części i materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu silników zapewnia Wykonawca.

      - Kanały i klapy układu powietrza i spalin kotła wodnego WP-120/KW-3.

        - Przegląd / naprawa/ remont kanałów układu powietrza i spalin:

- montaż oraz demontaż rusztowania w niezbędnym zakresie umożliwiającym wykonanie prac,

- częściowy demontaż izolacji w zakresie umożliwiającym wykonanie naprawy kanałów oraz montaż izolacji po remoncie,

- demontaż i montaż istniejących włazów rewizyjnych umożliwiając kontrolę wewnętrzną kanałów (istniejące włazy muszą zostać otwarte i po zakończeniu prac, po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, zamknięte, uszczelnione i zaizolowane);

- czyszczenie powierzchni zewnętrznej / wewnętrznej kanałów powietrza lub spalin z nagromadzonego pyłu lub zanieczyszczeń wraz z utylizacją zebranego materiału

- częściowa wymiana poszycia kanałów – usunięcie stwierdzonych nieszczelności lub zaleconych przez Zamawiającego części kanałów wraz z wzmocnieniami, stężeniami

- usunięcie nieszczelności na połączeniach kołnierzowych kanałów (wymiana uszczelnienia sznurowego, wymiana elementów złącznych: śruby, podkładki, nakrętki)

- usunięcie nieszczelności kompensatorów stalowych

- naprawa uszkodzonych lub zaleconych przez Zamawiającego elementów kanałów poprzez ich wymianę: zawieszeń i podparć; króćców pomiarowych

- odtworzenie krócców pomiarowych w przypadku wymiany poszycia w miejscach gdzie zainstalowane są króćce

- po zakończeniu prac na obiekcie, wnioski zawrzeć w sprawozdaniu poremontowym (opisy i dokumentacja fotograficzna)

        - Przegląd / naprawa/ remont klap regulacyjnych lub odcinających układu powietrza i spalin:

- montaż oraz demontaż rusztowania w niezbędnym zakresie umożliwiającym wykonanie prac,

- częściowy demontaż izolacji w zakresie umożliwiającym wykonanie prac na klapach,

- otwarcie i zamknięcie włazów na kanałach powietrza i spalin z wymianą uszczelnień w celu dostępu do elementów wewnętrznych klap, ich sprawdzenia oraz ustawienia (istniejące włazy przy klapach muszą zostać otwarte i po zakończeniu prac, po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, zamknięte, uszczelnione i zaizolowane),

- rozsprzęglenie / zesprzęglenie układu dźwigniowego od napędu elektrycznego

- wykonanie konserwacji elementów cięgnowych klap (wymyć ze starego smaru i nagromadzonych zanieczyszczeń; poszczególne współpracujące elementy nasmarować smarem przekładniowym)

- w przypadku napędów ręcznych – wykonać konserwację napędu, wymyć ze starego smaru i nagromadzonych zanieczyszczeń; śrubę, przekładnię, element napędzający ponownie nasmarować smarem przekładniowym; kolumnę i podstawę napędów pomalować zgodnie z obowiązującą kolorystką w celu konserwacji i wizualizacji

- przegląd klap w zakresie zużycia i współdziałania elementów (ewentualne uszkodzenia podlegają wymianie lub naprawie),

- wymianę uszczelnień dławnic, skrzydeł i ram klap

- demontaż, przegląd, kwalifikację i montaż łożysk – w przypadku stwierdzenia uszkodzenia łożysk lub po uzgodnieniu z Zamawiającym konieczna będzie ich wymiana,

- podłączenie napędu, regulacja klap i układu cięgnowego (w większości przypadków producentem napędów oraz serwisantem – ZAP INTEC Wrocław, AUMA),

- próby ruchowe klap z kontrolą przylegania oraz ustawieniem wyłączników krańcowych i sprawdzeniem wskazań położenia w systemie DSC, montaż zdemontowanej izolacji – wymagane jest zastosowanie nowego materiału izolacyjnego,

- wykonanie oznaczenia położenia krańcowego klap na elementach instalacji (oznaczenie położenia O – klapa otwarta; Z – klapa zamknięta)

Wymagania szczegółowe:

- materiały uszczelniające i smarne muszą być dostosowane do warunków pracy urządzeń oraz muszą być zgodne z dokumentacją techniczna (dokumentacja dostępna u Zamawiającego),

- zastosowane ułożyskowanie zgodne z zamontowanymi,

- położenie klap i ich układu kinematycznego musi być oznaczone przed rozpoczęciem prac remontowych i odtworzone po zakończeniu prac (wraz z oznaczeniem po remoncie), zabrania się używania napędu elektrycznego do uruchomienia klap

- w trakcie podłączenia, regulacji i ustawienia napędów elektrycznych klap konieczna jest współpraca z serwisantem napędu (lub firma INETC – wykonawca serwisu układów automatyki na terenie elektrociepłowni).

      - Remont obrotowych podgrzewczych powietrza kotła wodnego WP- 120/KW- 3

Zakres prac dla obrotowych podgrzewaczy powietrza obejmuje:

- prace przygotowawcze do przeprowadzenia remontu obrotowych podgrzewaczy powietrza

- kontrola / naprawa / wymiana uszczelnień obrotowych podgrzewaczy powietrza

- kontrola / naprawa / wymiana uszkodzonych części układu statycznej regulacji uszczelnień

- kontrola / naprawa napędów

- dostawa i wymiana łożysk prowadzących i nośnych obrotowych podgrzewaczy powietrza

- kontrola / naprawa układu smarowania i chłodzenia łożysk

- kontrola / naprawa obudowy obrotowych podgrzewaczy powietrza

- dokumentacja powykonawcza (sprawozdanie poremontowe)

        - W ramach przygotowania obrotowych podgrzewaczy powietrza do modernizacji Wykonawca:

- zapewni sobie niezbędną ilość rusztowań i podestów do wykonania zadania

- oczyści z pyłu, zanieczyszczeń i luźnych fragmentów izolacji zewnętrzne powierzchnie obrotowych podgrzewaczy powietrza; po zakończonych pracach zamontuje brakującą izolację

- zdemontuje konieczną izolację zewnętrzną w celu uśnięcia stwierdzonych nieszczelności poszycia, króćców i kanałów w rejonie połączenia ich z obrotowymi podgrzewaczami powietrza

        - Kontrola / naprawa / wymiana uszczelnień obrotowych podgrzewaczy powietrza

W ramach zakresu prac konieczne jest przeprowadzenie przeglądu (sprawdzenia pod kątem wytarcia, wygięć, uszkodzeń mechanicznych, perforacji korozyjnej) oraz dostarczenie i wymiana uszkodzonych taśm uszczelniających dla:

- uszczelnień promieniowych (stalowe taśmy uszczelniające dostarczy Zamawiający)

- uszczelnień obwodowych (stalowe taśmy uszczelniające dostarczy Zamawiający)

przyjmuje się wymianę:

- 20% uszczelnień promieniowych po stronie zimnego i gorącego końca

- 20% uszczelnień obwodowych po stronie zimnego i gorącego końca

        - Kontrola / naprawa / remont statycznego układu uszczelnień obejmuje:

- przegląd i ocenę stanu technicznego układu podwieszenia skrzydeł promieniowych (kontrola cięgien – górnych i dolnych; kontrola poprawności pracy dźwigni położenia skrzydeł, kontrola elementów złącznych układu położenia skrzydeł)

- w przypadku stwierdzenia uszkodzeń, nieprawidłowości lub zużycia elementów w trakcie eksploatacji przeprowadzić naprawy, odtworzyć

- przeprowadzić regulację i ustawienie skrzydeł uszczelniających

        - Kontrola / naprawa / remont napędów obrotowych podgrzewaczy powietrza obejmuje:

- demontaż przekładni silników napędowych z przekładni

- demontaż przekładni na części składowe, wymiana oleju, wymiana uszczelnień, wyczyszczenie z osadów, kontrola stanu elementów współpracujących i ich kwalifikacja do dalszej eksploatacji, wymiana uszkodzonych części, montaż po remoncie)

- kontrolę stanu technicznego koła napędowego i wieńca palczastego wirnika obrotowych podgrzewaczy powietrza (wymiana uszkodzonych elementów)

- kontrolę i naprawę amortyzatorów sprężynowych wraz z wymianą uszkodzonych elementów

- kontrola wieńca palczastego; wymiana wytartych kołków

- montaż przekładni po remoncie wraz z przeprowadzeniem ruchów próbnych i regulacji współpracy z wirnikiem

        - Kontrola / naprawa / remont układu smarowania i chłodzenia łożysk obejmuje :

- ułożyskowanie wirników obrotowych podgrzewaczy powietrza w zakresie:

- dostawa łożyska nośnego i prowadzącego – 2kpl (łożysko nośne 29352-E1-XL, łożysko prowadzące 22313-E1-XL-K wraz z tuleją H2313)

- demontażu łożyska nośnego i prowadzącego wirnik

- przeprowadzenia oceny i kwalifikacji łożysk do dalszej pracy w obecności przedstawiciela Zamawiającego (łożyska niekwalifikujące się do dalszej pracy dostarczy do wymiany Zamawiający)

- przeprowadzenia wymiany / montażu łożysk

- układ smarowania smarem stałym

- przeprowadzenie czyszczenia komór łożyskowych ze starego i przepracowanego smaru

- przeprowadzenie przeglądu ułożyskowania

- uzupełnienie nowym smarem (smar dostarcza Wykonawca; smar „Czarna Pszczoła”)

- odnowienie powłoki lakiernicze na obudowach łożysk

        - Kontrola / naprawa / remont obudowy obrotowych podgrzewaczy powietrza oraz króćców powietrza i spalin.

W ramach prac należy skontrolować stan powierzchni kanałów powietrza i spalin w obrębie obrotowych podgrzewaczy powietrza i usunąć stwierdzone nieszczelności poprzez wspawanie nowych fragmentów. Spoiny muszą być w wykonaniu gazoszczelnym (zakładana sumaryczna ilość wstawek – 10m2 dla jednego obrotowego podgrzewacza powietrza). Dodatkowo należy naprawić lub wymienić uszkodzone w trakcie eksploatacji stężenia kanałów spalin/powietrza w rejonie obrotowych podgrzewaczy powietrza (zakładana ilość stężeń – 5 szt. dla jednego obrotowego podgrzewacza powietrza). Naprawiane fragmenty wraz ze spoinami zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie.

Po wykonanych naprawach poszycia kanałów lub po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego dokonać zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznej obrotowych podgrzewaczy powietrza oraz montażu nowej izolacji

Zamawiający zastrzega możliwość wyrywkowej kontroli stanu powłoki. Na obudowach, w widocznych miejscach, należy umieścić oznakowania ruchowe obrotowych podgrzewaczy powietrza oraz strzałki wskazujące kierunek przepływów i obrotów. Materiał do naprawy poszycia blacha gr 5mm gat. St3S lub równoważny oraz materiał na stężenia dostarcza Wykonawca.

        - Kontrola / naprawa / remont silnika:

Zakres prac wykonywany podczas remontu silnika powinien obejmować:

- odkręcenie śrub mocujących silnik i zdjęcie go z fundamentu oraz transport do miejsca naprawy,

- demontaż i montaż połówki sprzęgła,

- demontaż i montaż osłony silnika,

- demontaż i montaż silnika,

- demontaż i montaż tarcz łożyskowych i pokryw łożyskowych,

- wyjęcie wirnika ze stojana,

- czyszczenie uzwojeń oraz części składowych silnika,

- kontrola izolacji uzwojeń i tabliczki zaciskowej, drobne naprawy, lakierowanie uzwojeń,

- kontrola usztywnień uzwojeń i częściowa (do 25%) wymiana klinów,

- sprawdzenie stanu technicznego wirnika (klatka, rdzeń, wał) drobne naprawy,

- wymiana łożysk,

- przegwintowanie otworów i śrub,

- włożenie wirnika do stojana,

- konserwacja zewnętrzna silnika (malowanie, oznaczenie),

- transport z miejsca naprawy i posadowienie silnika na stanowisku pracy

- pomiar R60/R15 izolacji uzwojeń przed uruchomieniem silnika,

- ruch próbny oraz sprawdzenie funkcjonalne w układzie technologicznym,

- z przeprowadzonego przeglądu silnika wykonać ocenę stanu technicznego, a wnioski zawrzeć w sprawozdaniu poremontowym („Punkt Stop”, opis i dokumentacja fotograficzna).

Wszystkie części i materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu silników zapewnia Wykonawca.

        - Dokumentacja z wykonanej modernizacji obrotowych podgrzewaczy powietrza.

W trakcie prowadzonych prac przy modernizacji obrotowych podgrzewaczach powietrza wykonana zostanie dokumentacja:

- karty odbioru etapowego prac remontowych  (wg załącznika nr 6) – zawierające dane identyfikacyjne urządzenia; terminy realizacji prac wraz z zakresami prac i terminami odbioru, uwagi o stanie technicznym urządzenia; podpisy przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego

- protokoły z przeglądu łożysk – zawierające dane identyfikacyjne urządzenia oraz konkretnego łożyska; termin przeprowadzenia pomiarów; podpisy przedstawicieli Wykonawcy

- sprawozdanie poremontowe (obejmujące ocenę stanu technicznego wszystkich urządzeń, opisy wykonanych prac przy poszczególnych częściach zadania, dokumentację fotograficzną, wnioski i zalecenia w stosunku do prac wykonanych na obrotowych podgrzewaczach powietrza)

Wszystkie metryki, dokumenty pomiarowe powinny podawać wszelkie niezbędne dane potrzebne do oceny jakości wykonanych prac (powinny jednoznacznie określać lokalizację i sposób wykonanych pomiarów, użyte przyrządy pomiarowe, klasę tych przyrządów, tabele pomiarowe powinny podawać wymiary nominalne, dopuszczalne odchylenia, wartości zmierzone). Pomiary powinny być wykonywane zgodnie z zasadami metrologii.

    - Zakres prac w ramach opcji.

Poza zakresem prac wymienionym powyżej Zamawiający przewiduje możliwość wykonania prac opcjonalnych w tym:

- wymianę zespołu elementów (poz.32, poz.60) oraz kolan szt. 2 (poz. 58) odcinka rurociągu pary świeżej kotła OP430/ K-2 w EC Wrocław w zakresie:

Rysunek 1 Element rurociągu poz. 32 i Łuk gładki poz. 60

Rysunek 2 Łuk gładki poz. 58

- opracowanie technologii, wykonanie dokumentacji elementów wymienianych oraz zatwierdzenie w UDT,

- zabudowę i demontaż rusztowań w celu wykonania prac.

- demontaż i montaż izolacji w obszarze planowanych prac.

Zamawiający zakłada wymianę materiałów izolacyjnych w obszarze planowanych prac. Zamawiający zakłada wykorzystanie pokrycia izolacji z blachy ocynkowanej zamontowanej w strefie wymiany.

- wymianę zespołu elementów (32) i (60)  oraz kolan szt. 2 (58) – stal 13HMF, Φ 273 x 32

- wykonanie badań nieniszczących 100 %, długości wszystkich złączy obwodowych wykonanych na elementach ciśnieniowych. Kontrola połączeń spawanych wykonywana będzie przez Wykonawcę zgodnie z Polskimi Normami, z wykorzystaniem metody rentgenograficznej i zgodnie z przepisami UDT. Oględziny, jako metoda diagnostyczna, traktowana jest jako uzupełniająca. Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa kontroli i jakości (poświadczenia) każdej spoiny wykonanej na elemencie ciśnieniowym.

- zabezpieczenie antykorozyjne przed założeniem izolacji,

Elementy do wykonania powyższego zakresu prac dostarczy Zamawiający.

- remont palników pyłowych w zakresie:

- czyszczenie palników, skrzyń palników z pyłu i nawisów

- dostawa i wymiana stożka wylotowego koncentratora pyłu (poz. 33 rys. nr WRO13-30HHA-1001),

- dostawa i wymiana uchwytu koncentratora pyłu (poz. 32 rys. nr WRO13-30HHA-1001),

- dostawa i wymiana ceramicznego stożka koncentratora wraz z zatyczką (poz. 34 i 26 rys. nr WRO13-30HHA-1001),

Uwaga: dopuszcza się dostawę koncentratora w formie jednolitego odlewu,

- dostawa i wymiana zębów stabilizujących (poz. 27 rys. nr WRO13-30HHA-1001)

- montaż oraz demontaż rusztowań na zewnątrz komory paleniskowej,

- demontaż oraz montaż izolacji , gr. Izolacji 250 mm,

- wykonanie spoiny na rurze ø 57 gat. 16M,

- spawanie dwustronne płetwy rury ekranowej,

- wymiana odcinka wężownicy lub rury wieszakowej f 31,8x4 mat. 16M,

- gięcie kolana 180° z rury f 31,8x4 mat. K-18,

- wymiana odcinka rury przegrzewacza pary o średnicy do 38 mm gat. mat. 15HM,10H2M,

- badania radiograficzne wykonanych spoin

- naprawa kanałów spalin/powietrza przez wymianę blach gr. 5mm, gat. ST3Sx wraz z dostawą materiału,

- inne prace wynikłe w trakcie prac remontowych, trudne do określenia na etapie sporządzania OPZ, niezbędne do realizacji podstawowego lub opcjonalnego zakresu prac, a nie wymienione powyżej i nie ujęte w ryczałcie, rozliczane powykonawczo na podstawie: dostępnych katalogów nakładu pracy KNR, KNC, ZRE i stawek roboczogodziny brutto.

Przewidywane prace do wykonania objęte zakresem opcjonalnym zawarte są w Załączniku nr 3 do Umowy Wynagrodzenie Wykonawcy - Katalog Czynności zakres prac w ramach opcji będącego załącznikiem do Umowy.

Lokalizacja przedmiotu zamówienia

Powyższy zakres prac realizowany będzie w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. na obiektach, przy urządzeniach zlokalizowanych w EC Wrocław: ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław.

Granice zamówienia

    - Granice zakresu projektowania

Nie dotyczy

    - Granice zakresu realizacji zadania

Nie dotyczy

OPZ CZĘŚĆ I - SZCZEGÓŁOWA

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

- 2.1. Wykaz czynności wykonywanych przez pracowników Wykonawcy / Podwykonawcy na podstawie Umowy o Pracę – wymagania Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) dla niżej wymienionych czynności przy realizacji niniejszej Umowy.

- Tabela 1. Wykaz czynności wykonywanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

| Lp. | Nazwa czynności wykonywanych przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę |
| --- | --- |
| 1. | Prace rusztowaniowe |
| 2. | Prace izolacyjne |
| 3. | Prace spawalnicze |
| 4. | Prace mechaniczne |
| 5. | Prace monterskie |
| 6. | Prace malarskie |
| 7. | Prace ślusarskie |
| 8. | Prace organizacyjne i nadzorcze oraz pozostałe prace związane z realizowaniem Umowy, jeżeli wykonywanie takich czynności polega na świadczeniu pracy: osobiście, dobrowolnie, odpłatnie, pod kierownictwem Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w wyznaczonym miejscu i czasie, a także bez względu na rezultat. |

- 2.2. Organizacja Prac remontowo – montażowych

Przy organizacji prac na obiekcie należy uwzględnić ograniczenie wynikające z prowadzonych równolegle prac.

Szczególną uwagę Wykonawca powinien zwrócić na przepisy dotyczące:

-	bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zabezpieczenia przeciwpożarowego,

- zanieczyszczenia ziemi, wód i powietrza.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

- przestrzeganie ww. przepisów i stosowanie się do ich zaleceń w czasie wykonywania prac w ramach Umowy,

- zapewnienie takiej organizacji prac, aby spełnione zostały warunki bezpiecznej pracy zawartych w przepisach wyższego rzędu oraz branżowych,

- przeszkolenie, przed przystąpieniem do prac, swych pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1327),

- opracowanie i dostarczenie w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy analizy ryzyka zawodowego sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz.1650 z późn. zm.) oraz Projektu Organizacji Robót.

2.2.1 Kierowanie pracami

2.2.1.1. Wykonawca będzie sprawnie i efektywnie kierował pracami tak, aby spełnić wymagania postawione przez Zamawiającego i zakończyć je w podanym terminie.

2.2.1.2. Wykonawca powinien uwzględnić fakt, iż normalne funkcjonowanie zakładu nie może być zakłócone lub przerwane prowadzonymi pracami.

2.2.1.3. Wykonawca przed przystąpieniem do prac na obiekcie przedstawi schemat organizacyjny prac wraz z podaniem kluczowych stanowisk na przykład takich jak: Kierownik Prac, Kierownik Budowy, Mistrzowie, Brygadziści oraz oświadczenie wraz z listą pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień „E”, „D”, lub innych, oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia oraz oświadczenie o wypełnieniu wobec wszystkich pracowników obowiązku szkolenia BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - pracy (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1327).

2.2.1.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie prac z pracami wykonywanymi przez innych Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

2.2.1.5. Prace prowadzone są wyłącznie na podstawie poleceń pisemnych. Wykonawca na 24 godziny przed rozpoczęciem prac przedstawi listę poleceń do wystawienia z określeniem Kierującego Zespołem Pracowników, ilości pracowników, terminu i godzin realizacji prac.

2.2.1.6. Przygotowanie urządzeń i przekazanie miejsca pracy Wykonawcy zgodnie z poleceniem leży po stronie Zamawiającego.

2.2.2 System informowania

2.2.2.1. System informowania polega na bieżącym prowadzeniu Dziennika Prac przez Wykonawcę oraz odbywaniu narad roboczych według wcześniej ustalonego harmonogramu. Narady robocze będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez niego wskazanym. Przedstawiciele nadzoru technicznego Wykonawcy mają obowiązek uczestniczenia w naradach roboczych, z których sporządzane będą notatki służbowe. Integralną częścią powyższych narad będą informacje dotyczące bezpieczeństwa (omawianie wypadków lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych, podjęte działania korygujące).

2.2.2.2 W trakcie prowadzenia prac, narady robocze będą odbywały się nie rzadziej niż raz w tygodniu, 
a podstawowym dokumentem i drogą komunikowania się Wykonawcy i Zamawiającego będzie Dziennik Prac.

2.2.2.3. Dopuszczalnymi formami komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą są również: mail służbowy, telefon służbowy.

2.2.3. Dziennik montażu

2.2.3.1. Przed przystąpieniem do prac Zamawiający założy, opieczętuje Dziennik Prac. Dziennik Prac stanowi własność Zamawiającego i znajduje się u Wykonawcy.

2.2.3.2. Dziennik Prac służyć będzie do korespondencji między stronami oraz będzie udostępniany na każde życzenie przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiającego.

2.2.3.3. Każdy wpis zostanie potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiającego.

2.2.3.4. Oryginał Dziennika Prac po zakończeniu prac zostanie przekazany Zamawiającemu.

2.2.3.5. Wykonawca pozostawi sobie kopie wpisów do Dziennika Prac.

2.2.4. Obiekty udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego.

2.2.4.5. Szczegółowe zasady udostępnienia pomieszczeń, mediów, pól odkładczych oraz dróg transportowych zamieszczone są w Umowie oraz na stronie: https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=0009&MP_module=intranetRepository w zakładce Regulacje i procedury obowiązujące w PGE Energia Ciepła S.A.

2.2.5. Tymczasowe obiekty Wykonawcy.

2.2.5.1. Wykonawca przedłoży przed wejściem na teren prac, rysunki przedstawiające wszystkie proponowane przez niego tymczasowe, a niezbędne do realizacji prac, obiekty wraz z infrastrukturą oraz ich proponowanym umiejscowieniem na terenie Zamawiającego.

2.2.5.2. Obiekty takie będą dostarczone przez Wykonawcę na jego koszt.

2.2.5.3. Przed postawieniem obiektów tymczasowych wraz z infrastrukturą, Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego.

2.2.6. Rusztowania

2.2.6.1. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność wykona rusztowania dla prowadzonych przez siebie prac.

2.2.6.2. Za prawidłowy montaż, przeglądy, eksploatację i demontaż używanych do wykonania robót remontowych rusztowań odpowiada Wykonawca.

2.2.6.3. Montaż, demontaż i eksploatacja rusztowań muszą być prowadzone w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – rozdział 8 „Rusztowania i ruchome podesty robocze” (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401). Budowa rusztowania realizowana będzie przez pracowników posiadających uprawnienia do budowy rusztowań. Odbiór rusztowania dokona pracownik posiadający uprawnienia budowlane i będący członkiem Okręgowej Izby Budowlanej.

2.2.6.4. Po wykonaniu rusztowania, jego Wykonawca przekazuje użytkownikowi rusztowania podpisany Protokół Odbioru Technicznego Rusztowania.

2.2.6.5. Zgodnie z regulacjami zawartymi w ww. Rozporządzeniu Wykonawca będzie prowadzić w „Dzienniku Prac” zapisy dotyczące:
-	poprawności wykonywanych rusztowań,
-	dopuszczenia do pracy zamontowanych rusztowań,
-	wykonywanych przeglądów doraźnych, okresowych i badań rusztowań,
-	demontażu rusztowań.

2.2.7. Dźwigi i wciągarki

2.2.7.1. Zamawiający udostępni w ramach umowy do użytkowania Wykonawcy istniejące sprawne suwnice, elektrowciągi, wciągarki, dźwigi osobowo-towarowe, trawersy. Belki nośne (jezdne) wciągników ręcznych z zaznaczonym dopuszczalnym udźwigiem.

2.2.7.2. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia wszelkie specjalistyczne narzędzia, urządzenia pomocnicze, dźwigowo-transportowe oraz inne niezbędne do wykonania prac.

2.2.7.3. Przekazanie w użytkowanie oraz odbiór urządzenia po wykonaniu prac nastąpi protokolarnie pomiędzy Wykonawcą, a właściwym przedstawicielem Zamawiającego.

2.2.7.4. Wszystkie dodatkowe urządzenia dźwigowe (w tym typowe wciągniki ręczne łańcuchowe znajdujące się w obrocie i posiadające trwały znak dozoru technicznego) i transportowe (w tym trawersy, zawiesia specjalne, stojaki transportowe), niezbędne do wykonania prac dostarczy Wykonawca. Wszystkie wykorzystywane urządzenia i elementy transportowe muszą posiadać odpowiednie, przewidziane prawem dopuszczenia i sprawdzenia.

2.2.7.5. Każdorazowy montaż dodatkowej wciągarki elektrycznej będącej własnością Wykonawcy musi być potwierdzony protokołem UDT, natomiast montaż wciągnika ręcznego łańcuchowego na belce musi być potwierdzony Protokołem Montażu sporządzonym przez uprawnionego pracownika (konserwatora) Wykonawcy.

2.2.7.6. Załadunek, transport i wyładunek na terenie Zamawiającego wykonuje Wykonawca.

2.2.7.7. Zamawiający nie zapewnia obsługi suwnicy i innych urządzeń dźwigowych.

2.2.7.8. Wszystkie urządzenia dźwigowe nie obsługiwane przez pracowników Zamawiającego będą obsługiwane tylko przez tych pracowników Wykonawcy, którzy legitymują się odpowiednimi do tego uprawnieniami.

2.2.7.9. Wykonawca zobowiązany jest również do naprawy na swój koszt udostępnionych urządzeń dźwigowych, które uległy uszkodzeniu w trakcie prowadzonych prac.

2.2.8. Media: energia elektryczna, woda, obiór ścieków i inne

Udostępnienie mediów (energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i innych) odbywać się będzie na następujących zasadach:

2.2.8.1. Nieodpłatnie, na potrzeby realizacji prac na terenie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i weryfikacji zużycia mediów. W przypadku nadmiernego zużycia mediów Wykonawca jest obowiązany do złożenia odpowiednich wyjaśnień.

2.2.8.2. Odpłatnie w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, sanitarnych, warsztatowych lub magazynowych wynajętych przez Zamawiającego lub pomieszczeniach dostarczonych przez Wykonawcę (kontenery).

2.2.8.3. W przypadku dostawy przez Wykonawcę kontenerów na teren prac, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt w uzgodnieniu z Zamawiającym odpowiada za przyłączenie mediów do kontenerów.

2.2.8.4. Wykonawca dokona wszystkich niezbędnych pomiarów wewnętrznych instalacji elektrycznych wykazujących ich niezawodność (minimum takich jak pomiary rezystancji izolacji, badania ciągłości przewodów ochronnych, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, próby działania urządzeń różnicowoprądowych), niezwłocznie po podaniu napięcia warunkowego (przed docelowym zasileniem) do kontenera oraz zobowiązany jest do archiwizacji wyników ww. pomiarów.

2.2.8.5. W przypadku, gdy wyniki pomiarów opisanych powyżej okażą się negatywne, Zamawiający uprawniony jest do bezwzględnego odcięcia napięcia zasilającego.

2.2.8.6. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego protokołów z pomiarów elektrycznych podłączenia kontenera.

2.2.9 Oświetlenie ogólne

2.2.9.1. Oświetlenie ogólne istniejące w elektrociepłowni będzie udostępnione Wykonawcy w ramach umowy.

2.2.9.2. Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne doświetlenie miejsca pracy, to wykona je we własnym zakresie po uzgodnieniu z Zamawiającym.

2.2.10. Tablice ogłoszeń

Wszelkie tablice, plakaty, ogłoszenia wywieszane przez Wykonawcę muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego.

  - Wymagania szczegółowe dla realizacji Prac

    - Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży maszynowej:

- Nie dotyczy

    - Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży kotłowej:

- Wykonawca będzie posiadał uprawnienia UDT do wykonywania napraw lub modernizacji urządzeń podlegających odbiorowi UDT.

- Wszelkie prace spawalnicze na elementach wykonane będą zgodnie z obowiązującymi normami.

- Na elementach kotła podlegających ograniczonej próbie ciśnieniowej UDT, wymagane są badania spoin objętościowe i powierzchniowe.

- Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa kontroli i jakości na wszystkie wykonane na rurociągach wysoko i średnioprężnych połączenia spawane.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac na obiekcie przedstawi schemat organizacyjny prac wraz z podaniem kluczowych stanowisk na przykład takich jak: Kierownik Prac, Mistrzowie, Kierujący Zespołem Pracowników.

- Szczegółowe wymagania realizacyjne na Prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia, wymagające specjalnych środków organizacyjnych i technicznych wymagają przygotowania Projektu Organizacji Robót zwanych dalej POR. POR należy dostarczyć Zamawiającemu 10 dni roboczych przed rozpoczęciem Prac lub terminem planowanego wdrożenia aktualizacji.

- Kierownik Projektów Utrzymaniowych lub osoba wyznaczona przez niego opiniuje i zatwierdza POR, który po zatwierdzeniu stanowi załącznik do polecenia na pracę lub przekazania frontu robót.

- W opracowaniu POR należy ująć kolejno punkty:

- podstawa opracowania,

- przedmiot opracowania,

- zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów prac wraz z harmonogramem, z zaznaczeniem Punktów Stop BHP dla prac szczególnie niebezpiecznych - jako załącznik,

- odpowiedzialność uczestników procesu,

- szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych etapów prac,

- wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia prac, stosownie do rodzaju zagrożenia,

- wymagane narzędzia i sprzęt do realizacji prac,

- wymagany personel oraz ich kwalifikacje i/lub uprawnienia,

- sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji - Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych,

- środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania prac w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,

- telefony alarmowe,

- lista osób zapoznanych z POR.

2.3.2.1. Normy do bezwzględnego stosowania przez Wykonawcę

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących norm BHP, EN, branżowych oraz przepisów UDT oraz innych przepisów regulujących postępowanie w zakresie prowadzonych prac.

2.3.2.2. Jakość wykonawstwa i materiałów

      - 2.3.2.2.1. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby wykonać prace z należytą starannością i w terminie określonym w umowie.

      - 2.3.2.2.2. Wszystkie usługi, urządzenia, części i materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania:

      - -	Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 r. nr 191 poz. 1596 z późn. zm.).

      - -	Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dn. 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 r., nr 199 poz. 1228).

      - 2.3.2.2.3. Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji Wykonawca przed zastosowaniem uzgodni z Zamawiającym. W trakcie realizacji wszelkie odstępstwa dotyczące materiałów od wcześniej uzgodnionych i przyjętych wymagają zgody Zamawiającego.

      - 2.3.2.2.4. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

      - 2.3.2.2.5. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy zastosowaniu. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie materiałów wystawioną przez właściwe organy administracji państwowej.

      - 2.3.2.2.6. Nie jest dopuszczalne stosowanie materiałów zawierających azbest.

      - 2.3.2.2.7. Przy stosowaniu materiałów należących do niebezpiecznych pożarowo z uwagi na zawartość lotnych i palnych rozpuszczalników, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

      - -	nie przechowywać materiału w miejscu pracy,

      - -	nie palić, nie używać ognia, nie stosować narzędzi iskrzących w miejscu stosowania materiałów,

      - -	opróżnione po wyrobach opakowania powinny być szczelnie zamknięte i przechowywane w oddzielnym pomieszczeniu,

      - -	w miejscu wykonywania prac antykorozyjnych należy zachować czystość i porządek, zapewnić dobrą wentylację,

      - -	nie przechowywać czystego lub zużytego czyściwa w miejscu niezabezpieczonym przed możliwością zapłonu.

      - 2.3.2.2.8. Wszystkie stosowane materiały muszą być przechowywane w oznaczonych opakowaniach, w odpowiednich pomieszczeniach oraz w odpowiednich warunkach otoczenia. Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń magazynowych dla materiałów dostarczanych przez Wykonawcę.

      - 2.3.2.2.9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych oraz za ich właściwe składowanie i zabudowanie. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie prowadzonych prac lub w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający w terminie 1 m-ca przed rozpoczęciem robót wyznaczy place odkładcze. Miejsce składowania materiałów jest traktowane jako zaplecze Wykonawcy.

2.3.2.2.10. Wszystkie materiały użyte do wykonania robot muszą posiadać deklaracje zgodności, znak CE oraz spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm..

2.3.2.3. Wymagania dotyczące technologii - branża mechaniczna

Prace spawalnicze

      - 2.3.2.3.1. Prace spawalnicze realizowane w trakcie remontu urządzeń energetycznych podlegających nadzorowi UDT, mogą wykonywać firmy posiadające uprawnienia UDT do wykonywania napraw, dokonywania modernizacji urządzeń poddozorowych.

      - 2.3.2.3.2. Planowane prace spawalnicze w realizacji remontu lub modernizacji powinny być zgłoszone do Inspektora UDT.

      - 2.3.2.3.3. Wszelkie prace spawalnicze wykonywane będą zgodnie z kartami technologicznymi zatwierdzonymi przez Urząd Dozoru Technicznego odpowiednio dla danego urządzenia podlegającego odbiorowi UDT.

2.3.2.3.4. Przed przystąpieniem do prowadzenia prac spawalniczych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do informacji Instrukcję technologiczną spawania (WPS), która powinna być przygotowana zgodnie z normą PN-EN ISO 15609 lub normą równoważną i być zatwierdzona przez UDT i powinna co najmniej zawierać:
a. dane identyfikujące wykonawcę, 
b. nr WPS,
c. nr rewizji WPS, 
d. odniesienie do właściwego nr WPQR, 
e. materiały podstawowe (materiały łączone), 
f. dodatkowe materiały spawalnicze wraz z oznaczeniem, 
g. informacje dotyczące technologii i techniki spawania, w tym: 
     - proces spawania (oznaczenia cyfrowe), 
     - rysunek złącza oraz kolejność układania ściegów, 
     - pozycję spawania (oznaczenie literowe), 
     - parametry spawania (prąd spawania, napięcie łuku, rodzaj i przepływ gazu osłonowego, prędkość spawania
       itd.),
      - charakterystykę warunków obróbki cieplnej, 
      - inne wymagania szczegółowe związane z metodą spawania, 
h. odniesienie do norm, 
i. podpis zatwierdzających WPS.

      - 2.3.2.3.5. Zamawiający dopuszcza dla kontroli połączeń spawanych stosowanie następujących metod badawczych: rentgenograficznych, magnetycznych, ultradźwiękowych, penetracyjnych, twardościowych. Rodzaj oraz zakres badań określają wymagania techniczne projektanta, obowiązujące normy  oraz przepisy UDT.

      - 2.3.2.3.6. Zamawiający wymaga dostarczenia świadectwa kontroli i poświadczenia jakości wszystkich wykonanych spoin na elementach ciśnieniowych. Zamawiający wymaga wykonanie 100% badań spoin metodą RTG na elementach części ciśnieniowej kotła. W przypadku braku możliwości wykonania badań metodą RTG zamawiający dopuszcza wykonanie badań metodą UT.

      - 2.3.2.3.7 Ujawnione wady powinny być wyspecyfikowane w Protokołach sporządzonych przez Wykonawcę badań i załączone jako integralne części do „Protokołu zbiorczego badań na obecność pęknięć wraz z metodami napraw” Wielkość nieciągłości, tok postępowania, decyzje remontowe powinny być wprowadzone do zbiorczej tabeli.

#### 2.3.2.3.8. W przypadkach, kiedy konieczny jest odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego (rewizja wewnętrzna, próba ciśnieniowa, ustawienie zaworów bezpieczeństwa itp.), Zamawiający zapewnia obecność Inspektora UDT na własny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora UDT w porozumieniu z Wykonawcą. Wykonawca zabezpieczy prawidłowe warunki wykonania odbioru.

2.3.2.3.9. Badania nieniszczące

#### Metoda badań powinna być dostosowana odpowiednio do spodziewanych niezgodności wewnętrznych i możliwości technicznych wykonania badania. Stosowane metody i techniki badawcze, kryteria oceny wyników badań, przedstawiają Warunki Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-UC-WO-W/11:10.2003 pkt 3.

#### Badania magnetyczno proszkowe (MT).

#### Zakres badań złączy spawanych i kryteria oceny powinny być zgodne z Warunkami Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-UC-WO-W/11:10.2003 tab. 2 i 3.

#### Badania radiograficzne (RT).

#### Badanie powinno być przeprowadzone po obróbce cieplnej, jeśli taka jest przewidziana w procesie remontu, przy czym w przypadku stosowania jeszcze badań ultradźwiękowych dopuszcza się wykonanie badań radiograficznych przed, a ultradźwiękowych po obróbce cieplnej. Zakres badań głównych złączy spawanych podano w Warunkach Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-UC-W/11:10.2003 – tab. 2 i 3.

#### Badania ultradźwiękowe (UT).

#### Badanie powinno być przeprowadzone po obróbce cieplnej, jeśli taka jest przewidziana w procesie remontu, Zakres badań głównych złączy spawanych podano w Warunkach Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-UC-W/11:10.2003 – tab. 2 i 3.

#### Badania penetracyjne (PT).

#### Zakres badań złączy spawanych i kryteria oceny powinny być zgodne z Warunkami Urzędu Dozoru Technicznego WUDT-UC-WO-W/11:10.2003 tab.2 i 3.

#### Badania wizualne (VT).

#### Badaniu temu podlega każde złącze spawane urządzenia i każde złącze próbne, w miarę dostępności z obu stron. Oględzinom zewnętrznym podlegają obrobione mechanicznie powierzchnie elementów, w tym brzegi przygotowane do spawania. Badania przeprowadza się bez użycia przyrządów powiększających. W razie potrzeby można zastosować lupę o powiększeniu 2 - 4 razy. W przypadkach wątpliwych należy zastosować dodatkowe badanie cieczą penetracyjną lub metodą magnetyczno-proszkową. Na badanych powierzchniach niedopuszczalne są pęknięcia, zawalcowania i zakucia.

2.3.2.4. Izolacja termiczna

2.3.2.4.1. Prace termoizolacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z zakresem i dokumentacją techniczną. Powierzchnia przed zaizolowaniem będzie czysta, sucha i zabezpieczona antykorozyjnie. Wykonawca nie rozpocznie pracy przed uzyskaniem zgody przedstawiciela Zamawiającego. Po zaizolowaniu Wykonawca nie będzie prowadził w okolicach wykonanej uprzednio izolacji żadnych prac spawalniczych, chyba że uzgodni to z przedstawicielem Zamawiającego.

2.3.2.4.2. Wykonanie izolacji musi zapewnić dostęp do wzierników kontrolnych, tabliczek znamionowych i innych oznaczeń.

2.3.2.4.3. Stosowanie materiałów zawierających azbest jest zabronione.

2.3.2.4.4. Materiały użyte do izolowania muszą odpowiadać warunkom pracy (temperatura czynnika oraz osiągnięcie temperatury płaszcza poniżej 50°C), być jednorodne i posiadać atest Polskiego Instytutu Techniki Budowlanej. W przypadku izolacji wielowarstwowych złącza będą wykonywane w układzie szachownicowym.

2.3.2.4.5. W czasie demontażu i montażu izolacji należy zabezpieczyć miejsce pracy przed pyleniem. Technologia demontażu izolacji i zabezpieczenia przed zapyleniem zostanie uzgodniona z przedstawicielem Zamawiającego indywidualnie dla każdego z obiektów.

2.3.2.4.6. Podczas prac demontażowych i montażowych izolacji termicznej, należy zachowywać porządek na stanowiskach roboczych. W każdym dniu po zakończeniu prac, miejsca pracy powinny być uprzątnięte z resztek materiałów izolacyjnych. Zdemontowane materiały izolacyjne powinny być umieszczane w szczelnych workach i na bieżąco wywożone do utylizacji. Zdemontowane elementy oblachowania przeznaczone do ponownego montażu powinny być składowane w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Złom powinien być na bieżąco usuwany.

2.3.2.5. Powłoki antykorozyjne i lakiernicze

2.3.2.5.1. Wszystkie powierzchnie stalowe będą zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnie stalowe, które będą podlegały zaizolowaniu będą zabezpieczone antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie, a nie zaizolowane będą zabezpieczone przez jednokrotne malowanie farbą podkładową i dwukrotnie malowane farbą nawierzchniową. Kolorystyka ma być zgodna z RAL i uzgodniona z Zamawiającym.

2.3.2.5.2. Nie wolno zamalowywać wzierników kontrolnych, tabliczek znamionowych i innych oznaczeń. Po wykonaniu malowania należy odtworzyć oznaczenia technologiczne.

2.3.2.5.3. Przygotowanie powierzchni

Zaleca się postępowanie wg ISO 8503-1 lub normy równoważnej.

2.3.2.5.4. Wykonywanie powłok

Rodzaje i ilość powłok antykorozyjnych będą dobrane odpowiednio do:

-	agresywności środowiska, w którym wyrób będzie eksploatowany,

-	kształtu konstrukcji,

-	sposobu przygotowania powierzchni do malowania - stopień czystości,

-	techniki malowania i suszenia,

-	czynników mechanicznych, termicznych i klimatycznych oddziaływujących na urządzenie w czasie jego eksploatacji,

-	wymagań ekologicznych.

2.3.2.5.5. Klasa uzyskanego zabezpieczenia musi gwarantować, co najmniej dwuletni okres trwałości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za oczyszczenie powierzchni, dobór rodzaju farby, przebieg malowania i jakość ostatecznej powłoki. Zamawiający zaleca stosowanie farb jednego producenta. Po dokonaniu doboru rodzaju lakieru, wybór należy zatwierdzić u Zamawiającego oraz dostarczyć informacje o produkcie i technologii wykonania powłoki.

2.3.2.5.6. Barwy rozpoznawalne ustalone dla identyfikacji czynników przesyłanych rurociągiem 
(wg PN-70/N-01270 „Wytyczne znakowania rurociągów”).

| Rodzaj przesyłanego czynnika | Nazwa barwy rozpoznawczej |  |
| --- | --- | --- |
| Woda w stanie ciekłym | Zielona |  |
| Para | Srebrnoszara |  |
| Oleje i ciecze palne | Brązowa |  |
| Gazy (także w stanie skroplonym) | Żółta |  |
| Kwasy i zasady | Fioletowa |  |
| Powietrze | Błękitna |  |
| Barwy ostrzegawcze i uzupełniające | Znaczenia barw |  |
| Czerwona | Urządzenia lub środki ppoż. |  |
| Żółta | Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem |  |
| Niebieska | Informacja |  |
| Czarna | Napisy |  |
| Biała | Napisy |  |
| Kolorystyka |  |  |
| Policzki schodni | RAL | 5010 |
| Podesty | RAL | 5010 |
| Poręcze | RAL | 1017 |
| Kozły łożyskowe | RAL | 5010 |
| Osłony sprzęgieł | RAL | 1018 |
| Osłony przewodów zasilających | RAL | 1018 |
| Obudowy wentylatorów | RAL | 7045 |

Tab. Nr 2. Wytyczne znakowania rurociągów.

2.3.2.6. Inne wymagania

2.3.2.6.1. Wykonawca w celu umożliwienia kontroli produkcji zamówionych elementów lub materiałów przez Zamawiającego, ma obowiązek przekazać Zamawiającemu informację o wszystkich wydarzeniach, które mają miejsce w trakcie procesu produkcji (np. opóźnienie w terminach, brak zgodności z postawionymi wymaganiami technicznymi, technologicznymi, jakościowymi, itp.). Jednocześnie Zamawiający zachowuje sobie prawo do zorganizowania okresowej kontroli technicznej (inspekcji, badania materiału i sprawdzania jakości wykonawstwa, a także do sprawdzania postępów) w trakcie procesu produkcji (postęp, analiza oświadczenia o braku zgodności, analiza braku zgodności w trakcie procesu produkcji). Może się to odbywać na terenie należącym do Wykonawcy lub Podwykonawcy, lecz tylko w godzinach jego pracy.

2.3.2.6.2. Żadna taka inspekcja, sprawdzenie lub próbowanie nie zwolni Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań Umownych.

2.3.2.6.3. Przedstawiciel Wykonawcy informuje, zgodnie z wymaganym trybem przekazywania informacji, Zamawiającego o terminie wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu (Punkty Stop) z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku przejścia do kolejnej fazy prac bez odbioru przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do cofnięcia prac do stanu umożliwiającego wykonanie sprawdzenia. Prace te odbędą się na koszt Wykonawcy i nie stanowią podstawy do przedłużenia terminu remontu.

2.3.2.6.4. Przystąpienie do sprawdzenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, od przekazania informacji przez Wykonawcę.

2.3.2.6.5. Wykonanie robót sprawdzających potwierdza się wpisem do Dziennika Prac lub protokolarnie, jeśli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót i inne przepisy.

2.3.2.6.6. Wykonawca zapewnia, że w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy weźmie pełną odpowiedzialność za jego pracowników tak jak za własnych.

2.3.2.6.7. Przed rozpoczęciem remontu, Wykonawca dostarczy listę osób realizujących zadanie na terenie Zamawiającego.

    - Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży elektrycznej, AKPIA:

- Nie dotyczy

    - Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży instalacyjnej (w tym sieci ciepłownicze):

- Nie dotyczy

    - Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży poza blokowej:

- Nie dotyczy

    - Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży budowlanej:

- Nie dotyczy

    - Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży oczyszczania spalin:

- Nie dotyczy

    - Inne uwarunkowania:

- Nie dotyczy

  - Wymagania dla personelu kluczowego do spełnienia przed rozpoczęciem realizacji Prac

2.4.1. Wymagania dla personelu kluczowego

Przez kluczowy personel rozumie się:

- kierowników prac, w przypadku, gdy w jednym obiekcie energetycznym jednocześnie pracuje więcej niż jeden zespół pracowników,

- kierujących zespołem pracowników.

Ze strony Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest Generalny Przedstawiciel Zamawiającego, a ze strony Wykonawcy Kierownik Prac.

2.4.2. Wymagania dotyczące świadectwa kwalifikacyjnych:

- Kierownik prac musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne typu D, w zakresie umożliwiającym realizację zadań ujętych w OPZ (zgodnie z ustawą Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997r. (tj. Dz.U. 2022 poz. 1385),

- Kierujący zespołem pracowników musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne typu E w zakresie umożliwiającym realizację zadań ujętych w OPZ, (zgodnie z ustawą Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997r. (tj. Dz.U. 2022 poz. 1385),

- Członkowie zespołu pracowników będą posiadali również świadectwo kwalifikacyjne typu E w zakresie umożliwiającym realizację zadań ujętych w OPZ, (zgodnie z ustawą Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997r. (tj. Dz.U. 2022 poz. 1385).

  - Ruch próbny

2.5.1. Przygotowanie do ruchu próbnego obejmuje:

-	prace porządkowe i zapewnienie warunków BHP; odebrane przez Zamawiającego,

-	dostarczenie (z wyprzedzeniem jednotygodniowym) dokumentacji w zakresie: uzgodnionych protokołów pomiarowych.

2.5.2 Ruch Próbny odbędzie się po zakończeniu prac remontowych, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziałem przedstawicieli Zamawiającego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegółowym. W harmonogramie tym podane będą szczegóły dotyczące przygotowania oraz przebiegu Ruchu Próbnego.

2.5.3. W ruchu próbnym wykazane zostanie, iż wyremontowane urządzenia umożliwiają prowadzenie ruchu w normalnej, ciągłej eksploatacji i osiągają parametry eksploatacyjne zgodne z DTR urządzeń oraz zgodne z wymaganiami zawartymi w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Ruch próbny urządzeń uważany będzie za pozytywny, jeżeli urządzenia podlegające remontowi nieprzerwanie będą pracować przez 72 godziny. Zamawiający może skrócić 72 godzinny ruch próbny, co wymaga formy pisemnej. Wynik ruchu próbnego będzie traktowany wtedy jako pozytywny po przepracowaniu ilości godzin mniejszej niż 72 godziny, wskazanej przez Zamawiającego. Pozytywny wynik ruchu próbnego wraz z przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji remontowej będzie stanowił podstawę do podpisania przez Zamawiającego Końcowego protokołu odbioru prac.

2.5.4. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Ruch Próbny zostanie przerwany przed upływem ustalonej ilości godzin, procedura zostanie powtórzona.

2.5.5. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Ruch Próbny zostanie przerwany, wówczas nastąpi zaliczenie czasu Ruchu Próbnego od momentu rozpoczęcia ruchu próbnego do momentu jego przerwania. Pozostały czas do zakończenia ruchu próbnego zostanie zaliczony po ponownym uruchomieniu urządzenia i spełnieniu wymagań warunków odbiorowych.

2.5.6. Jeżeli Ruch Próbny zostanie przerwany z winy nie leżącej po stronie Wykonawcy i Zamawiającego wówczas Ruch Próbny zostanie powtórzony od początku.

2.5.7. W przypadku niepowodzenia Ruchu Próbnego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jest on zobowiązany do wykonania, na swój koszt, włączając w to robociznę, części zamienne, transport oraz inne koszty łącznie z podatkiem VAT, takich prac, które spowodują spełnienie warunków odbiorowych w trakcie powtórzonego ruchu próbnego.

  - Próby Końcowe – Pomiary Odbiorowe

- Nie dotyczy

  - Odbiory Prac

    - Odbiór prac, w tym zanikających („Punkty Stop”), będzie się odbywać na podstawie punktów odbiorowych określonych w Załączniku nr 6 do OPZ. Punkty odbiorowe robót zanikających określają zakończenie etapu robót niezbędnych do dalszego kontynuowania prac. Prace te będą odbierane na podstawie karty odbioru etapowego prac remontowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia i objęcia wybranych przez siebie zakresów prac („Punkty Stop”) szczególnym nadzorem, po odebraniu których Wykonawca zostanie dopuszczony do dalszej realizacji zadania.

    - Zakończenie Prac będących przedmiotem Umowy Wykonawca zgłasza w sposób bezpośredni do Przedstawiciela Zamawiającego.

    - Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentów, które będą potrzebne do odbioru końcowego.

    - Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z OPZ i Umową.

    - O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego.

    - W ciągu 3 dni od upływu terminu na zawiadomienie, Zamawiający powinien przystąpić do czynności odbioru.

    - Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez Zamawiającego po odbiorze spełniającym wymagania określone w OPZ oraz Umowie.

    - Datą odbioru danej części lub całości Prac jest dzień podpisania przez strony odpowiedniego Protokołu Odbioru Prac (częściowego/końcowego).

  - Dokumentacja powykonawcza i końcowe dokumenty z realizacji Prac

    - Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w momencie odbioru, po zakończeniu prac.

    - Dokumentacja powstająca w trakcie realizacji prac (protokoły pomiarowe, diagnostyczne, świadectwa, metryki) powinna być udostępniona Przedstawicielowi Zamawiającego niezwłocznie po zrealizowaniu danej czynności, zwłaszcza te, które stanowią potwierdzenia wykonania prac związanych z „Punktami Stop”.

    - Dokumentacja Powykonawcza powinna być wykonana w trzech (3) papierowych egzemplarzach w języku polskim oraz na nośniku elektronicznym (płyty CD lub pendrive) w trzech (3) egzemplarzach. Rysunki będą wykonane przez Wykonawcę w formacie *.dwg. lub *.pdf. Cała dokumentacja przekazywana na nośniku elektronicznym będzie wykonana w sposób umożliwiający jej powielenie. W przypadku tłumaczenia dokumentacji z języka obcego na język polski, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 1 egzemplarz w wersji oryginalnej. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- - protokoły pomiarowe,

- - deklaracje zgodności wykonanych prac z obowiązującymi normami, oraz wymaganiami Zamawiającego,

- - kopie atestów, deklaracji zgodności materiałów oraz poświadczeń jakościowych dla dostarczonych elementów.

- - wszystkie Protokoły Odbioru Prac, w tym protokoły robót zanikających.

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

- 3.1. Wymagania szczegółowe wykonania projektów wykonawczych

- Nie dotyczy

OPZ CZĘŚĆ II - OGÓLNA

- WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC

  - Wymagania ogólne

    - Wymagania realizacyjne

      - Wykonawca w procesie organizowania prac powinien uwzględnić wszelkie wymagania w zakresie przepisów BHP obowiązujących u Zamawiającego.

      - Każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na plac budowy musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, spełnienie warunków wymagań BHP, ppoż. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, poświadczenia, świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. W przypadku rusztowań, muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym zakresie.

      - Wykonawca zrealizuje wszystkie prace zgodnie z:

- - opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego i UDT dokumentacją,

- - założeniami OPZ,

- - z profesjonalną starannością,

- - zgodnie z przepisami BHP, przeciwpożarowymi, i ochrony środowiska,

- - zgodnie z opracowanym Projektem Organizacji Robót.

      - Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba ponieść realizując prace, między innymi koszty wywozu z terenu zakładu materiałów lub elementów odpadowych powstałych w wyniku prowadzonych prac, z wyjątkiem złomu stalowego i metali kolorowych (który musi być pocięty, w ramach kosztów Wykonawcy, na elementy mieszczące się do kontenera) oraz oleju odpadowego.

      - Wykonawca podczas realizacji prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich prac w sposób umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii.

    - Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji prac:

      - Przedstawienie Zamawiającemu listy pracowników z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnień w zależności do charakteru realizowanych prac (w tym energetycznych).

      - Realizacja prac zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją.

      - Odebranie miejsca prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.

      - Realizacja prac zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją.

      - Otwieranie poleceń pisemnych na wykonanie prac.

      - Pobieranie z magazynu Zamawiającego i dostarczanie na miejsce zabudowy części i materiałów, które dostarcza Zamawiający, jeżeli taka sytuacja będzie mieć miejsce.

      - Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie prac z pracami wykonywanymi przez innych Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

      - Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały przeznaczone do złomowania.

      - Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu.

      - Wykonawca w terminie do 7 dni przed przystąpieniem do prac na miejscu prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji następujące dokumenty:

- - listę pracowników z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi), badaniami lekarskimi,
odbytymi szkoleniami BHP oraz wskazaniem osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji,

- - listę pracowników funkcyjnych wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery,

W terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy:

- - Projekt Organizacji Robót (POR).

      - Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie „Zasad dotyczących bhp, bezpieczeństwa ppoż. i ochrony środowiska” oraz „Instrukcji Organizacji Ruchu Kołowego i Pieszego na terenie zakładu” oraz będzie prowadził prace zgodnie z ww. zasadami.

      - Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiającego, usunie każdą osobę zatrudnioną przez niego przy wykonywaniu prac, która zachowuje się w sposób sprzeczny z przepisami BHP i ppoż. stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub osób trzecich przebywających na terenie prac lub też naraża mienie swoje i innych osób na szkodę lub jego uszczerbek

      - Wykonawca w czasie trwania prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku na terenie prac. Po ukończeniu prac Wykonawca usunie cały sprzęt Wykonawcy i pozostawi teren prac czysty i uporządkowany.

      - Przed przystąpieniem do prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru terenu prac.

      - Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć bezpieczne wykonanie prac pożarowo-niebezpiecznych na własny koszt.

      - Wykonawca dostarczy na własny koszt wszelkie urządzenia niezbędne do korzystania z energii elektrycznej, wody, sprężonego powietrza i innych mediów niezbędnych dla wykonania zakresu prac.

      - Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony Zamawiającego, osób i środków transportu, w związku z wwozem i wywozem materiałów i narzędzi oraz osób, w związku z badaniem stanu trzeźwości.

      - Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowiązany jest uzyskać od służb ochrony Zamawiającego odpowiednie identyfikatory uprawniające do wejścia na teren realizacji prac.

      - Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do noszenia identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

      - Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac, do zwrotu wypożyczonych identyfikatorów. W przypadku niezwrócenia identyfikatorów, należność za niezwrócone identyfikatory zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy/Podwykonawców podczas prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiającego (Poleceniodawcy).

      - Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania prac częstotliwość spotkań może ulec zmianie jednak spotkania będą organizowane nie częściej niż raz na tydzień.

    - Organizacja prac

      - Organizacja terenu prac

        - Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji prac:

        - Zamawiający wyznaczy teren pracy tak, aby Wykonawca mógł rozpocząć prace zgodnie z harmonogramem.

        - Przed przystąpieniem do prac Wykonawca trwale wygrodzi i oznakuje teren prac, oraz zgłosi inspektorowi nadzoru Zamawiającego do odbioru. Przyjęcie przez inspektora nadzoru terenu prac traktuje się jako jeden z elementów dopuszczenia Wykonawcy do pracy.

        - Zamawiający przygotuje urządzenia i instalacje do prac, wykona odpowiednie wyłączenia i przełączenia urządzeń oraz dokona ustaleń organizacyjnych pozwalających na sprawne rozpoczęcie prac.

        - Podstawę wejścia pracowników Wykonawcy na teren zakładu stanowią przepustki wydawane przez Zamawiającego na podstawie listy danych osobowych pracowników dostarczonych przez Wykonawcę przedstawicielowi Zamawiającego z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

        - Wykonawca wyposaży pracowników swoich i Podwykonawców w jednolite ubrania robocze ze znakiem firmowym oraz ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

        - Szczegółowe kwestie dotyczące mediów, wynajmu pomieszczeń i inne zostały ujęte w Umowie.

        - Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą upoważnione do wstępu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiającego i osób przez nich upoważnionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

        - Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję prac przedstawicielom Zamawiającego oraz innym (np. Państwowa Straż Pożarna, PIP - Państwowa Inspekcja Pracy, PINB itp.) organom kontrolnym.

        - Wykonawca będzie miał swobodę wykonywania pracy ciągłej w dzień i w nocy w każdym kalendarzowym dniu roku po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego.

      - Zabezpieczenie Terenu Prac

        - Zamawiający zapewni zabezpieczenie terenu prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony Zamawiającego.

        - Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt.

        - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą:

- części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego,

- części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, remontu.

        - Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego.

        - Wykonawca od chwili rozpoczęcia prac do chwili odbioru zapewni trwałe ogrodzenie, oświetlenie, ochronę oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa terenu Prac.

      - Porządek na Terenie Prac

        - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Prac w należytym porządku między innymi poprzez:

- - składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji prac,

- - składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów przeznaczonych do dalszej zabudowy (armatura, siłowniki, silniki, itp.),

- - zachowanie porządku po zakończeniu prac w każdym dniu,

- - wyposażenie brygad roboczych w podręczne pojemniki na drobne śmieci typu szmaty, butelki, resztki elektrod itp.

        - Każdorazowo po wykonaniu prac Wykonawca zabierze sprzęt i narzędzia poza teren Zamawiającego lub do pomieszczenia wynajętego na terenie Zamawiającego.

        - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości na terenie prac.

        - Wykonawca zapewni:

- -	transport materiałów z i do magazynu,

- -	przygotowanie (między innymi przez pocięcie) do transportu złomowanych części,

- -	transport złomowanych części do kontenera lub miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

      - Spełnienie norm hałasu

        - Nie może być przekroczona wartość dopuszczalna ze względu na ochronę środowiska zewnętrznego oraz ochronę środowiska pracy.

        - Dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa „B” jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania.

        - Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A (dB) pochodzący od zakładu, na granicy zakładu nie przekroczy:
- w ciągu dnia (od godz. 600 – 2200)   50 dB

- -  w ciągu nocy (od godz.2200 – 600)   40 dB

        - Ze względu na ochronę słuchu pracowników dopuszczalne wartości parametrów hałasu nie przekroczą następujących wartości:

- -  poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy - 85 dB

- -  maksymalny poziom dźwięku A - 115 dB

- -  szczytowy poziom dźwięku C - 135 dB

- -  poziom hałasu w odległości 1 m od pracującego urządzenia nie będzie wyższy niż 85 dB

      - Komunikacja na miejscu prac

        - Dziennik Prac – dostarcza Zamawiający, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik prac Wykonawcy.

        - Łączność telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej łączności na miejscu prac, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył dozór techniczny (w szczególności mistrzów, koordynatorów i kierowników budowy) w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę z wykazem numerów.

    - Szkolenia

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje się szkolenia personelu Zamawiającego

    - Instrukcje rozruchu, eksploatacji i remontów

- Nie dotyczy

- WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

- W ramach niniejszego zadania nie przewiduje się projektowania wykonawczego.

# ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Szczegółowe wymagania dotyczące zasad bezpieczeństwa i organizacji prac, realizowanych przez firmy zewnętrzne na terenie spółek PGE Energia Ciepła S.A; załącznik dostępny na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=0009&MP_module=intranetRepository.

Załącznik nr 2 – Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w spółek grupy PGE Energia Ciepła S.A – IO-BHP-02; załącznik dostępny na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=0009&MP_module=intranetRepository.

Załącznik nr 3 – Zasady postepowania podczas prac na wysokości – rusztowania, ruchome podesty robocze, drabiny; załącznik dostępny na stronie internetowej:
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=0009&MP_module=intranetRepository.

Załącznik nr 4 – Wytyczne do opracowania Protokół Organizacji Prac (POR) przed rozpoczęciem prac; załącznik dostępny na stronie internetowej: https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=0009&MP_module=intranetRepository.

Załącznik nr 5 – Zasady udostępniania pomieszczeń, mediów, pól odkładczych oraz dróg transportowych: https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=0009&MP_module=intranetRepository

Załącznik nr 6 - Karta odbioru etapowego robót (2 wzory Kart)

Załącznik nr 7 – Wykaz rysunków

Załącznik nr 6 - Karta odbioru etapowego robót

|  | Zakład |  | Strona |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blok |  | Nr Projektu / Nr PSP |  |
|  | Urządzenie |  | KKS |  |
|  | Typ urządzenia |  |  |  |
|  | Branża | Mechaniczna + AKPiA | Rok remontu |  |
|  | Typ remontu | kapitalny / średni / awaryjny / przegląd |  |  |

Karta odbioru etapowego prac remontowych

| Lp. | Czynność odbiorowa | Zapis jakościowy | Data i czytelny podpis Wykonawcy | Data i czytelny podpis Inspektora Nadzoru | Uwagi / Nr protokołu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprawdzenie stanu powierzchni przylgowych remontowanej armatury |  |  |  |  |
|  | Kontrola pracy instalacji spłucznej |  |  |  |  |

Zatwierdzam do realizacji                                   	           ………………………….………..

Podpis starszego specjalisty/specjalisty

………………………….………..

Sprawdzenie realizacji punktów STOP                        Podpis starszego specjalisty/specjalisty

Uwagi:

- ........................................................................................................................................

- …………………………………………………………………………………………………

## Protokół stanowi załącznik do podpisania „Protokołu Końcowego Odbioru Prac”

|  | Zakład | EC Wrocław | Strona |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blok |  | Nr Projektu / |  |  |
|  | Urządzenie | Kocioł nr | KKS |  |  |
|  | Typ urządzenia | Obrotowe podgrzewacze powietrza |  |  |  |
|  | Branża |  | Data | Wg tabeli |  |
|  | Rodzaj prac | Modernizacja / Remont |  |  |  |

Karta odbioru etapowego prac

| Lp. | Czynność odbiorowa | Zapis jakościowy | Data i czytelny podpis Wykonawcy | Data i czytelny podpis Inspektora Nadzoru | Uwagi / Nr protokołu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontrola stanu układu nadążnego |  |  |  |  |
| 2 | Kontrola stanu elementów grzewczych |  |  |  |  |
| 3 | Kontrola ustawienia taśm uszczelniających |  |  |  |  |
| 4 | Kontrola uszczelnienia wałów |  |  |  |  |
| 5 | Kontrola uszczelnienia skrzydła bocznego |  |  |  |  |
| 7 | Przegląd łożysk |  |  |  |  |
| 8 | Kontrola układu olejowego / smarowania |  |  |  |  |
| 9 | Kontrola układu chłodzenia |  |  |  |  |
| 10 | Kontrola poszycia kanałów powietrza / spalin |  |  |  |  |
| 11 | Kontrola obarierowania, opodestowania, zabezpieczenia antykorozyjnego |  |  |  |  |
| 12 | Kontrola silnika po remoncie / modernizacji |  |  |  |  |

Uwagi:

Zatwierdzam do realizacji                                   	           ………………………….………..

Podpis starszego specjalisty/specjalisty

………………………….………..

Sprawdzenie realizacji punktów STOP                        Podpis starszego specjalisty/specjalisty

Uwagi:

- ........................................................................................................................................

- …………………………………………………………………………………………………

## Protokół stanowi załącznik do podpisania „Protokołu Końcowego Odbioru Prac”

Załącznik nr 7 - Wykaz rysunków

- Rys. 3.682701-2d Rama zasuwy,

- Rys. 3.6827.01-14a pręt zasuwy,

- Rys. 3.6827.01-3 Rama wózka,

- Rys. SR 20.00/P Lej żużlowy,

- Rys. OP-430-01-034 Instalacja hydraulicznego odżużlania,

- Rys. M1-36838 Kryza dławiąca

- Rys. WRO13-30HHA-10001 palnik pyłowy

- Rys. 81-05.00.00-1 Modernizacja uszczelnień promieniowych,

- Rys. 81-03.00.00-1 Modernizacja uszczelnień obwodowych,

- Rys. WKZ-04-00.00 Palnik mazutowy,

- Rys. HW-003-00-253 Wieniec zębaty,

- Rys. HW-003-005-2 Nakładka szczęki

Wymagany zapis jakościowy:

P – protokół przeglądu

Q – protokół pomiarowy

D – zapis w Dzienniku Montażu

Wymagany zapis jakościowy:

P – protokół przeglądu

Q – protokół pomiarowy

D – zapis w Dzienniku Montażu