## Arkusz1
TABELA I. REMONT KOTŁA OP430/K-2 - WYKAZ PRAC W RAMACH ZAKRESU PODSTAWOWEGO
LP | Opis | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN)
1 | Remont części ciśnieniowej kotła
1.1 | Otwarcie, naprawa oraz zamkniecie włazów fi 500 wraz z wykonaniem oraz wymianą zatyczki z prefabrykatów z materiału żaroodpornego | 1 | szt. |  | 0
1.2 | Otwarcie, naprawa oraz zamkniecie włazu remontowego 700x1000 wraz z wykonaniem oraz wymianą zatyczek z prefabrykatów z materiału żaroodpornego | 1 | szt. |  | 0
1.3 | Demontaż, naprawa oraz montaż kapturów izolacyjnych na włazach kotła | 16 | szt. |  | 0
1.4 | Montaż i demontaż rusztowań w komorze paleniskowej kotła do poziomu 26 m oraz przedłużenie rusztowania do poziomu 34m umożliwiającego wykonanie pomiarów grubości wężownic przegrzewacza grodziowego, | 1 | kpl |  | 0
1.5 | Montaż i demontaż rusztowania do wykonania pomiarów diagnostycznych przegrzewaczy pary | 200 | m2 |  | 0
1.6 | Montaż i demontaż rusztowań na zewnątrz komory paleniskowej | 120 | m2 |  | 0
1.7 | Demontaż oraz montaż izolacji gr. 250 mm | 200 | m2 |  | 0
1.8 | Przegląd blach bandażowych na ścianach ekranowych bocznych komory paleniskowej zgodnie z pkt. 1.3.1.2.1. | 1 | kpl |  | 0
1.9 | Wymiana odcinka wężownicy lub rury wieszakowej f 31,8x4 mat. K-18 (16M) podgrzewacza wody | 10 | szt. |  | 0
1.10 | Gięcie kolana 180° z rury f 31,8x4 mat. K-18 | 10 | szt. |  | 0
1.11 | Wymiana odcinka rury przegrzewacza pary o średnicy do 38 mm gat. mat. 15HM,10H2M | 20 | szt. |  | 0
1.12 | Demontaż oraz montaż panelu rur ekranowych (bez wykonania spoin) | 5 | m2 |  | 0
1.13 | Wykonanie spoiny na rurze ø 57 gat. 16M | 60 | szt. |  | 0
1.14 | Spawanie dwustronne płetwy rury ekranowej | 50 | mb |  | 0
1.15 | Badania radiograficzne wykonanych spoin | 180 | szt. |  | 0
1.16 | Wymiana elementu odcinka rurociągu pary świeżej kotła OP430/ K2 w EC Wrocław zgodnie z pkt 1.3.1.3 | 1 | kpl |  | 0
| Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 1: |  |  |  | 0
2 | Remont armatury przykotłowej
2.1 | Prace na wodowskazie szczelinowym typu Klinger (wraz z dostawą i wymianą szkieł wodowskazowych) | 2 | kpl |  | 0
2.2 | Prace na zaworze DN 50 | 40 | szt. |  | 0
2.3 | Regeneracja zaworów DN50 | 40 | szt. |  | 0
2.4 | Prace na zaworze DN 25 | 55 | szt. |  | 0
2.5 | Regeneracja zaworów DN 25 | 55 | szt. |  | 0
2.6 | Prace na zaworze DN 15 | 8 | szt. |  | 0
2.7 | Wymiana zaworu spawanego DN 50 | 4 | szt. |  | 0
2.8 | Prace na zaworze regulacyjnym DN 50 typ Z1A-1E471P3 prod. POLNA wraz z dostawą części zamiennych | 4 | szt. |  | 0
2.9 | Prace na zaworze regulacyjnym prod. WAKMET DN50 PN250 typ:HCVA3-C-U-4-P-2-1-FO-4-15-1-5 wraz z dostawą części zamiennych | 1 | szt. |  | 0
2.10 | Demontaż i montaż napędu elektrycznego do 15 KGM | 40 | szt. |  | 0
2.11 | Dostawa zaworu zaporowego DN z grzybem regulacyjnym DN 50, z końcówkami do spawania ø72xø54. Ciśnienie robocze - 162 bar, temperatura robocza 350°C, czynnik para- woda, przystosowany pod napęd typu NWA (bez napędu), typ kołnierza F14 Dp=140mm. | 4 | szt. |  | 0
2.12 | Demontaż i montaż nowego płaszcza z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm | 32 | m2 |  | 0
2.13 | Demontaż i montaż izolacji pod blachą | 32 | m2 |  | 0
2.14 | Badania radiograficzne wykonanych spoin | 8 | szt. |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 2: |  |  |  |  | 0
3 | Remont palników rozpałkowych
3.1 | Demontaż i montaż lanc palnikowych | 8 | szt. |  | 0
3.2 | Regeneracja lanc palników rozpałkowych | 8 | szt. |  | 0
3.3 | Oczyszczenie skrzyni palnika rozpałkowego z zalegającego popiołu | 8 | szt. |  | 0
3.4 | Dostawa i wymiana stabilizatorów płomienia na końcówce lancy mazutowej wg rys. 3-1470865 lub równoważne | 4 | szt. |  | 0
3.5 | Dostawa i wymiana stabilizatorów płomienia na końcówce lancy mazutowej wg rys. Sł 310/76,1/7,1 lub równoważne | 4 | szt. |  | 0
3.6 | Dostawa i wymiana dyszy rozpylacza PB-1 rys.4-14770873 lub równoważne | 8 | szt. |  | 0
3.7 | Dostawa i wymiana nakrętki rozpylacza PB-1 rys. 4-1470874 lub równoważne | 8 | szt. |  | 0
3.8 | Dostawa i wymiana dyszy rozpylacza PB-2 1000kg/h rys. ELW-4-002 lub równoważne | 8 | szt. |  | 0
3.9 | Dostawa i wymiana nakrętki dyszy PB-2 rys. ELW-4-03 lub równoważne | 8 | szt. |  | 0
3.10 | Dostawa i wymiana szybkozłącza szybkozłącza MPX16 wraz z adaptorem MNMG16 lub równoważne | 8 | szt. |  | 0
3.11 | Dostawa i wymianaszybkozłącza NPT DN2-2 G3/4” lub równoważne | 8 | szt. |  | 0
3.12 | Dostawa wkładu do osadnika przewodowego prostego 822S DN15 FS400 | 8 | szt. |  | 0
3.13 | Demontaż i montaż płaszcza z blachy | 10 | m2 |  | 0
3.14 | Demontaż i montaż izolacji po blachą | 10 | m2 |  | 0
3.15 | Konserwacja siłowników powietrza rdzeniowego | 8 | szt. |  | 0
3.16 | Przegląd i konserwacja wyłączników krańcowych | 40 | szt. |  | 0
3.17 | Przegląd i konserwacja elektrozaworów | 40 | szt. |  | 0
3.18 | Konserwacja skanerów płomienia i wzierników | 8 | kpl |  | 0
3.19 | Czyszczenie szafek i tablic sterowniczych | 8 | szt. |  | 0
3.20 | Ustawienie oraz sprawdzenie zapalarek | 8 | szt. |  | 0
3.21 | Próby funkcjonalne | 8 | szt. |  | 0
3.22 | Prace na zaworze zaporowym kołnierzowym DN 20 | 4 | szt. |  | 0
3.23 | Prace na zaworze zaporowym kołnierzowym DN 15 | 4 | szt. |  | 0
3.24 | Prace na zaworze regulacyjnym kołnierzowym DN 20 | 4 | szt. |  | 0
3.25 | Prace na zaworze trójdrogowym DN 25 | 4 | szt. |  | 0
3.26 | Prace na odwadniaczu pływakowym kołnierzowym DN 20 | 4 | szt. |  | 0
3.27 | Dostawa i wymiana wkładu filtra mazutowego na węźle przykotłowym typu 21-50-0,32 | 2 | szt. |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 3: |  |  |  |  | 0
4 | Zasuwy szpilkowe
4.1 | Otwarcie, naprawa, uszczelnienie i zamknięcie włazów podajnika węgla | 3 | szt. |  | 0
4.2 | Wykonanie oraz wymiana ramy zasuwy szpilkowej wg rysunku 3.6827.01-2d Rafako | 1 | szt. |  | 0
4.3 | Wykonanie i wymiana prętów zasuwy wg rys. 3.6827,01-14a | 1 | kpl |  | 0
4.4 | Naprawa wózka w zakresie wykonania i wymiany elementów: poz. 3, 5, 6, 8, 9, 10 wg rys. 3.6827.01-3 wraz z dostawą i wymiaą łożysk nr 2308 (6 szt./wózek), | 6 | kpl |  | 0
4.5 | Czyszczenie zbiornika oleju | 1 | szt. |  | 0
4.6 | Przegląd siłowników hydraulicznych z wymianą uszczelnień | 6 | szt. |  | 0
4.7 | Dostawa oraz wymiana pomp olejowych typ PZ3- 6,3 A | 1 | szt. |  | 0
4.8 | Odnowienie powłoki lakierniczej zasuw prętowych | 1 | kpl |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 4: |  |  |  |  | 0
5 | Remont kruszarki żużla
5.1 | Remont kruszarki żużla | 1 | kpl |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 5: |  |  |  |  | 0
6 | Remont odżużlacza oraz instalacji spłucznej
6.1 | Odsunięcie i przysunięcie odżużlacza zgodnie z pkt. 1.3.7.1 | 1 | kpl |  | 0
6.2 | Dostawa i wymiana rolek prowadzących zgodnie z pkt. 1.3.7.2 | 1 | kpl |  | 0
6.3 | Demontaż oraz montaż łańcucha zgrzebłowego zgodnie z pkt. 1.3.7.3 | 1 | kpl |  | 0
6.4 | Przegląd zespołu napędowego zgodnie z pkt. 1.3.7.4 | 1 | kpl |  | 0
6.5 | Przegląd i naprawa zespołu napinającego zgodnie z pkt. 1.3.7.5 | 1 | kpl |  | 0
6.6 | Przegląd i naprawa wanny odżużlacza zgodnie z pkt. 1.3.7.6. | 1 | kpl |  | 0
6.7 | Przegląd i naprawa instalacji smarowniczej zgodnie z pkt. 1.3.7.7 | 1 | kpl |  | 0
6.8 | przegląd instalacji spłukiwania łańcucha zgodnie z pkt. 1.3.7.8 | 1 | kpl |  | 0
6.9 | Wymiana instalacji spłucznej kotła OP430/K-2 | 1 | kpl |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 6: |  |  |  |  | 0
7 | Remont leja żużlowego
7.1 | Dostawa oraz wymiana kształtki leja żużlowego | 20 | szt. |  | 0
7.2 | Naprawa dolnej części leja żużlowego w miejscu połączenia z uszczelnieniem wodnym, przez wymianę blachy gr. 8mm gat. S235 lub równoważne | 40 | m2 |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 7: |  |  |  |  | 0
8 | Instalacja podawania pyłu kotła OP430/K-2
8.1 | Prace na klapach odcinających na pyłoprzewodach na poz. 9m | 16 | szt. |  | 0
8.2 | Wykonanie i wymiana kryzy dławiącej poz. 2 wg rys. M1-36838 -16 szt. | 1 | kpl |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 8: |  |  |  |  | 0
9 | Remont palników pyłowych
9.1 | Wykonanie rusztowania do wymiany palników na zewnątrz kotła | 100 | m2 |  | 0
9.2 | Demontaż i montaż pyłoprzewodów | 4 | kpl |  | 0
9.3 | Demontaż i montaż palnika pyłowego | 4 | kpl |  | 0
9.4 | czyszczenie palnika z osadów żużla | 4 | kpl |  | 0
9.5 | Dostawa zębów stabilizujących (poz. 27 rys. nr WRO13-30HHA-1001) | 32 | szt. |  | 0
9.6 | Dostawa wraz z wymianą ceramicznego stożka koncentratora wraz z zatyczką (poz. 34 i 26 rys. nr WRO13-30HHA-1001) | 4 | kpl. |  | 0
9.7 | Dostawa wraz z wymianą osłony ceramicznej uchwytu koncentratora pyłu (poz. 30 rys. nr WRO13-30HHA-1001) | 4 | kpl. |  | 0
9.8 | Dostawa wraz z wymianą koncentratora pyłu wraz z uchwytem (poz. 33 i 32 rys. nr WRO13-30HHA-1001) | 4 | kpl. |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 9: |  |  |  |  | 0
10 | Wentylatory
10.1. Wentylatory podmuchu WPPs 170/1,4 A+K (2WP-1,2 - 2 szt)
10.1.1 | Demontaż osłon wraz z naprawą uszkodzeń oraz rozsprzęglenie silnika | 2 | kpl |  | 0
10.1.2 | Otwarcie, naprawa, uszczelnienie i zamknięcie włazu | 4 | szt. |  | 0
10.1.3 | Naprawa obudowy i wirnika wentylatora, oczyszczenie z zalegającego pyłu | 10 | m2 |  | 0
10.1.4 | Kontrola łożysk (czyszczenie, kwalifikacja, wymiana smaru) | 4 | szt. |  | 0
10.1.5 | Kontrola sprzęgła (demontaż, kwalifikacja, wymiana, montaż) | 4 | szt. |  | 0
10.1.6 | Wymiana łożyska zewnętrznego | 1 | szt. |  | 0
10.1.7 | Wymiana łożyska wewnętrznego | 1 | szt. |  | 0
10.1.8 | Remont aparatu kierowniczego wraz z regulacją i ustawieniem | 2 | kpl |  | 0
10.1.9 | Ustawienie silnika, centrowanie i zesprzęglenie, założenie osłon ochronnych | 2 | kpl |  | 0
10.1.10 | Laserowe osiowanie agregatu | 2 | kpl |  | 0
10.1.11 | Wyważenie wirnika wentylatora | 2 | kpl |  | 0
10.2. Wentylatory młynowy WPM 84/40 Ż+K i WPM87/2,3 Ż+K (2WM-1,2,3,4 - 4 szt.)
10.2.1 | Demontaż osłon wraz z naprawą uszkodzeń oraz rozsprzęglenie silnika | 4 | kpl |  | 0
10.2.2 | Otwarcie, naprawa, uszczelnienie i zamknięcie włazu | 8 | szt. |  | 0
10.2.3 | Naprawa obudowy i wirnika wentylatora, oczyszczenie z zalegającego pyłu | 30 | m2 |  | 0
10.2.4 | Kontrola panewki łożysk (czyszczenie i kwalifikacja) | 8 | szt. |  | 0
10.2.5 | Kontrola sprzęgła (demontaż, kwalifikacja, wymiana, montaż) | 2 | szt. |  | 0
10.2.6 | Wymiana panewki łożyska ślizgowego | 4 | szt. |  | 0
10.2.7 | Regeneracja panewki | 4 | szt. |  | 0
10.2.8 | Remont układu. olejowego, czyszczenie chłodnicy, wymiana filtrów, próby funkcjonalne | 4 | kpl |  | 0
10.2.9 | Remont aparatu kierowniczego wraz z regulacją i ustawieniem | 4 | kpl |  | 0
10.2.10 | Remont klap gorącego powietrza wraz z regulacją i ustawieniem | 4 | kpl |  | 0
10.2.11 | Naprawa klap zimnego powietrza wraz z regulacją i ustawieniem | 4 | kpl |  | 0
10.2.12 | Pomiar geodezyjny poziomu wału wentylatora | 4 | kpl |  | 0
10.2.13 | Poziomowanie geodezyjne wału wentylatora | 4 | kpl |  | 0
10.2.14 | Ustawienie silnika, centrowanie i zesprzęglenie, założenie osłon ochronnych | 4 | kpl |  | 0
10.2.15 | Laserowe osiowanie agregatu | 4 | kpl |  | 0
10.2.16 | Wyważenie wirnika wentylatora | 4 | kpl |  | 0
10.3. Wentylatory spalin WPWDs–160/1,4C A+K (2WS-1,2 - 2 szt.)
10.3.1 | Demontaż osłon wraz z naprawą uszkodzeń oraz rozsprzęglenie silnika | 2 | kpl |  | 0
10.3.2 | Otwarcie, naprawa, uszczelnienie i zamknięcie włazu | 6 | szt. |  | 0
10.3.3 | Naprawa obudowy i wirnika wentylatora, oczyszczenie z zalegającego pyłu | 10 | m2 |  | 0
10.3.4 | Kontrola łożysk (czyszczenie, kwalifikacja, wymiana smaru) | 4 | szt. |  | 0
10.3.5 | Kontrola sprzęgła (demontaż, kwalifikacja, wymiana, montaż) | 2 | szt. |  | 0
10.3.6 | Wymiana łożyska zewnętrznego | 2 | szt. |  | 0
10.3.7 | Wymiana łożyska wewnętrznego | 2 | szt. |  | 0
10.3.8 | Naprawa aparatu kierowniczego wraz z regulacją i ustawieniem | 4 | kpl |  | 0
10.3.9 | Ustawienie silnika, centrowanie i zesprzęglenie, założenie osłon ochronnych | 2 | kpl |  | 0
10.3.10 | Laserowe osiowanie agregatu | 2 | kpl |  | 0
10.3.11 | Wyważenie wirnika wentylatora | 2 | kpl |  | 0
10.3.12 | Ulepszenie silnika | 1 | kpl |  | 0
10.4. Wentylatory powietrza uszczelniającego HRV 28-315/M GR360 (2WX-1,2,3 - 3 szt)
10.4.1 | Demontaż obudowy, rewizja wewnętrzna obudowy i układu wirującego, oczyszczenie z pyłu | 3 | kpl |  | 0
10.4.2 | Naprawa obudowy i wirnika wentylatora, oczyszczenie z zalegającego pyłu | 3 | m2 |  | 0
10.4.3 | Wyważenie wirnika wentylatora | 3 | kpl |  | 0
10.4.4 | Remont klapy zwrotnej | 3 | kpl |  | 0
10.4.5 | Laserowe osiowanie agregatu | 3 | kpl |  | 0
10.4.6 | Ustawienie silnika, centrowanie i zesprzęglenie oraz montaż osłon ochronnych | 3 | kpl |  | 0
10.5. Prace przygotowawcze i zakończeniowe
10.5.1 | Ruch próbny urządzeń po remoncie | 11 | kpl |  | 0
10.5.2 | Montaż i demontaż koniecznych rusztowań | 100 | m2 |  | 0
10.5.3 | Demontaż i montaż izolacji na powierzchniach płaskich (gr. 150mm) wraz z utylizacją | 50 | m2 |  | 0
10.5.4 | Zabezpieczenie antykorozyjne płaskich powierzchni | 50 | m2 |  | 0
10.5.5 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej - sprawozdanie | 1 | kpl |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 10: |  |  |  |  | 0
11 | KANAŁY I KLAPY UKŁ. POWIETRZA I SPLAIN KOTŁA OP-430/K-2
Prace przy kanałach powietrza i spalin
11.1 | Montaż, demontaż rusztowania | 100 | m2 |  | 0
11.2 | Demontaż, naprawa, wymiana, montaż izolacji | 30 | m2 |  | 0
11.3 | Naprawa kanałów poprzez wstawienie łat i naprawę wzmocnień | 20 | m2 |  | 0
11.4 | Usunięcie nieszczelności na połączeniach kołnierzowych kanałów | 20 | mb |  | 0
11.5 | Naprawa elementów mocujących kanały do konstrukcji | 10 | kpl |  | 0
11.6 | Usuniecie nieszczelności kompensatorów stalowych poprzez wykonanie nowych wstawek | 50 | mb |  | 0
11.7 | Usunięcie nagromadzonego pyłu i osadów z kanałów spalin i powietrza | 20 | m3 |  | 0
Klapy odcinające / regulacyjne na kanałach zimnego powietrza
11.8 | na ssaniu powietrza z otoczenia lub kotłowni; napęd elektryczny (3000x2100; 1-wałkowa) | 2 | szt. |  | 0
11.9 | za wentylatorami podmuchu; napęd elektryczny (f1000; 1-wałkowa) | 2 | szt. |  | 0
11.10 | Klapy odcinające / regulacyjne na kanałach gorącego powietrza
11.11 | do regulacji ilości powietrza do dysz palnikowych; napęd elektryczny (920x750; 2-wałkowe) | 16 | szt. |  | 0
11.12 | do regulacji ilości powietrza do dysz OFA; napęd elektryczny (4 x 1145x700; 2-wałkowe/ 4 x 1335x 600; 2 wałkowe) | 8 | szt. |  | 0
11.13 | do palników rozruchowych (olejowych); napęd pneumatyczny (600x500; 2-wałkowa) | 8 | szt. |  | 0
Klapy odcinające / regulacyjne na kanałach spalin
11.14 | przed elektrofiltrem; napęd elektryczny (4450x2400; 4-wałkowa) | 2 | szt. |  | 0
11.15 | za komorą paleniskową przed obrotowym podgrzewaczem powietrza – bypass; napęd elektryczny (4440x2460; 2-skrzydłowa) | 2 | szt. |  | 0
11.16 | przed reaktorem SCR; napęd elektryczny (4200x2400; 2-skrzydłowa) | 2 | szt. |  | 0
11.17 | za reaktorem SCR; napęd elektryczny (2900x2700; 3 wałkowa) | 2 | szt. |  | 0
11.18 | wylot z kotła sprzed podgrzewacza wody; napęd elektryczny (2900x1000; 1-wałkowa) | 2 | szt. |  | 0
11.19 | za wentylatorami spalin (kominowe); napęd elektryczny (1700x4100; 5-wałkowa) | 2 | szt. |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 11: |  |  |  |  | 0
12. Remont obrotowych podgrzewaczy kotła K-2/OP-430 w EC Wrocław
12.1 | Prace przygotowawcze | 2 | kpl |  | 0
12.2 | Kontrola / naprawa / wymiana uszczelnień wraz z dostawą | 2 | kpl |  | 0
12.3 | Kontrola / naprawa / wymiana elementów układu nadążnej regulacji uszczelnień | 2 | kpl |  | 0
12.4 | Kontrola / naprawa układu smarowania i chłodzenia łożysk | 2 | kpl |  | 0
12.5 | Kontrola / naprawa napędów OPP | 2 | kpl |  | 0
12.6 | Kontrola / naprawa obudowy OPP | 2 | kpl |  | 0
11.7 | Dokumentacja powykonawcza | 1 | kpl |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 12: |  |  |  |  | 0
13. Remont zbiornika 1ZF-1 i pompy 1PE kotła K-2/OP-430 w EC Wrocław
13.1 | Remont zbiornika odmulin i spustów 1ZF1 | 1 | kpl |  | 0
13.2 | Remont pompy 125KGM 100-U | 1 | szt |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 13: |  |  |  |  | 0
TABELA II. REMONT KOTŁA WP120/KW-3 - WYKAZ PRAC W RAMACH ZAKRESU PODSTAWOWEGO
LP | Opis | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto (PLN) | Wartość netto (PLN)
1 | Część ciśnieniowa kotła
1.1 | Przygotowanie kotła WP-120/KW-3 do rewizji UDT | 1 | kpl |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 1: |  |  |  |  | 0
2 | Armatura kotła
2.1 | Remont zaworów bezpieczeństwa | 7 | szt. |  | 0
2.2 | Remont armatury kołnierzowej DN 32 | 54 | szt. |  | 0
2.3 | Dostawa armatury kołnierzowej DN 32 PN40 | 10 | szt |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 2: |  |  |  |  | 0
3 | Remont palników rozpałkowych
3.1 | Demontaż i montaż palnika wraz z wymianą uszczelek | 8 | szt. |  | 0
3.2 | Demontaż, czyszczenie i montaż dysz palników rozpałkowych | 8 | szt. |  | 0
3.3 | Naprawa mocowania lancy palnika rozpałkowego | 8 | szt. |  | 0
3.4 | Wykonanie i montaż płaszcza z blachy na rurociągach | 20 | m2 |  | 0
3.5 | Demontaż i montaż izolacji z wełny mineralnej | 20 | m2 |  | 0
3.6 | Wykonanie i dostawa palnika mazutowego wg rys. WKZ-06-00-00. | 2 | szt. |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 3: |  |  |  |  | 0
4 | Remont kruszarki żużla
4.1 | Remont kruszarki w zakresie pkt 1.3.2.5 | 1 | kpl |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 4: |  |  |  |  | 0
5 | Remont kruszarki żużla
5.1 | Wykonanie oraz wymianę instalacji spłucznej wanny żużlowej w zakresie pkt.1.3.2.6 | 1 | kpl |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 5: |  |  |  |  | 0
6 | Wentylatory
6.1 | Wentylatory podmuchu WPWs – 120/1,8 A+K (WP-31/32 - 2szt.)
6.1.1 | Demontaż osłon elementów wirujących, naprawa uszkodzeń, rozsprzęglenie silnika | 2 | kpl |  | 0
6.1.2 | Otwarcie, naprawa, uszczelnienie i zamknięcie włazu | 4 | szt. |  | 0
6.1.3 | Naprawa obudowy wentylatora poprzez wstawienie łat | 10 | m2 |  | 0
6.1.4 | Kontrola łożyska (czyszczenie, kwalifikacja, wymiana smaru) | 4 | szt. |  | 0
6.1.5 | Przegląd /naprawa sprzęgła wraz z naprawą lub wymianą uszkodzonych elementów | 2 | kpl |  | 0
6.1.6 | Wymiana łożyska zewnętrznego | 1 | szt. |  | 0
6.1.7 | Wymiana łożyska wewnętrznego | 1 | szt. |  | 0
6.1.8 | Remont aparatu kierowniczego wraz z regulacją i ustawieniem | 2 | kpl |  | 0
6.1.9 | Ustawienie silnika, centrowanie i zesprzęglenie, założenie osłon ochronnych | 2 | kpl |  | 0
6.1.10 | Laserowe osiowanie agregatu | 2 | kpl |  | 0
6.1.11 | Wyważenie wirnika wentylatora | 2 | kpl |  | 0
6.1.12 | Remont silnika | 1 | kpl |  | 0
6.2 | Wentylatory spalin WPWDs – 120/1,8 A+K (WS-31/32 - 2 szt.)
6.2.1 | Demontaż osłon wraz z naprawą uszkodzeń oraz rozsprzęglenie silnika | 2 | kpl |  | 0
6.2.2 | Otwarcie, naprawa, uszczelnienie i zamknięcie włazu | 6 | szt. |  | 0
6.2.3 | Naprawa obudowy wentylatora poprzez wstawienie łat | 12 | m2 |  | 0
6.2.4 | Kontrola łożysk (czyszczenie, kwalifikacja, wymiana smaru) | 4 | szt. |  | 0
6.2.5 | Przegląd /naprawa sprzęgła wraz z naprawą lub wymianą uszkodzonych elementów | 2 | kpl |  | 0
6.2.6 | Wymiana łożyska zewnętrznego | 1 | szt. |  | 0
6.2.7 | Wymiana łożyska wewnętrznego | 1 | szt. |  | 0
6.2.8 | Remont aparatu kierowniczego wraz z regulacją i ustawieniem | 2 | kpl |  | 0
6.2.9 | Ustawienie silnika, centrowanie i zesprzęglenie, założenie osłon ochronnych | 2 | kpl |  | 0
6.2.10 | Laserowe osiowanie agregatu | 2 | kpl |  | 0
6.2.11 | Wyważenie wirnika wentylatora | 2 | kpl |  | 0
6.2.12 | Ulepszenie silnika | 1 | kpl |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 6: |  |  |  |  | 0
7 | KANAŁY I KLAPY UKŁ. POWIETRZA I SPLAIN KOTŁA WP-120/KW-3
7.1 | Prace przy kanałach powietrza i spalin
7.1.1 | Montaż, demontaż rusztowania | 50 | m2 |  | 0
7.1.2 | Demontaż, naprawa, wymiana, montaż izolacji | 40 | m2 |  | 0
7.1.3 | Naprawa kanałów poprzez wstawienie łat i naprawę wzmocnień | 40 | m2 |  | 0
7.1.4 | Usunięcie nieszczelności na połączeniach kołnierzowych kanałów | 20 | mb |  | 0
7.1.5 | Naprawa elementów mocujących kanały do konstrukcji | 10 | kpl |  | 0
7.1.6 | Usuniecie nieszczelności kompensatorów stalowych poprzez wykonanie nowych wstawek | 20 | mb |  | 0
7.1.7 | Usunięcie nagromadzonego pyłu i osadów z kanałów spalin i powietrza | 20 | m3 |  | 0
7.2 | Klapy odcinające / regulacyjne na kanałach zimnego powietrza
7.2.1 | za wentylatorami powietrza; napęd ręczny (1000x1500; 4-wałkowa) | 2 | szt. |  | 0
7.2.2 | pomiędzy obrotowymi podgrzewaczami powietrza; napęd ręczny (1000x1500; 4-wałkowa) | 1 | szt. |  | 0
7.3 | Klapy odcinające / regulacyjne na kanałach gorącego powietrza
7.3.1 | do regulacji powietrza do skrzyń palników pyłowych; napęd elektryczny (820x400; 3-wałkowe) | 4 | szt. |  | 0
7.3.2 | do regulacji powietrza do dysz palnikowych; napęd elektryczny (600x600; 2-wałkowe) | 12 | szt. |  | 0
7.3.3 | do regulacji powietrza do dysz OFA – napęd elektryczny (600x600; 2-wałkowa), | 4 | szt. |  | 0
7.3.4 | regulacji temperatury powietrza do młynów; napęd elektryczny (500x500; 1-wałkowe) | 3 | szt. |  | 0
7.4 | Klapy odcinające / regulacyjne na kanałach spalin
7.4.1 | przed elektrofiltrem; napęd elektryczny (1600x2500; 4-wałkowa) | 2 | szt. |  | 0
7.4.2 | przed kominemi przed IMOS; napęd elektryczny (2780x2980; 2-wałkowa) | 2 | szt. |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 7: |  |  |  |  | 0
8 | OPP typu BD 19/1000 kotła WP 120/KW-3
8.1 | Prace przygotowawcze | 2 | kpl |  | 0
8.2 | Kontrola / naprawa / wymiana uszczelnień | 2 | kpl |  | 0
8.3 | Kontrola / naprawa / wymiana elementów układu regulacji uszczelnień | 2 | kpl |  | 0
8.4 | Kontrola / naprawa układu smarowania | 2 | kpl |  | 0
8.5 | Kontrola / naprawa napędów OPP | 2 | kpl |  | 0
8.6 | Kontrola / naprawa obudowy OPP | 2 | kpl |  | 0
8.7 | Kontrola / naprawa silnika | 2 | szt |  | 0
8.8 | Dokumentacja powykonawcza | 1 | kpl |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w pkt. 8: |  |  |  |  | 0
TABELA III. WYKAZ PRAC W RAMACH ZAKRESU OPCJONALNEGO - CENA OPCJI
LP | Opis | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Wartość
1 | Wykaz prac w ramach OPCJI
1.1 | Wymianę zespołu elementów (poz.32, poz.60) oraz kolan szt. 2 (poz. 58) odcinka rurociągu pary świeżej kotła OP430/ K-2 | 1 | kpl. |  | 0
1.2 | Czyszczenie palnika z osadów żużla | 4 | kpl. |  | 0
1.3 | Dostawa zębów stabilizujących (poz. 27 rys. nr WRO13-30HHA-1001) | 32 | szt. |  | 0
1.4 | Dostawa wraz z wymianą ceramicznego stożka koncentratora wraz z zatyczką (poz. 34 i 26 rys. nr WRO13-30HHA-1001) | 4 | kpl. |  | 0
1.5 | Dostawa wraz z wymianą osłony ceramicznej uchwytu koncentratora pyłu (poz. 30 rys. nr WRO13-30HHA-1001) | 4 | kpl. |  | 0
1.6 | Dostawa wraz z wymianą koncentratora pyłu wraz z uchwytem (poz. 33 i 32 rys. nr WRO13-30HHA-1001) | 4 | kpl. |  | 0
1.7 | Demontaż oraz montaż izolacji gr. 250 mm | 150 | m2 |  | 0
1.8 | Demontaż oraz montaż panelu rur ekranowych (bez wykonania spoin) | 5 | m2 |  | 0
1.9 | Montaż oraz demontaż rusztowań na zewnątrz komory paleniskowej | 200 | m2 |  | 0
1.10 | Wykonanie spoiny na rurze ø 57 gat. 16M | 40 | szt. |  | 0
1.11 | Spawanie dwustronne płetwy rury ekranowej | 20 | mb |  | 0
1.12 | Wymiana odcinka wężownicy lub rury wieszakowej f 31,8x4 mat. K-18 (16M) podgrzewacza wody | 20 | szt. |  | 0
1.13 | Gięcie kolana 180° z rury f 31,8x4 mat. K-18 | 20 | szt. |  | 0
1.14 | Wymiana odcinka rury przegrzewacza pary o średnicy do 38 mm gat. mat. 15HM,10H2M | 20 | szt. |  | 0
1.15 | Badania radiograficzne wykonanych spoin | 160 | szt. |  | 0
1.16 | Naprawa kanału spalin/powietrza przez wymianę blach gr. 5mm, gat. ST3Sx | 10 | m2 |  | 0
1.17 | Prace wynikłe w trakcie prac remontowych rozliczane powykonawczo na podstawie dostępnych katalogów nakładu pracy i stawek roboczogodziny brutto. | 3000 | rbg |  | 0
Łączna wartość prac wyszczególnionych w TABELI III: |  |  |  |  | 0
TABELA IV. Cena Oferty
L.p. | Opis |  | Cena Oferty netto [PLN] | Stawka podatku VAT | Cena Oferty brutto [PLN]
1 | Cena Oferty za zakres podstawowy - wartość łączna pozycji z Tabeli I i Tabeli II |  | 0 | 23% | 0
2 | Cena Oferty za zakres opcjonalny - wartość łączna pozycji z Tabeli III |  | 0 | 23% | 0
Całość dokumentu podlega obowiązkowi podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane przez Wykonawcę.