## Załącznik cenowy
Zał. nr 11 do SWZ - Formularz cenowy "Usuwanie awarii i usterek, wykonywanie remontów bieżących, planowych i modernizacji części ciśnieniowych kotłów oraz instalacji technologicznych kotłowni w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże"
Lp. | EC | Obiekt | Rodzaj operacji | Zakres prac | Jedn. miary | Ilość usług planowana do realizacji w trakcie trwania umowy* | Cena jednostkowa netto [PLN]** | Wartość pozycji netto [PLN] (kolumna G x kolumna H)
[7 empty] | PLN | PLN
A | B | C | D | E | F | G | H | I
1. | 2/3 | Ekran szczelny kotłów OP 230 | Naprawa | Wymiana rury opłetwionej fi 57x5 Mat 16M 1. Lokalizacja nieszczelności, 2. Demontaż ( wycięcie) rury ekranowej – odcinek o dł 1000 mm, 3. Przygotowanie końcówek do spawania ekranu oraz wstawki do montażu, 4. Montaż wstawki, 5. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 57 x 5 + pospawanie płetw (2000 mm), 6. Udział w próbie ciśnieniowej, 7. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę (zgodnie z UDT) UWAGA: Badanie rtg spoin wykona Zamawiający | Szt. | 50
2. | 2/3 | Ekran szczelny kotłów OP 230 | Naprawa | Wymiana panelu ekranu szczelnego fi 57x5 Mat 16M (2 rury opłetwione fi 57 x 5; mat. 16M; podz. 75 mm; L = 1000 mm): 1. Lokalizacja nieszczelności 2. Demontaż ( wycięcie) płata ekranu o wysokości 1000 mm, 3. Przygotowanie końcówek do spawania ekranu oraz wstawki do montażu, 4. Montaż wstawki 5. Wykonanie 4 spoin obwodowych na rurze fi 57 x 5 + pospawanie płetw (2000 mm) 6. Udział w próbie ciśnieniowej 7. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę (zgodnie z UDT) UWAGA: Badanie rtg spoin wykona Zamawiający | Szt. | 18
3. | 2/3 | Ekran szczelny kotłów OP 230 | Naprawa | Wymiana panelu ekranu szczelnego (5 rur opłetwionych fi 57 x 5; mat. 16M; podz. 75 mm; L = 2000 mm): 1. Demontaż (wycięcie) płata z ekranu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania ekranu i wstawki, 3. Montaż wstawki, 4. Wykonanie 10 spoin obwodowych na rurze fi 57 x 5, 5. Wyspawanie płetw i okienek (ok. 4,5 mb spoiny) 6. Udział w próbie ciśnieniowej 7. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę (zgodnie z UDT) UWAGA: Badanie rtg spoin wykona Zamawiający | Szt. | 12
4. | 2/3 | Ekran szczelny kotłów OP 230 | Naprawa | Wymiana panelu ekranu szczelnego (10 rur opłetwionych fi 57 x 5; mat. 16M; podz. 75 mm; L = 2000 mm): 1. Demontaż (wycięcie) płata z ekranu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania ekranu i wstawki, 3. Montaż wstawki, 4. Wykonanie 20 spoin obwodowych na rurze fi 57 x 5, 5. Wyspawanie płetw i okienek (ok. 6 mb spoiny) 6. Udziałl w próbie ciśnieniowej 7. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę (zgodnie z UDT) UWAGA: Badanie rtg spoin wykona Zamawiający | Szt. | 8
5. | 2 | Ekran szczelny kotłów OP 70 | Naprawa | Wymiana rury opłetwionej fi 51x5 Mat K18 1. Lokalizacja nieszczelności 2. Demontaż ( wycięcie) rury ekranowej – odcinek o dł 1000 mm 3. Przygotowanie końcówek do spawania ekranu oraz wstawki do montażu, 4. Montaż wstawki 5. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 51 x 5 + pospawanie płetw (2000 mm) 6. Udział w próbie ciśnieniowej 7. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę (zgodnie z UDT) UWAGA: Badanie rtg spoin wykona Zamawiający | Szt. | 8
6. | 2 | Ekran szczelny kotłów OP 70 | Naprawa | Wymiana panelu ekranu szczelnego fi 51x5 Mat K18 (2 rury opłetwione fi 51 x 5; mat. K18 podz. 65 mm; L = 1000 mm): 1. Lokalizacja nieszczelności 2. Demontaż ( wycięcie) płata ekranu o wysokości 1000 mm, 3. Przygotowanie końcówek do spawania ekranu oraz wstawki do montażu, 4. Montaż wstawki 5. Wykonanie 4 spoin obwodowych na rurze fi 51 x 5 + pospawanie płetw (2000 mm) 6. Udział w próbie ciśnieniowej 7. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę (zgodnie z UDT) UWAGA: Badanie rtg spoin wykona Zamawiający | Szt. | 8
7. | 2 | Ekran szczelny kotłów OP 70 | Naprawa | Wymiana panelu ekranu szczelnego fi 51x5 Mat K18 (5 rur opłetwionych fi 51 x 5; mat. K18 podz. 65 mm; L = 1000 mm): 1. Lokalizacja nieszczelności, 2. Demontaż ( wycięcie) płata ekranu o wysokości 1000 mm, 3. Przygotowanie końcówek do spawania ekranu oraz wstawki do montażu, 4. Montaż wstawki, 5. Wykonanie 10 spoin obwodowych na rurze fi 51 x 5 + pospawanie płetw (2000 mm), 6. Udział w próbie ciśnieniowej, 7. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę (zgodnie z UDT) UWAGA: Badanie rtg spoin wykona Zamawiający | Szt. | 4
8. | 2/3 | Ekran szczelny kotłów WP 120 | Naprawa | Wymiana rury opłetwionej fi 44,5x Mat K18 1. Lokalizacja nieszczelności 2. Demontaż ( wycięcie) rury ekranowej – odcinek o dł 1000 mm 3. Przygotowanie końcówek do spawania ekranu oraz wstawki do montażu, 4. Montaż wstawki 5. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 44,5 x 4 + pospawanie płetw (2000 mm) 6. Udział w próbie ciśnieniowej 7. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę (zgodnie z UDT) UWAGA: Badanie rtg spoin wykona Zamawiający | Szt. | 20
9. | 2/3 | Ekran szczelny kotłów WP 120 | Naprawa | Wymiana panelu ekranu szczelnego (2 rury opłetwione fi 44,5 x 4; mat. K10 podz. 57 mm; L = 1000 mm): 1. Demontaż (wycięcie) płata z ekranu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania ekranu i wstawki, 3. Montaż wstawki, 4. Wykonanie 4 spoin obwodowych na rurze fi 44,5 x 4, 5. Wyspawanie płetw i okienek (ok. 2 mb spoiny) 6. Udział w próbie ciśnieniowej 7. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę (zgodnie z UDT) UWAGA: Badanie rtg spoin wykona Zamawiający | Szt. | 16
10. | 2/3 | Ekran szczelny kotłów WP 120 | Naprawa | Wymiana panelu ekranu szczelnego (5 rur opłetwionych fi 44,5 x 4; mat. K18 podz. 57 mm; L = 1000 mm): 1. Lokalizacja nieszczelności, 2. Demontaż (wycięcie) płata z ekranu, Przygotowanie końcówek do spawania ekranu i wstawki, 3. Montaż wstawki, 4. Wykonanie 10 spoin obwodowych na rurze fi 44,5 x 4, 5. Wyspawanie płetw i okienek (ok. 2 mb spoiny), 6. Udział w próbie ciśnieniowej, 7. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę (zgodnie z UDT) UWAGA: Badanie rtg spoin wykona Zamawiający |  | 8
11. | 2 | Ekran szczelny kotła WP 70 | Naprawa | Wymiana rury opłetwionej fi 38 x 4 Mat K18 1. Lokalizacja nieszczelności 2. Demontaż ( wycięcie) rury ekranowej – odcinek o dł 1000 mm 3. Przygotowanie końcówek do spawania ekranu oraz wstawki do montażu, 4. Montaż wstawki 5. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 38 x 4 + pospawanie płetw (2000 mm) 6. Udział w próbie ciśnieniowej 7. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę (zgodnie z UDT) UWAGA: Badanie rtg spoin wykona Zamawiający | Szt. | 16
12. | 2 | Ekran szczelny kotła WP 70 | Naprawa | Wymiana panelu ekranu szczelnego (2 rury opłetwione fi 38 x 4; mat. K18 podz. 50 mm; L = 1000 mm): 1. Lokalizacja nieszczelności, 2. Demontaż (wycięcie) płata z ekranu, 3. Przygotowanie końcówek do spawania ekranu i wstawki, 4. Montaż wstawki, 5. Wykonanie 4 spoin obwodowych na rurze fi 38 x 4, 6. Wyspawanie płetw i okienek (ok. 2 mb spoiny), 7. Udział w próbie ciśnieniowej, 8. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę (zgodnie z UDT) UWAGA: Badanie rtg spoin wykona Zamawiający | Szt. | 10
13. | 2 | Ekran szczelny kotła WP 70 | Naprawa | Wymiana panelu ekranu szczelnego (5 rur opłetwionych fi 38 x 4; mat. K18 podz. 50 mm; L = 1000 mm): 1. Lokalizacja nieszczelności, 2. Demontaż (wycięcie) płata z ekranu, 3. Przygotowanie końcówek do spawania ekranu i wstawki, 4. Montaż wstawki, 5. Wykonanie 10 spoin obwodowych na rurze fi 38 x 4, 6. Wyspawanie płetw i okienek (ok. 2 mb spoiny), 7. Udział w próbie ciśnieniowej, 8. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę (zgodnie z UDT) UWAGA: Badanie rtg spoin wykona Zamawiający | Szt. | 8
14. | 2 | Podgrzewacz wody kotła OP 230 | Naprawa | Wymiana kolana lub odcinka rury fi 31,8x4 Mat K18 1. Lokalizacja nieszczelności 2. Rozpychanie płatów podgrzewacza demontaż i montaż grzebieni 3. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu (kolano, odcinek prosty) 4. Przygotowanie rur podgrzewacza oraz wstawki do montażu (cięcie na wymiar, szlifowanie końcówek do spawania), 5. Montaż wstawki 6. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 31,8x4 7. Udział w próbie ciśnieniowej 8. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę (zgodnie z UDT) UWAGA: Badanie rtg spoin wykona Zamawiający | Szt. | 48
15. | 2/3 | Przegrzewacz pary I st. kotła OP 230 | Naprawa | Wymiana kolana lub odcinka rury fi 38x4 Mat K18 (16M) 1. Lokalizacja nieszczelności 2. Rozpychanie płatów przegrzewacza demontaż i montaż grzebieni 3. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu (kolano, odcinek prosty) 4. Przygotowanie rur przegrzewacza oraz wstawki do montażu (cięcie na wymiar, szlifowanie końcówek do spawania), 5. Montaż wstawki 6. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 31,8x4 7. Udział w próbie ciśnieniowej 8. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę (zgodnie z UDT) UWAGA: Badanie rtg spoin wykona Zamawiający | Szt. | 48
16. | 2/3 | Przegrzewacz pary II i III st. kotła OP 230 | Naprawa | Wymiana kolana lub odcinka rury fi 31,8 x 5 (6,3) Mat 15HM (10H2M) 1. Lokalizacja nieszczelności 2. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu (kolano, odcinek prosty) 3. Przygotowanie rur przegrzewacza oraz wstawki do montażu (cięcie na wymiar, szlifowanie końcówek do spawania), 4. Montaż wstawki 5. Wykonanie 2 spoin obwodowych 6. Obróbka cieplna wykonanych spoin 7. Udział w próbie ciśnieniowej 8. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę (zgodnie z UDT) UWAGA: Badanie rtg spoin wykona Zamawiający | Szt. | 48
17. | 2/3 | Przegrzewacz pary II i III st. kotła OP 230 | Naprawa | Wymiana kolana lub odcinka rury fi 38 x 6,3 (7,1) Mat 15HM (10H2M) 1. Lokalizacja nieszczelności 2. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu (kolano, odcinek prosty) 3. Przygotowanie rur przegrzewacza oraz wstawki do montażu (cięcie na wymiar, szlifowanie końcówek do spawania), 4. Montaż wstawki 5. Wykonanie 2 spoin obwodowych 6. Obróbka cieplna wykonanych spoin 7. Udzial w próbie ciśnieniowej 8. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę (zgodnie z UDT) UWAGA: Badanie rtg spoin wykona Zamawiający | Szt. | 48
18. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury o średnicy od fi 8 x 1,8 do fi 14 x 2,5 Mat K18 (16M) – L = 1000 mm: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych 5. Udzial w próbie szczelności | Szt. | 24
19. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury o średnicy od fi 15 x 2 do fi 20 x 3 Mat K18 (16M) – L = 1000 mm: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych 5. Udzial w próbie szczelności 6. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę | Szt. | 16
20. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury o średnicy od fi 21,3 x 4 do fi 28 x 4 Mat K18 (16M) o długości 1000 mm lub kolana 90 st.: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki, 3. Montaż wstawki, 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych, 5. Udzial w próbie szczelności, 6. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę | Szt. | 16
21. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 31,8 x 4 (5) Mat K18 (16M) o długości 2000 mm lub kolana 900: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 31,8 x 4 (5) 5. Udzial w próbie szczelności, 6. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę | Szt. | 40
22. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 31,8 x 6,3 (7,1) Mat 15HM (10H2M) o długości 2000 mm lub kolana 900: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 31,8 x 6,3 (7,1) 5. Obróbka cieplna spoin, 6. Udzial w próbie szczelności, 7. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę | Szt. | 20
23. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 38 x 4 (5) Mat K18 (16M) o długości 2000 mm lub kolana 90 st.: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 38 x 4 (5) 5. Udzial w próbie szczelności, 6. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę | Szt. | 36
24. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 38 x 6 (7,1) Mat 15HM (10H2M) o długości 2000 mm lub kolana 90 st.: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 38 x 6,3 (7,1) 5. Obróbka cieplna spoin 6. Udzial w próbie szczelności | Szt. | 12
25. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 57 x 5 Mat K18 (16M) o długości 2000 mm lub kolana 90 st.: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 57 x 4 (5) 5. Udzial w próbie szczelności, 6. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę | Szt. | 32
26. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 60,3 x 4 (5) Mat K18 (16M) o długości 2000 mm lub kolana 90 st.: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 60,3 x 4 (5) 5. Udzial w próbie szczelności, 6. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę | Szt. | 12
27. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 70 x 7,1 Mat K18 (16M) o długości 2000 mm lub kolana 90 st.: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 70 x 7,1 5. Udzial w próbie szczelności, 6. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę | Szt. | 16
28. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 76,1 x 7,1 Mat K18 (16M) o długości 2000 mm lub kolana 90 st.: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 76,1 x 7,1 5. Udzial w próbie szczelności | Szt. | 36
29. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 88,9 x 6,3 Mat K18 (16M) o długości 2000 mm lub kolana 90 st.: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 88,9 x 6,3 5. Udzial w próbie szczelności, 6. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę | Szt. | 12
30. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 101,6 x 20 Mat 10H2M o długości 2000 mm lub kolana 90 st.: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 101,6 x 20 5. Obróbka cieplna wykonanych spoin 6. Udział w próbie ciśnieniowej 7. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę (zgodnie z UDT) 8. Udzial w próbie szczelności | Szt. | 4
31. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 108 x 5 Mat K18 o długości 2000 mm lub kolana 90 st.: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 108 x 5 5. Udzial w próbie szczelności, 6. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę | Szt. | 20
32. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 133 x 5 Mat K18 o długości 2000 mm lub kolana 90 st.: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 108 x 5 5. Udzial w próbie szczelności, | Szt. | 8
33. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 159 x 5 Mat K18 o długości 2000 mm lub kolana 90 st.: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 159 x 5 5. Udzial w próbie szczelności, 6. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę | Szt. | 8
34. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 219,1 x 6,3 Mat K18 o długości 2000 mm lub kolana 90 st.: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 219 x 6,3 5. Udzial w próbie szczelności, 6. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę | Szt. | 8
35. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 273 x 7,1 Mat R35 o długości 2000 mm lub kolana 90 st.: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 219 x 7,1 5. Udzial w próbie szczelności, 6. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę | Szt. | 4
36. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 323,9 x 7,1 Mat R35 o długości 2000 mm lub kolana 90 st.: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 219 x 8 5. Udzial w próbie szczelności, 6. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę | Szt. | 4
37. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 355,6 x 8 Mat R35 o długości 2000 mm lub kolana 90 st.: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 219 x 8 5. Udzial w próbie szczelności, 6. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę | Szt. | 4
38. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 406 x 8 Mat R35 o długości 2000 mm lub kolana 90 st.: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 219 x 8 5. Udzial w próbie szczelności, 6. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę | Szt. | 4
39. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 457 x 10 Mat R35 o długości 2000 mm lub kolana 90 st.: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 457 x 10 5. Udzial w próbie szczelności, | Szt. | 16
40. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 508 x 10 Mat R35 o długości 2000 mm lub kolana 90 st.: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki 3. Montaż wstawki 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 508x10 5. Udzial w próbie szczelności 6. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę | Szt. | 8
41. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Naprawa | Wymiana odcinka rury fi 610 x 10 Mat R35 o długości 2000 mm lub kolana 90 st.: 1. Demontaż ( wycięcie) uszkodzonego elementu, 2. Przygotowanie końcówek do spawania rurociągu i wstawki, 3. Montaż wstawki, 4. Wykonanie 2 spoin obwodowych na rurze fi 610 x 10, 5. Udział w próbie szczelności, 6. Wystawienie poświadczenia na dokonaną naprawę | Szt. | 4
42. | Cena usług łącznie (suma poz. 1 do 41)
43. | 2/3 | Instalacje ciśnieniowe | Zakup materiałów | Planowana wartość materiałów koniecznych do wykonania zakresu prac ujętego w poz. 1 do 41, których zakup będzie dokonywany wyłącznie na polecenie Zamawiającego - przyjęto 10% łącznej wartości usług netto (komórka I42) Formuła wyliczenia wartości materiałów: M = I42 x 10% x (1 + H43/100) | kpl | Koszty zakupu - max 5%*** Wstawić oferowaną wartość liczbową Kz do komórki H43 (bez użycia symbolu%) |  | 0
44. | EC | Obiekt | Rodzaj operacji | Zakres prac | Jedn. miary | Planowana ilość roboczogodzin realizowanych w ramach prac nieplanowanych w trakcie trwania umowy* | Stawka jednostkowa roboczogodziny netto, bez VAT [PLN]** | Wartość pozycji netto [PLN] (kolumna G x kolumna H)
45. | 2/3 | Kotły i instalacje ciśnieniowe | Pozostałe Prace Utrzymaniowe objęte podstawowym zakresem Umowy, niezbędne do realizacji jej celu, niewymienione w tabeli powyżej w poz.1 - 41 | Prace mechaniczne ogólne –monter (prace wykonywane na obiekcie Zamawiającego | rbg | 1000
46. | 2/3 |  |  | Prace mechaniczne warsztatowe | rbg | 160
47. | 2/3 |  |  | Prace spawalnicze – spawacz z uprawnieniami podstawowymi | rbg | 500
48. | 2/3 |  |  | Prace spawalnicze spawacz z uprawnieniami UDT | rbg | 120
49. | 2/3 |  |  | Prace izolacyjno i murarskie | rbg | 160
50. | 2/3 |  |  | Obróbka cieplna spoin | rbg | 48
51. | 2/3 |  |  | Badanie metodą RT spoiny wykonanej na rurze o średnicy od fi 31,8 do fi 57 o grubości ścianki od 4 do 7,1 mm | Szt. | 60
52. | 2/3 |  |  | Badanie metodą UT spoiny wykonanej na rurze o średnicy od fi 31,8 do fi 57 o grubości ścianki od 4 do 7,1 mm | Szt. | 80
53. | 2/3 |  |  | Badanie metodą MT spoiny wykonanej na rurze o średnicy od fi 31,8 do fi 57 o grubości ścianki od 4 do 7,1 mm | Szt. | 80
54. | 2/3 |  |  | Badanie metodą VT spoiny wykonanej na rurze o średnicy od fi 31,8 do fi 57 o grubości ścianki od 4 do 7,1 mm | Szt. | 160
55. | Cena usług rozliczanych stawką rbg oraz badań nieniszczących spoin łącznie (suma poz. 45 do 54)
56. | Wartość oferty netto (suma poz. 42 + 43 + 55)
57. | Stawka VAT w % | [6 empty] | 23%
58. | Wartość oferty brutto (poz. 56 x poz. 57)
…...................................................................................................................... dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy
* Podane ilości zadań i roboczogodzin są ilościami szacunkowymi. W trakcie realizacji przedmiotu umowy ilość czynności i roboczogodzin może ulec zmianie stosownie do bieżących, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. ** W cenie jednostkowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacja danego zadania (robociznę, dojazd, materiały, pracę sprzętu, koszty pośrednie i zysk). ***Maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego wskaźnik kosztu zakupu materiałów i części zamiennych wynosi 5%.