## Tabela 1 - Wartość umowy
L.p. | Zakres | Wartość netto [PLN] | podatek VAT 23% [PLN] | Wartość brutto [PLN]
1. | Usługi | 0 | 0 | 0
2. | Części zamienne | 0 | 0 | 0
3. | Łączna wartość umowy | 0 | 0 | 0

## Tabela nr 2 - Usługi
L.p. | Nr operacji | Opis | Jednostka miary | Planowana ilość operacji w trakcie obowiązywania umowy | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość pozycji netto [PLN] G = E x F
A | B | C | D | E | F | G
1. | 101000 | Wentylator kompletny
2. | 101001 | Kontrola zamocowania i fundamentu | kpl | 8 |  | 0
3. | 101002 | Otwarcie i zamknięcie włazów. Kontrola szczelności | kpl | 8 |  | 0
4. | 101003 | Kontrola i udrożnienie króćców odwadniających i instalacji odwadniającej | kpl | 8 |  | 0
5. | 101004 | Kontrola wnętrza wentylatora i kanałów spalinowych (części poddawane oddziaływaniu medium) pod kątem uszkodzeń, zanieczyszczeń i korozji | kpl | 8 |  | 0
6. | 101005 | Czyszczenie wnętrza wentylatorów i kanałów na ssaniu i tłoczeniu | kpl | 8 |  | 0
7. | 101006 | Demontaż: instalacji pomiarowej wraz z zabezpieczeniem jej przed uszkodzeniem; izolacji w niezbędnym zakresie; górnej części obudowy wraz demontażem tarcz chłodzących i uszczelnień wraz z ich osłonami | kpl | 4 |  | 0
8. | 101007 | Montaż: górnej części obudowy wraz z montażem tarcz chłodzących i uszczelnień wraz z ich osłonami, montaż izolacji. Uszczelnienie kołnierzy dzielących obudowę za pomocą taśmy z PTFE zgodnie z dokumentacją wentylatora. Montaż, podłączenie i kontrola działania instalacji pomiarowej | kpl | 4 |  | 0
9. | 102000
10. | 102001 | Kontrola wzrokowa pod kątem zanieczyszczenia, korozji i uszkodzenia | kpl | 8 |  | 0
11. | 102002 | Uzupełnienie powłoki antykorozyjnej w technologii zgodnej z przyjętą w projekcie | m² | 80 |  | 0
12. | 103000 | Remont na warsztacie ułożyskowania głównego w zakresie zgodnym z DTR
13. | 103001 | Rozprzęgnięcie, demontaż czujników, połączeń z instalacjami, demontaż ułożyskowania głównego wraz z piastą wirnika i łopatami, transport do miejsca wykonania prac | kpl | 4 |  | 0
14. | 103002 | Rozłożenie, kontrola i czyszczenie głównego ułożyskowania | kpl | 4 |  | 0
15. | 103003 | Kontrola wału ułożyskowania głównego pod kątem pęknięć i ruchu obrotowego bez bicia | kpl | 4 |  | 0
16. | 103004 | Wymiana elementów uszczelniających i łożysk | kpl | 4 |  | 0
17. | 103005 | Analiza i rejestracja stanu dynamicznego i temperatury łożysk ułożyskowania głównego na stacji prób przy nominalnych obrotach i zadanych obciążeniach czopa | kpl | 4 |  | 0
18. | 103006 | Transport do miejsca montażu, montaż, zesprzęglenie, montaż czujników, połączenie z instalacjami | kpl | 4 |  | 0
19. | 104000
20. | 104001 | Kontrola wzrokowa pod kątem zabrudzenia, uszkodzenia i zużycia | kpl | 8 |  | 0
21. | 104002 | Czyszczenie z osadów | kpl | 8 |  | 0
22. | 150000 | Łopatki wirnika
23. | 150001 | Kontrola przemieszczenia – dziesięciokrotne przemieszczenie łopat w zakresie 0 – 100% | kpl | 8 |  | 0
24. | 150002 | Kontrola wzrokowa pod kątem zabrudzenia, uszkodzenia (pęknięć) i zużycia | kpl | 8 |  | 0
25. | 150003 | Przygotowanie do badań i badania nieniszczące (UT) pod kątem wykrycia pęknięć | kpl | 4 |  | 0
26. | 150004 | Kontrola długości cięciw i szczeliny głowicy łopatek wirnika | kpl | 8 |  | 0
27. | 150005 | Czyszczenie łopatek wirnika | kpl | 8 |  | 0
28. | 150006 | Kontrola luzu w kamieniach ślizgowych | kpl | 8 |  | 0
29. | 150007 | Kontrola równego ustawienia łopatek wirnika | kpl | 8 |  | 0
30. | 150008 | Kontrola momentów dokręcających elementy łączne zgodnie z DTR | kpl | 8 |  | 0
31. | 150009 | Kontrola uszczelnień łopatek wirnika | kpl | 8 |  | 0
32. | 150010 | Wymiana uszczelnień łopatek wirnika | kpl | 4 |  | 0
33. | 150011 | Kontrola śrub łopatek wirnika | kpl | 8 |  | 0
34. | 150012 | Wymiana śrub łopatek wirnika wraz z tarczami | kpl | 4 |  | 0
35. | 160000 | Ułożyskowanie trzpienia
36. | 160001 | Kontrola i czyszczenie wszystkich elementów wewnątrz wirnika | kpl | 4 |  | 0
37. | 160002 | Kontrola trzpienia i nakrętek trzpienia pod kątem pęknięć (badania nieniszczące) | kpl | 4 |  | 0
38. | 160003 | Smarowanie i zabezpieczanie | kpl | 4 |  | 0
39. | 160004 | Wymiana łożysk i elementów uszczelniających | kpl | 4 |  | 0
40. | 160005 | Wyważanie uzbrojonej piasty wirnika | kpl | 4 |  | 0
41. | 107000 | Sprzęgło wielopłytkowe sprężynowe typu ARPEX ARC 325-8
42. | 107001 | Kontrola wzrokowa pod kątem zużycia (np. zerwania płytek) i zabrudzenia | kpl | 8 |  | 0
43. | 107002 | Czyszczenie z osadu | kpl | 8 |  | 0
44. | 107003 | Wymiana pakietu płytek po zdiagnozowaniu uszkodzenia (płytki oryginalne) | kpl | 4 |  | 0
45. | 108000
46. | 108001 | Ocena zewnętrznego stanu urządzenia wraz z chłodnicami (zabrudzenia i uszkodzenia) | kpl | 8 |  | 0
47. | 108002 | Wyczyszczenie i usunięcie uszkodzeń nie wymagające wymiany podzespołów (wraz z chłodnicami) | kpl | 8 |  | 0
48. | 108003 | Kontrola i ewentualne opróżnienie przewodów wyrównywania ciśnienia powietrza | kpl | 8 |  | 0
49. | 108004 | Kontrola poziomu oleju w zbiorniku przy użyciu wskaźnika poziomu oleju | kpl | 8 |  | 0
50. | 108005 | Uzupełnienie oleju (olej ISO VG 68) | litr | 40 |  | 0
51. | 108006 | Opróżnienie instalacji z oleju, utylizacja | litr | 1000 |  | 0
52. | 108007 | Płukanie instalacji, utylizacja ścieków | kpl | 4 |  | 0
53. | 108008 | Zalanie instalacji nowym olejem (olej ISO VG 68), odpowietrzenie instalacji, dolanie do maksymalnego poziomu | litr | 1000 |  | 0
54. | 108009 | Kontrola i dokręcenie zewnętrznych połączeń śrubowych | kpl | 8 |  | 0
55. | 108010 | Kontrola zewnętrznych przewodów/węży olejowych pod kątem elastyczności/wzrostu łamliwości i wycieków | kpl | 8 |  | 0
56. | 108011 | Wymiana zewnętrznych przewodów/węży olejowych | szt | 4 |  | 0
57. | 108012 | Kontrola działania elementów wskazujących, regulacyjnych i sterujących | szt | 8 |  | 0
58. | 108013 | Oględziny stanu sprzęgła i wkładki sprzęgłowej | kpl | 8 |  | 0
59. | 108014 | Uruchomienie pompy, kontrola kierunku obrotu, cichobieżności i odgłosów pracy | kpl | 8 |  | 0
60. | 108015 | Kontrola wewnętrznych połączeń śrubowych | kpl | 8 |  | 0
61. | 108016 | Kontrola wewnętrznych przewodów/węży olejowych pod kątem elastyczności/wzrostu łamliwości i wycieków | kpl | 4 |  | 0
62. | 108017 | Wymiana wewnętrznych przewodów/węży olejowych | szt | 20 |  | 0
63. | 108018 | Kontrola filtrów oleju | kpl | 8 |  | 0
64. | 108019 | Wymiana wkładów filtrów oleju po osiągnięciu dopuszczalnego stopnia zanieczyszczenia | kpl | 16 |  | 0
65. | 108020 | Wymiana pompy typu PGE101-610-RBQ1-N-3700 | szt. | 4 |  | 0
66. | 108021 | Wymiana sprzęgła pompy wysokiego ciśnienia typu KUP-NAB.A19-14.00-H-A-GG-L=25 | szt. | 4 |  | 0
67. | 108022 | Wymiana zaworu zwrotnego typu RV-12-01.1/0 | szt. | 4 |  | 0
68. | 108023 | Wymiana zaworu przelewowego typu DB4E-01X-200V (sekcja wysokiego ciśnienia) | szt. | 4 |  | 0
69. | 108024 | Wymiana zaworu przelewowego typu DB4E-01X-200V (sekcja wysokiego ciśnienia) | szt. | 4 |  | 0
70. | 108025 | Wymiana zaworu proporcjonalnego typu D1FB | szt. | 8 |  | 0
71. | 108026 | Wymiana pompy niskiego ciśnienia typu KFR 5RF23 | szt. | 4 |  | 0
72. | 108027 | Wymiana sprzęgła pompy niskiego ciśnienia typu KUP-NAB.A19-14.00-H-A-GG-L=25 | szt. | 4 |  | 0
73. | 108028 | Wymiana zaworu zwrotnego za pompami niskiego ciśnienia typu RV-12-01.1/0 | szt. | 4 |  | 0
74. | 108029 | Wymiana zaworu przelewowego typu SPV 10 A1 G1 A12 (sekcja niskiego ciśnienia za pompami AA708) | szt. | 4 |  | 0
75. | 108030 | Wymiana zaworu termostatycznego mieszalnikowego AA621 | szt. | 4 |  | 0
76. | 108031 | Wymiana zaworu przelewowego niskiego ciśnienia typu SPV 10 A1 G1 A12 | szt. | 4 |  | 0
77. | 108032 | Wymiany chłodnicy powietrzno - olejowej typu OK-EL2S/3,0/M400-50-UL/1/IBP4CW | szt. | 2 |  | 0
78. | 109000 | Instalacja hydrauliczna mechanizmu przestawiania łopatek G3 (rewizja w zakładzie Wykonawcy)
79. | 109001 | Demontaż użytkowy i transport kompletnego mechanizmu przestawiania łopatek do zakładu Wykonawcy | kpl | 4 |  | 0
80. | 109002 | Rozłożenie, kontrola i czyszczenie | kpl | 4 |  | 0
81. | 109003 | Kontrola elementów pod kątem zużycia i uszkodzenia | kpl | 4 |  | 0
82. | 109004 | Wymiana wszystkich elementów uszczelniających i łożysk wraz z elementami wymagającymi wymiany po kontroli | kpl | 4 |  | 0
83. | 109005 | Kontrola działania w stanie zmontowanym mechanizmu przestawiania łopatek. Montaż na stacji prób. Test funkcjonalności i szczelności pod obciążeniem | kpl | 4 |  | 0
84. | 109006 | Transport kompletnego mechanizmu przestawiania łopatek po remoncie i montaż w układzie hydraulicznym wentylatora | kpl | 4 |  | 0
85. | 110000 | Mechanizm przesuwu
86. | 110001 | Kontrola wzrokowa pod kątem zużycia | kpl | 8 |  | 0
87. | 110002 | Kontrola łącznika przesuwnego pod kątem pęknięć i ruchu obrotowego bez bicia | kpl | 8 |  | 0
88. | 111000
89. | 111001 | Kontrola wzrokowa pod kątem korozji i uszkodzenia mechanicznego | kpl | 8 |  | 0
90. | 112000
91. | 112001 | Kontrola funkcjonowania rezerwowych wentylatorów powietrza zimnego i powietrza zaporowego (uruchomić na min. 10 minut) | szt | 8 |  | 0
92. | 112002 | Kontrola filtra pod kątem zabrudzenia | szt | 8 |  | 0
93. | 112003 | Czyszczenie filtra | szt | 8 |  | 0
94. | 112004 | Demontaż i montaż filtra (istniejącego lub nowego) | szt | 8 |  | 0
95. | 112005 | Kontrola wzrokowa pod kątem zanieczyszczenia, korozji, zużycia i szczelności przewodów rurowych | kpl | 8 |  | 0
96. | 112006 | Oczyszczenie powierzchni i odtworzenie powłoki lakierniczej | m² | 8 |  | 0
97. | 112007 | Usunięcie nieszczelności na przewodzie rurowym | kpl | 8 |  | 0
98. | 112008 | Sprawdzenie charakterystyki drgań łożysk | kpl | 8 |  | 0
99. | 112009 | Akustyczne sprawdzenie odgłosów pracy łożysk | kpl | 8 |  | 0
100. | 113000 | Wszystkie przewody pomiarowe
101. | 113001 | Kontrola wzrokowa pod kątem zanieczyszczenia, korozji, zużycia i szczelności przewodów | kpl | 8 |  | 0
102. | 113002 | Odcięcie wszystkich przełączników ciśnieniowych i przetworników pomiarowych poprzez zamknięcie zaworów odcinających albo odłączenie przewodów pomiarowych. Przedmuchanie króćców pomiarowych i przewodów sprężonym powietrzem. Otworzenie zaworów lub podłączenie przełączników ciśnieniowych i przetworników pomiarowych. | kpl | 8 |  | 0
103. | 113003 | Opróżnienie instalacji z nagromadzonego kondensatu | szt | 8 |  | 0
104. | 114000 | Robocze króćce pomiarowe
105. | 114001 | Kontrola i czyszczenie króćców pomiarowych | kpl | 8 |  | 0
106. | 115000
107. | 115001 | Kontrola działania czujników drgań, czujników temperatury itd. | kpl | 8 |  | 0
108. | 116000 | Kompensatory po stronie ssącej i tłocznej
109. | 116001 | Kontrola wzrokowa pod kątem zużycia, uszkodzenia i nieszczelności | kpl | 8 |  | 0
110. | 116002 | Kontrola wzrokowa blach osłonowych kompensatorów na uszkodzenia | kpl | 8 |  | 0
111. | 116003 | Kontrola połączeń śrubowych pod kątem pewnego osadzenia | kpl | 8 |  | 0
112. | 116004 | Kontrola momentów dokręcających śrub połączenia zaciskowego | kpl | 8 |  | 0
113. | 116005 | Odłączenie kompensatorów strona ssawna i tłoczna od elementów części górnej obudowy wentylatora i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas demontażu obudowy | kpl | 4 |  | 0
114. | 116006 | Podłączenie kompensatorów strona ssawna i tłoczna do elementów części górnej obudowy wentylatora | kpl | 4 |  | 0
115. | 116007 | Wymiana tkaniny kompensatora storna ssawna | kpl | 2 |  | 0
116. | 116008 | Wymiana tkaniny kompensatora storna tłoczna | kpl | 2 |  | 0
117. | 117000 | Hamulec
118. | 117001 | Kontrola wzrokowa pod kątem zużycia i zabrudzenia | kpl | 8 |  | 0
119. | 117002 | Kontrola okładzin hamulcowych (starcie mniejsze od 2 mm) | kpl | 8 |  | 0
120. | 117003 | Wymiana okładzin hamulcowych | kpl | 2 |  | 0
121. | 117004 | Sprawdzić działanie hamulca. | kpl | 8 |  | 0
122. | 118000 | Pielęgnacja oleju – pobranie próbek co ½ roku i przeprowadzenie badań
123. | 118001 | Optyczna kontrola stanu oleju | kpl | 16 |  | 0
124. | 118002 | Określenie klasy czystości oleju | kpl | 16 |  | 0
125. | 119000 | Pozostałe
126. | 119001 | Rozruch | kpl | 8 |  | 0
127. | 119002 | Kontrola monitoringu i układów sterowania – kontrola układu AKPiA wentylatora | kpl | 4 |  | 0
128. | 119003 | Dojazd do miejsca wykonywania pracy | szt | 8 |  | 0
129. | 119004 | Nadzór ze strony wykonawcy nad wykonywanymi pracami | dzień | 8 |  | 0
130. | 119005 | Prace nie uwzględnione w powyższym wykazie i służące do realizacji zadania, rozliczane zgodnie zapisami umowy -monter | rbg | 100 |  | 0
131. | 119006 | Prace nie uwzględnione w powyższym wykazie i służące do realizacji zadania, rozliczane zgodnie zapisami umowy -spawacz | rbg | 100 |  | 0
132. | 119007 | Prace nie uwzględnione w powyższym wykazie i służące do realizacji zadania, rozliczane zgodnie zapisami umowy -diagnostyka drganiowa zespołu wirującego z analizą widmową drgań | 1kpl | 8 |  | 0
133. | 119008 | Prace nie uwzględnione w powyższym wykazie i służące do realizacji zadania, rozliczane zgodnie zapisami umowy -prace dźwigu 10T | rbg | 100 |  | 0
134. | 119009 | Kontrola osiowania i osiowanie sprzęgła silnika z wałem pośrednim i zespołem wirującym WWS | kpl | 8 |  | 0
| Wartość operacji remontowych netto |  |  |  |  | 0

## Tabela nr 3 - Części zamienne
Lp | Nazwa części | Numer rysunku części wg dokumentacji Producenta/ Typ urządzenia zainstalowanego na obiekcie | Pozycja podzespołu | Nr pomocniczy | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Planowana ilość części do zamówienia w trakcie 48 miesięcy obowiązywania umowy | Wartość pozycji netto [PLN] I = G x H | Orientacyjny czas na zakup i dostawę części zamiennych - w tygodniach (wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiającego)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1. | Pierścień O-RING 44x3,0 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 011.044 | 3-803402-629 | Szt. |  | 8 | 0
2. | Łożysko kulkowe skośne 7230 BCBM | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 011.121 | 71TLT402016 | Szt. |  | 8 | 0
3. | Łożysko walcowe NU230 - E-M1 C3 X-life | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 011.131 | 3-403001-091 | Szt. |  | 4 | 0
4. | Śruba z łbem cylindrycznym M12x35 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 011.144 | 35190007 | Szt. |  | 128 | 0
5. | Kołek sprężysty ustalający 6x14 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 011.145 | 35594358 | Szt. |  | 16 | 0
6. | Śruba z łbem cylindrycznym M6X30 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 011.147 | 3-351901-013 | Szt. |  | 128 | 0
7. | Śruba z łbem cylindrycznym M10X20 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 011.149 | 3-351901-057 | Szt. |  | 16 | 0
8. | Promieniowy pierścień uszczelniający wał BAUMX7 170X200X15 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 011.151 | 3-405001-016 | Szt. |  | 8 | 0
9. | Pierścień O-RING 150X4 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 011.152 | 3-803402-423 | Szt. |  | 8 | 0
10. | Tuleja dystansowa G3 W130 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 011.153 | 8116251 | Szt. |  | 8 | 0
11. | Zaślepka bl3004 fh-m (M10x30) | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 011.164 | 3-323021-009 | Szt. |  | 4 | 0
12. | Śruba z łbem cylindrycznym M10x35 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 011.165 | 3-351901-074 | Szt. |  | 16 | 0
13. | Śruba blokująca M33x2 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 011.168 | 3-352501-001 | Szt. |  | 8 | 0
14. | Zestaw uszczelek łożyska dźwigara | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 011.169 | 8136771 | kpl |  | 0 | 0
15. | Śruba blokująca M22x1,5 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 011.170 | 3-352501-034 | Szt. |  | 60 | 0
16. | Pierścień uszczelniajacy typu C 22x27 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 011.171 | 80300510 | Szt. |  | 60 | 0
17. | Zatyczka stożkowa GPN | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 011.180 | 3-411503-005 | Szt. |  | 64 | 0
18. | Olej uniwersalny Renolin (Renolin MR30) | 7101972-A-HTC-l Dl 8-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne |  | 71TLT420350 | litr |  | 48 | 0
19. | Śruba z łbem cylindrycznym M16x80 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 011.071 | 3-351901-127 | Szt. |  | 32 | 0
20. | Nakrętka sześciokątna M16 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 011.072 | 35500454 | Szt. |  | 32 | 0
21. | Pierścień O-RING | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 012.129 | 8136287 | Szt. |  | 8 | 0
22. | Pierścień O-RING | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 012.130 | 8136288 | Szt. |  | 4 | 0
23. | Śruba blokująca | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 012.010 | 3-352401-010 | Szt. |  | 8 | 0
24. | Tuleja łożyska łopatki SAF | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 013.003 | 8136100 | Szt. |  | 72 | 0
25. | Śruba łopatki M14x1,5x50 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 013.081 | 8121613 | Szt. |  | 576 | 0
26. | Pierścień tłokowy, 150 150x140x4 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 013.083 | 8127429 | Szt. |  | 72 | 0
27. | Sprężynowe uszczelnienie wału, URX-B138-10 152,0/138,0x7,35 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.018 | 8127340 | Szt. |  | 72 | 0
28. | Pierścień blokujący FK7 ESB 154 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.019 | 8109668 | Szt. |  | 72 | 0
29. | Tuleja wału | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.001 | 8136107 | Szt. |  | 72 | 0
30. | Podkładka robocza, 58-78 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.002 | 3-404801-040 | Szt. |  | 72 | 0
31. | Tuleja specjalna DU-B | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.003 | 3-404801-041 | Szt. |  | 72 | 0
32. | Pierścień Segera sb43 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.004 | 3-407303-033 | Szt. |  | 72 | 0
33. | Pierścień O-RING 78-4 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.013 | 3-803402-368 | Szt. |  | 144 | 0
34. | Klocek ślizgowy, 22 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.052 | 8107960 | Szt. |  | 72 | 0
35. | Pierścień Segera 22X1,2 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.053 | 40700604 | Szt. |  | 72 | 0
36. | Śruba z łbem cylindrycznym m16X80 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.054 | 3-351901-420 | Szt. |  | 72 | 0
37. | Nakrętka płaska | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.055 | 8104107 | Szt. |  | 72 | 0
38. | Łożysko kulkowe wzdłużne głębokorowkowe FAG Duro 51312V | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.071 | 8122982 | Szt. |  | 72 | 0
39. | Łożysko kulkowe zwykłe 6014 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.081 | 40100009 | Szt. |  | 72 | 0
40. | Tarcza wsporcza, 51312 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.082 | 8122958 | Szt. |  | 72 | 0
41. | Pierścień uszczelniający, 58 (65,5/57,3X1,5 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.083.01 | 8122979 | Szt. |  | 72 | 0
42. | Pierścień O-RING 57-4 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.083.02 | 3-803401-253 | Szt. |  | 72 | 0
43. | Pierścień uszczelniający, 110 (110,4/105,8X4.0 | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.086.01 | 8122980 | Szt. |  | 72 | 0
44. | Pierścień O-RING (99X3,5) | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.086.02 | 3-803401-195 | Szt. |  | 72 | 0
45. | Sprężyna krążkowa k6013 (Ø99,0X70,5X1,0) | 7101972-A-HTC-l D18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.091 | 3-824004-007 | Szt. |  | 216 | 0
46. | Sprężyna krążkowa 112X4,0 | 7101972-A-HTC-l Dl 8-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.092 | 40710004 | Szt. |  | 72 | 0
47. | Pierścień uszczelniający, 69 (73,0/68,4X4.0 | 7101972-A-HTC-l Dl 8-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.097.01 | 8122981 | Szt. |  | 72 | 0
48. | Pierścień O-RING 73X3,5 | 7101972-A-HTC-l Dl 8-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.097.02 | 3-803401-191 | Szt. |  | 72 | 0
49. | Pierścień O-RING 105X3 | 7101972-A-HTC-l Dl 8-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.098 | 3-803402-865 | Szt. |  | 72 | 0
50. | Podkładka ustalająca ps 90/110X1,9 | 7101972-A-HTC-l Dl 8-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 014.099 | 3-358901-023 | Szt. |  | 72 | 0
51. | Śruba z łbem cylindrycznym M12x90 | 7101972-A-HTC-l Dl 8-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 019.003 | 35191806 | Szt. |  | 72 | 0
52. | Śruba z łbem cylindrycznym M20x130 | 7101972-A-HTC-l Dl 8-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 019.004 | 3-351901-294 | Szt. |  | 72 | 0
53. | Śruba z łbem cylindrycznym M6x20 | 7101972-A-HTC-l Dl 8-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 019.006 | 35191557 | Szt. |  | 72 | 0
54. | Śruba z łbem cylindrycznym | 7101972-A-HTC-l Dl 8-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 019.021 | 3-351901-170 | Szt. |  | 40 | 0
55. | Śruba z łbem cylindrycznym M10x45 | 7101972-A-HTC-l Dl 8-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 019.010.01 | 35191008 | Szt. |  | 16 | 0
56. | Nakrętka sześciokątna M10 | 7101972-A-HTC-l Dl 8-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 019.010.02 | 35500010 | Szt. |  | 16 | 0
57. | Śruba z łbem cylindrycznym M10x35 | 7101972-A-HTC-l Dl 8-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 019.010.03 | 3-351901-074 | Szt. |  | 32 | 0
58. | Wkład filtra oleju | Typ FMND BN/HC100MDD6B1.0/-Z lub równoważne |  | 8123808 | Szt. |  | 16 | 0
59. | Wkład filtra oleju | Typ FLND BN/HC40FDB25B1.1/-Z lub równoważne |  | 8123809 | Szt. |  | 16 | 0
60. | Zawór proporcjonalny DIFB | Typ D1FBE02HC0NMW0 lub równoważne |  | 8123807 | Szt. |  | 4 | 0
61. | Moduł elektroniczny do zaworu proporcjonalnego | Typ PWDXXA-400-A lub równoważne |  | 8116025 | Szt. |  | 4 | 0
62. | Przewód typu no-skive | V7014950_b/ V7014761_b (Przewody olejowe zewnętrzne) lub równoważne | 036.153 | 8108232 | Szt. |  | 4 | 0
63. | Pierścień uszczelniający DN32 PN16 | V7014950_b/ V7014761_b (Przewody olejowe zewnętrzne) lub równoważne | 036.205 | 3-803201-102 | Szt. |  | 20 | 0
64. | Elastyczne złącze rurowe DN32 L=130 | V7014950_b/ V7014761_b (Przewody olejowe zewnętrzne) lub równoważne | 036.207 | 8118834 | Szt. |  | 4 | 0
65. | Przewód typu no-skive | V7014950_b/ V7014761_b (Przewody olejowe zewnętrzne) lub równoważne | 036.403 | 8108232 | Szt. |  | 4 | 0
66. | Przewód typu no-skive | V7014950_b/ V7014761_b (Przewody olejowe zewnętrzne) lub równoważne | 036.503 | 8108232 | Szt. |  | 4 | 0
67. | Przewód typu no-skive | V7014950_b/ V7014761_b (Przewody olejowe zewnętrzne) lub równoważne | 036.603 | 8108232 | Szt. |  | 4 | 0
68. | Przewód typu no-skive | V7014950_b/ V7014761_b (Przewody olejowe zewnętrzne) lub równoważne | 036.703 | 8108232 | Szt. |  | 4 | 0
69. | Przewód typu no-skive | 7101972-A-HTC-l D16_00004 (Rys. Przewody olejowe wewnętrzne _V7024548_A) lub równoważne | 038.104 | 8109087 | Szt. |  | 4 | 0
70. | Elastyczne złącze rurowe DN32 L=130 | 7101972-A-HTC-l D16_00004 (Rys. Przewody olejowe wewnętrzne _V7024548_A) lub równoważne | 038.205 | 8118834 | Szt. |  | 4 | 0
71. | Przewód kompaktowy typu no-skive | 7101972-A-HTC-l D16_00004 (Rys. Przewody olejowe wewnętrzne _V7024548_A) lub równoważne | 038.402 | 8123170 | Szt. |  | 4 | 0
72. | Przewód kompaktowy typu no-skive | 7101972-A-HTC-l D16_00004 (Rys. Przewody olejowe wewnętrzne _V7024548_A) lub równoważne | 038.502 | 8123171 | Szt. |  | 4 | 0
73. | Przewód typu noskive | 7101972-A-HTC-l D16_00004 (Rys. Przewody olejowe wewnętrzne _V7024548_A) lub równoważne | 038.602 | 8117675 | Szt. |  | 4 | 0
74. | Przewód kompaktowy typu no-skive | 7101972-A-HTC-l D16_00004 (Rys. Przewody olejowe wewnętrzne _V7024548_A) lub równoważne | 038.702 | 8123172 | Szt. |  | 4 | 0
75. | Filtr wentylatora powietrza do chłodzenia + uszczelnienia | Typ RFF 123-032018 lub równoważne |  | 8128309 | Szt. |  | 8 | 0
76. | Kompensator wentylatora powietrza do chłodzenia + uszczelnienia | Typ KP- K2 03 000-014 lub równoważne |  | 8128303 | Szt. |  | 8 | 0
77. | Sznur uszczelniający PTFE 10x3 |  | 051.530 | 3-806101-005 | mb |  | 200 | 0
78. | Sznur uszczelniający PTFE 14x5 |  | 051.591.04 | 3-806101-005 | mb |  | 60 | 0
79. | Złącze kompensacyjne typu U po stronie ssawnej | 7101972-A-HTC-ID 16-00001 (Rys.poglądowy montażu_V7024600_A) lub równoważne | 077.200 | 8123698 | Szt. |  | 4 | 0
80. | Złącze kompensacyjne typu U po stronie tłocznej | 7101972-A-HTC-ID 16-00001 (Rys.poglądowy montażu_V7024600_A) lub równoważne | 077.300 | 8123699 | Szt. |  | 4 | 0
81. | Złącze kompensacyjne typu U po stronie ssawnej | 7101972-A-HTC-ID 16-00001 (Rys.poglądowy montażu_V7024600_A) lub równoważne | 077.100 | 8123697 | Szt. |  | 4 | 0
82. | Złącze kompensacyjne typu U po stronie tłocznej | 7101972-A-HTC-ID 16-00001 (Rys.poglądowy montażu_V7024600_A) lub równoważne | 077.400 | 8123700 | Szt. |  | 4 | 0
83. | Olej obiegowy do układu smarowniczego | Typ Renolin ISO VG68 lub równoważne |  | 3-655201-005 | litr |  | 1640 | 0
84. | Łopatka | 7101972-A-HTC-ID18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 13.001 | 8136090 | Szt. |  | 72 | 0
85. | Hydrauliczna jednostka regulacji łopatki, HD | 7101972-A-HTC-ID18-00001 (Rys. montażowy wirnika_V7024555_A) lub równoważne | 018.000 | 8116607 | Szt. |  | 4 | 0
86. | Pompa zębata smarowania siłownikiem | KF5RF23 Q= 6l/min. lub równoważna |  |  | Szt. |  | 8 | 0
87. | Pompa zębata smarowania łożyskowania wirnika | PGE101-610-RBQ1-N-3700 Q=8l/min. lub równoważna |  |  | Szt. |  | 8 | 0
88. | Pierścień uszczelnienia ułożyskowania | Tuleja dystansowa G3 W130 (Rys.głónego łozyskowania część nr 011.153) lub równoważne | 011.153 |  | Szt. |  | 8 | 0
89. | Filtr wlotowy wentylatora powitrza uszczelniającego i chlodzącego | RFF123-032018-00 lub równoważne |  |  | Szt. |  | 8 | 0
90. | Silnik wentylatora powitrza uszczelniajacego i chłądzącego MXE035002430-00 | Typ 1LE1001-1AA69-0AB4-Z 4,0kW;230/400Y;50Hz,n=2905n-1 lub równoważny |  |  | Szt. |  | 8 | 0
91. | Silnik pompy oleju | Typ 1LE1001-1AB52-2FA4-Z 3kW, U=230/400V 3f, n=1455n-1 lub równoważny |  |  | Szt. |  | 8 | 0
92. | Silnik pompy oleju | Typ 1LA9073-4KA11-Z 0,37kW U=230/400V 3f 50Hz n=1385n-1 lub równoważny |  |  | Szt. |  | 8 | 0
93. | Sprzęgło pompy niskiego ciśnienia | Typ KUP-NAB.A19-14.00-H-A-GG-L=25 lub równoważny |  |  | Szt. |  | 16 | 0
94. | Zawór zwrotny za pompami wysokiego ciśnienia | Typ RV-12-01.1/0 lub równoważny |  |  | Szt. |  | 8 | 0
95. | Zawór przelewowy - sekcja wysokiego ciśnienia | Typ DB4E-01X-200V lub równoważny |  |  | Szt. |  | 8 | 0
96. | Zawor zwrotny za pompami niskiego ciśnienia | Typ RV-12-01.1/0 lub równoważny |  |  | Szt. |  | 8 | 0
97. | Zawór nadmiarowy sekcja niskiego ciśnienia za pompami | Typ SPV 10 A1 G1 A12 lub równoważny |  |  | Szt. |  | 8 | 0
98. | Zawór termostatyczny | Typ M20C1A110CA lub równoważny |  |  | Szt. |  | 4 | 0
99. | Chłodnica powietrzno - olejowa | Typ OK-EL2S/3,0/M400-50-UL/1/IBP4CW lub równoważna |  |  | Szt. |  | 8 | 0
100. | Wkład do filtra napełniania zbiornika oleju typ ELF P 52 G 3 W 4 /-SO479 | Typ 0005 L 003P lub równoważny |  |  | Szt. |  | 2 | 0
101. | Pakiet płytek ARPEX do sprzęgła F. Flender | typ ARC 325-8 lub równoważny |  |  | kpl |  | 1 | 0
102. | Czujnik temperatury PT100 | V7006757 lub równoważny |  |  | Szt. |  | 2 | 0
|  |  |  | Wartość części zamiennych netto |  |  |  | 0