## 1.Zbiorcza tabela cenowa
Serwis systemów pozablokowych, SIMATIC i DELTA-V w PGE EC Oddział Wybrzeże w Gdańsku
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
Informacja dla Wykonawcy Wykonawca wypełnia wyłącznie pola oznaczone zielonym kolorem (arkusze o numerach 1, 2, 3). Pola oznaczone na pomarańczowo przeliczane są automatycznie.
Tabela nr 1 - Zbiorcza Tabela Cenowa
Nazwa pozycji: [1] | Wartość pozycji [PLN netto/rok] [2] | Czas trwania umowy [lat] [3] | Wartość pozycji w okresie trwania umowy [4]=[2x3]
Koszt planowych przeglądów serwisowych (zgodnie z OPZ i tabelą nr 2 w załączniku) | 0 | 4 | 0
Szacowany koszt prac awaryjnych oraz czynności dodatkowych rozliczanych z roboczogodzin (zgodnie z OPZ i tabelą nr 3 w załączniku) | 0 | 4 | 0
Szacowany koszt rozliczeń z uwzględnieniem procentowego kosztu zakupu (zgodnie z OPZ i tabelą nr 3 w załączniku) | 40000 | 4 | 160000
Wartość oferty netto: |  |  | 160000
Wartość oferty brutto (netto + 23% VAT): |  |  | 196800
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

## 2.Zakres i harm. przeglądów
Do użytku wewnętrznego w PGE EC S.A. do czasu publikacji
| Nazwa Wykonawcy: |  | 0
| Adres: |  | 0
| NIP: |  | 0
Tabela nr 2 - Zakres i harmonogram przeglądów
Lp. [1] | Grupa funkcyjna [2] | Urządzenie [3] |  | Ilość [4] | Czynność utrzymaniowa [4] | Ilość czynności w ciągu roku [5] | Koszt jednostkowy przeglądu w PLN [6] | Roczny koszt w PLN [7]=[5x6]
1 | Warstwa operatorska | Hardware | Stacja komputerowa Serwer Macierz dyskowa HMI | 1 | 1. Czyszczenie wnętrza komputera, 2. Reset komputera, 3. Weryfikacja napięć zasilacza komputerowego, 4. Sprawdzenie środowiska pracy urządzeń (temperatura, wilgotność itp.), 5. Sprawdzenie poprawności działania monitorów (zbieżność, ostrość, balans kolorów) i w razie konieczności wymiana, 6. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń peryferyjnych; klawiatura, myszka, drukarka itp., 7. Wymiana elementów podlegających naturalnemu zużyciu, | 15 |  | 0
2 |  | Software | System operacyjny | 1 | 1. Skanowanie dysków oprogramowaniem antywirusowym, 2. Defragmentacja dysków (raport z diagnozy należy przekazać Zamawiającemu w postaci pliku pdf), 3. Sprawdzenie poprawności systemu plików, sprawdzenie zajętości dysków, usunięcie zbędnych plików, 4. Przegląd dziennika zdarzeń systemu operacyjnego oraz aplikacji, analiza przyczyn zdarzenia, 5. Analiza logów systemowych, 6. Parametryzacja i modyfikacja w celu zwiększenia wydajności systemu, 7. Test wydajności komponentów komputera oprogramowaniem diagnostycznym (raport z diagnozy należy przekazać Zamawiającemu w postaci pliku pdf), 8. Analiza logów systemowych, 9. Aktualizacja sterowników, patchy i bazy wirusów, 10. Wykonanie kopii zapasowej systemu operacyjnego, | 15 |  | 0
3 |  |  | Aplikacja SCADA/HMI Oprogramowanie narzędziowe | 1 | 1. Analiza błędów wewnętrznych aplikacji SCADA/HMI (należy przedstawić Zamawiającemu wykaz występujących błędów wraz z wynikami ich rozwiązania), 2. Diagnozowanie problemów funkcjonalnych systemu z poziomu aplikacji SCADA tzn. przetestowanie manualnego i automatycznego sterowania UAR, sekwencji itp., 3. W razie dużych uchybów regulacji i opóźnień strojenie UAR, 4. Weryfikacja działania elementów graficznych, 5. Sprawdzenie nawigacji pomiędzy ekranami wizualizacji HMI/SCADA, 6. Backup aplikacji SCADA, 7. Instalacja dostępnych aktualizacji/poprawek oprogramowania, | 20 |  | 0
4 | Warstwa komunikacyjna | Hardware i Software | Switch, Firewall sprzętowy, Konwerter portów szeregowych, Konwerter protokołów przemysłowych, Serwer portów szeregowych | 1 | 1. Sprawdzenie redundancji komunikacji (jeżeli jest stosowana), 2. Diagnozowanie problemów z okablowaniem sieci i uszkodzeniami interfejsu komunikacyjnego, 3. Diagnostyka protokołu komunikacyjnego w przypadku problemów z komunikacją, 4. Weryfikacja poprawności parametryzacji sieci komunikacyjnej, 5. Eliminacja zakłóceń sieci (jeżeli problem występuje), 6. Przywrócenie komunikacji (jeżeli problem występuje), 7. Sprawdzenie reflektometrem magistrali danych (w przypadku problemów komunikacją), 8. Weryfikacja dzienników błędów elementów sieciowych (switche, routery), 9. Aktualizacja fimware'u / patchy itp. | 25 |  | 0
5 | Warstwa procesowa | Hardware | Szafy sterownicze z PLC | 1 | 1. Czyszczenie z zewnątrz i wewnątrz szaf sterowniczych, 2. Dokręcenie zidentyfikowanych, luźnych połączeń śrubowych, 3. Wymiana filtrów, 4. Kontrola układu chłodzenia, 5. Sprawdzenie środowiska pracy urządzeń (temperatura, wilgotność itp.), 6. Wymiana baterii zabudowanych w sterownikach (jeśli są), 7. Sprawdzenie działania redundancji zasilania (jeżeli występuje), 8. Sprawdzenie działania redundancji jednostki centralnej PLC (jeżeli występuje), 9. Sprawdzenie działania redundancji modułów I/O PLC (jeżeli występuje), 10. Sprawdzenie poziomów napięć zasilania, 11. Sprawdzenie stanu LED modułów i ich wizualna ocena, 12. Weryfikacja oznaczeń w szafie sterowniczej, 13. Weryfikacja konieczności aktualizacji dokumentacji technicznej, | 40 |  | 0
6 |  | Software | Program sterujący PLC | 1 | 1. Analiza wewnętrznych błędów systemowych i błędów logicznych programu PLC (należy przedstawić Zamawiającemu wykaz występujących błędów wraz z wynikami ich rozwiązania), 2. Diagnostyka sprzętowa modułów I/O i CPU, 3.Weryfikacja obciążenia PLC, 4. Weryfikacja wykorzystania pamięci wewnętrznej PLC, 5. Weryfikacja czasu cyklu wykonywania programu PLC, 6. Weryfikacja synchronizacji z zewnętrznym serwerem czasu rzeczywistego (jeżeli występuje), 7. Weryfikacja obciążenia interfejsów komunikacyjnych, 8. Backup programu PLC, 9. Weryfikacja aktualizacji fimware'u/patchy jednostki CPU w uzgodnieniu z Zamawiającym, | 20 |  | 0
Suma | [7 empty] | 0

## 3.Pozostałe stawki
Do użytku wewnętrznego w PGE EC S.A. do czasu publikacji
| Nazwa Wykonawcy: |  | 0
| Adres: |  | 0
| NIP: |  | 0
Tabela nr 3 - Wykaz stawek nieujętych w zestawieniu prac
Lp. [1] | Czynność [2] | Jednostka [3] | Szacunkowa ilość w czasie trwania umowy* [4] | Cena jednostkowa [PLN]** [5] | Koszt całkowity w czasie trwania umowy [6]=[4x5]
1 | Stawka przerobowa roboczogodziny dla 1 pracownika dla serwisowych prac programistycznych na obiekcie | rbg | 400 |  | 0
2 | Stawka przerobowa roboczogodziny dla 1 pracownika (prace programistyczne zdalne) | rbg | 400 |  | 0
3 | Stawka przerobowa roboczogodziny dla 1 pracownika dla prac programistycznych związanych z tworzeniem nowych algorytmów sterowania i synoptyk | rbg | 50 |  | 0
4 | Stawka przerobowa roboczogodziny dla 1 pracownika pracy projektanta (przygotowywanie dokumentacji, udział i opracowanie analiz) | rbg | 60 |  | 0
5 | Stawka przerobowa roboczogodziny dla 1 pracownika (prace projektowe) | rbg | 60 |  | 0
6 | Stawka przerobowa roboczogodziny dla 1 pracownika dla prac programistycznych związanych strojeniem i regulacją układów sterowania, wykonywanie rozruchów, udział w ruchu próbnym | rbg | 60 |  | 0
7 | Stawka przerobowa roboczogodziny dla 1 pracownika dla prac związanych z wykonywaniem testów SAT na obiekcie, opracowaniem protokołów z testów | rbg | 50 |  | 0
8 | Stawka przerobowa roboczogodziny dla 1 pracownika dla prac związanych z udziałem w naradach, spotkaniach roboczych | rbg | 50 |  | 0
9 | Stawka przerobowa roboczogodziny dla 1 pracownika dla prac elektromonterskich (układanie kabli, zakończenie kabli w szafach, podłączenie, montaż tras kablowych, prefabrykacje szaf sterowniczych, montaż i wymiana komponentów systemu sterowania) | rbg | 250 |  | 0
10 | Stawka przerobowa roboczogodziny dla 1 pracownika (prace związane z wykonywaniem analiz i usuwaniem podatności cyberbezpieczeństwa) | rbg | 80 |  | 0
SUMA (poz. 1-10) |  |  |  |  | 0
Szacowane koszty części zamiennych wraz z kosztami zakupu |  | zł | 160000
* Wypełnia Zamawiający
** Wypełnia Wykonawca
UWAGA W ww. cenach jednostkowych Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu i noclegu. Nie należy dodawać nowych pozycji w przedmiotowym Formularzu cenowym.