## Arkusz1
| Załącznik nr 11A do SWZ - Formularz cenowy |  |  |  | POST/PEC/PEC/ZSK/00987/2024
Część I: Prace serwisowe – systemy ochrony pożarowej
Wykonawca wypełnia wyłącznie pola oznaczone niebieskim kolorem, pozostałe wyliczą się automatycznie.
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
Tabela nr 1 - Przeglądy planowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6
Lp. | Nazwa usługi | Opis czynności do wykonania w ramach usługi | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Szacunkowa ilość w okresie obowiązywania Umowy | Koszt całkowity w okresie obowiązywania umowy netto [PLN]
1 | System sygnalizacji pożarowej SINTESO - przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.1 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.9 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
2 | System wizualizacji i archiwizacji zdarzeń (np.. xBMS)- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.2 OPZ (lub następcy) w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.10 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
3 | Systemy oddymiania budynku głównego (z napowietrzaniem)- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.3 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.11 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
4 | Alarmowo-ostrzegawczy system sygnalizacji dźwiękowej i optycznej o zagrożeniach w budynku głównym- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.4 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.12 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
5 | System detekcji wodoru i tlenku węgla w budynku głównym- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.5 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.13 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
6 | Systemy detekcji i sygnalizacji wodoru w akumulatorowniach bloków nr 1-4- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.6 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.14 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
7 | Systemy detekcji i sygnalizacji wodoru w pomieszczeniu akumulatorów w budynku IMOS- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.7 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.15 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
8 | Systemy detekcji i sygnalizacji wodoru w pomieszczeniu akumulatorów w budynku Kotłowni Szczytowej- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.8 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.16 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
9 | Systemy gaszenia gazami obojętnymi (Novec-1230) nastawni i krosowni blokowych 1-4 (z centralami CSS-ITO/EN sterującymi gaszeniem)- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.9 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.17 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
10 | Systemy gaszenia gazem Novec- 1230 w budynkach IMOS- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.10 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.18 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
11 | Systemy zraszania instalacji olejowych bloków 1-4 (ze stacjami MiniMax jako SUG oraz centralami CSS-ITO/EN sterującymi gaszeniem)- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.11 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.19 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
12 | System zraszania taśm skośnych TN6 A i B (ze stacjami MiniMax jako SUG oraz centralą CSS-ITO/EN sterującą gaszeniem)- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.12 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.20 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
13 | System ppoż. transformatorów bloku 1 oraz transformatora potrzeb ogólnych 00BCT01 (ze stacjami MiniMax jako SUG oraz centralą CSS-ITO/EN sterującą gaszeniem)- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.13 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.21 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
14 | System ppoż. transformatorów bloku 2 oraz transformator potrzeb ogólnych 00BCT02- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.14 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.22 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
15 | Systemy gaszenia parą młynów węglowych bloków 1-4- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.15 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.23 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
16 | Systemy kontroli ppoż. paliwa transportowanego przenośnikami taśmowymi TN5AB, TN6AB, TN7AB, TN8AB, TN13AB, TN12- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.16 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.24 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
17 | System gaszenia wodą i pianą w hali pomp oleju lekkiego (ze stacją Viking jako SUG oraz centralami POLON Ignis sterującymi gaszeniem)- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.17 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.25 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
18 | System zraszania tuneli kablowych bloków 1-4- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.18 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.26 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
19 | Systemy wykrywania metanu i siarkowodoru w pompowniach ścieków fekalnych (2 lokalizacje) i pompowni ścieków sanitarnych- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.19 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.27 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
20 | System ppoż. transformatorów bloku 3 i transformatora potrzeb ogólnych 00BCT03 (ze stacjami MiniMax jako SUG oraz centralą CSS-ITO/EN sterującą gaszeniem)- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.20 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.28 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
21 | System ppoż. transformatorów bloku 4 (ze stacjami MiniMax jako SUG oraz centralą CSS-ITO/EN sterującą gaszeniem)- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.21 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.29 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
22 | System oddymiania klatki schodowej budynku SUW- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.22 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.30 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
23 | System oddymiania klatki schodowej budynku nr 2 IMOS- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.23 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.31 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
24 | System sygnalizacji pożaru Esser w rozdzielni pompowni Białucha- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.24 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.32 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
25 | Oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne budynków produkcyjnych- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.25 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.33 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
26 | Kurtyny wodne na przenośnikach nawęglania - przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.26 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.34 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
27 | Stacje hydroforowe wody ppoż. - przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.27 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.35 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
28 | System wykrywania wycieków oleju lekkiego ze zbiorników V1600m3 nr 4 i 5- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.28 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.36 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
29 | System detekcji oparów olejowych zbiorników oleju lekkiego - detekcja węglowodorów- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.29 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.37 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
30 | System detekcji HCL w budynku nr 13 IMOS (oczyszczalnia ścieków)- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.30 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.38 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
31 | Czujki wykrywania wycieków wody amoniakalnej NH3- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.31 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.39 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
32 | System zraszania na stacji rozładunku i magazynowania NH3- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.32 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.40 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
33 | System gaszenie aerozolowego tuneli kablowych Kotłowni Szczytowej- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.33 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.41 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
34 | System nadciśnienia klatki schodowej Kotłowni Szczytowej- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.34 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.42 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
35 | System gaszenia taśmy TN12 (instalacja zraszania taśmy TN12)- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.35 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.43 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
36 | Instalacja ppoż. dla monowerterów bloków nr 1 i 2- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.36 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.44 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
37 | System sygnalizacji otwarcia szaf krosowych- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.37 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.45 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
38 | Inne wyposażenie bezpieczeństwa pożarowego- przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.38 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.46 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 8 | 0
39 | System wykrywania gazów toksycznych w budynku garażu sprzętu ciężkiego - przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.39 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.47 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 4 | 0
40 | System detekcji tlenu w budynkach laboratorium - przegląd | Przegląd półroczny całego systemu opisanego w pkt. 1.3.4.40 OPZ w części "Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego" zgodnie z opisem zawartym w pkt. 2.2.4.48 OPZ w części "Wymagania szczegółowe dla realizacji prac" | kpl |  | 4 | 0
[5 empty] | SUMA | 0
Tabela nr 2 - Katalog czynności nieplanowych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6
Lp. | Nazwa usługi | Opis czynności do wykonania w ramach usługi | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Szacunkowa ilość w okresie obowiązywania Umowy | Koszt całkowity w okresie obowiązywania umowy netto [PLN]
1 | Programowe zablokowanie i odblokowanie centrali Sinteso | Programowe zablokowanie i odblokowanie centrali Sinteso- np. Linii lub pojedyńczego elementu na linii dozorowej. | kpl |  | 40 | 0
2 | Wymiana karty sieciowej w centrali Sinteso | Demontaż starej karty sieciowej, montaż nowej karty sieciowej, skonfigurownaie i uruchomienie. | kpl |  | 8 | 0
3 | Wymian płyty głównej w centrali Sinteso | Demontaż, montaż nowej płyty głównej, lub płyty rozszerzeń, skonfigurownaie i uruchomienie. | kpl |  | 1 | 0
4 | Wymiana centrali pożarowej, np. Sinteso | Wymiana centrali pożarowej z wszystkimi niezbędnymi pracami. Uruchomienie. Sprawdzenie działania po wymianie. | kpl |  | 1 | 0
5 | Wymiana drukarki FTO 2001 w centrali Sinteso | Wymiana drukarki FTO 2001 w centrali Sinteso. | kpl |  | 1 | 0
6 | Wymiana ręcznego ostrzegacza pożarowego | Wymiana ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) w wykonaniu zewnętrznym lub wewnętrznym. Zaprogramowanie w Sinteso. Uruchomienie i przetestowanie działania po wymianie. | kpl |  | 8 | 0
7 | Wymiana syganlizatora optycznego lub optyczno - akustycznego | Wymiana syganlizatora optycznego lub optyczno - akustycznego. Zaprogramowanie w Sinteso. Uruchomienie i przetestowanie działania po wymianie. | kpl |  | 8 | 0
8 | Wymiana czujniki pozarowej | Wymiana czujniki pozarowej wraz z podstawą i adapterem. Zaprogramowanie w Sinteso. Uruchomienie i przetestowanie działania po wymianie. | kpl |  | 40 | 0
9 | Wymiana modułu rozszerzeń dla central Sinteso | Wymiana modułu rozszerzeń dla central Sinteso do 4 we/wy. Zaprogramowanie w Sinteso. Uruchomienie i przetestowanie działania po wymianie. | kpl |  | 2 | 0
10 | Wymiana liniowej czujki dymu | Wymiana liniowej czujki dymu wraz z reflektorem. Zaprogramowanie w Sinteso.Wykonanie osiowania. Uruchomienie i przetestowanie działania po wymianie. | kpl |  | 1 | 0
11 | Wymiana wskaźnika zadziałania czujki | Wymiana wskaźnika zadziałania czujki. Uruchomienie i przetestowanie działania po wymianie. | kpl |  | 2 | 0
12 | Sprawdzenie czujki pożarowej poprzez pobudzenie atestowanym gazem testowym | Sprawdzenie czujki pożarowej poprzez pobudzenie atestowanym gazem testowym. Kontola poprawności odwzorownaia w systemie pożarowym. | kpl |  | 10 | 0
13 | Reset pętli dozorowej Sinteso | Reset i sprawdzenie pętli dozorowej Sinteso | kpl |  | 20 | 0
14 | Montaż nowego ręcznego ostrzegacza pożarowego | Montaż nowego ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) w wykonaniu zewnętrznym lub wewnętrznym. Zaprogramowanie w Sinteso. Uruchomienie i przetestowanie działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 10 | 0
15 | Montaż nowego syganlizatora optycznego lub optyczno - akustycznego | Montaż nowego syganlizatora optycznego lub optyczno - akustycznego. Zaprogramowanie w Sinteso. Uruchomienie i przetestowanie działania po wymianie. | kpl |  | 10 | 0
16 | Montaż nowej czujniki pożarowej | Montaż nowej czujniki pozarowej wraz z podstawą i adapterem. Zaprogramowanie w Sinteso. Uruchomienie i przetestowanie działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 30 | 0
17 | Montaż nowego modułu rozszerzeń dla central Sinteso | Montaż nowego modułu rozszerzeń dla central Sinteso do 4 we/wy. Zaprogramowanie w Sinteso. Uruchomienie i przetestowanie działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 2 | 0
18 | Montaż nowej liniowej czujki dymu | Montaż nowej liniowej czujki dymu wraz z reflektorem. Zaprogramowanie w Sinteso. Wykonanie osiowania. Uruchomienie i przetestowanie działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 1 | 0
19 | Montaż nowego wskaźnika zadziałania czujki | Montaż nowego wskaźnika zadziałania czujki. Uruchomienie i przetestowanie działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 10 | 0
20 | Zaprogramowanie jednego elementy logicznego we/wy w centrali Sinteso | Zaprogramowanie jednego elementy logicznego we/wy w centrali Sinteso. | kpl |  | 6 | 0
21 | Dodanie elementu do systemu wizualizacji zdarzeń pożarowych klasy PSIM | Zaprogramowanie 1 elementu DPU w systemie wizualizacji zdarzeń pożarowych. Testy poprawności odwzorowania elementu. | kpl |  | 40 | 0
22 | Wymiana siłownika elektrycznego do klap oddymiania/ napowietrzania. | Wymiana siłownika elektrycznego do klap oddymiania/ odpowietrzania w budynku głównym produkcyjnym. Uruchomienie, sprawdzenie działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 6 | 0
23 | Wymiana podstawy siłownika do klap oddymiania/ napowietrzania. | Wymiana podstawy siłownika elektrycznego do klap oddymiania/ odpowietrzania w budynku głównym produkcyjnym. Uruchomienie, sprawdzenie działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 8 | 0
24 | Wymiana bezpiecznika termicznego klapy oddymiania/ napowietrzania. | Wymiana bezpiecznika termicznego klap oddymiania/ napowietrzania w budynku głównym produkcyjnym. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 6 | 0
25 | Wymiana elektronicznego zabezpieczenia ptrzeciążeniowego klapy oddymiania/ napowietrzania. | Wymiana elektronicznego zabezpieczenia przeciążeniowego klapy oddymiania/ napowietrzania w budynku głównym produkcyjnym. Uruchomienie, sprawdzenie działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 8 | 0
26 | Wymiana przycisku aktywującego oddymianie/ przewietrzanie | Wymiana przycisku aktywującego oddymianie/ przewietrzanie klap oddymiania/ napowietrzania w budynku głównym produkcyjnym. Uruchomienie, sprawdzenie działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 4 | 0
27 | Wymiana szybki w przycisku aktywującym oddymianie/ przewietrzanie | Wymiana szybki w przycisku aktywującym oddymianie/ przewietrzanie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 15 | 0
28 | Wymiana modułu resetu linii w centrali oddymiania | Wymiana modułu resetu linii w centrali oddymiania w budynku głównym produkcyjnym. Uruchomienie, sprawdzenie działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 2 | 0
29 | Wymiana modułu linii w centrali oddymiania | Wymiana modułu linii w centrali oddymiania w budynku głównym produkcyjnym. Uruchomienie, sprawdzenie działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 1 | 0
30 | Wymiana czujki analogowej dymu | Wymiana czujki analogowej dymu | szt |  | 6 | 0
31 | Wymiana modułu pogodowego w centrali oddymiania | Wymiana modułu pogodowego w centrali oddymiania. Uruchomienie, sprawdzenie działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 2 | 0
32 | Wymiana czujki wodoru lub czadu | Wymiana czujki wodoru lub czadu. Uruchomienie, sprawdzenie działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 4 | 0
33 | Wymiana sensora czujki wodoru lub czadu | Wymiana sensora czujki wodoru lub czadu. Uruchomienie, sprawdzenie działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 40 | 0
34 | Wymiana modułu sterującego czujką wodoru lub czadu. | Wymiana modułu sterującego czujką wodoru lub czadu. Uruchomienie, sprawdzenie działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 1 | 0
35 | Wymiana sygnalizatora w systemie wykrywania wodoru lub czadu | Wymiana sygnalizatora w systemie wykrywania wodoru lub czadu. Uruchomienie, sprawdzenie działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 6 | 0
36 | Wymiana zasilacza w systemie wykrywania wodoru lub czadu | Wymiana zasilacza w systemie wykrywania wodoru lub czadu. Uruchomienie, sprawdzenie działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 2 | 0
37 | Zaprogramowanie 1 we/wy sterownika Fatec w układzie detekcji wodoru lub czadu | Zaprogramowanie we/wy sterownika Fatec w układzie detekcji wodoru lub czadu | kpl |  | 4 | 0
38 | Wzorcowanie i kalibracja sensora wodoru | Wzorcowanie i kalibracja sensora wodoru | kpl |  | 100 | 0
39 | Wzorcowanie i kalibracja sensora czadu | Wzorcowanie i kalibracja sensora czadu | kpl |  | 100 | 0
40 | Wzorcowanie i kalibracja sensora chlorowodoru | Wzorcowanie i kalibracja sensora chlorowodoru | kpl |  | 4 | 0
41 | Wymiana sensora chlorowodoru | Wymiana sensora chlorowodoru. Materiał rozliczany osobno. | szt |  | 4 | 0
42 | Wzorcowanie i kalibracja sensora siarkowodoru | Wzorcowanie i kalibracja sensora siarkowodoru | kpl |  | 2 | 0
43 | Wymiana sensora siarkowodoru | Wymiana sensora siarkowodoru. Materiał rozliczany osobno. | szt |  | 2 | 0
44 | Wzorcowanie i kalibracja sensora węglowodorów | Wzorcowanie i kalibracja sensora węglowodorów | kpl |  | 4 | 0
45 | Wymiana sensora węglowodorów | Wymiana sensora węglowodorów. Materiał rozliczany osobno. | szt |  | 6 | 0
46 | Wzorcowanie i kalibracja sensora amoniaku | Wzorcowanie i kalibracja sensora amoniaku | kpl |  | 4 | 0
47 | Wymiana sensora amoniaku | Wymiana sensora amoniaku. Materiał rozliczany osobno. | szt |  | 4 | 0
48 | Wzorcowanie i kalibracja sensora metanu | Wzorcowanie i kalibracja sensora metanu | kpl |  | 4 | 0
49 | Wymiana sensora metanu | Wymiana sensora metanu. Materiał rozliczany osobno. | szt |  | 2 | 0
50 | Wzorcowanie i kalibracja sensora tlenu | Wzorcowanie i kalibracja sensora tlenu | kpl |  | 4 | 0
51 | Wymiana sensora tlenu | Wymiana sensora tlenu. Materiał rozliczany osobno. | szt |  | 2 | 0
52 | Legalizacja ponowna zbiornika gazu obojętnego Novec-1230 - butla do 200 kg | Przygotowanie instalacji do demontażu i demontaż butli. Przeprowadzenie legalizacji ponownej i uzupełnienie butli gazem. Montaż butli, podłączenie, testy szczelności. | kpl |  | 8 | 0
53 | Legalizacja ponowna zbiornika gazu obojętnego Novec-1230 - butla do 400 kg | Przygotowanie instalacji do demontażu i demontaż butli. Przeprowadzenie legalizacji ponownej i uzupełnienie butli gazem. Montaż butli, podłączenie, testy szczelności. | kpl |  | 3 | 0
54 | Wymiana wentylatora w systemie zasysającym Vesda | Wymiana wentylatora w systemie zasysającym Vesda. Materiał rozliczany osobno. | szt |  | 2 | 0
55 | Wymiana filtra w systemie Vesda | Wymiana filtra w systemie Vesda. Materiał rozliczany osobno. | szt |  | 10 | 0
56 | Wymiana rurki systemu zasysającego Vesda | Wymiana rurki systemu zasysającego Vesda. Cena za 1 mb. Sprawdzenie szczelności po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | mb |  | 4 | 0
57 | Wymiana elektrozaworu systemu Mini Max | Wymiana elektrozaworu systemu Mini Max. Testy działania po wymianie. | kpl |  | 1 | 0
58 | Wymiana końcówki zraszacza | Wymiana końcówki zraszacza. Kontrola szczelności po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 10 | 0
59 | Wymiana koszyka osłonowego zraszacza | Wymiana koszyka osłonowego zraszacza. Materiał rozliczany osobno. | szt |  | 4 | 0
60 | Wymiana dzwona wodnego | Wymiana dzwona wodnego. Testy szczelności i działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 1 | 0
61 | Wymiana przycisku start/ stop gaszenia lub wyciszającego | Wymiana przycisku start/ stop gaszenia. Testy działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 4 | 0
62 | Wymiana szczelinowego czujnika wycieku | Wymiana szczelinowego czujnika wycieku. Testy działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | szt |  | 2 | 0
63 | Wymiana czujnika poziomu cieczy w zbiorniku magazynowym oleju lekiego 4 i 5 | Wymiana czujnika poziomu cieczy w zbiorniku magazynowym oleju lekiego 4 i 5.Testy działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | szt |  | 2 | 0
64 | Wymiana wyłącznika silnikowego | Wymiana wyłącznika silnikowego do 2kW. Testy działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | szt |  | 6 | 0
65 | Zabezpieczenie detektora do testów instlacji gaszenia | Zabezpieczenie detektora do testów instlacji gaszenia przy udziale straży pożarnej: zabepzieczenie przed dostaniem się cieczy. Usunięcie zabezpieczenie po testach i przywrucenie układu. | klp |  | 48 | 0
66 | Wymiana uszczelki pęczniejącej w drzwiach ppoż. | Wymiana uszczelki pęczniejącej w drzwiach ppoż. Materiał rozliczany osobno. Cena za mb. | mb |  | 60 | 0
67 | Wymiana uszczelki przeciwdymowej w drzwiach ppoż. | Wymiana uszczelki przeciwdymowej w drzwiach ppoż. Materiał rozliczany osobno. Cena za mb. | mb |  | 40 | 0
68 | Wymiana elektrotrzymacza drzwi pożarowych | Wymiana elektrotrzymacza drzwi pożarowych. Testy działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 14 | 0
69 | Wymiana samozamykacza w drzwiach ppoż. | Wymiana samozamykacza w drzwiach ppoż. Testy działania po wymianie. Materiał rozliczany osobno. | kpl |  | 4 | 0
70 | Montaż znaku zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 lub równoważną | Montaż znaku zgodnie z normą PN-EN ISO 7010:2012 lub równoważną. Dotyczy tabliczki przykręcanej lub przyklejanej. Materiał rozliczany osobno. | szt |  | 40 | 0
71 | Malowanie instalacji gaszeniowych | Malowanie elementów instalacji gaśniczych - np. rurociągi: Wyczyszczenie, odtłuszczenie przed malowaniem, pomalowanie. Cena za 1 m2. Materiały w ramach niniejszej czynności. | m2 |  | 4 | 0
72 | Dokręcenie zacisków we wszystkich pkt. połączeń - do 5 sztuk | Dokręcenie zacisków we wszystkich pkt. połączeń - do 5 sztuk | kpl |  | 40 | 0
73 | Sprawdzenie szczelności na dławikach. | Sprawdzenie szczelności na dławikach. | szt |  | 30 | 0
74 | Uszczelnienie przepustu kablowego zaprawą ogniochronną - 100cm2 | Uszczelnienie przepustu kablowego zaprawą ogniochronną do 100cm2 | szt |  | 80 | 0
75 | Pomiar rezystancji izolacji kabla do 1kV | Pomiar rezystancji izolacji kabla do 1kV do 3 żył. | kpl |  | 15 | 0
76 | Wymiana pojedynczego zacisku na listwie | Wymiana pojedynczego zacisku na listwie. | szt |  | 40 | 0
77 | Wymiana dławika kablowego w szafie lub skrzynce do 4 żył: odpięcie kabli w szafie, wymiana dławika, podpięcie kabli w szafie. Sprawdzenie połączeń. | Wymiana dławika kablowego w szafie lub skrzynce do 4 żył: odpięcie kabli w szafie, wymiana dławika, podpięcie kabli w szafie. Sprawdzenie połączeń. | kpl |  | 50 | 0
78 | Udrożnienie króćca do 1 cala (usunięcie nagaru i zanieczyszczeń) | Udrożnienie króćca do 1 cala (usunięcie nagaru i zanieczyszczeń) | szt |  | 20 | 0
79 | Przegląd i oczyszczenie puszki obiektowej | Przegląd i oczyszczenie puszki obiektowej | kpl |  | 30 | 0
80 | Przegląd szafy obiektowej - czyszczenie wnętrza, kontrola uszczelek , zamków, poprawności zamocowanie urzadzeń, ocena wizualna okablowania | Przegląd szafy obiektowej - czyszczenie wnętrza, kontrola uszczelek , zamków, poprawności zamocowanie urzadzeń, ocena wizualna okablowania | kpl |  | 20 | 0
81 | Wymiana baterii/ akumulatora | Wymiana baterii/ akumulatora | kpl |  | 10 | 0
82 | Trasy kablowe o szerokości do 100mm - demontaż. | Trasy kablowe o szerokości do 100mm - demontaż. Cena za 1 mb. | mb |  | 30 | 0
83 | Trasy kablowe o szerokości do 100mm - montaż. | Trasy kablowe o szerokości do 100mm - montaż. Cena za 1 mb. | mb |  | 100 | 0
84 | Konstrukcje wsporcze i nośne do 1kg | Konstrukcje wsporcze i nośne do 1kg,a)demontaż,b)montaż | mb |  | 100 | 0
85 | Wymiana kabli do 1kg/mb - demontaż. | Wymiana kabli do 1kg/mb - demontaż. Cena za 1 mb. | mb |  | 400 | 0
86 | Wymiana kabli do 1kg/mb - montaż. | Wymiana kabli do 1kg/mb - montaż. Cena za 1 mb. | mb |  | 400 | 0
[5 empty] | SUMA | 0
Tabela nr 3 - Wycena prac nie ujętych w katalogu (tabeli nr 1 i 2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6
Lp. | Nazwa usługi | Opis czynności do wykonania w ramach usługi | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Szacunkowa ilość w okresie obowiązywania Umowy | Koszt całkowity w okresie obowiązywania umowy netto [PLN]
1 | Prace monterskie | Prace monterskie | zł/rg |  | 3000 | 0
2 | Prace diagnostyczne | Prace diagnostyczne | zł/rg |  | 600 | 0
3 | Prace teletechniczne | Prace teletechniczne | zł/rg |  | 2000 | 0
4 | Prace projektanta | Prace projektanta | zł/rg |  | 100 | 0
5 | Prace programistyczne | Prace programistyczne | zł/rg |  | 100 | 0
6 | Prace rzeczoznawcy ds. ppoż. | Prace rzeczoznawcy ds. ppoż. | zł/rg |  | 40 | 0
[5 empty] | SUMA | 0
Tabela nr 4 - Stała miesięczna opłata za gotowość serwisową
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6
Lp. | Nazwa usługi | Opis czynności do wykonania w ramach usługi | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Szacunkowa ilość w okresie obowiązywania Umowy | Koszt całkowity w okresie obowiązywania umowy netto [PLN]
1 | Gotowość serwisowa - koszt za 1 miesiąc | Gotowość serwisowa zgodnie z zapisami OPZ/ za 1 miesiąc | jd |  | 48 | 0
SUMA | [5 empty] | 0
Tabela nr 5 - Zbiorcza tabela cenowa
1 | 2 | 3
Lp. | Nazwa pozycji | Wartość pozycji w okresie trwania umowy [PLN netto / 4 lata]
1 | Koszt planowych przeglądów serwisowych (zgodnie z OPZ i tabelą nr 1 powyżej) | 0
2 | Szacowany koszt czynności nieplanowych (zgodnie z OPZ i tabelą nr 2 powyżej) | 0
3 | Szacowany koszt czynności dodatkowych rozliczony za pomocą roboczogodzin (zgodnie z OPZ i tabelą nr 3 powyżej) | 0
4 | Stała miesięczna opłata za gotowość serwisową (zgodnie z OPZ i tabelą nr 4 powyżej) | 0
5 | Szacowany koszt zakupu części zamiennych z uwzględnieniem procentowego kosztu zakupu (zgodnie z OPZ ) | 100000
Wartość oferty netto, którą należy wprowadzić w Systemie Zakupowym GK PGE: |  | 100000
Wartość oferty brutto (netto + 23% VAT) *: |  | 123000
*stawka podatku VAT w Systemie Zakupowym GK PGE wyliczy się automatycznie po wyborze właściwej stawki podatku VAT
UWAGA W ww. cenach jednostkowych Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu, koszty noclegu. Nie należy dodawać nowych pozycji w przedmiotowym Formularzu cenowym.
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy