## Obiekty Kubaturowe
DOTYCZY: WSZYSTKIE OBIEKTY NIE BĘDĄCE OBIEKTAMI DROGOWYMI I KOLEJOWYMI tj. DOTYCZY: OBIEKTU KUBATUROWEGO, KONSTRUKCJI WSPORCZYCH INSTALACJI, ESTAKAD etc.
Zakład
Partia Kontrolna
Punkt Kontrolny i Opis
|  | Zakres kontroli | 20 - 60MS
L.P. | ID CECHY KONTROLNEJ | OPIS CECHY KONTROLNEJ | WYNIK KONTROLI (STAN TECHNICZNY) | KRÓTKI OPIS | DŁUGI OPIS
1 | OKUB001 | Fundamenty | 0001 Dobry
2 | OKUB002 | Izolacje przewiwilgociowe i przeciwwodne | 0003 Niezadowalający | Uszkodzona izolacja | Uszkodzenia mechaniczne izlolacji przeciwwilgociowej powodują zamakanie poziomu kondygnacji podziemnej pomieszczenie x,y,z,) co degraduje obiektu budowlany. Zaleca się wykonanie medernizacji izloacji w termienie……
3 | OKUB003 | Posadzki | 0002 Zadowalający
4 | OKUB004 | Ściany i okładziny ścian | 0002 Zadowalający
5 | OKUB005 | Konstrukcje nośne i wsporcze | 0002 Zadowalający
6 | OKUB006 | Konstrukcja dachu / Stropodach | 0002 Zadowalający
7 | OKUB007 | Pokrycie i termoizolacja dachu | 0001 Dobry
8 | OKUB008 | Stolarka okienna i drzwiowa | 0001 Dobry
9 | OKUB009 | Elewacja i obróbki blacharskie | 0004 Awaryjny | Uszkodzenia elewacji | Uszkodzenia powstałe na skutek procesu korozyjnego łaczników blach elewacyjnych z konstrukcją nośną obiektu powodują ryzyko niekontrolowanego odrywania arkuszy blach od elewacji. Jest to zagrożenie bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo osób przemiszczajaących się po ciagu komunikacyjnym bezpośrednio przyległym do elewacji. Należy w trybie natychmiastowym poprawić mocowanie blach ewewacyjnych.
10 | OKUB010 | Odprowadzenie wód opadowych: rynny i rury spustowe | 0001 Dobry
11 | OKUB011 | Przewody kominowe: dymowe, spalinowe, wentylacyjne, | 0001 Dobry
12 | OKUB012 | Instalacja wodociągowa | 0002 Zadowalający
13 | OKUB013 | Instalacja kanalizacyjna | 0001 Dobry
14 | OKUB014 | Instalacja gazowa | 0005 Nie dotyczy
15 | OKUB015 | Instalacja c.o. i c.w.u. | 0002 Zadowalający
16 | OKUB016 | Instalacja wentylacyjna | 0002 Zadowalający
17 | OKUB017 | Instalacja klimatyzacyjna | 0005 Nie dotyczy
18 | OKUB018 | Instalacja elektryczna (w tym piorunochronna) | 0001 Dobry
19 | OKUB019 | Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska | 0002 Zadowalający
20 | OKUB020 | Wykonanie zaleceń kontroli poprzedniej | 001 TAK
21 | OKUB021 | Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej | 0001 Dobry
22 | OKUB022 | Estetyka obiektu i jego otoczenie | 0002 Zadowalający
23 | OKUB023 | Przydatność do użytkowania | 001 TAK
24 | OKUB024 | Inne wg decyzji przeprowadzającego kontrolę | 0005 Nie dotyczy
25 | OKUB025 | Inne wg decyzji przeprowadzającego kontrolę | 0005 Nie dotyczy
26 | OKUB026 | Inne wg decyzji przeprowadzającego kontrolę | 0005 Nie dotyczy
27 | OKUB027 | Inne wg decyzji przeprowadzającego kontrolę | 0005 Nie dotyczy
28 | OKUB028 | Inne wg decyzji przeprowadzającego kontrolę | 0005 Nie dotyczy
| UWAGA: | KST 1 roczna nie obejmuje pozycji 21, 22, 23. KST 5-letnia obejmuje wszystkie 28 pozycji.
Note on D3: Wpsisujemy TYLKO kod zakładu z systemu SAP: np. P1B0
Note on D4: Indywidualny numer dla każdej KST, numer ten jest generowany przez system SAP w momencie uruchomienia zlecenia
Note on D5: Numer KKS - Lokalziacja Funkcjonalna obiektu w systemie SAP
Note on E5: Nazwa/Opis KKS (max 40 znaków)
Note on D6: Rodzaj KST: 10 - 6/12MS -- kontrola roczna/półroczna 20 - 60MS -- kontrola pięcioletnia
Note on E8: Krótki opis usterki do max. 40 znaków Pole obowiązkowe do wypełnienia dla kodów: "0003 Niezadowalający" oraz "0004 Awaryjny"
Note on F8: Długi opis usterki/zalecenia z przeprowadzonej KST. Pole obowiązkowe do wypełnienia dla kodów: "0003 Niezadowalający" oraz "0004 Awaryjny"

## Słownik OKUB
Kody wyników Ogólne
0001 Dobry
0002 Zadowalający
0003 Niezadowalający
0004 Awaryjny
0005 Nie dotyczy
Kody wyników TAK/NIE
001 TAK
002 NIE
Zakres kontroli
10 - 6/12MS
20 - 60MS
Legenda: | Dobry - zużycie elementu do 15% oznacza, że elementy obiektu budowlanego nie wykazują zużycia i uszkodzeń. Obiekt nie wymaga prac remontowych.
Zadawalający - zużycie w przedziale 16 – 30% oznacza, że elementy obiektu budowlanego nie wykazują istotnego stopnia zużycia i uszkodzeń. Obiekt podlegający ewentualnym drobnym naprawom.
Niezadawalający – zużycie w przedziale 31 – 50% oznacza, że elementy obiektu budowlanego wykazują istotny stopień zużycia jednak niezagrażający bezpieczeństwu użytkowania. Obiekt wymaga zaplanowania prac remontowych.
Awaryjny - zużycie ponad 50% oznacza, że elementy obiektu budowlanego zagrażają zdrowiu i życiu ludzi i/lub zagrożone jest bezpieczeństwo konstrukcji obiektu. Obiekt wymaga prac remontowych w trybie bez zbędnej zwłoki.
Uwagi i Zalecenia LUB Nie dotyczy (w sytuacji gdy obiekt nie jest wposażony w daną cechę kontrolną)