## Formularz cenowy
Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz Cenowy Poztępowanie nr POST/PEC/PEC/ZWZ/01100/2024, pn. Serwis i utrzymanie osuszaczy powietrza zainstalowanych w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A.
| 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028
| Typ przeglądu* | Cena jednostowa | Cena netto | Typ przeglądu* | Cena jednostowa | Cena netto | Typ przeglądu* | Cena jednostowa | Cena netto | Typ przeglądu* | Cena jednostowa | Cena netto
Osuszacz adsorpcyjny | A |  |  | A |  |  | B |  |  | A
DONALDSON
Filtration ultrapac ALD
0150 UDT; 1302271-2;
2003; BGP
Osuszacz adsorpcyjny | B |  |  | A |  |  | A |  |  | B
DONALDSON
Filtration ultrapac ALD
0150 UDT; 1302271-1;
2003; BGP
Osuszacz adsorpcyjny DONALDSON | A |  |  | B |  |  | A |  |  | A
Filtration ultrapac
UPC2000-0050SP;
73901786/1; 2010;
Stacja DEMI
Osuszacz adsorpcyjny DONALDSON | A |  |  | A |  |  | B |  |  | A
Filtration ultrapac
UPC2000-0050SP;
73901786/1; 2010;
Stacja Demi
Element filtracyjny przed osuszaczami ALD0150 FF05/25 art.121340 - szt. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Carepac do separatora woda/olej UFS SP-5 art..331016 -szt. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Zestaw naprawczy drenu kondensatu UFM-D05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
art..1c334481 (przed oraz w osuszaczach
ALD) szt.
Prace dodatkowe Rbg/zl | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
| Suma: | , | 0 | Suma: |  | 0 | Suma: |  | 0 | Suma: |  | 0
A- roczny; B -3 letni | [7 empty] | Materiały nieskatalogowane |  |  |  | 30000
| Rbg/zł | [7 empty] | Wartość łacznie | 30000 | PLN
Wypełniamy tylko zielone |  | UWAGA! - WSZYSTKIE CENY/WARTOŚCI NALEŻY PODAĆ W KWOCIE NETTO
Wartość netto, którą Wykonawca wprowadza w Systemie Zakupowym GK PGE oraz Formularzu oferty (załącznik nr 3 do SWZ). Wartość brutto w Systemie Zakupowym GK PG zostanie wyliczona automatycznie po zaznaczeniu właściwej stawki podatku VAT.
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy lub złożyć skan oryginału sporządzonego w formie pisemnej podpisanego przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

## Harmonogram przegladów
Urządzenie | Standardowe czynności wykonywane podczas przeglądów | Częstotliwość | Główne elementy zestawów serwisowych
ALD 150 | Przegląd A |  | Service-Kit A
| - Wymiana wkładów filtracyjnych filtrów wstępnych (4xMF20/30) | co 1 rok | Elementy filtracyjne
| - Wymiana wkładów filtracyjnych filtrów końcowych |  | O-ringi
| - Wymiana tłumików wydmuchu |  | Części zamienne elektrozaworów
| - Wymiana wkładu filtra ssawnego dmuchawy |  | Części zamienne drenu kondensatu
| - Wymiana zestawów naprawczych elektrozaworów |  | Tłumiki wydmuchu
- Rekalibracja Przekaźnika punktu rosy
| Przegląd B |  | Carepac-B
| - Wymiana wkładów filtracyjnych filtrów wstępnych (4xMF20/30) | co 3 lata | Elementy filtracyjne
| - Wymiana wkładów filtracyjnych filtrów końcowych |  | O-ringi
| - Wymiana tłumików wydmuchu |  | Części zamienne zaworów trójdrożnych
| - Wymiana wkładu filtra ssawnego dmuchawy |  | Części zamienne elektrozaworów
| - Wymiana zestawów naprawczych elektrozaworów |  | Części zamienne drenu kondensatu
| - Wymiana zestawów naprawczych zaworów motylkowych |  | Tłumiki wydmuchu
| - Wymiana wkładu filtracyjnego filtra powietrza AKPiA wewnątrz osuszacza |  | Sorbent
| - Kalibracja sondy ciśnieniowej punktu rosy |  | Uszczelki, podkładki
| Przegląd |  | Service-Kit A
UP2000-0050 SP | Zakres zgodny z DTR firmy Donaldson obejmujący między innymi takie czynności jak: | co 1 rok | Element filtracyjny wstępny i końcowy
| - Sprawdzenie działania kompletu zaworów elektromagnetycznych |  | Części zużywające się: uszczelki, podkładki
- Demontaż i czyszczenie siłowników dwutłokowych (w razie potrzeby)
- Wymiana zużytych części w uzgodnieniu z zmawiającym
- Wymiana wkładu filtra technologicznego
- Czyszczenie wkładów filtrów ssących
_Sprawdzenie działania pochyłych zaworów dennych
- Sprawdzenie działania układów pomiaru temperatury
- Wymiana wkładów filtra wstępnego
- Pomiar punktu rosy
- Rozruch i regulacja
- Pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych
| - Sprawdzenie jakości filtratu |  | Carepac-B
| - Wymiana wkładów filtracyjnych węgla aktywnego | co 3 lata | Elementy filtracyjne
Części zużywające się: kardridże z sorbentem, uszczelki, podkładki
Tabela 2.
|  | 2018 | 2019 | 2020 | Przeglądy wykonane |  |  |  | Przeglądy do wykonania
|  | Typ przeglądu | Typ przeglądu | Typ przeglądu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
ALD 0150 UDT | 1302271-2 | A | A | B | bar: Przeglądy wykonane 2021 to Przeglądy do wykonania 2028
ALD 0150 UDT | 1302271-1 | B | A | A | bar: Przeglądy wykonane 2021 to Przeglądy do wykonania 2028
UPC2000-0050SP | 73901786/1 | A | B | A | bar: Przeglądy wykonane 2021 to Przeglądy do wykonania 2028
UPC2000-0050SP | 73901786/2 | A | A | B | bar: Przeglądy wykonane 2021 to Przeglądy do wykonania 2028