OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie nieprawidłowości powierzchni biurowej w części V,VI,VII piętra znajdującej się w budynku PGE Polska Grupa Energetyczna  S.A. zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Mysiej 2 o łącznej powierzchni około 300 m2 m2 według projektu wielobranżowego opracowanego przez firmę Ekspertyzybud  pn. : „PROJEKT WYKONAWCZY NA USUNIĘCIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI NA KONDYGNACJI +6, +7w budynku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”

Wszelkie prace prowadzone będą na czynnym obiekcie

- Ogólna charakterystyka obiektu

Budynek biurowy należący do Polska Grupa Energetyczna S.A. jest zlokalizowany 
w Warszawie w prostokącie ulic: Mysiej, Brackiej, Nowy Świat i Alej Jerozolimskich, na działce o numerze ewidencyjnym 109 obręb 5-05-02. Budowę biurowca w części użytkowanej przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. ukończono w 1951 roku. Budynek biurowy PGE Polskiej Grupy Energetycznej przy ul. Mysiej 2 w Warszawie ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków , utworzonej na podstawie Zarządzenia Prezydenta m.st . Warszawy Nr 2998/20212 z dn. 24 lipca 2012r. Ochronie konserwatora zabytków podlega elewacja kamienna budynku. Obiekt wykonany w technologii szkieletowej żelbetowej. Fundamenty żelbetowe, ściany podziemia murowane z cegły pełnej i dziurawki. Ściany nadziemia wykonane w technologii tradycyjnej jako murowane z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy żelbetowe, płytowo-żebrowe. Dach dwuspadowy o pochyleniu około 15st. Stropodach o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej, ocieplony wełną mineralną, pokryty papą termozgrzewalną. Budynek biurowy Polskiej Grupy Energetycznej S.A. jest przeznaczony przede wszystkim na funkcje administracyjno-biurowe. Wraz z przylegającym obiektem Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi zwarty kompleks budowlany. Budynek biurowy PGE jest obiektem o nieregularnej zabudowie, podpiwniczonym, w przeważającej części 7-kondygnacyjnym, jedynie od strony Alej Jerozolimskich występuje 9 kondygnacji nadziemnych. Wymiary zewnętrzne obiektu wynoszą odpowiednio: 131 m od strony ulicy Mysiej; 48,07 m od strony Alej Jerozolimskich; 70,83 m od strony ulicy Brackiej oraz 16,15 m od ul. Nowy Świat.

Obecnie przedmiotowa powierzchnia przeznaczona do wykonania robót budowlanych jest zagospodarowana w części technicznej zlokalizowanej na VII p ,natomiast na VI p znajdują się  pozostałości poprzedniej aranżacji, stan istniejący powierzchni został zakwalifikowany do kompletnego remontu . Powierzchnia po remoncie powinna spełniać aktualne wymagania użytkownika pod względem  funkcjonalnym, w zakresie budowlanym i wykończeniowym wraz z wykonaniem i dostosowaniem istniejących instalacji sanitarnych i elektrycznych i niskoprądowych. Zakłada się, że projektowany układ pomieszczeń będzie zgodny ze standardem budynku i aktualnymi potrzebami użytkownika, układ ścianek działowych zostanie dostosowany do aktualnych potrzeb.

Planowana inwestycja  zakłada odtworzenie układu korytarzowo - gabinetowego z wydzielonymi pomieszczeniami funkcyjnymi jak pomieszczenia biurowe

Prace zakładają wymianę istniejących materiałów, instalacji lub zabudowę nowych – wykładziny, płytki, sufity, szklane ścianki, systemów – okablowanie, czujki, kontrola dostępu, wykończeń  - malowania, okładziny ścian oraz połączenie wybranych pokoi biurowych poprzez likwidacje istniejących ścianek działowych. Zakładane prace nie zmieniają żadnych charakterystycznych parametrów obiektu i są zgodne z programem zagospodarowania budynku.

Zakładane prace zachowują układ korytarzowy, zachowują układ gabinetowy, układ głównych tras instalacyjnych, nie zmieniają istniejących warunków ochrony pożarowej w tym dróg ewakuacyjnych, istniejących założeń sanitarnych.

Istniejąca powierzchnia wyposażona jest częściowo w instalacje wentylacji, wodnokanalizacyjne, elektryczne ogólnego przeznaczenia. W ramach remontu przewiduje się wykorzystanie wybranych elementów istniejących, wymianę osprzętu, urządzeń na nowe o parametrach i zadaniach równoważnych lub lepszych.

Nie jest zakresem projektu wymiana , przebudowa pionów wod-kan, odprowadzania wody deszczowej i pionów c.o. Wykonawca musi jednak założyć, że w ramach wykonania podłączeń odcinki istniejących pionów mogą wymagać ingerencji i zmiany w obrębie remontowanej powierzchni (np. montaż trójników, nowe połączenia itp.)

Urządzenia zewnętrzne

Z istniejącej powierzchni poprowadzone są ciągi kanałów wentylacyjnych na dach nad VII p. Kanały zamontowane są na elewacji i zabezpieczone zadaszeniem i obróbkami z blachy. wychodzą na dach do istniejących central wentylacyjnych. Zakłada się wykorzystanie – pozostawienie istniejących kanałów oraz wymianę – demontaż central dachowych.

Zakres rzeczowy  modernizacji

Zakres robót określa niniejszy opis przedmiotu zamówienia , przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa („PROJEKT WYKONAWCZY NA USUNIĘCIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI NA KONDYGNACJI +6, +7w budynku PGE Polska Grupa Energetyczna S.A) , która jest integralną częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia

Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia , przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy ułatwiający wykonawcy przygotowanie oferty. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w Przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia,  tak aby był on zdatny w pełni do użytkowania zgodnie z niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją projektową i celu któremu ma służyć

Zakres  ogólny prac do zrealizowania w oparciu o projekt wykonawczy wielobranżowy (szczegółowy zakres prac jest  zawarty w przedmiarach dołączonych do OPZ) :

  - Prace rozbiórkowe m.in.  sufitów podwieszanych ,izolacji termicznej , podsufitki ,  ścian,drzwi, obudów g/k , demontaż żaluzji okiennych rozbiórka posadzek, kucie bruzd, otworów i innych robót towarzyszących związanych z instalacjami , prac betonowych ,  murarskich itp. niezbędnych  do prawidłowego wykonania prac, uzupełnienie otworów  po  przejściach, instalacji,   kanałów wentylacyjnych przez stropy, ściany  itp.

  - uzupełnienie ubytków, otworów w ścianach i stropach w strefie remontowanej, wykonanie prac dekarskich – latanie i uszczelnianie  fragmentów dachu

  - Wykonanie ścian działowych w systemie lekkiej zabudowy  g/k EI 30  oraz szklanych  w klasie EI30, wykonanie nadproży , wykonanie przedścianek , zabudowy instalacji  itp.

  - Wykonanie i montaż stalowej podkonstrukcji w kl. RE 60  do podwieszenia systemowego sufitu podwieszanego w technologii g/k

  - Montaż sufitów podwieszanych w systemie g/k oraz sufitów z   paneli o wym. 60x60 cm na rusztach systemowych w klasie REI60 , w zakresie będzie wykonanie otworów  rewizyjnych zabezpieczonych klapami we właściwej klasie odporności pożarowej, wykonanie akustycznej izolacji dodatkowej na suficie podwieszanym z wełny mineralnej

  - Prace malarskie , tynkarskie, kładzenie tapet , fototapet,  montaż paneli wygłuszających  na ścianach  , okładziny z terakoty na ścianach  itp. Ściany istniejące należy skrobać, gruntować i szpachlować , ściany nowoprojektowane do wykonania zgodnie z technologią prac

  - wykonanie podłogowych podkładów cementowych  i samopoziomujących, wykonanie dylatacji, przerw roboczych, wykucie gniazd na florboxy

  - wykonanie posadzek z płytek gresowych oraz wykładzin dywanowych i, wykonanie cokołów,progi, listwy maskujące  itp.

  - Montaż drzwi aluminiowo szklanych , płycinowych , szklanych itp.

  - Oczyszczenie ze starych powłok malarskich i przygotowanie do malowania w klasie RE 60 konstrukcji stalowej kratownicowej konstrukcji dachu

  - Dostawa i montaż mebli – biurka, fotele, krzesła, szafki , stolików itp.

  - Wykonanie zabudowy stałej meblowej  , aneksu kuchennego  itp..

  - Dostawa zlewozmywaków, lodówki, płyty indukcyjnej, zmywarki, zegar scięnny

  - Dostawa i montaż paneli akustycznych oraz  dźwiękochłonnych paneli ściennych

  - Wykonanie prac konstrukcyjnych , podstawy betonowe wraz ze zbrojeniem,  konstrukcja wspornikowa stalowa, wykonanie wzmocnień stropów

  - Wykonanie zasilania z poziomu -1 do rozdzielnic RE i RK;

  - Wyposażenie istniejących rozdzielnic na poziomie -1 w rozłączniki bezpiecznikowe razem z wkładkami bezpiecznikowymi;

  - Montaż oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z kompletnym okablowaniem

  - Montaż gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 230V i siłowe 400V (zasilanie odbiorów sanitarnych) , gniazd wtyczkowych dedykowanych typu DATA; plus okablowanie

  - Montaż rozdzielnicy RE (zasilanie podstawowe) oraz rozdzielnicy RK (zasilanie dedykowane – za UPS-a);

  - Montaż nowej sieci strukturalnej,

  - wykonanie i montaż  systemu SSP i DSO w celu dopasowania do nowej powierzchni aranżacji biurowej

  - demontaż istniejącej instalacji wentylacji na poziomie +7, w tym demontaż i utylizacja szaf Airwell oraz centrali VBW (demontaż kanałów, czerpni, wyrzutni, urządzeń, jednostek zewnętrznych, instalacji freonowych, zasilania elektrycznego, zaślepienie otworów w elewacji, odtworzenie izolacji itp.

  - demontaż istniejącej instalacji klimatyzacyjnej typu VRF w tym jednostek zewnętrznych oraz wewnętrznych, utylizacja,

  - instalacje wentylacji i klimatyzacji wraz z centralą i kanałami oraz rurażem i jednostkami klimatyzacyjnymi i agregatem chłodniczym, w tym częściowe wykorzystanie istniejących kanałów wentylacyjnych na poziomie +5

  - instalacje wod-kan, demontaż a następnie kompleksowe wykonanie w aneksie  kuchennym, instalacja skroplin

  - instalacje grzewcze, wymiana grzejników wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi, odcinków rur,

  - zabezpieczenia przeciwpożarowe  przejść instalacji przez przegrody budowlane,

  - opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu wraz z opłatami za korzystanie z terenów miejskich dla potrzeb użycia dźwigu samojezdnego,

  - opracowanie dokumentacji powykonawczej budowlanej, elektrycznej, sanitarnej

  - serwis urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w okresie gwarancji,

  - montaż wyposażenia Audio Video w Sali konferencyjnej – zakres  wyposażenia  po stronie Zamawiającego , po stronie Wykonawcy będzie wykonanie okablowania ,

  - wyniesienie do kontenera , wywóz i utylizacja wszelkich odpadów , gruzu, złomu  itp.

Część architektoniczno-budowlana

1. Roboty wykończeniowe

Ściany , wykończenia ścian

Remont nie zmienia układu ścian nośnych, konstrukcji za wyjątkiem otworowania na drzwi i przebić instalacyjnych. Wszystkie ścianki działowe pełne w technologii GK o minimalnym współczynniku akustycznym dB 50. Ścianki wg systemu NIDA Cicha lub rozwiązanie równoważne zaakceptowane.

Dostarczyć i zamontować odpowiednie kątowniki z lekkiego metalu chroniące rogi ścianek, zarówno pionowe jak i poziome. Po wykończeniu jedynie krawędź kątownika może być widoczna.

Wypełnić złącza odpowiednią szpachlą i zeszlifować na równo z przyległymi płaszczyznami i przygotować pod wykończenie, wszystkie łączenia zabezpieczyć taśmą elastyczną.

Uwaga! Należy wziąć pod uwagę wzmocnienie ścianek w miejscach gdzie będą zawieszane lub montowane drzwi, stelaże, szafki, TV.

W ścianach, które zostają należy przewidzieć naprawy, wykończenia zgodnie ze standardem projektu. Należy przewidzieć powiększenie, dostosowanie otworowań na nową stolarkę, przejścia instalacyjne i połączenia z nowymi elementami.

UWAGA:

Uszkodzone miejsca po rozbiórkach naprawić i wygładzić szpachlową masą gipsową, a następnie wykończyć powierzchnię wg oznaczeń i uzgodnień.

Ściany mają być zagruntowane pod malowanie lub przygotowane stosownie do konkretnego wykończenia oznaczonego na rzutach.

Malowania. Malowaniom podlegają wszystkie powierzchnie ścian, sufitów nie mające wyspecyfikowanych innych okładzin.

Gres. Na powierzchniach oznaczonych należy ułożyć płytki gresowe wg oznaczeń na rysunku. Należy zachować zgodność fug płytek podłogowych i ściennych. Punkty rozmierzania wg rysunków. Zakładana minimalna szerokość fugi 1,5mm.

Tapety i fototapety

Projektuje się wykończenia tapetami winylowymi jak na rysunku. Należy przewidzieć kleje, osprzęt, przygotowanie podłoża i sposób układania wg specyfikacji producenta.

Inne wykończenia

Na ścianach/ tylnych płytach aneksów należy ułożyć tafle lacobel malowane na biało. Podział tafli wg rysunków. W aneksach części ściany tylnej wykończone panelem z mchu typu chrobotek.

Powierzchnia na sufitem podwieszonym 1 pietra

W pustce nad sufitem podwieszonym nas 1p. należy przewidzieć prace związane z montażem oświetlenia oraz montażem balustrady technicznej o wysokości 1,1m wzdłuż pomostu przy ścianie zewnętrznej na całej długości od strony pustki.

Posadzki , cokoły

Remont zakłada wykonanie nowych posadzek, podłóg jako wykładziny dywanowe i gresowe. Należy zachować jeden poziom podłóg dostosowany do istniejącego na piętrze budynku.

Wykładziny

Wykładziny układać na przygotowaną powierzchnię, która ma być sucha, równa, wolna od odprysków zaprawy, tłuszczów, bez wypukłości, luźnych lub odchodzących cząstek, wgłębień i dziur.

Producent wykładzin powinien dostarczyć program czyszczenia wykładziny podłogowej z różnego rodzaju zabrudzeń.

W przypadku podłóg istniejących należy wykonać naprawę wszystkich uszkodzeń powstałych w wyniku prac rozbiórkowych a także wykonać odpowiednie uzupełnienia.

Typy wykładzin oraz lokalizacja na powierzchni wg rysunków.

Gres

W pomieszczeniach jak na rysunku zakłada się wykończenie z płytek gresowych typ jak na rysunku. Należy zachować zgodność fug, rozmierzania i osiowości wskazanej na rysunkach.

Cokoły

Zakłada się cokoły z systemowej listwy PCV typu DOELLKEN TS 100, kolor czarny. Wypełnienie z pasów wykładziny jak posadzka przyległa do listwy cokołowej.

W pom. z gresem zakłada się cokół z płytek jak posadzka o wysokości jak cokoły na pozostałych powierzchniach z wykładzina dywanową.

Sufity

Dostarczyć elementy sufitów podwieszonych – nowy system wg specyfikacji, oświetlenie itd. zamontować wg rysunków sufitów podwieszonych. Sufity podwiesić na odpowiednim systemie zawieszenia, zawierającym wszystkie niezbędne profile, szyny, wieszaki regulowane i inne akcesoria, w ilości niezbędnej do pełnej instalacji.

Sufit modułowy

W miejscach określonych na rysunku należy zamontować sufit modułowy 60x60 wraz z niezbędnym osprzętem sufitu oraz wyposażeniem instalacyjnym. Kolor elementów widocznych, instalacyjnych – biały, kolor sufitu – biały.

Sufity  podwieszane do istniejącej ramy stalowej do zabezpieczEnia w kl. RE 60 , szystkie zawiesia należy spinać elementami poziomymi w celu zapobiegania kołysaniu, dodatkowo części przyścienne mocowane do ścian po obwodzie sufitu.

Sufit GK

W miejscach określonych na rysunku należy zamontować sufit z płyt akustycznych GK, we wnękach okiennych górna (pozioma) część z płyt perforowanych. Kolor elementów widocznych, instalacyjnych – biały, kolor sufitu – biały.

Inne elementy sufitowe

Kratki nawiewne i wywiewne – wg rysunków i uzgodnienia szczególnie w zakresie lokalizacji i kolorystyki.

Inne elementy

Należy zamontować wszystkie elementy na sufitach jak czujki, kamery itd. wg opracowań branżowych.

Drzwi wewnętrzne i stolarka wewnętrzna

Istniejąca stolarka podlega demontażowi. Stolarka wg rysunków. Zakłada się stolarkę systemowa w ramach zestawów szklanych ścianek oraz pozostała stolarkę identyczna z systemem szklanych ścian.

Pomieszczenia na projektowanej powierzchni w większości będą wydzielone systemową ścianką szklana – szkło w profilach aluminiowych wg zestawienia stolarki. Montaż wg wytycznych producenta, należy wykonać obmiar w naturze przed wykonaniem ścianki.

Wykończenia

Wykonać wszystkie wykończenia wg rysunków projektowych. Nietypowe rozwiązania i elementy nie rozwiązane na rysunkach należy uzgodnić z Projektantem.

W razie jakichkolwiek niejasności lub niezgodności między stanem istniejącym, specyfikacją i rysunkami Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić Architekta.

zawężeniu głębokości zabudów GK – głębokość zabudowy należy zweryfikować w naturze.

Meble i wyposazenie

zestawienie i wykaz mebli wg przedmiaru

Strop

a/ w zakresie  prac jest uzupełnienie wszelkich ubytków po  przejściach  kanałów wentylacyjnych przez stropy

b

Meble  i zabudowa meblowa:  wg specyfikacji

Instalacje  elektryczne  i teletechniczne

Instalacje elektryczne oraz instalacje nisko prądowe (wytyczne Zamawiającego)

Zakres robót objętych zamówieniem w systemie projektuj obejmuje wykonanie projektów wykonawczych wielobranżowych w tym  projektu wykonawczego:

- oświetlenia podstawowego;

- oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 230V i siłowe 400V (zasilanie odbiorów sanitarnych)

- gniazd wtyczkowych dedykowanych typu DATA;

- Rozdzielnice RB (zasilanie podstawowe) oraz rozdzielnice RK (zasilanie dedykowane - UPS);

- nowej sieci strukturalnej LAN,

- modernizację istniejącego systemu SSP i DSO i przygotowanie pod KD w celu dopasowania do nowej powierzchni aranżacji biurowej

- Wykonanie pomiarów kompletnych instalacji elektrycznej wraz  z dokumentacją powykonawczą ( 2 egz. w wersji papierowej 1 w wersji elektronicznej, 1 szt uaktualniony schemat w Rozdzielni bezpiecznikowej piętrowej)

- Zasilenie w energię elektryczną i rozdział
Tablice biurowe RB obiorów ogólnych i RK odbiorów gwarantowanych zasilić nowoprojektowanymi odcinkami linii zasilających z rozdzielnic dystrybucyjnych znajdujących się na poziomie 6 budynku.
Zasilanie odbiorów ogólnych w biurach na 6 piętrze będzie wykonane z tablicy rozdzielczej RB. Linia zasilająca WLZ tablicy biurowej RB należy wyprowadzić z rozdzielnicy głównej niskiego napięcia RGNN, znajdującej się na poziomie -1 budynku (piwnica).

Dla zasilenia odbiorów gwarantowanych przewidziano wykonanie nowej tablicy RK, którą należy zainstalować w pomieszczeniu techniczno - gospodarczym. Tablica RK będzie dedykowana do zasilenia gniazd gwarantowanych (czerwone, z kluczem) przy stanowiskach biurowych.

- Instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego. Nowe obwody oświetleniowe wyprowadzić z projektowanej tablicy rozdzielczej RB zlokalizowanej w pomieszczeniu techniczno-gospodarczym na piętrze.
Obwody elektryczne prowadzone w obrębie dróg ewakuacyjnych wykonać kablami typu np. FLAMEBLOCKER N2XH-J -stosować okablowanie klasy reakcji na ogień B2ca-s1b, d1, a1.
Zasilenia obwodów oświetleniowych wykonać przewodami 3/4x1,5mm2 układanymi w korytkach kablowych pod stropem i w rurach RKGS HF w ściankach g/k. Zasilenia poszczególnych opraw wykonać przewodami 3/4x1,5mm2. Załączanie oświetlenia w pomieszczeniach biurowych będzie realizowane za pośrednictwem łączników oświetlenia, montowanych w miarę możliwości przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń. Oświetlenie komunikacji będzie załączane przyciskami zwiernymi (współpracującymi z przekaźnikami bistabilnymi) zlokalizowanymi w strefach komunikacyjnych. Do oświetlenia ogólnego powierzchni biurowych i pozostałych pomieszczeń zostaną zastosowane oprawy LED. Wszystkie zmiany dotyczące typów opraw uzgodnić z Inwestorem i branżą architektoniczną.

Do oświetlenia awaryjnego należy zastosować oprawy LED do przestrzeni otwartych i do korytarzy oraz oprawy pokazujące kierunek ewakuacji. Oprawy wyposażyć w akumulatory o 1-godzinnym podtrzymaniu i zasilić przewodami 3/4x1,5mm2 z obwodów określonych na rysunkach (najbliższe obwody oświetleniowe). Oprawy awaryjne oświetlające drogi ewakuacji będą pracowały w trybie "na ciemno". Oprawy awaryjne pokazujące kierunki ewakuacji (kierunkowe) będą pracowały w trybie „na jasno”. Wymagana wartość natężenia oświetlenia awaryjnego wynosi 1,0 lx na poziomie posadzki w osi drogi ewakuacyjnej (szerokość pasa – 2m). Przy urządzeniach ppoż. – 5 lx. Wszystkie oprawy awaryjne muszą posiadać ważne świadectwa dopuszczenia CNBOP. Należy stosować oprawy z kompensacją mocy biernej.

- Instalacja obwodów siłowych .Projektowane obwody wyprowadzić z tablic RB i RK. Obwody elektryczne prowadzone w obrębie dróg ewakuacyjnych wykonać kablami typu np. FLAMEBLOCKER N2XH-J - stosować okablowanie klasy reakcji na ogień B2ca-s1b, d1, a1.
Obwody gniazd 230V ogólnego przeznaczenia wykonać przewodami 3x2,5mm2, układanymi w korytkach kablowych pod stropem i w rurach RKGS HF w ściankach g/k oraz w bruzdach w posadzce. Odbiory klimatyzacji (jednostki wewnętrzne) zasilić wg wskazań producenta (npprzewodami 3x1,5mm2) i prowadzić w  korytkach i rurach pod stropem. Centrala wentylacyjna oraz agregat chłodniczy centrali zostaną zainstalowane na dachu budynku. Urządzenia będą zasilane wg wskazań producenta  z tablicy RB, znajdującej się na piętrze 1 w pomieszczeniu techniczno-gospodarczym. Zasilanie obwodów gniazd do drukarek na piętrze VI wykonać z tablicy rozdzielczej RB. Przewidziano wyodrębnione obwody zasilające urządzenia w kuchni (kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, zmywarka, itp.).
Gniazda dedykowane do komputerów gwarantowane zasilaczem UPS zasilić z tablicy rozdzielczej RK.
Gniazda wtykowe będą instalowane głównie na ścianach – gniazda porządkowe i zestawy gniazd TV (w ścianach g/k, w puszkach p/t do g/k) oraz w kasetach podłogowych (floorboxach). Projektuje się nowe kasety z minimalną ilością miejsca 12 modułów 45x45 (2Xrj45+gn 230x2 , gn 230 Data x2)

- Ochrona przeciwporażeniowa .Układ sieciowy instalacji odbiorczej - TN-S.
Wszystkie metalowe części tablic elektrycznych przyłączyć do przewodu PE. Przewód ochronny PE w obwodach odbiorczych przyłączyć do zacisków ochronnych gniazd wtyczkowych 230V, zacisków ochronnych opraw oświetleniowych w I klasie ochronności oraz do zacisków uziemiających pozostałych urządzeń. Ochronę podstawową realizuje się poprzez izolowanie części czynnych i stosowanie obudów o odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako środek ochrony przy uszkodzeniu i jednocześnie środek uzupełniający ochrony podstawowej zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o działaniu bezpośrednim i prądzie różnicowym 30mA (obwody gniazd wtykowych). Wykonać połączenia wyrównawcze wszystkich części przewodzących dostępnych i obcych do miejscowej szyny wyrównawczej. Umiejscowienie szyny - pod stropem nad rozdzielnicami RE i RK. Protokolarnie sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń.

- Wyłączenie zasilania w razie pożaru
Przewidziano wyłączenie urządzeń klimatyzacji oraz wentylacji w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego. Urządzenia klimatyzacyjne tj. jednostki wewnętrzne klimatyzacji i jednostki wewnętrzne klimatyzacji – na piętrze VI, centrala wentylacyjna oraz agregat chłodniczy centrali wentylacyjnej dachu będą zasilone z tablicy biurowej RB. W tablicy RB zostanie zainstalowany transformator 230/24V, przekaźnik pomocniczy oraz stycznik główny odłączający zasilanie urządzeń HVAC w przypadku pożaru. Sygnał sterujący zostanie doprowadzony z modułu sterującego SSP przewodami HdGs

- Sieć LAN, przyłącza telekomunikacyjne
Podłączenia gniazd RJ45 na powierzchni biurowej na 1 piętrze wykonać z istniejącego piętrowego punktu dystrybucyjnego 1GPD składającego się z 1 szt. szafy rack 42U zlokalizowanej  w korytarzu piętra 6 przy windzie. Z szaf teletechnicznych – punktu dystrybucyjnego 1GPD - wyprowadzić okablowanie do gniazd RJ45 kat. 6, do każdego stanowiska, zgodnie z rzutem pięter VI . Zastosować kable F/UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH, układane w projektowanych trasach kablowych pod stropem i w rurach PCV HF w ścianach murowanych, g/k i posadzce. Zastosować gniazda RJ45 kat 6, zlokalizowane przy każdym stanowisku biurowym (2 szt. Gniazd RJ45 kat6), oraz przy stanowiskach z drukarkami. Przewidziano gniazda RJ45 kat. 6 montowane na stropie do podłączenia punktów dostępowych WiFi. Okablowanie doprowadzone do gniazd rozszyć na patch-panelach 24xRJ45, kat. 6, zainstalowanych  na VI  piętrze
w korytarzu.

- Szafa dystrybucyjna

1GPD powinna być wyposażona w istniejące przyłącza teletechniczne zewnętrzne z głównego punktu dostępowego w obiekcie (od operatora telekomunikacyjnego) gn. 230 V oraz wentylatorem.

- Trasy kablowe
Główne ciągi przewodów zasilających wychodzących z tablicy piętrowej należy ułożyć na prefabrykowanych korytkach kablowych K100H60, K200H60 i K300H60. Koryta >200mm mocować na ceownikach i prętach gwintowanych. W zależności od potrzeb i dostępnej ilości miejąca pod stropem, trasy kablowe prowadzić w układzie pionowym – korytka elektryczne i niskoprądowe jedno nad drugim, wówczas będą one mocowane do ścian. Poza głównymi trasami kablowymi okablowanie będzie prowadzone w rurach RL HF - na uchwytach na stropie, w rurach RKGL HF w ścianach działowych g/k, oraz w rurach RKGS HF w warstwie wyrównawczej posadzki.

- Instalacja DSO
Budynek wyposażony jest w Dźwiękowy System Ostrzegania PRAESIDEO firmy Bosch. W budynku zainstalowano głośniki ścienne w obudowie metalowej LBC 3018/00 oraz sufitowe LBC3087/41.
Instalacja DSO zostanie dopasowana do nowego układu pomieszczeń i ich aranżacji. Zmianie ulegną trasy kablowe linii głośnikowych oraz ilość i rozmieszczenie głośników. Typy i moce głośników zostaną dostosowane do pomieszczeń w których zostaną zainstalowane.

- Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przeciwprzepięciowa jest realizowana przez ograniczniki przepięć klasy prób II (C) umieszczone w tablicach RB i RK na piętrze VI.
Zaleca się stosować ograniczniki przepięć do ochrony komputerów, załączone do gniazdek wtyczkowych 1-fazowych jako człony pośredniczące pomiędzy gniazdkiem a komputerem.

- Instalacja SSP
Na obiekcie zainstalowany jest system sygnalizacji pożarowej (SSP) oparty o urządzenia f-my Panasonic (centrala EBL512G3):
Instalacja SSP zostanie dopasowana do nowego układu pomieszczeń na 6 piętrze sale 609 i ich aranżacji.
Zmianie ulegną trasy kablowe linii dozorowych oraz ich długość i rozmieszczenie.
Ze względu na nowy układ pomieszczeń oraz występujący w nich sufit podwieszany zmienią się ilości i rozmieszczenie punktowych czujek dymu. W pomieszczeniach sal 609  przewidziano zastosowanie czujek optycznych dymu. Czujki instalowane nad sufitem podwieszonym zaopatrzone będą we wskaźniki zadziałania instalowane w panelach sufitowych.

INSTALACJE  SANITARNE – Zakres robót do wykonania objęty zamówieniem:

1/ instalacje wentylacji i klimatyzacji

2/ instalacje wod-kan

3/ instalacje centralnego ogrzewania

1/Instalacje wentylacji i klimatyzacji:

System chłodniczy

Dla w/w powierzchni aranżacyjnej  zaprojektowano niezależny system chłodniczy VRV dedykowany dla przestrzeni biurowych (instalacja trzyrurowa),

Projektuje się instalację utrzymania komfortu w pomieszczeniach za pomocą urządzeń opartych na bazie układów – system VRV firmy Daikin lub równoważne.

W skład systemu wchodzą:

- jednostka zewnętrzna firmy Daikin zlokalizowana będzie na dachu budynku,

- jednostki wewnętrzne chłodzące typu kasetonowego oraz ściennego firmy Daikin (lub równoważne),

- rozgałęzienia, instalacja freonowa, rozdzielacz, zadajniki ścienne,

Jednostki wewnętrzne spełniają powyższe kryteria chłodzenia jak i ogrzewania pomieszczeń.

System VRV w trybie chłodzenia

Chłodzenie powierzchni biurowych projektuje się w oparciu o system VRV. Jest to system ze zmienną ilością czynnika chłodniczego pracujący na bezpośrednim odparowaniu umożliwiający chłodzenie oraz grzanie w obrębie jednego systemu chłodniczego (za pomocą pompy ciepła). W skład systemu wchodzi jednostka zewnętrzna zlokalizowana na dachu budynku oraz jednostki wewnętrzne (typu kasetonowego oraz ściennego).

Klimatyzatory umożliwiają indywidualną regulację temperatury w pomieszczeniu.

Klimatyzatory pracować będą na powietrzu obiegowym, będą zasilane czynnikiem chłodniczym R410A. Jednostki zewnętrzne z wewnętrznymi połączone są izolowanymi, miedzianymi przewodami chłodniczymi. Powietrze będzie ochładzane w wymiennikach zainstalowanych wewnątrz jednostek klimatyzacyjnych i nawiewane do pomieszczenia. Sterowanie temperatury w poszczególnych pomieszczeniach będzie się odbywało za pomocą termostatów ściennych. Każda jednostka powinna posiadać indywidualny sterownik. Opcjonalnie, w budynku zainstalowany zostanie dodatkowo sterownik umożliwiający nastawę temperatury we wszystkich pomieszczeniach z jednego miejsca. W budynku zastosowane zostanie rozwiązanie sieciowe, kompatybilne z internetem, umożliwiające zarządzanie, sterowanie oraz monitorowanie. Wszystkie jednostki wewnętrzne i agregaty będą spięte we wspólny system zarządzania dla budynku.

Instalację freonową należy wykonać z rur miedzianych. Instalacją prowadzoną wewnątrz budynku należy zaizolować izolacją zimnochronną z tworzywa kauczukowego o grubości 13 mm. Prowadzenie rurociągów winno być zgodne z wymogami techniki montażowej VRV.

Całość robót montażowych wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz Wytycznych wykonawstwa instalacji chłodniczych z rur miedzianych.

Materiały zastosowane przy realizacji winny posiadać świadectwa dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie, możliwe jest zastosowanie materiałów innego producenta przy założeniu, iż ich parametry będą nie gorsze niż wskazane powyżej.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji i klimatyzacji COBRTI Instal Warszawa”.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Podstawowe systemy wentylacyjne.

Dla budynku przewidziano jedną centralę wentylacyjną biurową.

Lokalizacja centrali oraz kanały doprowadzające wg części graficznej opracowania.

Pomieszczenia biurowe

W pomieszczeniach przewiduje się wentylację zapewniającą dostarczenie powietrza świeżego w ilościach dostosowanych do funkcji pomieszczeń. Ilości powietrza pokazano na rysunkach. Powietrze świeże dla pomieszczeń dostarczane będzie przy pomocy centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu budynku. Centrala w okresie zimowym dostarczać będzie powietrze ogrzane do temperatury 20°C, a w okresie letnim schłodzone wstępnie do temp. 24ºC.

Projektuje się centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną AHU NW w wykonaniu zewnętrznym pracującą na 100% powietrza świeżego. Centrala pracuje ze stała ilością powietrza nawiewanego / wywiewanego. Centrala współpracuje z agregatem chłodniczym, który jest źródłem chłodu w okresie lata.

Parametry centrali wg załącznika.

Nawiew i wywiew powietrza dla pomieszczeń będzie się odbywał z siecią kanałów prostokątnych, wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanej. Zakłada się częściowe wykorzystanie istniejących kanałów wentylacyjnych na Vp.

Do pomieszczeń biurowych nawiew powietrza świeżego odbywał się będzie nowoprojektowaną siecią kanałów okrągłych lub prostokątnych, wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanej, poprzez kratki nawiewne oraz nawiewniki sufitowe z puszką rozprężną zabudowane w stropie podwieszonym dla aranżowanych pomieszczeń.

Przed nawiewnikami oraz anemostatami projektuje się dedykowane przepustnice do regulacji strumienia powietrza.

W pomieszczeniach przewiduje się wentylację zapewniającą dostarczenie powietrza świeżego w ilościach dostosowanych do funkcji pomieszczeń. Ilości powietrza pokazano na rysunkach.

Lokalizacja elementów zgodnie z rysunkami w części graficznej opracowania.

Wyciąg powietrza wentylacyjnego z pomieszczeń odbywał się będzie nowoprojektowaną siecią kanałów, wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanej. Zużyte powietrze zostanie usunięte przez centralę wentylacyjną.

Dopuszcza się częściowe wykorzystanie istniejących kanałów wentylacyjnych na poziomie +V (wg opracowania projektowego). Wymaga się sprawdzenia jakości, szczelności oraz czystości kanałów wentylacyjnych. Istniejące kanały należy poddać próbie szczelności i w razie konieczności należy uszczelnić, wyczyścić, oraz uzupełnić ubytki izolacji.

Materiały i urządzenia

Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna lokalizowana na dachu budynku będzie w wykonaniu zewnętrznym.

Centralę należy zabudować w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do konstrukcji budynku stosując gumowe wibroizolatory oraz na kanały stosując króćce elastyczne. Centrala powinna być bardzo cicha – dopuszczalny hałas wydobywający się przez obudowę w odległości 1 m nie może przekraczać 65 dB(A). Centrale wyposażyć w przepustnice odcinające, rewizje serwisowe.

Wyposażenie centrali w AKPiA (dostawa, montaż, okablowanie, konfiguracja) realizuje wykonawca wentylacji i klimatyzacji. Centralę należy wyposażyć w wyłączniki serwisowe. Należy również dostarczyć razem z centralą falowniki. Powinno być zapewnione dojście do wszystkich elementów centrali.

Zastosowana centrala winna legitymować się certyfikatem EUROVENT-u, potwierdzającym zgodność parametrów produkowanych urządzeń wentylacyjnych z danymi zawartymi w katalogach producenta oraz potwierdzającym, że parametry te odpowiadają normom europejskim.

Agregat chłodniczy

Dobrano agregat ERQ 100 prod. Daikin  (lub równoważny) współpracujący z centralą 
o parametrach wg załączonej karty doboru. Agregat zlokalizowany będzie na dachu budynku w pobliżu centrali (wg części graficznej opracowania).

Kanały wentylacyjne

- Kanały wentylacyjne: kanały prostokątne z blachy stalowej, ocynkowanej (grubość blachy dostosowana do przekroju kanału) wraz z kształtkami, materiałami montażowymi, uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacją termiczną oraz osprzętem sieci kanałów. Połączenia kanałów przy pomocy ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowej; kanały wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, łączone kielichowo, z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną, wraz z kształtkami, materiałami montażowymi, zamocowaniami; przewody elastyczne. Połączenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.

- Podwieszenia kanałów na prętach gwintowanych z podkładkami gumowymi, lub na taśmach stalowych (wieszaki z przekładkami z gumy). Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z przekładkami z gumy.

- Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. W szczególności oprócz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpór i podwieszeń kanałów należy stosować odpowiednią izolację kanałów (owinięcie kanałów płytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przejść przez przegrody budowlane, poza przejściami przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych, w których należy zastosować odpowiednie klapy p.poż. montowane zgodnie z instrukcją Producenta.

- Wszelkie elementy sieci kanałów oraz elementy montażowe w wykonaniu ocynkowanym.

Tłumiki akustyczne

Tłumiki akustyczne są przewidziane do ograniczenie hałasu przenoszonego kanałami do wewnątrz pomieszczeń oraz hałasu emitowanego przez czerpnie i wyrzutnie.

Tłumiki należy dobierać tak, aby ograniczyć hałas do dopuszczalnych poziomów. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób mocowania tłumików akustycznych ze względu na ich znaczną masę.

Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnie i wyrzutnie ścienne powinny być wykonane w formie kratek żaluzjowych zabezpieczających przed deszczem oraz z zabudowaną wewnątrz drobną siatką przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym.

Powierzchnia czerpania musi zapewniać prędkość zasysania powietrza poniżej 2,5 m/s.

Wyrzutnie powinny mieć powierzchnię zapewniającą wyrzut powietrza z prędkością niższą niż 4 m/s.

W zależności od potrzeb i dostępnej ilości miejsca dopuszcza się zmianę przekrojów kanałów wentylacyjnych połączonych z czerpnią i wyrzutnią przy zachowaniu ich powierzchni.

Osprzęt wentylacyjny

- Na przewodach, we wszystkich miejscach niezbędnych dla potrzeb regulacji a w szczególności na wszystkich rozgałęzieniach przewodów wentylacyjnych oraz przy elementach nawiewnych i wywiewnych należy zainstalować przepustnice regulacyjne.

- Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne (oprócz kratek transferowych) muszą być wyposażone w elementy regulacji wydajności.

- Wszystkie klapy wyposażone są w siłowniki, które powinny również posiadać niezbędne aprobaty i dopuszczenia oraz certyfikaty zgodności. Wszystkie siłowniki posiadają zasilenie 24 V.

- Montaż klap pożarowych w przegrodach zgodnie z instrukcją Producenta

Izolacja termiczna

- Kanały nawiewne oraz wyciągowe (wewnątrz budynku) zaizolować wełną mineralną o grubości izolacji: 30 mm, kanały nawiewne i wyciągowe na zewnątrz budynku zaizolować wełną mineralną o grubości 80mm.

- Styki izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Należy izolować akustycznie skrzynki rozdzielaczy instalacji VRV.

- Maty podwieszone do kanałów należy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek. Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta.

- Izolację prowadzaną na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej.

- W miejscu, gdzie nie ma wystarczającej przestrzeni na izolację wełną mineralną należy zastosować izolację otuliną kauczukową.

- W miejscach prowadzenia kanałów przez poddasze należy obudować je izolacją przeciwpożarową np. typu Conlit EIS120 (wg opracowania projektowego)

Klapy wentylacji przeciwpożarowej

Wszystkie klapy przeciwpożarowe (w tym wymagające relokacji) są przewidziane z siłownikami do przywracania komfortu położenia klapy przeciwpożarowej (24V). Wyzwalanie zamykania klapy przeciwpożarowej następuje przy udziale wyzwalacza elektromagnetycznego (przerwa prądowa 24V). Klapy ppoż z wyłącznikami krańcowymi.

Klapy przeciwpożarowe muszą posiadać wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce. Klapy należy montować ściśle wg wytycznych z DTR. Uszczelnienie klapy w ścianie należy wykonać w sposób zapewniający zachowanie odporności ogniowej przegrody.

Klapy pracują jako normalnie otwarte.

Otwór montażowy w miejscu posadowienia klapy zabezpieczyć systemem certyfikowanych wypełnień do wartości odporności ogniowej wymaganej dla danej przegrody.

Montaż klap w baterie realizować przy zachowaniu odporności ogniowej całego zestawu wymaganego dla danej przegrody.

Włączyć klapy do systemu SAP. Na zewnątrz stosować klapy przeciwpożarowe i  pożarowe do zastosowań zewnętrznych z odpowiednim dopuszczeniem siłowników do stosowania na zewnątrz.

Przepustnice regulacyjne

W celu równoważenia hydraulicznego systemów bytowych pomieszczeń technicznych oraz sanitarnych, stosować przepustnice regulacyjne, dla kanałów okrągłych, jednopłaszczyznowe dla kanałów prostokątnych wielopłaszczyznowe przeciwbieżne.

Przepustnice montować zgodnie z DTR wybranego producenta.

Wytyczne branżowe

Sterowanie i automatyka wentylacji

Automatyka ma być wykonana według wytycznych Zamawiającego, wytycznych instalacji wentylacji i klimatyzacji załączonych w dalszej części projektu, wytycznych ujętych w projekcie instalacji c.o., w projekcie instalacji chłodniczych i innych projektach branżowych.

Wyposażyć instalacje w kompletnie układy automatyki instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dostarczyć do nich szafy rozdzielczo-sterownicze z okablowaniem sterowniczym i zasilającym od szaf do urządzeń (wentylatorów w centrali). Silniki wentylatorów w centrali należy wyposażyć w falowniki do regulacji prędkości obrotowej.

Elementy pomiarowe i używane do regulacji muszą pozwolić na natychmiastową weryfikację warunków funkcjonowania instalacji na ekranie ciekłokrystalicznym lub innym systemie w szafie kontrolnej central wentylacyjnych (punkty poleceń, awarie odczyty elementów pomiarowych, ostrzeżenia).

Całość instalacji, w przyszłości, nadzorowana będzie systemem zarządzania budynkiem, dlatego też centralę wentylacyjną wyposażono w inteligentny układ sterowania umożliwiający komunikację z zewnętrznym układem kontroli i sterowania Pozostałe urządzenia winny mieć możliwość przesłania do systemu sygnalizacji pracy.

Automatykę w obrębie centrali i urządzeń niezależnych realizuje wykonawca instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, natomiast wpięcie w system zarządzania budynkiem lub wyprowadzenie na tablice synoptyczną realizuje wykonawca instalacji stałoprądowych i AKPiA wg projektu branżowego.

Układy automatyki mają pełnić następujące funkcje:

Zalecanym jest przekazanie w formie elektronicznej programu pracy sterownika centrali klimatyzacyjnej.

Instalacja NW

Układ automatyki ma zapewnić nawiew powietrza o temperaturze zadanej w pomieszczeniach dla grzania +20ºC, temperatura dla chłodzenia +25ºC.

Układ regulacji wydajności ma utrzymywać stały wydatek powietrza w kanale nawiewnym – regulacja wentylatora nawiewnego falownikiem.

W okresie użytkowania sali centrala ma pracować ciągle. Wykonać katalog czasowy pracy z możliwością dokonywania zmian przez obsługę budynku.

W okresie nocnym, gdzie pomieszczenia nie będą użytkowane zakłada się że wydajność zostanie zmniejszona do wydajności zapewniającej 0,5 krotności na godzinę wymiany powietrza w pomieszczeniu Wykonać katalog czasowy pracy z możliwością dokonywania zmian przez obsługę budynku.

Sterowanie i automatyka klap p.poż.

W momencie pożaru sterowanie ma zapewnić wyłączenie wszystkich instalacji wentylacji, a następnie zamknięcie wszystkich klap p.poż. Klapy te będą sterowane poprzez wyzwalacz elektromagnetyczny przerwa prądowa 24V wraz z siłownikiem zapewniającym ponowne otwarcie klap p.poż. 24V.

Zasilanie energią elektryczną

Należy zapewnić zasilanie energią elektryczną wszystkich odbiorników wg kart katalogowych urządzeń

Branża elektryczna ma zapewnić:

- doprowadzenie zasilania do szaf zasilająco - sterowniczych – LAP (z szaf sterowniczych nie należy zasilać urządzeń nie związanych z instalacjami wentylacyjnymi),

- uziemienie instalacji/urządzeń,

- zapewnienie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach technicznych,

- należy przewidzieć monitoring położenia klap p.poż., okablowanie urządzeń zabezpieczeń pożarowych należy wykonać w wersji p.poż.

- podłączenie centrali wentylacyjnej do systemu SSP/SAP (wyłączenie pracy centrali podczas alarmu pożarowego)

Wytyczne architektoniczne i konstrukcyjne

- dla urządzeń wentylacyjnych należy umożliwić higieniczną wymianę filtrów,

- należy wykonać przebicia w ścianach i stropach umożliwiające przeprowadzenie kanałów powietrznych; w przypadku kanałów przechodzących przez ściany zewnętrzne należy wykonać je jako przejścia szczelne,

- Należy zapewnić dostęp do urządzeń oraz odpowiednie wymagane odległości pomiędzy urządzeniami.

- Wykonać przejścia kanałów wentylacyjnych i rurociągów przez ściany.

- W konstrukcji sufitów podwieszonych należy przewidzieć dostęp serwisowy do urządzeń i elementów regulacyjnych w nim usytuowanych.

- Należy uwzględnić demontaż istniejących kanałów wentylacyjnych.

Wytyczne ochrony przeciwpożarowej budynku

Wszystkie przebicia przegród będących oddzieleniem pożarowym należy wypełnić wokół klap zgodnie DTR klap przeciwpożarowych.

Należy zapewnić:

- zasilanie i sterowanie wszystkich klap p.poż. wyposażonych w siłowniki (rozmieszczenie klap wg rysunków) z głównej centrali pożarowej,

- doprowadzić sygnał pożarowy do szafy zasilająco - sterowniczej centrali w celu unieruchomienia układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w wypadku wykrycia pożaru,

Algorytm działania instalacji przeciwpożarowej w przypadku wykrycia pożaru:

- w przypadku wykrycia pożaru w którymkolwiek miejscu przez system czujek dymowych, wysyłany jest sygnał do wszystkich (szaf sterowniczych wentylacji i klimatyzacji oraz pracujących niezależnie urządzeń) bez względu na strefę pożarową w celu ich wyłączenia. Centrale winny wyłączyć się około 15 sekund przed klapami p.poż. System wentylacji pożarowej może być włączony także ręcznie z pom. monitoringu.

- zamknąć wszystkie klapy pożarowe na kanałach wentylacyjnych bez względu na strefę,

Ostateczny scenariusz pożarowy winien zostać opracowany przez odpowiedzialne za to służby.

Wytyczne realizacyjne instalacji wentylacyjnej

Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z normą PN-B-03410, PN-B-03434, PN-B-76002. Klasa szczelności dla wszystkich instalacji wg PN-B-76001:1996. Po montażu kanałów należy wykonać sprawdzenie klasy szczelności kanałów.

Podwieszenia i podparcia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonać zgodnie z normą BN-67/8865-26. Zaleca się aby urządzenia oraz kanały wentylacyjne były podwieszone do stropu poprzez system oparty na podkładkach tłumiących wibracje.

Dostosować rodzaj mocowań do typu przegród. Rozstaw podparć i podwieszeń nie powinien przekraczać wartości zalecanych przez dostawcę.

Przy montażu regulatorów stałego wydatku zachować stosowne odcinki proste za i przed regulatorem.

Dostęp do czyszczenia kanałów będzie zapewniony poprzez otwory rewizyjne o wielkości dostosowanej do wielkości kanału.

W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych elementów, np. kratek wentylacyjnych, przewodów elastycznych łączonych demontowanymi opaskami, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych.

Wytyczne elektryczne i automatycznej regulacji

- należy doprowadzić zasilanie do wszystkich urządzeń elektrycznych wykazanych w branży HVAC,

- zasilenie urządzeń branży HVAC o określonej mocy oraz wpięcia do układów automatyki miejscowej i BMS.

- oświetlenie pomieszczeń technicznych, podstawowe i/lub awaryjne i/lub serwisowe. Instalacja elektryczna w pomieszczeniach wilgotnych powinna spełniać wymagania właściwe dla tych pomieszczeń.

- urządzenia elektryczne powinny być wyposażone w instalację ochrony od porażeń.

- wykonać zasilanie i sterowanie klap p.poż oraz pozostałych elementów.

- należy doprowadzić zasilanie do urządzeń,

- urządzenia HVAC nie zawierające na wyposażeniu wyłączników serwisowych należy wyposażyć w wyłączniki serwisowe (wyłączniki serwisowe nie dotyczą systemów pożarowych),

- zasilanie urządzeń ma być tak wykonane, aby w trakcie alarmu pożarowego zostało odcięte zasilanie do wszystkich urządzeń instalacji HVAC z wyjątkiem urządzeń systemu pożarowego oraz określonych w wytycznych inwestora i wytycznych pożarowych

Wytyczne instalacji odprowadzenia skroplin

- odprowadzić wodę odpadową z klimatyzatorów (jednostka z pompką skroplin),

- rurociągi odprowadzające skropliny z urządzeń klimatyzacyjnych do systemów przewodowych kanalizacji winny być włączone poprzez syfon do kanalizacji w sposób zapewniający pewne zalanie syfonu przez cały rok

Ochrona akustyczna

Na kanale nawiewnym i wywiewnym przewiduje się zabudowę tłumików akustycznych tłumiących hałas.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Instalację wykonać wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesień 2005; a także zgodnie z warunkami określonymi w odpowiednich normach, przepisach, przepisach szczegółowych.

Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji inwestycji wymagają pisemnej zgody przedstawiciela Inwestora oraz Jednostki Projektowej.

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia instalacji dodatkowymi elementami nieujętymi w niniejszej dokumentacji, ale wymaganymi przez przepisy, Polskie Normy, przepisy przeciwpożarowe i przepisy UDT, aby zapewnić kompletność i poprawne funkcjonowanie urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania własnych robót instalacyjnych z wykonawcami innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do wydania wytycznych o wielkości i usytuowaniu fundamentów i wylewek pod urządzenia instalacyjne w terminie umożliwiającym wykonanie ich przez Wykonawcę Budowlanego. Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające, w których obszarach należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane przez Inwestora na etapie aranżacji poszczególnych pomieszczeń.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć projekt powykonawczy wykonanych instalacji z dokumentacja z regulacji instalacji.

Utrzymanie i konserwacja urządzeń zainstalowanych w budynku należy powierzyć firmom posiadającym odpowiednie uprawnienia na podstawie odrębnych umów serwisowych.

## 2/ Instalacje wod-kan

Zakres robót wg. projektu instalacji skroplin dla aranżowanej powierzchni.

Instalację wody i kanalizacji w pomieszczeniu socjalnym należy zdemontować na czas robót wyburzeniowych, a następnie odtworzyć, dostosowując do nowej aranżacji pomieszczenia.

Instalacja skroplin

W budynku projektowana jest grawitacyjna instalacja odprowadzenia skroplin. Skropliny z jednostek wewnętrznych systemu VRV zostaną połączone z istniejącą instalacją kanalizacyjną wg części graficznej opracowania. Przed wprowadzeniem instalacji skroplin do kanalizacji należy zastosować syfon antyzapachowy. Instalacja skroplinowa w budynku będzie wykonana z rur PVC-U o połączeniach klejonych. Należy zapewnić dostęp rewizyjny w miejscu zabudowy syfonów.

3/ Instalacja centralnego ogrzewania

Zakres robót dotyczy wymiany grzejników na poziomie +6

Zakłada się wykorzystanie istniejących pionów instalacji c.o. Istniejąca instalacja zasilać będzie nowe grzejniki.

Grzejniki

Istniejące grzejniki na poziomie +6 przeznacza się do likwidacji.

Jako główny element grzewczy zastosowano grzejniki płytowe, które należy wyposażyć w głowice termostatyczne.

Dla regulacji przepływu czynnika grzewczego należy na podejściach do grzejników zamontować zawory regulacyjne:

- na zasilaniu – zawór z regulacją wstępną,

- na powrocie – zawór powrotny,

Grzejniki z dolnym podłączeniem należy podłączyć z instalacją poprzez kątowy lub prosty blok zaworowy. Grzejnik posiadają wbudowany zawór termostatyczny.

Lokalizacja grzejników, typ i wielkość wg istniejących miejsc przy oknach. Dobór wielkości oraz mocy grzejników w pomieszczeniach 04 i 05 do weryfikacji podczas wykonywania robót budowlanych.

Rurociągi

Podejścia do grzejników należy dostosować do nowych grzejników, wykonanie z rur stalowych czarnych lub z rur wielowarstwowych. Instalację należy wyposażyć w zawory regulacyjne i odcinające.

Prowadzenie instalacji c.o.

Przewody mocować przy pomocy zawieszeń i podpór stałych i prowadzić w izolacji cieplnej. Podpory należy wykonać ze stali o wymiarach dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych obciążeń.

Należy zapewnić odwodnienie oraz odpowietrzenie instalacji poprzez istniejącą armaturę odwadniającą i odpowietrzającą.

Instalacje należy od siebie tak oddalić by umożliwić ewentualny demontaż lub założenie izolacji cieplnej.

Napełnienie instalacji c.o.

Instalacje grzewcze napełnić wodą sieciową z istniejącego, olicznikowanego dopustu znajdującego się w węźle cieplnym.

Armatura

Stosować zawory do wody gorącej PN10 o połączeniach gwintowanych lub kołnierzowych. Armaturę przewodową montować zgodnie z oznaczonym kierunkiem przepływu.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji wodnych

Przewiduje się odpowietrzenie poprzez istniejącą armaturę, odwodnienie przez istniejący zawór odwadniający.

Regulacja hydrauliczna instalacji wodnych

Instalacja grzewcza będzie regulowana przy pomocy zaworów przy odbiorniku.

Próby szczelności instalacji c.o.

Dla instalacji należy przeprowadzić próby szczelności zgodnie z wymaganymi przepisami.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy pełnym obciążeniu.

Izolacje rurociągów c.o.

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 6 listopada 2008, załącznik nr 2, pkt 1, 1.5.

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp.

Wytyczne branżowe

Branża architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana

- należy przewidzieć  zabudowę instalacji wodnych i urządzeń z uwzględnieniem dostępu serwisowego do urządzeń.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Całość prac należy wykonać wg projektu technicznego oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II, „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Po zakończeniu czynności montażowych i rozruchowych należy sporządzić protokół w obecności osoby upoważnionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Protokół należy przekazać Inwestorowi.

Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiadać wymogom postawionym w projekcie, co do jakości parametrów technicznych, odpowiednich atestów 
i certyfikatów. Należy przestrzegać instrukcji montażowych producentów i dostawców odpowiednich materiałów.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty 
i dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ.