Typ dokumentu: Opis Przedmiotu Zamówienia

Spis treści:

I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3

II. DEFINICJE	3

III. KLASYFIKACJA ZLECEŃ	4

IV. CZAS REALIZACJI	4

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY ZLECENIU PRAC	4

VI. ODBIÓR PRAC	5

VII. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA FIRM	5

VIII. WYMAGANIA TECHNICZNE	6

IX. POMIARY	7

X. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	8

XI. WYMAGANIA GWARANCYJNE	8

XII. UWAGI KOŃCOWE	8

XIII. SPOSÓB WYCENY USŁUG I OCENA OFERT - KATALOG	8

## I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Cel zadania

Przedmiotem zamówienia są usługi wsparcia serwisowego w zakresie instalacji i naprawy infrastruktury teleinformatycznej.

- Zakres zamówienia

Zakres zamówienia  obejmie teren jednego lub kilku zakładów Zamawiającego – punkt VII

ST - Lokalizacje Zamawiającego.

- Okres umowy

Zgodnie z Umową.

- Lokalizacja przedmiotu zamówienia

PGE Energia Ciepła S.A., Kraków, ul. Ciepłownicza 1

- Adres dostawy

| Lokalizacja | Adres |
| --- | --- |
| PGE Energia Ciepła S.A. | Kraków, ul. Ciepłownicza 1 |

## II. DEFINICJE

- Okablowanie pionowe

Światłowody lub kable miedziane przeznaczone do łączenia z siecią. Stosowane w pionach

kablowych budynków.

- Okablowanie poziome

Połączenie punktu gniazda abonenckiego z punktem rozdzielczym.

- Punkty rozdzielcze

Punkt centralny okablowania w topologii gwiazdy.

- Gniazda abonenckie

Urządzenia odbiorcze, przystosowane do przenoszenia sygnałów. Stosuje się gniazda

RJ-45 i  RJ-12.

- Połączenie systemowe

Połączenie okablowania strukturalnego z systemami komputerowymi lub telekomunikacyjnymi.

- Połączenia międzybudynkowe

Do łączenia - segmentów sieci znajdujących się w różnych budynkach.

- Okablowanie strukturalne

System uniwersalnego okablowania telekomunikacyjnego przewidziany do szerokiej gamy

zastosowań. Umożliwia on tworzenie sieci komputerowych lub dołączanie telefonów i innych

urządzeń pracujących w sieci.

## III. KLASYFIKACJA ZLECEŃ

- Zlecenia małe

Zlecenia w zakresie których realizowane jest do 10 elementów okablowania poziomego

lub pionowego, do 10 elementów gniazda abonenckie

- Projekty

Zlecenia powyżej parametrów określonych dla zleceń małych.

## IV. CZAS REALIZACJI

- Zlecenia małe

1.1. Wymagany czas od zgłoszenia prac do uzyskania oferty 5 dni roboczych

1.2. Wymagany czas na realizację dokumentacji powykonawczej oraz odbiór prac 5 dni roboczych

- Projekty

2.1. Wymagany czas od zgłoszenia prac do uzyskania oferty 10 dni roboczych

2.2. Wymagany czas na realizację dokumentacji powykonawczej oraz odbiór prac 10 dni roboczych

- Wymagane czasy realizacji

|  | Zlecenia małe | Projekty |
| --- | --- | --- |
| Okablowanie pionowe | 10d | Do uzgodnienia |
| Okablowanie poziome | 5d | Do uzgodnienia |
| Punkty rozdzielcze | 10d | Do uzgodnienia |
| Gniazda abonenckie | 5d | Do uzgodnienia |
| Połączenia systemowe | 5d | Do uzgodnienia |
| Połączenia międzybudynkowe | 20d | Do uzgodnienia |

Maksymalny czas od zgłoszenia prac do ich odbioru dla projektu nie może przekroczyć 30 dni roboczych.

## V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY ZLECENIU PRAC

- Zamawiający przewiduje następujący sposób postępowania:

  - Zgłoszenie prac.

  - Ustalenia z przedstawicielem Zamawiającego.

  - Wizja lokalna na terenie obiektów.

  - Oferta cenowa oraz projekt przedwykonawczy z terminem realizacji.

  - Zlecenie prac.

  - Uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

  - Realizacja prac.

  - Dokumentacja powykonawcza.

  - Odbiór prac.

  - Realizacja płatności

- Prace będą zlecane w formie elektronicznej na adres Wykonawcy, według aktualnych potrzeb, przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Zlecenie będzie zawierało co najmniej:

  - Numer zamówienia SAP,

  - Specyfikację prac, zgodnie z zakresem określonym w Załączniku „Katalog Usług” do niniejszej Specyfikacji,

  - Termin rozpoczęcia wykonania zlecenia,

  - Termin zakończenia wykonania zlecenia,

  - Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za odbiór i potwierdzenie wykonania prac.

- Zlecanie prac będzie się odbywało od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, w godzinach 7-15.

  - Wykonawca potwierdzi przyjęcie realizacji zlecenia w terminie 2 dni roboczych.

## VI. ODBIÓR PRAC

- Termin

Zamawiający dokona odbioru prac w terminie  do 2 dni od daty zgłoszenia zakończenia prac

i przekazania Dokumentacji Powykonawczej.

- Wady powykonawcze

Wykonawca usunie wszelkie zgłoszone wady w terminie  do 5 dni roboczych.

## VII. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA FIRM

- Doświadczenie

Zgodnie z warunkami okresłonymi w SWZ i złożona ofertą.

- Uprawnienia

Zgodnie z warunkami okresłonymi w SWZ i złożona ofertą.

- Szkolenia

Coroczne szkolenia BHP w PGE Energia Ciepła S.A.

- POR

Do uzyskania każdego pozwolenia na prace Wykonawca powinien przedstawić PLAN ORGANIZACJI  ROBÓT (POR) w którym zostanie określony sposób przeprowadzenia prac zgodny z aktualnymi wymogami obowiązującym na terenie PGE Energia Ciepła S.A.  w Krakowie.  Wszystkie prace na terenie PGE Energia Ciepła S.A. mają być wykonane zgodnie z przepisami prawa, w tym z wymogami BHP,  miejsce pracy ma być wygrodzone i odpowiednio oznakowane.

## VIII. WYMAGANIA TECHNICZNE

- Projekt przedwykonawczy

Projekt przedwykonawczy  systemu okablowania należy wykonać na podstawie:

  - Wytycznych Zamawiającego;

  - Wizji lokalnej na terenie obiektów;

  - Wytycznych zawartych w niniejszej specyfikacji;

  - Obowiązujących norm europejskich i międzynarodowych, dotyczących wymagań ogólnych oraz specyficznych dla środowiska biurowego:

Uwaga: W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy. Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wymagań minimalnych opisanych w dokumentacji projektowej, a zdefiniowane przez dokumenty wskazane powyżej. System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN 50173-1: 2011 i ISO/IEC11801:2011.

- Gniazda przyłączeniowe abonenckie

Gniazda przyłączeniowe abonenckie muszą być kompletne, zaopatrzone w odpowiedniego rodzaju ramki, adaptery i trwale przymocowane do struktury budynku, takiej jak: ściany, puszki podłogowe lub kanały instalacyjne. Płyty czołowe gniazd muszą być wykonane bez widocznych na zewnątrz elementów montażowych, np. wkrętów. Każde gniazdo musi być jednoznacznie oznaczone etykietą zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

- Moduły gniazd

Wszystkie moduły muszą być zakończone z wykorzystaniem każdej pary kabla, tak samo podłączone od strony punktu dystrybucyjnego i punktu abonenckiego. Moduł gniazda ma być standardowo wyposażony w zatrzaskiwaną tylną prowadnicę-uchwyt, zapewniającą optymalne wyprowadzenie kabla instalacyjnego od tyłu modułu (od strony złącza), właściwą i pewną pozycję par transmisyjnych, a także zabezpieczającą przed wyrwaniem przewodów ze złączy przez pociągnięcia kabla instalacyjnego. Zalecane są takie rozwiązania, do których montażu możliwe jest zastosowanie narzędzi zautomatyzowanych zapewniających powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych połączeń oraz maksymalnie duże marginesy bezpieczeństwa pracy.

- Długość kabla krosowego

Maksymalna długość kabla krosowego i przyłączeniowego powinna być zgodna z normami ISO/IEC 11801 oraz PN-EN 50173. Kable muszą być dopasowane do systemu okablowania;

- Trasy kablowe

Trasy kablowe muszą być ułożone w taki sposób, aby chronić kable przed bezpośrednim uszkodzeniem przez pracowników. Przy realizacji tras kablowych należy wziąć pod uwagę wymagania normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej i zapewnić zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe. Wszystkie kable muszą być umieszczone w sposób uporządkowany i zgodny z wytycznymi producenta tak, aby nie były narażone na nacisk i zgięcia wzdłuż drogi prowadzenia, przymocowane i zabezpieczone za pomocą opasek kablowych (tylko w punktach, gdzie nie ma zgięć i skręceń) i rzepowych, zachowując właściwy promień gięcia. Dopuszcza się następujące rozwiązania:

  - Kanały i listwy instalacyjne – zawierające przegrodę oddzielającą kable zasilające od kabli miedzianych do transmisji danych i głosu, specjalne uchwyty i puszki umożliwiające montaż gniazd zasilających oraz telekomunikacyjnych. Jeśli system kanałów zawiera już kable, należy dokonać ich przeglądu, aby upewnić się, czy jest wystarczająca ilość miejsca dla nowego systemu okablowania i czy kable zasilające nie są prowadzone w części przeznaczonej dla kabli telekomunikacyjnych. Nowe okablowanie układane w kanałach i listwach instalacyjnych nie może przekraczać 75% objętości przekroju poprzecznego kanału lub listwy instalacyjnej w której jest prowadzone.

  - Trasy podtynkowe – należy stosować rurki osłonowe typu peszel w całym przebiegu kabla do puszki gniazda podtynkowego. Nie należy układać kabli bezpośrednio pod tynkiem. Nie należy instalować w tej samej rurze osłonowej kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. Nowe okablowanie nie może przekraczać 75% objętości przekroju poprzecznego rury osłonowej, w której jest prowadzone. Należy pozostawić w rurze peszlowej pilot umożliwiający wprowadzenie w przyszłości dodatkowych kabli.

  - Sufit podwieszany - kable muszą być prowadzone w przestrzeni międzysufitowej w kanale kablowym, który jest przymocowany bezpośrednio do sufitu właściwego. Jeśli sufit właściwy ma powłokę ognioodporną, nie powinien być nawiercany. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie pozostawić zabrudzeń na demontowanych na potrzeby instalacji kasetonach. Nowe okablowanie układane w kanałach kablowych nie może przekraczać 75% objętości przekroju poprzecznego kanału kablowego w której jest prowadzone.

  - Kanały podłogowe – kable muszą być prowadzone pod podłogą w kanałach instalacyjnych lub na drabinach kablowych. Podłoga podniesiona musi posiadać zainstalowane puszki podłogowe, służące do montażu standardowych gniazd abonenckich. Należy pozostawić zapas 3m kabla, zwinięty pod puszką podłogową. Nowe okablowanie układane w kanałach i drabinach kablowych nie może przekraczać 75% objętości przekroju poprzecznego kanału lub drabiny kablowej w której jest prowadzone.

- Naprawa ubytków

Po wykonaniu przejścia należy dokonać wypełnienia ubytków w stropie powstałych na skutek przewiertu bądź przekucia. W przypadku zapór ogniowych należy zabezpieczyć otwór oraz elementy drogi kablowej odpowiednią powłoką ognioodporną wraz z przywieszką identyfikacyjną (firma wykonującą, data wykonania, typ masy uszczelniającej, identyfikator przejścia). Niedopuszczalne jest zastosowanie (w celu zabezpieczenia powłoką ognioodporną zapory ogniowej) masy uszczelniającej innego typu niż wcześniej zastosowana (dotyczy przejść przez istniejące zapory ogniowe).

- Okablowanie światłowodowe

Okablowanie światłowodowe musi być wykonane światłowodem wielomodowym MM 50/125μm OM2 lub światłowodem jednomodowym SM 9/125μm o konstrukcji luźnej tuby w powłoce zewnętrznej. Każdy panel światłowodowy musi być jednoznacznie oznaczony etykietą zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

- Elementy pasywne

Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być trwale oznaczone nazwą lub znakiem firmowym producenta okablowania

## IX. POMIARY

Urządzenia pomiarowe stosowane do testowania sieci teleinformatycznej muszą być zaakceptowane przez producenta systemu okablowania strukturalnego, a wyniki pomiarów przeprowadzonych przy ich pomocy stanowią podstawę do udzielenia certyfikatu gwarancyjnego. Wyniki testów muszą zostać przekazane w formie papierowej oraz elektronicznej wraz z programem do obsługi danych. Testy końcowe muszą być wykonane po ukończeniu realizacji. Wszystkie błędy i uszkodzenia muszą być zdiagnozowane, naprawione i ponownie przetestowane z powodzeniem. Urządzenie pomiarowe musi posiadać aktualne świadectwo kalibracji.

## X. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać w szczególności:

1. raporty z pomiarów dynamicznych okablowania;

2. rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych na podkładach mapowych (rzutach budynków).

3. oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych;

4. lokalizację przebić przez ściany i podłogi.

5. listę materiałów (nr katalogowy producenta, opis produktu, ilość), jak również wszelkie karty katalogowe,

instrukcje montażu i eksploatacji.

Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej

i przekazać przy odbiorze.

## XI. WYMAGANIA GWARANCYJNE ORAZ RĘKOJMIA ZA WADY

Zgodnie z Umową.

## XII. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, winny również

uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne.

## XIII. SPOSÓB WYCENY USŁUG I OCENA OFERT - KATALOG

W Katalogu usług wskazano szacowane ilości usług na potrzeby porównania i oceny ofert.. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace według cen jednostkowych wskazanych w Katalogu usług.

Załczniki

- Katalog usług (Załącznik nr 1 do Frormularza oferty sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ)