Załącznik nr 13

Specyfikacja paneli SCADA

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Ekran | - Ekran dotykowy typu wide, o przekątnej co najmniej 19'', podświetlenie w technologii LED, regulacja jasności |
| Typ matrycy | - LCD TFT, 16 milionów kolorów, rozdzielczość co najmniej: w poziomie 1366 pikseli, w pionie 768, |
| Temperatura pracy | - Praca zakresie temperatur od 0⁰C do 45⁰C |
| Zasilanie | - Napięcie zasilania 24VDC (od 20VDC do 28,5VDC), możliwość podłączenia zasilania buforowego, którego napięcie wynosi około 27VDC, maksymalna moc zasilania 40W |
| Minimalny stopień ochrony IP | - IP65 od frontu, - IP20 z tyłu obudowy |
| Interfejsy | - PROFIBUS (RS422/485),dwa interfejsy PROFINET, w tym jeden 1000 Mb, USB host interface (możliwość podłączenia urządzeń typu klawiatura, mysz), USB device interface, Audio Out |
| Pamięć | - Co najmniej dwa sloty kart pamięci MMC/SC - Panele należy wyposażyć w karty pamięci z danymi systemowymi i użytkownika. |
| Oprogramowanie | - Wbudowane oprogramowanie: przeglądarka internetowa, przeglądarka standardowych dokumentów (PDF, Excel, Word), oprogramowanie specjalistyczne służące do wizualizacji i sterowania typu „Runtime”, wymagające logowania, z wieloma poziomami uprawnień, diagnostyka sterowników SIMATIC, wyświetlanie trendów, obsługa receptur. |
| Maksymalna liczba ekranów | - Co najmniej 700 |
| Maksymalna liczba zmiennych | - Co najmniej 4000 |
| Maksymalna liczba alarmów dyskretnych | - Co najmniej 5000, wyświetlanie alarmów generowanych w sterownikach S7 (ALARM_S) |
| Funkcje dodatkowe | - Panele muszą pracować w oparciu o wbudowany system operacyjny. |
| Uwaga | - Do oferty należy dołączyć model zaproponowanego panelu SCADA oraz nazwę i typ oprogramowania służącego do jego konfiguracji w celu oceny zgodności z przedstawionymi wymaganiami |