Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiot zamówienia:

Sukcesywne wykonywanie przez Wykonawcę, na podstawie otrzymywanych od Zamawiającego zleceń wg indywidualnych potrzeb Zamawiającego, usług polegających na:

1.1. badaniu anomalii gazociągów wysokiego ciśnienia metodą:

1.1.1.	Magnetycznej Pamięci Metalu (dalej MPM-BMD), Current Magnetometry Inspection (dalej: CMI), Stress Concentration Tomography (dalej: SCT);

1.1.2.	Skanowania 3D, wraz z analizą danych w programie Pipecheck (dalej 3D/Pipecheck);

1.2.3. VT ocena wizualna;

1.2.4. UT badania ultradźwiękowe;

1.2.5. RT badania radiograficzne;

1.2.6. PT badania penetracyjne;

1.2.7. MT badania magnetyczno-proszkowe;

1.2. numerycznej analizie wytrzymałościowej (dalej analiza MES);

gazociągów wysokiego ciśnienia przez cały okres obowiązywania Umowy na obszarze działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu (obejmującego województwa: dolnośląskie i częściowo opolskie, lubuskie, wielkopolskie). Obszar działania przedstawia Załącznik nr 8 do Umowy.

Po stronie Zamawiającego jest:

- opracowanie polecenia pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej zgodnie z aktualną wewnętrzną procedurą Spółki P.02.O.02 „Procedura organizacji prac przy urządzeniach energetycznych” w zakresie prac realizowanych przez Zamawiającego (tj. odkrywka odc. gaz., prace izolacyjne, zasypanie odc. gaz.);

- odkrywka odcinka gazociągu na odc. dedykowanym dla badań nieniszczących;

- zabezpieczenie pod względem BHP terenu prac ziemnych i przygotowanie zgodnie z wymogami BHP bezpiecznego zejścia do wykopu. Wykopy będą zabezpieczone w sposób uniemożliwiający pracownikom oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadnięcie do wykopu;

- przygotowanie miejsca podlegającego badaniom, poprzez:

  - usunięcie izolacji i przygotowanie wierzchniej warstwy badanego odcinka gazociągu;

  - odwodnienie gruntu pod badanym odc. gazociągu w stopniu umożliwiającym Wykonawcy przeprowadzenie badań;

  - nałożenie izolacji na odc. gazociągu po zakończonych pracach Wykonawcy;

  - zasypanie gazociągu i przywrócenie terenu do stanu z przed odkrywki na odc. gaz. podlegającym badaniom;

uwaga: powyższe nie dotyczy Badania MPM-BMD/ CMI/ SCT.

Po stronie Wykonawcy jest:

- opracowanie polecenia pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej/ nietypowej zgodnie z aktualną wewnętrzną procedurą Spółki P.02.O.02 „Procedura organizacji prac przy urządzeniach energetycznych” w zakresie prac badawczych realizowanych przez Wykonawcę;

- realizacja badań i obliczeń zgodnie z przedmiotem zamówienia.

2.	Czynności objęte Przedmiotem Zamówienia

1)	 Badanie VT, PT, 3D/Pipecheck odc. gaz. DN400 Dziwiszów-Taczalin – Tabela 1.

| TABELA 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Badanie VT, PT, 3D/Pipecheck anomalii (wgnieceń) gazociągu DN400 Dziwiszów-Taczalin wraz z opracowaniem dokumentów odbiorowych z badań |  |  |  |
| L.p. | Wsp. GPS °N / °E |  | Termin realizacji |
| 1. | 51,02973190 | 15,94798494 | W terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym terminie odkrywki miejsca z 30 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości miejsca do badań przeprowadzi badania i opracuje dokumenty odbiorowe. |
| 2. | 50,95381007 | 15,82199905 |  |
| 3. | 51,03493535 | 15,98989930 |  |
| 4. | 51,03409632 | 16,00892499 |  |
| 5. | 50,94990510 | 15,81532307 |  |
| 6. | 51,03494693 | 15,98966445 |  |

2)	Wykonanie numerycznej analizy wytrzymałościowej MES dla anomalii (wgnieceń) gaz. DN400 Dziwiszów-Taczalin – Tabela 2.

| TABELA 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie numerycznej analizy wytrzymałościowej MES dla anomalii (wgnieceń) DN400 Dziwiszów-Taczalin wraz z opracowaniem dokumentów odbiorowych z obliczeń |  |  |  |
| L.p. | Wsp. GPS °N / °E |  | Termin realizacji |
| 1. | 51,02973190 | 15,94798494 | W terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym terminie odkrywki miejsca z 30 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości miejsca do badań zrealizuje obliczenia MES i opracuje dokumenty odbiorowe. |
| 2. | 50,95381007 | 15,82199905 |  |
| 3. | 51,03493535 | 15,98989930 |  |
| 4. | 51,03409632 | 16,00892499 |  |
| 5. | 50,94990510 | 15,81532307 |  |
| 6. | 51,03494693 | 15,98966445 |  |

3)	Badanie/Analiza anomalii gazociągów z obszaru działania O/Wrocław – Tabela 3.

| TABELA 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Badanie/Analiza anomalii gazociągów z obszaru działania O/Wrocław wraz z opracowaniem dokumentów odbiorowych z badań/obliczeń |  |  |  |
| L.p. | Wariant | Ilość anomalii [szt.]/długość gaz. [m] | Termin realizacji badania jednego odcinka gaz. (dni kalendarzowe) |
| 1. | Badanie MPM-BMD/ CMI/ SCT | 200 m (100m przed i za anomalią) | Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym terminie gotowości odc. gaz. do badań z 30 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości odc. gaz. do badań/złożenia zlecenia wykona badanie i opracuje dokumenty odbiorowe. |
| 2. | Wykonanie numerycznej analizy wytrzymałościowej MES miejsca anomalii | 1 szt. | W terminie wskazanym w zleceniu, termin nie krótszy niż 14 dni |
| 3. | Badanie 3D/Pipecheck anomalii na ściance/spoinie/szwie gaz. | 1 szt. | Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym terminie odkrywki z 30 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości miejsca do badań/złożenia zlecenia przeprowadzi badanie i opracuje dokumenty odbiorowe. |
| 4. | Badanie wizualne VT – spoina / szew/ obszar punktowy ścianki gaz. (pomiar głębokości anomalii) dla rur wraz z pomiarem średnicy gaz. w miejscu występowania anomalii po wcześniejszym wyznaczeniu 12 pkt.-ów równo rozmieszczonych na obwodzie | 1 szt. |  |
| 5. | Badanie radiograficzne RT punktowych anomalii na ściance/spoinie/szwie gaz. wraz z dostarczeniem zdigitalizowanej wersji radiogramów w klasie DB | 1 szt. |  |
| 6. | Badanie ultradźwiękowe UT anomalii pomiar grubości ścianki gaz. | 1 szt. (100x100mm) |  |
| 7. | Badanie penetracyjne PT powierzchni anomalii, wgniecenia ścianki gaz. | 1 szt. |  |
| 8. | Badanie magnetyczno-proszkowe MT powierzchni anomalii, wgniecenia ścianki gaz. | 1 szt. |  |

3. Wykonanie Przedmiotu Zamówienia obejmuje m.in. następujące czynności:

3.1.	W zakresie badania MPM-BMD/ CMI/ SCT:

3.1.1. Lokalizację osi gazociągu objętego badaniem za pomocą lokalizatora;

3.1.2. Wytyczenie w osi gazociągu znaczników max. :

a) co 2 metry (w przypadku odcinków gazociągu do 50 m),

b) co 3 metry – dla odcinków o długości 50-500 m,

c) co 5 metrów – dla odcinków dłuższych niż 500 metrów (w przypadku

odcinków prostych bez PZ możliwe jest zwiększenie odległości między

znacznikami do 10m na danym fragmencie),

d) w przypadku, gdy wyniki będą wskazywać, że pomiędzy punktami

pomiarowymi znajduje się przekroczenie z przeszkodą terenową, łuk,

kolano segmentowe lub inne miejsce, gdzie potencjalnie może

znajdować się Strefa Koncentracji Naprężeń (dalej SKN), należy

zagęścić siatkę pomiarów do 1 metra po 5 metrów na każdą stronę

od miejsca potencjalnej SKN;

3.1.3. Pomiar GPS-RTK pozycji każdego znacznika z dokładnością do 0,01 metra

wraz z przekazaniem danych w formacie wektorowym (układ 2000) i

Google Earth (kml/kmz);

3.1.4. Pomiar głębokości gazociągu (górna rzędna rury) dla każdego znacznika;

3.1.5. Pomiar MPM-BMD/CMI/SCT całego odcinka gazociągu;

3.1.6. Wytypowanie lokalizacji wymagających w ocenie Wykonawcy wykonania

odkrywek wraz z uzasadnieniem;

3.1.7 W ramach realizacji danego zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do

sporządzenia raportu, który będzie zawierał min. zestawienie wyników

wykonanych badań, w tym m.in. badań w odniesieniu do współrzędnych

GPS, określenie ewentualnych stref koncentracji naprężenia (SKN) wraz z

ich klasyfikacją, zalecenia dla ewentualnych SKN, dokumentację

zdjęciową z badań, ważne świadectwa dla zastosowanych urządzeń

pomiarowych, ortofotomapę z naniesionymi wynikami badań, plik z

zestawieniem wyników i lokalizacją GPS w formacie .kml lub .kmz oraz

zestawienie zbiorcze danych w formacie .xls;

3.2. W zakresie badań 3D/Pipecheck i obliczeń MES:

3.2.1. Pomiar 3D wraz z usługą Pipecheck anomalii gazociągu;

3.2.2. Przygotowanie numerycznej analizy MES;

3.2.3. W ramach realizacji danego zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do obróbki danych, wykonania:

- analizy w oprogramowaniu Pipecheck,

- numerycznej analizy MES odc. gazociągu z defektem (anomalią),

- dokumentacji zdjęciowej z badań,

- raportu z numerycznej analizy wytrzymałości w wersji papierowej,

- raportu pomiarowego w formacie .xls;

3.3. W zakresie badań nieniszczących VT/UT/RT/PT/MT:

    - Wykonywanie zgodnie z obowiązującymi normami kompletnych badań radiograficznych miejsc anomalii na ściance gaz., włącznie z wystawieniem protokołu z badania i przedłożeniem Zamawiającemu radiogramów RTG w wersji zdigitalizowanej. Przygotowanie dostępu do wyznaczonych do badań miejsc anomalii pozostaje po stronie Zamawiającego.

    - Wykonanie zgodnie z obowiązującymi normami kompletnych badań ultradźwiękowych miejsc anomalii na ściance gaz., włącznie z wystawieniem protokołu z badania (w tym badania ultradźwiękowe na rozwarstwienia materiału z pomiarem grubości ścianki). Przygotowanie dostępu do wyznaczonych do badań pozostaje po stronie Zamawiającego.

    - Wykonanie zgodnie z obowiązującymi normami kompletnych badań penetracyjnych/magnetyczno-proszkowych miejsc anomalii włącznie z wystawieniem protokołu z badania. Przygotowanie dostępu do wyznaczonych do badań miejsc pozostaje po stronie Zamawiającego.

    - Wykonanie zgodnie z obowiązującymi normami kompletnych badań wizualnych miejsc anomalii na ściance gaz., włącznie z wystawieniem protokołu z badania. Przygotowanie dostępu do wyznaczonych do badań miejsc pozostaje po stronie Zamawiającego.

    - Pracownicy Wykonawcy przeprowadzający badania na obiektach Zamawiającego powinni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacji wydane zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz. 828 ze zm.) uprawniające do zajmowania się eksploatacja urządzeń instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji dla grupy 3, punkty 4,5,6,7.

    - Wykonywanie badań na obiektach Zamawiającego odbywać się będzie pod nadzorem służb Zamawiającego lub Wykonawców zewnętrznych, z którymi Zamawiający ma zawartą Umowę na realizację prac budowlano-montażowych.

    - Na potrzeby wykonywania badań Wykonawca powinien dysponować personelem posiadającym poniższe uprawnienia:

•             Certyfikat Kompetencji min. 2-go stopnia zgodnie z PN-EN ISO 9712 w zakresie badań penetracyjnych wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą;

•             Certyfikat Kompetencji min. 2-go stopnia zgodnie z PN-EN ISO 9712 w zakresie badań magnetyczno-proszkowych wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą;

•             Certyfikat Kompetencji min. 2-go stopnia zgodnie z PN-EN ISO 9712 w zakresie badań wizualnych wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą

•             Certyfikat Kompetencji min. 2-go stopnia zgodnie z PN-EN ISO 9712 w zakresie badań ultradźwiękowych wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą;

•             Certyfikat Kompetencji min. 2-go stopnia zgodnie z PN-EN ISO 9712 w zakresie badań radiograficznych wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą;

•             Certyfikat Kompetencji min. 3-go stopnia zgodnie z PN-EN ISO 9712 w zakresie badań radiograficznych wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą;

    - Protokoły z badań powinny być sporządzane zgodnie z normami odpowiadającymi poszczególnemu rodzajowi badań.

    - Dokumentacja ze świadczonej usługi musi być przekazana w formie papierowej na adres:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław

oraz w formacie *.pdf e-mailowo na adresy wskazane w § 10 ust. 1 Umowy.

4.	Informacje dotyczące realizacji Przedmiotu Zamówienia:

4.1.	Badania anomalii gazociągów wykonywane będą na podstawie udzielanych zleceń, zgodnie z limitami opisanymi w Tabeli 4, z wyłączeniem miejsc z Tabeli 1 – ich badanie jest zlecone w momencie podpisania umowy.

4.2. 	W zakresie badań i obliczeń określonych w Tabeli 1 i 2, termin realizacji będzie uzależniony od terminu odkrywki odc. gaz. do badań przez Zamawiającego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym terminie odkrywki/ gotowości odc. gaz. do badań z 30 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany jest wykonać badania/obliczenia i opracować dokumenty odbiorowe w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości miejsca do badań/złożenia zlecenia.

W zakresie badań i obliczeń określonych w Tabeli 3, obowiązują terminy realizacji określone w przedmiotowej tabeli. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, istnieje możliwość przesunięcia/wydłużenia terminu realizacji.

4.3.	Tabelaryczne zestawienie limitów badań i obliczeń zlecanych Wykonawcy – Tabela 4.

| TABELA 4 – LIMITY MIEJSC BADAŃ OBJĘTE JEDNYM ZLECENIEM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Limit szt. | Termin realizacji (dni kalendarzowe) | Uwagi |
| 1.1. | Badanie VT/PT/3D/Pipecheck Tabela 1 | nie dotyczy | Zgodnie z Tabelą 1 | W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, istnieje możliwość przesunięcia terminu realizacji. |
| 2.2. | Wykonanie numerycznej analizy wytrzymałościowej MES Tabela 2 | nie dotyczy | Zgodnie z Tabelą 2 | W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, istnieje możliwość przesunięcia terminu realizacji. |
| 3.3. | Badania* Tabela 3 *nie dotyczy MPM/BMD/CMI/SCT; MES. | 5 | 21 dni w przypadku gdy zlecenie obejmuje więcej niż 5 punktów badań, termin realizacji jest ustalany na podstawie obustronnych uzgodnień, ale nie może przekroczyć on 30 dni. | W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, istnieje możliwość przesunięcia terminu realizacji. |
| 4.4. | Badanie MPM-BMD/ CMI/ SCT Tabela 3 | 5 | 45 dni w przypadku gdy zlecenie obejmuje więcej niż 5 odc. badań, termin realizacji jest ustalany na podstawie obustronnych uzgodnień, ale nie może przekroczyć on 60 dni. | W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, istnieje możliwość przesunięcia terminu realizacji. |
| 5 5. | Wykonanie numerycznej analizy wytrzymałościowej MES Tabela 3 | 5 | 21 dni w przypadku gdy zlecenie obejmuje więcej niż 5 punktów badań, termin realizacji jest ustalany na podstawie obustronnych uzgodnień, ale nie może przekroczyć on 60 dni. | W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, istnieje możliwość przesunięcia terminu realizacji. |

4.4.	Zamawiający ma możliwość wystawienia zlecenia składającego się z czynności określonych w Tabelach zawartych w pkt. 2, w ramach limitów określonych w Tabeli nr 4.

4.5.	Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od przesłania zlecenia przekaże do Zamawiającego wstępny harmonogram wykonania badania anomalii gazociągu. Każda zmiana harmonogramu wymaga uprzedniego poinformowania Zamawiającego.

4.6.	Zlecane lokalizacje odcinków gazociągów będą dotyczyły zarówno przypadków skrzyżowań gazociągu z przeszkodami terenowymi, jak i odcinków liniowych czy przebiegu gazociągu w gruncie niestabilnym, a także innych przypadków, z wyłączeniem przejść pod i nad rzekami.

4.7.	Zamawiający przewiduje zlecenia badań anomalii gazociągów w limitach określonych w Tabeli 4 , przy czym, za zgodą Wykonawcy, może te limity zwiększyć.

4.8.	W przypadku gdy:

Zamawiający nie dokona odkrywki miejsc określonych w Tabeli 1 i 2 w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy,

lub

nie będzie możliwości wykonania badań i obliczeń dla miejsc określonych w zleceniach z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego (np. po odkrywce okaże się że gazociąg posadowiony jest bezpośrednio na skale),

lub

po odkrywce gazociągu stan ścianki gazociągu w miejscu występowania anomalii nie będzie kwalifikował się do badań lub obliczeń określonych w Tabeli 1 i 2 lub 3 tj. anomalia będzie znikoma lub nie będzie jej w cale, a z technicznego punktu widzenia wykonanie przedmiotu umowy dla takiego miejsca nie będzie zasadne,

to

Zamawiający zwolni Wykonawcę z obowiązku realizacji usługi w danej lokalizacji, zlecenie takie będzie traktowane jako anulowane. W przypadku zwolnienia Wykonawcy z obowiązku realizacji usług ze wskazanych wyżej przyczyn Wykonawcy nie będą przysługiwać względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu tej części Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za te prace.

4.9.	Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń na zrealizowanie przedmiotu umowy w tym także zgód właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości na ich zajęcie (wykonanie odkrywek, w tym prace ziemne i izolacyjne) leży po stronie Zamawiającego.

4.10.	W przypadku MPM-BMD/ CMI/ SCT, gdy zrealizowanie przedmiotu umowy nie jest czasowo możliwe ze względu na np. zasiane zboże i związany z nim brak zgody właściciela gruntu na wstęp, trudne warunki gruntowe uniemożliwiające wykonanie prac itd., Wykonawca informuje w ciągu 5 dni roboczych przedstawiciela Zamawiającego o tym fakcie i oczekuje na zaktualizowany harmonogram badania do akceptacji. Nowy termin prac Zamawiający ustala z Wykonawcą biorąc pod uwagę możliwości wykonania prac i w uzasadnionych przypadkach może nowy termin badań może przekroczyć termin określony w Tabelach 3 i 4;

4.11.	W przypadku MPM-BMD/ CMI/ SCT, gdy zrealizowanie przedmiotu umowy jest trwale niemożliwe do wykonania ze względu na brak kontaktu z właścicielem, czy bezwarunkowy brak zgody właściciela na przeprowadzenie prac, Wykonawca informuje w ciągu 5 dni roboczych przedstawiciela Zamawiającego o tym fakcie. Wówczas Zamawiający ma możliwość wyznaczenia miejsca zastępczego do badań, anulowania zlecenia, bądź kontynuacji zlecenia, w przypadku gdy fragment odcinka gazociągu, do którego nie ma dostępu, nie wpływa na zasadność wykonania badań pozostałej części gazociągu.

4.12.	Zamawiający zastrzega, że raporty z badań muszą być wykonane zarówno w formie papierowej (2 egzemplarze w języku polskim) jak i dostarczone w formie cyfrowej (2 x płyty CD/DVD/pamięć przenośna) lub umieszczone na zasobie sieciowym FTP GAZ-SYSTEM i zostać przekazane do Zamawiającego zgodnie z terminami zawartymi w Tabelach od 1 do 4, z zastrzeżeniem przypadków opisanych w pkt. 10 powyżej. Nie przekazanie raportu jest traktowanie jako nie wykonanie danego zlecenia.

4.13.	Każde zlecenie będzie podlegało procedurze odbiorowej wg protokołu odbioru stanowiącego Załącznik nr 3 do projektu umowy. Po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT i przesłania jej Zamawiającemu.

4.14.	Płatność zostanie zrealizowana, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT, na konto bankowe Wykonawcy wskazane w umowie.