Załącznik nr. 3

Wykaz części i materiałów eksploatacyjnych wraz z aparaturą pomiarową

- Materiały eksploatacyjne, których utrzymywanie zapasu wymagane jest od Wykonawcy w okresie trwania umowy na potrzeby świadczenia usług ochrony katodowej:

- Słupki pomiarowe wraz z tabliczkami zaciskowymi do słupka

- Rezerwowe źródła polaryzacji (w razie potrzeby podmiany na uszkodzone urządzenie)

- Wyłączniki instalacyjne

- Ochronniki przeciwprzepięciowe

- Bezpieczniki do źródeł polaryzacji

- Bezpieczniki instalacyjne elektryczne

- Gniazda bezpieczników instalacyjnych elektrycznych 25A

- Gniazda instalacyjne 230V, 2P+Z bryzgoszczelne, natynkowe

- Przyłącze sieciowe (przewód z wtyczką)

- Materiały pomocnicze: taśmy izolacyjne, oznaczniki kablowe, listwy zaciskowe, śruby, nakrętki, podkładki, opaski zaciskowe itp.

- Materiały eksploatacyjne wyszczególnione w p.1 stanowią własność Wykonawcy 
i nie będą podlegały wykupieniu przez Zamawiającego po zakończeniu umowy.

- Wykorzystanie materiałów eksploatacyjnych musi posiadać swoje odzwierciedlenie
 w protokołach.

- Podmiana uszkodzonego źródła polaryzacji na sprawne musi być uzgodniona 
z Zamawiającym. W związku z tym Wykonawca powinien posiadać urządzenia o następujących zakresach prądowych:

  - Prąd: 0-10A , Napięcie 0-30V – 1 szt.

  - Prąd: 0 -1A , Napięcie 0-30 V – 1 szt.

  - Prąd 0-300mA, Napięcie  0- 30V- 1 szt.

- Do wykonywania pomiarów eksploatacyjnych Wykonawca będzie musiał posiadać minimalną ilość sprzętu pomiarowego wg. poniższego zestawienia:

- Woltomierz cyfrowy min. 2szt

- Amperomierz cyfrowy w zakresie prądówmin.2szt

- Przenośne elektrody odniesienia min.2szt.

- Miernik rezystancji uziemienia MRU z GPS – min.2szt.

- Miernik parametrów instalacji elektrycznej MPI – min. 2szt

- Mikrowoltomierz analogowy z wyjściem umożliwiającym podłączenie rejestratora – min. 2szt

- Rejestratory do rejestrowania parametrów (potencjały, napięcia, prądy) 
– min. 2szt

- Rejestratory do rejestrowania parametrów z synchronizowaną podstawą czasu (potencjały, napięcia, prądy) – min. 2szt

- Miernik analogowy do wykonywania pomiarów DCVG+CIPS  wraz z budowanym zapisem współrzędnych GPS – min. 1szt

- Wykaszarkę spalinową dla każdej  brygady pomiarowej

- Wymagania w zakresie personelu

  - Każda brygada pomiarowa powinna składać z minimum 2 osób. Przy czym każdy zespół powinien składać się z osób posiadających uprawnienia energetyczne gr 1 i gr 3 na stanowisku Dozoru i Eksploatacji

  - 1 – osoba posiadająca certyfikat dla personelu odpowiedzialnego za ochronę katodową na poziomie 4 według normy EN 15257:2017 lub równoważnej

  - 4 – osoby posiadające certyfikat dla personelu odpowiedzialnego za ochronę katodowa na poziomie 2 według normy EN 15257:2017 lub równoważnej

  - 2 osoby posiadające uprawnienia na stanowisku eksploatacji gr. 1  oraz gr 3

  - 2 osoby posiadające uprawnienia na stanowisku dozoru gr. 1  oraz gr 3

  - Zaświadczenie o odbyciu szkolenia z obsługi maszyn do pielęgnacji zielni w zakresie kos spalinowych – minimum 2 osoby

  - W zakresie uprawnień grupy 1 wymagane uprawnienia do:

    - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;

    - elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

    - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych wyżej;

    - w zakresie montażu, obsługi, remontu, kontrolno-pomiarowym

  - W zakresie uprawnień grupy 3 wymagane uprawnienia do:

    - sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);

    - w zakresie obsługi

- Na każdym etapie realizacji Zamawiający może wezwać Wykonawcę do okazania posiadanego wykazu części zamiennych i materiałów wymaganych przez OPZ w celu zabezpieczenia ciągłości ochrony katodowej gazociągów oraz realizacji umowy. W przypadku braku wymaganych urządzeń obowiązują zapisy § 9 Kary umowne