Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem Zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych i innych prac oraz czynności na, dla zadania pn.: „Naprawa defektów izolacji -Tomkowice-Lubiechów, ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice odg. Świebodzice Termet – Lubiechów – wykopy liniowe oraz zdjęcie istniejącej izolacji"  w zakresie określonym w:

  - niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ),

  - treści Umowy.

- Obowiązki Wykonawcy:

  - Przedmiot Zamówienia obejmuje w szczególności:

    - Wykonanie wykopów liniowych na gazociągu DN 300 Tomkowice – Lubiechów

    - Wymianę istniejącej izolacji gazociągu w miejscach wykonanych wykopów liniowych,

    - Zakup izolacji na potrzeby prac z punktu 2.1.2. powyżej,

    - Zasypanie wykopów liniowych na gazociągu DN 300 Tomkowice – Lubiechów (przywrócenie do stanu pierwotnego – za protokolarnym odbiorem z właścicielem nieruchomości).

  - Sporządzenie protokołów wejścia na nieruchomości z właścicielami/dzierżawcami nieruchomości zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego OPZ (poinformowania właścicieli/dzierżawców nieruchomości o planowanych pracach dokona GAZ-SYSTEM S.A.). W dniu podpisania protokołów z właścicielami/ dzierżawcami należy udokumentować fotograficznie stan przejmowanej nieruchomości.

  - Wykonanie wykopów we wskazanych lokalizacjach  zgodnie z Załącznikami nr 1 i 5 do OPZ z uwzględnieniem następujących wymagań:

    - Szacuje się wykonanie około 650m3 wykopu w 11 lokalizacjach (występuje 27 zidentyfikowanych miejsc potencjalnego uszkodzenia izolacji zgrupowanych w 11 lokalizacjach),

    - Szacuje się wymianę izolacji na łącznej długości ok. 40mb z rury DN 300 w 27 punktach,

    - Wykonanie wykopów we wskazanych lokalizacjach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do OPZ nie może spowodować przekroczenia kwoty maksymalnej wskazanej w Umowie, a Wykonawcy nie przysługuje roszczenie względem Zamawiającego o brak jego udzielenia w pozostałej części zamówienia,

    - Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z:

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,

- Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003.47.401).

    - Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić szkolenie pracowników pod kątem zagrożeń wynikających z prowadzenia prac w sąsiedztwie czynnych gazociągów i innych przeszkód terenowych. Roboty ziemne należy tak prowadzić, aby nie poruszać się ciężkim sprzętem po istniejącym gazociągu. Składowania urobku nie może odbywać się na istniejących gazociągach. Roboty ziemne należy prowadzić z przestrzeganiem postanowień norm PN-B-10736, PN-B-06050, oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 wraz z późn. zm), aktualnie obowiązującymi przepisami BHP, podczas wykonywania robót budowlanych.

    - Umocnienie wykopów należy wykonać zgodnie z postanowieniami norm PN-B-10736, PN-B-06050, instrukcją BHP przy wykonywaniu robót ziemnych PH-DY-P01-I04-D86 stanowiącą Załącznik nr 2 do OPZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub zgodnie z otrzymanym projektem tak aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości wykopu, wywołać obrażenia ciała pracowników lub opóźnienia prowadzonych prac albo też uszkodzić istniejące konstrukcje czy nawierzchnię dróg.

    - Wszystkie wykopy należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający pracownikom oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadnięcie do wykopu,

    - Bariery ochronne ogrodzenia powinny składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m,

    - Wolna część pomiędzy deską krawężnikową a poręczą ochronną ogrodzenia należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości do wykopu.

    - Bariera ochronna ogrodzenia powinna być odsunięta od krawędzi wykopu na odległość nie mniejszą niż 1 m.

    - Nie należy zabudowywać barierki od strony składowanej ziemi z wykopu,

    - Przyjęte rozwiązania podczas wykonywania robót ziemnych i montażowych powinny wykluczyć możliwość naruszenia struktury gruntu nad istniejącym i eksploatowanym rurociągiem, utratę stabilności gruntu, odsłonięcia istniejącego gazociągu oraz jego odkształcenia i jego rozszczelnienia.

    - Zdjęcie istniejącej izolacji w miejscu wykonanych wykopów na odcinkach wskazanych przez Zamawiającego (zdjęcie izolacji powinno zostać zrealizowane w taki sposób aby ponownie po odtłuszczeniu można było założyć izolację nawojową klasy C-50. Powierzchnia rury powinna być wolna od przylegającej do niej warstwy istniejącej izolacji),

    - Wykonanie pogłębienia wykopu ok. 70cm na szerokości ok. 1 m w stosunku do dolnej krawędzi gazociągu w celu nałożenia opasek kompozytowych, jeżeli wyniknie taka konieczność Zamawiający wskaże w danym wykopie ewentualne miejsca wykonania przedmiotowego pogłębienia. Montaż oraz zakup opasek kompozytowych zapewnia Zamawiający,

  - Wykonanie naprawy izolacji należy wykonać w następujący sposób:

    - Przygotowanie powierzchni:

- Oczyścić powierzchnię przed aplikacją systemu,

- Usunąć całą wilgoć z powierzchni przeznaczonej do aplikacji za pomocą palnika gazowego o niskiej intensywności płomienia,

- Usunąć rdzę, brud, pozostałości gruntu szczotką drucianą,

- Odtłuścić powierzchnię przeznaczoną do aplikacji taśmy oraz wyrównać papierem ściernym.

    - Przygotowanie taśmy:

- Zastosować taśmę dwuwarstwową kl. C 50, obwodowo, spiralnie.

- Należy uwzględnić minimalny, wymagany zakład na siebie pasków taśmy wynoszący 50% szerokości taśmy.

    - Aplikacja powłoki taśmowej:

- Przed nałożeniem odcinka taśmy należy posmarować oczyszczoną i odtłuszczoną rurę podkładem gruntującym

- Trzymając taśmę z naciągiem, przyłożyć ją mocno stroną klejącą do zabezpieczonej powierzchni rury. Następnie dociskając ją ręcznie lub z wykorzystaniem maszynki do nakładania taśm kontynuować nakładanie z zachowaniem odpowiedniej zakładki,

- Czynność powtórzyć z drugą warstwą taśmy.

  - Po wykonanych pracach  naprawczych zasypanie wykopów należy realizować z uwzględnieniem następujących wymagań:

- wykop należy zasypywać warstwami,

- każda z ułożonych warstw musi być zagęszczona a jej grubość musi być dostosowana do posiadanego sprzętu zagęszczającego,

- użyty materiał do zasypywania wykopów nie może spowodować uszkodzenia układu technologicznego lub gazociągu oraz izolacji,

- poza układem technologicznym lub rurociągiem wykop należy zasypać gruntem rodzimym, z uwzględnieniem odtworzenia przykrycia,

- materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,

- rozplantowanie i wyrównanie gruntu,

  - Dokonanie naprawy przerwanych drenów należy realizować z uwzględnieniem następujących wymagań:

- Naprawa przerwanej infrastruktury sieci drenarskiej w czasie realizacji robót budowlanych musi być zgodna z obowiązującym prawem i sztuką budowlaną. Należy zastosować rurę odwadniającą/rozsączającą z filtrem syntetycznym. Spadek należy zastosować zgodnie z istniejącą siecią (co najmniej 0,3%). Rury drenarskie należy ułożyć na warstwie bez kamieni o grubości około 50 mm z pospółki bądź gruntem rodzimym. Rurę należy ułożyć w korytku drewnianym, rurę obsypać humusem lub żwirem, w zależności od stanu istniejącego,

  - Rekultywacja terenu po pracach ziemnych należy realizować z uwzględnieniem następujących wymagań:

- teren, na którym zostały wykonane prace budowlane należy przywrócić do stanu pierwotnego.

- odpady budowlane takie jak gruz betonowy, nieużyteczny żwir, piasek, żużel, nienadający się do zasypania wykopów grunt rodzimy, zdjętą izolacja powinny być zutylizowane.

  - Sporządzenie protokołów zejścia z nieruchomości z właścicielami/dzierżawcami nieruchomości wraz z dokumentacją zdjęciową zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego OPZ.

  - Przekazanie dokumentacji powykonawczej obejmującej:

    - Oryginał polecenia prac gazoniebezpiecznych i/lub niebezpiecznych,

    - Instrukcję zabezpieczeń antykorozyjnych,

    - Dokumentację jakościową materiałów izolacyjnych,

    - Protokoły montażu izolacji,

    - Protokoły odkrywek i zasypki poszczególnych punktów,

    - Protokoły przekazania i zdania nieruchomości wraz z dokumentacją zdjęciową,

    - Oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów,

    - Protokoły odbiorów częściowych/ końcowego wraz z kartami pracy sprzętu.

  - Przedmiot Zamówienia obejmuje również:

    - Opracowanie przez Wykonawcę i uzgodnienie z Zamawiającym polecenia prac gazoniebezpiecznych i/lub niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami zgodnie z Załącznikiem nr 3 do OPZ. Polecenie należy uzgodnić przed przejęciem terenu, na którym wykonywane będą roboty budowlane,

    - Opracowanie przez Wykonawcę i uzgodnienie z Zamawiającym technologii wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych.

  - Przedmiot Zamówienia obejmuje następujące obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem robót budowlanych:

    - Uzgodnienie harmonogramu realizacji prac z Zamawiającym,

    - Zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza robót w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym oraz pokrycie kosztów związanych jego utrzymaniem, w tym kosztów mediów (poboru wody, energii elektrycznej, gromadzenie odpadów komunalnych, miejsc postoju sprzętu budowlanego),

Uwaga: Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.

    - Zabezpieczenie terenu prac ziemnych, wskazanie miejsca składowania odpadów oraz utrzymanie ogólnego porządku w miejscu prac ziemnych z zachowaniem przepisów Prawa budowlanego, bhp i ppoż.,

    - W przypadku stwierdzenia ubytków ścianki gazociągów, wgnieceń lub innych anomalii należy niezwłocznie poinformować Zamawiającego. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac naprawczych przez służby Zamawiającego Wykonawca wstrzyma prace do czasu zakończenia prac przez Zamawiającego. Z tytułu przerwy w pracach Wykonawca nie może rościć od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia,

    - Bezwzględną ochronę terenu prac ziemnych oraz wszelkiego mienia na nim się znajdującego, a także zapewnienie bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu przejęcia terenu prac ziemnych do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia,

    - Wykonawca, w związku z wykonywanymi pracami, w oparciu o pozyskane przez Zamawiającego zgody, decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych, to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego, prawo przejazdu, itp., będzie poruszał się/dojeżdżał do miejsca prac w wyznaczonym w/w zgodami, decyzjami itp. Wszelkie zmiany pasów dojazdowych do terenu prac ziemnych Wykonawca wykona własnym kosztem i staraniem,

    - W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren prac ziemnych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne,

    - Podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapobiegających uszkodzeniu dróg publicznych, wewnętrznych oraz ogrodzenia i budynków. W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku realizacji Robót, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym incydencie Zamawiającego i naprawy wynikłej stąd szkody własnym staraniem i na własny koszt,

    - Po zakończeniu prac uporządkowanie i przywrócenie zajętego obszaru do stanu pierwotnego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia z najwyższą starannością zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami, a także wymogami SWZ oraz Umową.

  - Dotyczące Przedmiotu Zamówienia i obowiązujące u Zamawiającego procedury (w tym wytyczne i standardy), które nie stanowiły załączników do SWZ, zostaną udostępnione Wykonawcy na jego żądanie w siedzibie Oddziału Zamawiającego we Wrocławiu. W przypadku wprowadzenia zmian w zakresie regulacji objętych tymi procedurami lub wprowadzenia nowych procedur regulujących wykonanie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę.

  - Ponadto Wykonawca obowiązany jest do przedkładania na każdorazowe wezwanie Zamawiającego wszelkich dokumentów dotyczących wykonania Przedmiotu Zamówienia.

  - Wykonawca, w celu realizacji Przedmiotu Zamówienia, uprawniony jest do zwrócenia się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowej jej realizacji. Dokumenty niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia, które nie zostaną przekazane przez Zamawiającego, w tym mapy, wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wypisy z ksiąg wieczystych, Wykonawca obowiązany jest pozyskać we własnym zakresie, i na własny koszt. Udzielenie przez Zamawiającego informacji nie wyłącza w tym zakresie odpowiedzialności Wykonawcy jako profesjonalisty zawodowo wykonującego działalność objętą Przedmiotem Zamówienia.

  - Wykonawca obowiązany jest do wykonania również innych czynności nie wymienionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a opisanych w OPZ, w zakresie nie wyłączonym Umową, jak również nie przewidzianych w tych dokumentach, jeżeli okażą się niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia, a które Wykonawca jako profesjonalista powinien był przewidzieć przy zawieraniu Umowy.

  - Wykonawca jest wytwórcą i właścicielem odpadów w rozumieniu przepisów o odpadach. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać na żądanie Zamawiającego dokumenty lub decyzje, potwierdzające spełnianie przewidzianych właściwymi przepisami warunków odnośnie gospodarki odpadami, a po zakończeniu robót dokonać na swój koszt unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierających informacje o ilości i właściwościach odpadów.

  - Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem odpadami oraz składnikami majątku, nadającymi się do powtórnego wykorzystania, powstałymi w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie decyzje i zezwolenia, gwarantujące wykonanie obowiązków posiadacza i podmiotu transportującego odpady, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. Każdorazowe zastosowanie równoważnego rozwiązania wymaga uzgodnienia u Zamawiającego. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

  - Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania wytycznych Zamawiającego, w postaci zaleceń, uwag, wskazówek, przekazywanych Wykonawcy w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznej, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. W razie wątpliwości co do treści wytycznych Wykonawca jest uprawniony i zobowiązany zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości.

  - Wykonywane prace nie mogą powodować zakłóceń w realizacji usługi przesyłowej.

  - Za termin Wykonania wszystkich prac objętych Przedmiotem Zamówienia ustala się dzień podpisania przez Strony Protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń.

- Obowiązki Zamawiającego:

  - Zamawiający zapewni Nadzór Inwestorski w trakcie realizacji prac.

  - W przypadku konieczności zastosowania technologii zabezpieczenia gazociągu z zastosowaniem materiałów kompozytowych, Zamawiający zapewni zakup oraz montaż w danym zakresie.

  - Zamawiający zapewni wykaz właścicieli nieruchomości wraz z danymi kontaktowymi w celu sporządzenia protokołów z udostępnienia nieruchomości (Załącznik nr 4).

  - Zamawiający zapewni dostęp do nieruchomości zgodnie z Załącznikiem nr 5.

Załączniki:

    - Załącznik nr 1 - Wykaz lokalizacji wykopów.

    - Załącznik nr 2 - Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ziemnych PH-DY-P01-I04-D86.

    - Załącznik nr 3 - Procedura P.02.O.02 Organizacja pracy przy eksploatacji sieci przesyłowej.

    - Załącznik nr 4 - Protokół z udostępnienia nieruchomości.

    - Załącznik nr 5 - Mapa poglądowa.