PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU I KONSERWACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNEJ OCHRONY OBIEKTU Nazwa obiektu:.................................................................. Nr protokołu ............................z dnia .....................20........ Zleceniodawca Wykonawca: (nazwa firmy): (nazwa firmy):

| Przedmiot sprawdzenia | Wynik |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pozyty-wny* | negaty-wny* | nie dotyczy* |
| System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) |  |  |  |
| pomiar napięcia zasilania i test stanu akumulatora (UPS-u) systemu |  |  |  |
| wizualną ocenę oraz sprawdzenie poprawności działania centralki i czujek SSWiN |  |  |  |
| wizualną ocenę instalacji zasilającej centralkę systemu SSWiN i poszczególnych linii dozorowych |  |  |  |
| wizualną ocenę i sprawdzenie działania sygnalizatorów akustycznych/optycznych SSWiN |  |  |  |
| sprawdzenie działania czujek ruchu oraz czujek zamknięcia drzwi w każdej strefie chronionej |  |  |  |
| sprawdzenie działania przycisków (pilotów) alarmu ręcznego |  |  |  |
| sprawdzenie działania urządzeń transmisji alarmu do centrum monitorowania |  |  |  |
| sprawdzenie działania urządzeń transmisji alarmu do systemu SCADA |  |  |  |
| sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego poprzez zdjęcie obudowy czujki, a także jej oczyszczenie – raz na rok |  |  |  |
| sprawdzenie kompletności oraz stanu technicznego zamontowanych czujek |  |  |  |
| sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu, strefie nie występują czynniki mogące wywoływać fałszywe alarmy |  |  |  |
| sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawień kąta obserwacji poszczególnych czujek |  |  |  |
| sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek SSWiN |  |  |  |
| sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy; W przypadku braku stabilności - doprowadzenie do prawidłowego stanu |  |  |  |
| sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym. W przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu |  |  |  |
| sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem Systemu. W przypadku braku zgodności - doprowadzenie do prawidłowego stanu |  |  |  |
| po zmianie konfiguracji systemu wykonanie kopii konfiguracji systemu (gdy centrala ma taką opcję) - jeśli system nie wykonuje czynności automatycznie |  |  |  |
| wykonie kopii zapasowych bazy danych lub oprogramowania Systemu |  |  |  |
| sprawdzenie poprawności działania, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania systemowego SSWiN zainstalowanego na stacjach roboczych i urządzeniach |  |  |  |
| System Monitoringu Wizyjnego (CCTV) |  |  |  |
| sprawdzenie poprawności działania kamer systemu (czystość obrazu z kamer, kontrola ustawiania się kamer obrotowych w kierunku strefy alarmowej) |  |  |  |
| konserwacja kamer i głowic obrotowych |  |  |  |
| sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania kamery. W przypadku braku zgodności - doprowadzenie do prawidłowego stanu |  |  |  |
| sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających. W przypadku braku stabilności – doprowadzenie do prawidłowego stanu |  |  |  |
| sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego |  |  |  |
| sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego |  |  |  |
| czyszczenie obiektywu kamery |  |  |  |
| czyszczenie oraz sprawdzenie obudowy kamery, szyby obudowy hermetycznej, oświetlaczy i wysięgnika i dławików kablowych |  |  |  |
| sprawdzenie grzałki kamery |  |  |  |
| sprawdzenie sprawności oświetlaczy |  |  |  |
| sprawdzenie działania systemu wideodomofonu (wizja, dźwięk, sterowanie bramą wjazdową i furtką) |  |  |  |
| sprawdzenie akumulatorów i zasilaczy kamer |  |  |  |
| test zadziałania pracy awaryjnej systemu przy zaniku zasilania podstawowego |  |  |  |
| sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy |  |  |  |
| sprawdzenie okresu przechowywania nagrań archiwalnych – zapisów z kamer (min. 30 dni, maks. 90 dni) |  |  |  |
| sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego |  |  |  |
| w przypadku telewizji przemysłowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzenie zaprogramowania stref ochronnych |  |  |  |
| sprawdzenie poprawności zaprogramowania magnetowidów i rejestratorów cyfrowych. W przypadku braku sprawności - ewentualna diagnoza/naprawa |  |  |  |
| sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu |  |  |  |
| wykonie kopii zapasowych bazy danych lub oprogramowania Systemu – po wprowadzaniu zmian jeśli system nie wykonuje czynności automatycznie |  |  |  |
| sprawdzenie funkcji bieżącej pracy systemu CCTV (nagrywanie, odtwarzanie, wyświetlanie w czasie rzeczywistym) |  |  |  |
| sprawdzenie blokady odtwarzania zapisów archiwalnych przez pracowników spoza Pionu Bezpieczeństwa |  |  |  |
| W zakresie stanowiska obserwacyjnego osób nadzorujących pracę systemów: |  |  |  |
| sprawdzenie poprawności działania, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania systemowego CCTV zainstalowanego na stacjach roboczych i urządzeniach |  |  |  |
| sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika pod monitor – o ile występuje oraz jego ewentualna regulacja; |  |  |  |
| sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitorów oraz ewentualne wyregulowanie |  |  |  |
| sprawdzenie - w dzień i w nocy - jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach |  |  |  |
| czyszczenie obudowy i ekranu monitora |  |  |  |
| sprawdzenie stabilności połączenia klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych. W przypadku braku stabilności - doprowadzenie do prawidłowego stanu |  |  |  |
| sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu. W przypadku braku sprawności należy wymienić dany element; |  |  |  |
| System Kontroli Dostępu (SKD) |  |  |  |
| wizualna ocena instalacji zasilającej centralkę systemu i poszczególnych stref dozorowych |  |  |  |
| pomiar napięcia zasilania i stanu akumulatora (UPS-u) systemu |  |  |  |
| sprawdzenie działania centrali systemu SKD i czytników kart /pilotów umożliwiających dostęp do poszczególnych stref obiektu |  |  |  |
| sprawdzenie poprawności zapisu w systemie zdarzeń uruchamiania czytników kart (pilotów) dostępu (nr strefy, data, godzina, posiadacz karty/pilota) |  |  |  |
| sprawdzenie działania i konserwacja bram, szlabanów, tripodów, klucznic |  |  |  |
| wykonie kopii zapasowych bazy danych lub oprogramowania Systemu – po wprowadzaniu zmian jeśli system nie wykonuje czynności automatycznie |  |  |  |
| sprawdzenie poprawności działania, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania systemowego SKD zainstalowanego na stacjach roboczych i urządzeniach |  |  |  |
| sprawdzenie zadziałania przycisku ewakuacyjnego |  |  |  |
| System Ochrony Obwodowej |  |  |  |
| sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta |  |  |  |
| sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z opisem systemu |  |  |  |
| sprawdzenie działania i kalibracja elementów systemu ochrony obwodowej |  |  |  |
| sprawdzenie stabilności zamocowania elementów systemu |  |  |  |
| sprawdzenie działania urządzeń transmisji alarmu do systemu SCADA |  |  |  |
| sprawdzenie czy są przekazywane i rejestrowane w centrali systemu wszystkie zaistniałe zdarzenia (sprawdzenie historii zdarzeń alarmowych) |  |  |  |
| sprawdzenie poprawności działania systemu na zasilaniu podstawowym i rezerwowym, w tym pomiar napięcia zasilania |  |  |  |
| sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe |  |  |  |
| sprawdzenie ciągłości przewodów pomiędzy urządzeniami |  |  |  |
| sprawdzenie stanu akumulatorów, pomiar rozładowania baterii |  |  |  |
| pobudzenie każdego czujnika i sprawdzenie czy pobudzenie wywołało alarm w sprawdzanej strefie |  |  |  |
| wykonie kopii zapasowych bazy danych lub oprogramowania Systemu – po wprowadzaniu zmian jeśli system nie wykonuje czynności automatycznie |  |  |  |
| sprawdzenie poprawności działania, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania systemowego SOO zainstalowanego na stacjach roboczych i urządzeniach |  |  |  |
| Instalacja depozytorów |  |  |  |
| sprawdzanie instalacji, rozmieszczania, zamocowania całego wyposażenia i urządzeń depozytora |  |  |  |
| sprawdzenie prawidłowego działania poszczególnych elementów systemu, w tym poprawności działania wszystkich cylindrów oraz czytników w panelach kluczy |  |  |  |
| sprawdzanie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń elektrycznych i mechanicznych |  |  |  |
| sprawdzenie sprawności zasilaczy i akumulatorów |  |  |  |
| sprawdzenie prawidłowego działania urządzeń zamontowanych na backplane |  |  |  |
| sprawdzenie poprawności działania oprogramowania terminala sterującego |  |  |  |
| sprawdzenie poprawności działania każdego czytnika zbliżeniowego w terminalu |  |  |  |
| sprawdzenie poprawności działania paneli kluczy z backplane; |  |  |  |
| prowadzenie napraw i regulacji elementów systemu depozytorów niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania |  |  |  |

*- właściwe zaznaczyć

Uwagi, zalecenia (wnioski):

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wykaz części wymienionych podczas prowadzonych prac:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prowadzono pomiar ciągły środowiska pracy: TAK\NIE\NIE DOTYCZY (właściwe zaznaczyć).

Ewentualne przekroczenia odnotować w uwagach do protokołu.

Skład brygady realizującej czynności przeglądowe i konserwacyjne

| Data | Funkcja: N–Kierujący zespołem P–Pracownik | Imię i nazwisko |
| --- | --- | --- |

Uwaga: ilość wierszy w tabeli należy dostosować do ilości pracowników oraz czasu trwania prac.

Protokół sporządził:                                   			Protokół zatwierdził:

.................................................................                                   ................................................................

(imię i nazwisko)        (data)           (podpis)                                           (imię i nazwisko)            (data)           (podpis)