Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KONSERWACJA, PRZEGLĄDY, NAPRAWY URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW ADMINISTRACYJNYCH Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział           w Gdańsku w okresie 36 miesięcy od zawarcia umowy.

Charakterystyka zamówienia

Prowadzenie kontroli działania, konserwacji, przeglądów oraz innych czynności mających na celu zapewnienie pełnej sprawności funkcjonowania obiektów administracyjnych Oddziału w Gdańsku.

W wartość usługi winien być wkalkulowany transport związany z dojazdem do obiektów.

ZADANIE I

Miejsce wykonania usługi:

- Budynek Gdańsk ul. Wałowa 47

- Budynek Gdańsk ul. Podstoczna 10

- Budynek Gdańsk ul. Podstoczna 11

- Budynek Gdańsk ul. Podstoczna 15

- Wiata GPT, Gdańsk ul. Podstoczna 15

- Eksploatacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. (dokumentacja do wglądu u Zamawiającego)

  - Bieżąca eksploatacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych:

    - Oględziny i sprawdzenie i prawidłowości pracy zasilaczy UPS – raz w miesiącu podczas próby działania zasilania awaryjnego :

      - EcoPower DPA 3x25 kVA i 2x20 kVA (budynek Gdańsk ul. Wałowa 47)

      - Powerware 9155 (budynek Gdańsk ul. Podstoczna 11)

      - UPS MST 30.20  10kVA (budynek Gdańsk ul. Podstoczna 15)

  - Sprawdzenie działania wyłączników przeciwpożarowych budynków oraz wyłączników UPS – 1 raz w roku w miesiącu maju.

  - Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych (Budynek Gdańsk: ul. Podstoczna 11– w terminie wskazanym przez Zamawiającego) w zakresie:

    - Pomiarów rezystencji izolacji instalacji i urządzeń

    - Badania samoczynnego wyłączenia zasilania

    - Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

    - Badania zadziałania wyłączników różnicowoprądowych

    - Badania urządzeń piorunochronnych

  - Obchód budynków wraz z kontrolą rozdzielni elektrycznych i oględzin zainstalowanych źródeł światła – 2x w miesiącu

- Eksploatacja instalacji nawadniania, konserwacja pomp i hydroforów.

(dokumentacja do wglądu u Zamawiającego)

  - Bieżąca eksploatacja systemu nawodnienia terenu przy budynku Gdańsk ul. Wałowa 47 prowadzona w miesiącach od kwietnia do października włącznie z przygotowaniem systemu do okresu zimowego - system nawodnienia terenu – Weathermatic SmartLine

  - Przegląd, konserwacja pomp odwodnienia budynków Gdańsk ul. Wałowa 47 i Podstoczna 10, 11 -  7 szt. – przeprowadzana 1 raz w miesiącu

Pompy odwodnienia budynków:

budynek Gdańsk ul. Wałowa 47 – 2 szt. Grundfos KP 150

budynek Gdańsk ul. Podstoczna 10 i 11

- 2 szt. Grundfos AP 12.40.08A1

- 2 szt. Grundfos KP 150-A1

  - Wymiana – czyszczenie filtrów wody w budynkach Gdańsk ul. Wałowa 47 i Podstoczna 10, 11,  Podstoczna 15 - 1 raz w roku (listopad)

Filtry wody

budynek Gdańsk ul. Podstoczna 10 – filtr węglowy USTM BL 10

budynek Gdańsk ul. Podstoczna 11 – filtr węglowy USTM BL 10

budynek Gdańsk ul. Wałowa 47:

- filtr do wody z płukaniem wstecznym typ F76F DN65 PN16 HONEYWELL

- filtr wstępny EPUROIT DN 25 typ I-25-50

  - budynek Gdańsk ul. Podstoczna 15  - zmiękczacz jonowymienny Online new Przegląd, konserwacja hydroforu grundfos Hydro multi-e + 2 pompy cme5-04 w budynku Gdańsk ul. Podstoczna 15 -prowadzona 1 raz w miesiącu

- Wykonanie czynności eksploatacyjnych stacji transformatorowej 15/04 kV T-16363 „Podstoczna Gaz - System” (dokumentacja do wglądu u Zamawiającego) comiesięczne oględziny.

- Wykonywanie czynności eksploatacyjnych agregatów prądotwórczych wraz z ich próbnym uruchomieniem (próbne uruchomienie  raz w miesiącu, praca ok. 30 min) - paliwo w gestii Zamawiającego.

  - budynek Wałowa 47 - agregat prądotwórczy Teksan model TJ232DW

  - budynek Podstoczna 11 - agregat prądotwórczy GAPPA GF3

- Pozostałe prace konserwacyjne i gospodarcze.

  - Ręczne czyszczenie i połaci dachu budynków Gdańsk ul. Wałowa 47(papa) i Podstoczna 15(membrana PVC)  powierzchnia około 2X810 m2 2 razy w roku w terminie wskazanym przez Zamawiającego (kwiecień, październik) -.

  - Wszelkie prace związane ze zmianą ustawienia mebli, urządzeń i wyposażenia (około 600 rbh – rozliczanych powykonawczo w oparciu o rzeczywista ilość godzin potwierdzona przez zamawiającego)

- Zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich usterek, awarii czy uszkodzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi, obiektów, instalacji i urządzeń technicznych, zauważonych w trakcie i w związku z wykonywanymi usługami.

  - Stwierdzone uszkodzenia, awarie należy natychmiastowo zgłaszać do pracownika Działu Zarządzania Nieruchomościami Administracyjnymi.

ZADANIE II

Miejsce wykonania usługi:

- Budynek administracyjno – socjalno – warsztatowo – garażowy Grudziądz ul. Mickiewicza 34

- Budynek magazynu Grudziądz ul. Mickiewicza 34

- Eksploatacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. (dokumentacja do wglądu u Zamawiającego)

  - Bieżąca eksploatacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych:

    - obchód budynków wraz z kontrolą rozdzielni elektrycznych i oględzin zainstalowanych źródeł światła – 2 x w miesiącu

  - Sprawdzenie działania wyłączników przeciwpożarowych budynków oraz wyłączników UPS – 1 raz w roku w miesiącu maju

  - Stwierdzone uszkodzenia, awarie należy natychmiastowo zgłaszać do pracownika Działu Zarządzania Nieruchomościami Administracyjnymi

ZADANIE III

Miejsce wykonania usługi:

Budynek Terenowej Jednostki Eksploatacji Gustorzyn gm. Brześć Kujawski

- Eksploatacja instalacji grzewczych, gazowych, i elektrycznych  (dokumentacja do wglądu u Zamawiającego)

  - Bieżąca eksploatacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych:

    - obchód budynków wraz z kontrolą rozdzielni elektrycznych i oględzin zainstalowanych źródeł światła – 2 x w miesiącu

  - Sprawdzenie działania wyłączników przeciwpożarowych budynków oraz wyłączników UPS – 1 raz w roku w miesiącu maju

  - Wymiana – czyszczenie filtrów wody w budynku - 1 raz w roku w terminie wskazanym przez Zamawiającego (np. listopad)

  - Stwierdzone uszkodzenia, awarie należy natychmiastowo zgłaszać do pracownika Działu Zarządzania Nieruchomościami Administracyjnymi

  - .

ZADANIE IV

Usuwanie usterek i awarii oraz dodatkowe prace w lokalizacjach Gdańsk, Grudziądz i Gustorzyn

- Przedłożenie oferty wykonania prac związanych z usunięciem usterek zgłoszonych przez pracownika administracji z uwzględnieniem:

  - proponowanego terminu usunięcia usterki (awarii) od otrzymania zamówienia do przystąpienia do prac

  - wysokość marży na materiały potrzebne do prac wraz z kosztami zakupu

  - koszt roboczogodziny pracownika

  - kosztu netto pracy sprzętu specjalistycznego (np. podnośnika koszowego)

Szacunkowa ilość rbh na usuwanie usterek i prace dodatkowe  800h/12 miesięcy.