Załącznik nr 2 – Zasady ustalania wentylacji naturalnej kategorii A

- Informacje ogólne

  - Wentylacja w obiektach sieci przesyłowej gazu ziemnego ma istotny wpływ na zasięg stref zagrożenia wybuchem wewnątrz i zewnątrz tych obiektów. Efektywne działanie wentylacji ogranicza niebezpieczeństwo wybuchu i zwiększa bezpieczeństwo pracowników użytkujących te obiekty.

  - Wentylacja naturalna kategorii A ma miejsce, jeżeli ruch powietrza odbywa się pod wpływem różnicy ciężarów właściwych powietrza ciepłego i chłodnego (efekt grawitacyjny) i/lub gdy następuje przewietrzanie pomieszczeń na skutek parcia wiatru. Pewność działania wentylacji naturalnej można zwiększyć stosując miejscowe, ciągłe ogrzewanie pomieszczeń oraz rozmieszczając otwory nawiewne więcej niż na jednej ścianie, a otwory wywiewne w najwyższych miejscach przestrzeni zamkniętych, po przeciwnej stronie otworów nawiewnych.

- Kryteria występowania wentylacji kategorii A

Wentylacja naturalna kategorii A występuje w budynku lub pomieszczeniu w przypadku, gdy spełniony jest warunek określony w Paragrafie 4 ust. 1.2 pkt b) Standardu lub gdy:

Fwent.≥374∙k∙∑Q  	(1)

gdzie:

Fwent.- łączna powierzchnia wszystkich otworów wlotowych i wylotowych wentylacji naturalnej, w tym umieszczonych w dachu, [m2],

k-współczynnik korekcyjny wg tablicy 1,

∑Q-łączny strumień objętości gazu z potencjalnych źródeł emisji obliczony wg wzoru 2 [m3s].

Tabela 2.1. Zależność współczynnika korekcyjnego k od rozmieszczenia otworów wlotowych .

|  | Rozmieszczenie otworów wentylacyjnych wlotowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | we wszystkich czterech ścianach | w trzech ścianach | w dwóch ścianach | w jednej ścianie |
| Współczynnik k | 1 | 1,33 | 2 | 3,30,4∙hpom+hw |
| hpom- wysokość pomieszczenia [m], hw- wysokość komina wywietrznika dachowego [m]. |  |  |  |  |

UWAGA
W przypadku, gdy otwory wlotowe i wylotowe umiejscowione są w jednej ścianie, wówczas współczynnik k wynosi:

k=5,22hpom

- Łączny strumień objętości gazu z potencjalnych źródeł emisji

Łączny strumień objętości wypływającego gazu ∑Q, w metrach sześciennych na sekundę, z potencjalnych źródeł emisji należy obliczać wg wzoru

∑Q=∑Qo+z∙∑Q1+∑Qmax2 [m3s]	(2)

gdzie:

∑Qo- suma strumieni objętości gazu wypływającego ze wszystkich potencjalnych źródeł emisji o emisji ciągłej, nieodprowadzonych na zewnątrz budynku lub pomieszczenia, [m3s],

∑Q1- suma strumieni objętości gazu wypływającego ze wszystkich potencjalnych źródeł o pierwszym stopniu emisji,  [m3s],

∑Qmax2- strumień objętości gazu z potencjalnie największego źródła o drugim stopniu emisji,  [m3s],

z- współczynnik korelacji podany w tabeli 2.2., uwzględniający jednoczesne występowanie źródeł o drugim stopniu emisji.

Tabela 2.2. Zależność współczynnika z od łącznej liczby źródeł o pierwszym stopniu emisji.

| Łączna ilość źródeł o pierwszym stopniu emisji | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | ≥ 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Współczynnik z | 1 | 1 | 0,87 | 0,73 | 0,60 | 0,42 | 0,35 | 0,30 |

- Określenie jednostkowego strumienia objętości gazu

  - Jednostkowy strumień objętości gazu z jednego potencjalnego źródła 
o emisji ciągłej.

Jednostkowy strumień objętości gazu z jednego potencjalnego źródła o emisji ciągłej należy wyznaczyć z równań (1) lub (2) podstawiając do nich rzeczywiste wielkości: powierzchni otworu (szczeliny) stanowiącego źródło emisji ciągłej oraz ciśnienia w miejscu źródła emisji.

  - Jednostkowy strumień objętości gazu z jednego potencjalnego źródła 
o pierwszym stopniu emisji.

Jednostkowy strumień objętości gazu z jednego potencjalnego źródła o pierwszym stopniu emisji należy wyznaczyć w sposób podany w pkt. 4.1 w przypadku, gdy jest znana powierzchnia otworu (szczeliny) stanowiącego źródło o pierwszym stopniu emisji lub w sposób podany w pkt. 4.3.

  - Jednostkowy strumień objętości gazu z jednego potencjalnego źródła  o drugim stopniu emisji.

Jednostkowy strumień objętości gazu z jednego potencjalnego źródła o drugim stopniu emisji oblicza się przyjmując, że źródło ma powierzchnię 0,25 mm2. Wstawiając tę wartość do równań (1) i (2) otrzymujemy w zależności od wartości ciśnienia:

- dla p ≤  0,05 MPa

∑Qmax2=2,5∙10-4∙p	(3)

- dla p ≥  0,1 MPa

∑Qmax2=5,3∙10-4∙(p+0,1)	(4)

- dla: 0,05 < p < 0,1 MPa 
∑Qmax2 należy obliczyć poprzez interpolację liniową wyników uzyskanych w przypadku a) i b).

gdzie:

∑Qmax- jednostkowy strumień objętości gazu wypływający ze źródła emisji [m3s]

p- ciśnienie w miejscu potencjalnego źródła emisji [MPa].