## Harmonogram z tłokami_OFERTA
Przykładowy godzinowy HARMONOGRAM PRAC PRZEŁĄCZEŃ I NAGAZOWANIA_PRZEBUDOWA G-GU DN800 ŚWINOUJŚCIE-SZCZECIN | [83 empty] | Załacznik nr 18 do OPZ
Z.P.02.O.02-13
| LP | Zakres prac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 1 DOBA GAZOWA | [23 empty] | 2 DOBA GAZOWA | [23 empty] | 3 DOBA GAZOWA
|  |  | Czas operacji (godz) | Data | Wykonawca prac | Numer polecenia |  | godziny | [23 empty] | godziny | [23 empty] | godziny | [23 empty] | godziny
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | liczba godzin postoju Terminala LNG = |  |  |  |  | 17 | bar: godziny 8 to godziny 22
| 1 | Przekazanie placu budowy |  |  | WRB
| 2 | Budowa nowego odcinka gazociągu poza strefą gazociagu DN800 |  |  | WRB
| 3 | Prace ziemne w miejscu wykonania włączeń nowo wybudowanego odcinka gazociagu do istniejącego gazociagu DN800 |  |  | WRB
| 4 | Wykonanie prac montażowo spawalniczych w bezpośrednim zbliżeniu do gazociagu DN800 |  |  | WRB
| 5 | Wykonanie prób ciśnieniowych nowo budowanego odcinka gazociągu |  |  | WRB
| 6 | Osuszanie nowobudowanego odcinka gazociągu |  |  | WRB
| 7 | Przygotowanie do prac przełączeniowych - nowego odcinak gazociągu |  |  | WRB
| 8 | Rozgazowanie układu śluzy ZŚN 800 Świnoujście | 2 |  | GS | bar: godziny 6 to godziny 7
| 9 | Montaż tłoka nr 1 piankowego/manszetowego w śluzie na ZŚN 800 Świnoujście |  |  | WRB
| 10 | Wykonanie układu zasilania azotem układu śluzy ZŚN 800 Świnoujście (zapewnić wydajność/ilość wymaganą do przepchnięcia tłoków nr 1 i nr 2 na odległość około 1 km za miejsce prowadzenia prac) |  |  | WRB
| 11 | Przygotowanie kolumn upustowych na ZŚN 800 Świnoujście i ZZU 801 "Kaminke" | 2 |  | GS | bar: godziny 6 to godziny 7
| 12 | Wykonanie prac przygotowawczych do wykonania włączeń nowego odcinka gazociągu (mobilizacja sprzętu, kontrola wykopów, itp.) w miejscu wykonywania przełączeń oraz na układach ZŚN 800 Świnoujście i ZZU 801 "Kaminke", |  |  | WRB/GS | GAZ-SYSTEM w zakresie nadzoru nad armaturą,
Czynności do wykonania w czasie postoju terminala LNG (max w ciągu 72 godzin) | 13 | Wstrzymanie przepływu gazu pomiędzy ZŚN 800 Świnoujście i ZZU 801 "Kaminke" oraz na terminalu zamkniecie armatury | 3 |  | GS | bar: godziny 8 to godziny 10
| 14 | Potwierdzenie szczelności zaworu ZKL1 na ZZU 801 "Kaminke". Ewentualne doszczelnienie zaworu przez przepłukanie przestrzeni międzykulowej i/lub zastosowanie odpowiedniego środka smarnego. UWAGA: w przypadku stwierdzenia nieszczelności ZKL1, dla czynności dodatkowego rozgazowania przez TJE odcinka gazociągu od ZZU 801 "Kaminke" do ZZU 802 "Wolin-Mokrzyca", należy uwzględnić dodatkowe 8h ponad 3h wskazane w kolumnie: 1 | 3 |  | GS | bar: godziny 8 to godziny 10
| 15 | Upust gazu z odcinka gazociągu DN800 na odcinku ZZU Terminal - ZŚN 800 Świnoujście - ZZU 801 Kaminke | 5 |  | GS | bar: godziny 11 to godziny 15
| 16 | Uruchomienie regazyfikacji azotu w celu wypchnięcia tłoka nr 1 (piankowego/manszetowego) |  |  | WRB
| 17 | Wstrzymanie regazyfikacji azotu i przemieszczania się tłoka nr 1 (piankowego/manszetowego), odprężenie śluzy na ZŚN 800 Świnoujście z azotu . |  |  | WRB
| 18 | Montaż tłoka nr 2 (manszetowego) w śluzie na ZŚN 800 Świnoujście |  |  | WRB
| 19 | Uruchomienie regazyfikacji azotu w celu wypchnięcia tłoka nr 2 (manszetowego) za miejsce prowadzenia prac z potwierdzeniem położenia tłoków nr 1 i nr 2 |  |  | WRB
| 20 | Wstrzymanie regazyfikacji azotu, odprężenie wyseparowanego odcinka gazociągu DN800 z ciśnienia azotu, potwierdzenie lokalizacji tłoków nr 1 i nr 2 przed rozcięciem gazociągu |  |  | WRB | Wymagane potwierdzenie lokalizacji tłoków przed rozcięciem gazociągu
| 21 | Wykonanie cięć istniejącego gazociągu DN800 w miejscach planowanych prac montażowo-spawalniczych przy włączaniu nowego odcinka gazociągu |  |  | WRB
| 22 | Wykonanie obróbki mechanicznej końcówek do spawania elementów rurociągu |  |  | WRB
| 23 | Przygotowanie urządzeń demagnetyzacyjnych i grzewczych |  |  | WRB
| 24 | Wykonanie pasowania elementów rurociągu do spawania |  |  | WRB
| 25 | Wykonanie spoin gwarantowanych |  |  | WRB
| 26 | Wykonanie badań NDT |  |  | WRB
| 27 | Wykonanie ewentualnych poprawek spoin |  |  | WRB
| 28 | Wykonanie badań NDT |  |  | WRB
| 29 | Przygotowanie układów ZŚN 800 Świnoujście i ZZU 801 "Kaminke" do przeprowadzenia nagazowania wyseparowanego odcinka gazociągu | 2 |  | GS | bar: godziny 14 to godziny 15
| 30 | Nagazowanie wyseparowanego odcinka gazociągu poprzez wypychanie tłoków nr 1 i nr 2 w kierunku ZŚN 800 Świnoujście (Terminal LNG) | 4 |  | GS | bar: godziny 16 to godziny 19
| 31 | Podniesienie ciśnienia i uruchomienie przepływu w gazociągu DN800 | 3 |  | GS | bar: godziny 20 to godziny 22
| 32 | Wykonanie powtórne badań NDT po upływie 24h |  |  | WRB
| 33 | Wykonanie prac izolerskich |  |  | WRB
| 34 | Przygotawanie układu ZŚN 800 Świnoujście do wyciągnięcia tłoków separujących |  |  | GS
| 35 | Wyciągnięcie tłoków separujących z ZŚN 800 Świnoujście |  |  | WRB
| 36 | Przywrócenie do pozycji pracy Układów ZŚN 800 Świnoujście i ZZU 801 "Kaminke" |  |  | GS
| 37 | Wykonanie prac ziemnych w miejscu prowadzenia prac montażowo spawalniczych |  |  | WRB
38
39
40
41
RAZEM
Legenda:
GS - GAZ-SYSTEM S.A.
WRB - Wykonawca Robót Budowlanych