Załącznik nr 1 do WT

Zasilacz UPS musi spełniać co najmniej poniższe wymagania oraz parametry techniczne:

- Typ zasilacza: dostosowany do współpracy z urządzeniami AKPiA,

- Zasilacz UPS musi pracować poprawnie przy zasilaniu z agregatu prądotwórczego,

- Zakres napięcia wejściowego: 180 – 270 VAC,

- Częstotliwość na wejściu: 46 – 54 Hz,

- Napięcie wyjściowe: 230 VAC,

- Częstotliwość na wyjściu 50 Hz +/-3 Hz,

- Zniekształcenie napięcia wyjściowego: max. 3% liniowe, max. 5% nieliniowe,

- Kształt napięcia wyjściowego: sinusoida,

- ilość akumulatorów: na podstawie doboru dla czasu podtrzymania zasilania min. 2 godzin. Do doboru akumulatorów należy przyjąć współczynnik starzenia 1,25,

- współczynnik szczytu min. 3:1,

- maksymalny czas pełnego ładowania akumulatora: 8 godz.,

- min. stopień ochrony: IP 20,

- wbudowany automatyczny układ obejściowy,

- instalacje wyposażyć w obejście zewnętrzne zasilacza UPS,

- sygnalizacja stanu pracy i błędów za pomocą diod LED lub poprzez wyświetlacz,

- system awaryjnego wyłączenia: Emergency Power Off (EPO),

- typ akumulatorów: bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe,

- sygnalizacja stanu pracy do systemów nadrzędnych poprzez styki bezpotencjałowe:

  - Awaria zbiorcza zasilacza UPS,

  - Sygnalizacja nieprawidłowego stanu baterii np. zużycie, przeciążenie, uszkodzenie baterii - sygnał zbiorczy,

  - Praca bateryjna lub sygnał równoważny oznaczający brak zasilania na wejściu zasilacza,

  - Niski poziom naładowania baterii lub sygnał równoważny oznaczający bliskie rozładowanie baterii,

- Zapewnić optymalną temperaturę pracy akumulatorów zgodnie z zaleceniami producenta.

- W projekcie muszą znajdować się obliczenia wymaganej pojemności akumulatorów z uwzględnieniem sprawności zasilacza, współczynnika starzenia się akumulatorów (spadku magazynowanej energii w akumulatorach w czasie) i współczynnika jednoczesności pracy urządzeń zasilonych z zasilacza UPS. W obliczeniach należy uwzględnić zarówno moc czynną jak i moc pozorną. Zasilacz musi zapewniać odpowiednią wydajność prądową z uwzględnieniem prądów rozruchowych zasilanych urządzeń.

- Dostarczyć protokół z przeglądu po montażowego zasilacza UPS tj. protokół zawierający wynik wykonania następujących czynności:

  - Pomiaru napięcia akumulatorów,

  - Pomiaru napięcia wyjściowego w trybie pracy sieciowej,

  - Pomiaru napięcia wyjściowego w trybie pracy bateryjnej,

  - Testy przejścia zasilacza z trybu pracy sieciowej na bateryjną i z pracy bateryjnej na pracę sieciową - test wykonać na docelowym obciążeniu obwodu gwarantowanego,

  - Test z czasu podtrzymania zasilania w trybie pracy bateryjnej - test wykonać na docelowym obciążeniu obwodu gwarantowanego.

- Dostarczyć oprogramowanie konfiguracyjno-narzędziowe wraz z licencją