## Arkusz1
[5 empty] | ZAWÓR ODCINAJĄCY ON-OFF (XV) | [8 empty] | Numer dokumentacji:
4001-04.02-2509
Związany z PFD/P&ID nr:
4001-01.06-015
[5 empty] | SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET | [8 empty] | Strona: |  | Stron: | Rewizja:
[14 empty] | 1 |  | 2 | 1.1
1 | OGÓLNE
2 | Numer technologiczny |  |  |  | XV-098
3 | Ilość |  |  |  | 1
4 | Opis |  |  |  | . Zawór automatyczny ON-OFF na linii azotu 0,5 bar do chloratora R330
5 | Klasyfikacja strefy |  |  |  | Brak
6 | Numer rurociągu
7 | Temperatura otoczenia |  |  |  | Minimalna |  | 10 |  |  | [ºC] |  | Maksymalna |  | 40 |  |  |  | [ºC]
8 | Dopuszczalny poziom hałasu |  |  |  | 85dB
9 | Szczelność |  |  |  | Klasa VI
10 | Ciśnienie powietrza zasilajacego |  |  |  | Minimalna |  | 4 |  |  | [bar] |  | Maksymalna |  | 6 |  |  |  | [bar]
11 | Materiał osprzętu pneumatycz. |  |  |  | PVC, stal nierdzewna
12 | RUROCIĄG
13 | Rozmiar na wlocie |  |  |  | DN25 |  |  |  |  | [mm]
14 | Rozmiar na wylocie |  |  |  | DN25 |  |  |  |  | [mm]
15 | Materiał
16 | Kategoria wg PED
17 | DANE PROCESOWE
18 | Medium |  |  |  | azot gazowy
19 | Stan skupienia przed zaworem |  |  |  | gazowy
20 | Δp przy zamkniętym zaworze
21 | Pozycja na zaniku zasilania |  |  |  | zamyka
22 | Parametr |  |  |  | Jednostka |  |  | Przepływ maksymalny |  |  | Przepływ roboczy |  |  |  | Przepływ minimalny
23 | Przepływ |  |  |  | [kg/h]
24 | Ciśnienie na wlocie |  |  |  | [bar] | [5 empty] | 0.5
25 | Spadek ciśnienia |  |  |  | [bar]
26 | Temperatura na wlocie |  |  |  | [ºC]
27 | Gęstość robocza |  |  |  | [kg/m3] | [5 empty] | 1,2 - 1,25
28 | Lepkość |  |  |  | [mPa*s] | [5 empty] | ~0,0165
29 | Ciśnienie oparów |  |  |  | [bar]
30 | Temperatura robocza max. |  |  |  | [ºC]
31 | WYNIKI OBLICZEŃ ZAWORU
32 | Parametr |  |  |  | Jednostka |  |  | Przepływ maksymalny |  |  | Przepływ roboczy |  |  |  | Przepływ minimalny
33 | Współczynnik ściśliwości |  |  |  | -
34 | Stopień otwarcia |  |  |  | [%]
35 | Poziom hałasu |  |  |  | [dBA]
36 | KORPUS I WNĘTRZE
37 | Producent / Model |  |  |  | F.Z04 TTTG- PN40 DN25
38 | Rozmiar korpusu |  |  |  | DN25/PN40
39 | Przelot |  |  |  | pełny
40 | Charakterystyka
41 | Przyłącza |  |  |  | D25/PN40 przylga B1 wg EN 1092-1
42 | Materiał korpusu |  |  |  | stal węglowa 1.0619
43 | Dławica |  |  |  | Typ | [7 empty] | Materiał
44 | Kierunek przepływu |  |  |  | Przód/tył
45 | Przepływ-akcja
46 | Smarownica
47 | Zawór odcinający
48 | Prowadzenie
49 | Siedzenia |  |  |  | Ilość | [7 empty] | Materiał
50 | Typ wnętrza |  |  |  | Kula, stal nierdzewna 1.4408
51 | Skrzynia
52 | Materiał tłoka
53 | Materiał uszczelnień |  |  |  | PTFE
54 | Parametry projektowe |  |  |  | Ciśnienie |  | 0..1 |  |  | [bar] |  | Temperatura |  | 0..40 |  |  |  | [ºC]
55 | UWAGI: | *) Wypełnia dostawca
56 |  | 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita SA)
57 |  | 2) Długość zabudowy zaworu = 125mm
58
59 |  | 3) Zawór kompletny, złożony i przetestowany (wyposażony w niezbędne sprzęgła i konsole montażowe)
60 |  | 4) Uzupełnić w załączkę ze stali nierdzewnej do zasilania sprężonym powietrzem poprzez rurkę elastyczną fi=8mm
61
62 | Wykonał: |  | Data: | Podpis: | Rewizja: | 1.0 |  |  | 1.1
63 | M.Łukasiewicz |  | 2024-04-16 |  | Data: | 30.04.23 |  |  | 16.04.24
64 | Sprawdził: |  | Data: | Podpis: | Podpis:
65 | Ł.Wowk |  | 2024-04-16 |  | UWAGI:
66 | Zatwierdził: |  | Data: | Podpis:
67 | Ł.Wowk |  | 2024-04-16
| Niniejszy dokument jest własnością PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym i nie może być kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody odpowiednich organów PCC Rokita SA. | [15 empty] | CE02 1/2
[5 empty] | ZAWÓR ODCINAJĄCY ON-OFF (XV) | [8 empty] | Numer dokumentacji:
Związany z PFD/P&ID nr:
[5 empty] | SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET | [8 empty] | Strona: |  | Stron: | Rewizja:
[14 empty] | 2 |  | 2
1 | SIŁOWNIK
2 | Producent |  |  |  | Air Torque
3 | Model |  |  |  | AT251U S08A -F05+F07-N-17D
4 | Typ |  |  |  | Siłownik obrotowy jednostronnego działania, powrót sprężyną
5 | Rozmiar |  |  |  | AT251U
6 | Powierzchnia
7 | Zanik powietrza zasilającego |  |  |  | zamyka - NC
8 | Napęd ręczny |  |  |  | nie
9 | Skok |  |  |  | 90°
10 | POZYCJONER
11 | Producent |  |  |  | brak
12 | Model
13 | Sygnał |  |  |  | Wejście | [7 empty] | Wyjście
14 | Wzrost sygn. zawór (otw./zam.)
15 | Charakterystyka krzywki
16 | Bocznik
17 | Wskaźniki
18 | Typ
19 | Certyfikat EEx
20 | ZAWÓR STERUJĄCY
21 | Producent |  |  |  | brak
22 | Model
23 | Typ
24 | Brak zasilania zawór
25 | WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY
26 | Producent |  |  |  | Rotech
27 | Model |  |  |  | TPFF25EMVAZ
28 | Typ |  |  |  | Pepperl+Fuchs NBN3-F25F-E8, NO
29 | Ilość |  |  |  | 2
30 | Kontakty/Obciążenie |  |  |  | wyłącznik indukcyjny, 200mA
31 | Pozycja przełączania |  |  |  | zamknięty/otwarty
32 | REDUKTOR
33 | Producent |  |  |  | brak
34 | Model
35 | Ciśnienie nastawione
36 | Filtr
37 | Wskaźniki
38 | CERTYFIKATY
39 | Próba ciśnieniowa / Szczelności |  |  |  | Tak
40 | Dokumenty PED |  |  |  | Tak, jeżeli wymagane
41 | Znak CE |  |  |  | Tak
42 | ZAKUP
43 | Dostawca/Producent
44 | Model
45 | Kod zamówieniowy
46 | Numer seryjny*
47 | UWAGI: | *) Wypełnia dostawca
48 |  | 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita SA.)
49 |  | 2) Długość zabudowy zaworu = 125mm
50
51 |  | 3) Zawór kompletny, złożony i przetestowany (wyposażony w niezbędne sprzęgła i konsole montażowe)
52 |  | 4) Uzupełnić w załączkę ze stali nierdzewnej do zasilania sprężonym powietrzem poprzez rurkę elastyczną fi=8mm
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63 | Wykonał: |  | Data: | Podpis: | Rewizja: | 1.0 |  |  | 1.1
64 | M.Łukasiewicz |  | 2024-04-16 |  | Data: | 30.04.23 |  |  | 16.04.24
65 | Sprawdził: |  | Data: | Podpis: | Podpis:
66 | Ł.Wowk |  | 2024-04-16 |  | UWAGI:
67 | Zatwierdził: |  | Data: | Podpis:
68 | Ł.Wowk |  | 2024-04-16
| Niniejszy dokument jest własnością PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym i nie może być kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody odpowiednich organów PCC Rokita SA. | [15 empty] | CE02 2/2