## PCV
[6 empty] | Płuczka piasku |  |  |  |  | Numer dokumentacji:
Związany z PFD/P&ID nr:
[6 empty] | SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET |  |  |  |  | Strona: | Stron: | Rewizja:
[11 empty] | 1 | 1 | A
1 | OGÓLNE
2 | Numer technologiczny |  |  |  |  | A2-19
3 | Ilość |  |  |  |  | 1
4 | Opis |  |  |  |  | Separator, płuczka piasku
5 | Lokalizacja |  |  |  |  | Numer | A2 |  |  | Zabudowa | Wiata
6 | Mrozodporność |  |  |  |  | Zabezpieczenie przed zamarzaniem
7 | Klasyfikacja strefy |  |  |  |  | Brak strefy wybuchowej
8 | DANE PROCESOWE
9 | Medium |  |  |  |  | Pulpa piaskowa
10 | Przepływ |  |  |  |  | Roboczy | 16,0 [l/s]
11 | [5 empty] | Minimalny | 0 |  | [l/s] | Maksymalny | 16 |  |  | [l/s]
12 | Temperatura pracy |  |  |  |  | Minimalna | -20 |  | [ºC] | Maksymalna | 50 |  |  | [ºC]
13 | Max obciążenie mieszanką organiki-piasku (50/50 %) | [6 empty] | 1.8 | [m3/h]
14 | Zawartość rozpuszczalnej organiki w wypłukanym piasku | [6 empty] | ≤3 | [%]
15 | Zawartość SM w wypłukanym piasku | [6 empty] | ≥90 | [%]
16 | Max ilość wypłukanego piasku | [6 empty] | 0.9 | [m3/h]
17 | AKPiA
18 | Tryb sterowania |  |  |  |  | ZDALNY oraz LOKALNY
19 | Standard sieci |  |  |  |  | Profinet
20 | Szafka sterownicza |  |  |  |  | Dostarcza producent
21 | Zasilanie szafki |  |  |  |  | 230 V
22 | Kaseta sterowania |  |  |  |  | -
23 | Sterownik dodatkowy (panel) |  |  |  |  | Dostarcza producent
24 | Tryb sterowania |  |  |  |  | ZDALNY oraz LOKALNY
25 | Sterowania przez dodatkowy sterownik |  |  |  |  | Dostarcza producent
26 | Rodzaj sygnału |  |  |  |  | 4-20mA
27 | Materiały
28 | Elementy stalowe |  |  |  |  | Stal AISI 316L
29 | Spirala przenośnika |  |  |  |  | Stal AISI 316L
30 | Wał mieszadła |  |  |  |  | Stal AISI 316L
31 | Mieszadło w części piaskowej |  |  |  |  | HARDOX
32 | Mieszadło nad piaskiem |  |  |  |  | Stal AISI 316L
33 | Wał mieszadła |  |  |  |  | Stal AISI 316L
34 | Odpływ wg PN/EN 1092-1 |  |  |  |  | DN | 150 |  |  | PN | 10
35 | Dopływ wg PN/EN 1092-1 |  |  |  |  | DN | 200 |  |  | PN | 10
36 | Napędy
37 | [5 empty] | Mieszadło |  |  |  | Przenośnik
38 | Marka 2) |  |  |  |  | * |  |  |  | *
39 | Moc |  |  |  |  | * |  |  |  | *
40 | klasa efektywności |  |  |  |  | * |  |  |  | *
41 | obroty |  |  |  |  | * |  |  |  | *
42 | V / Hz |  |  |  |  | 400 [V] / 50 [Hz] |  |  |  | 400 [V] / 50 [Hz]
43 | Min. zabezpieczenie |  |  |  |  | IP 65 |  |  |  | IP 65
44 | Zabezpieczenie p.wybuchowe |  |  |  |  | brak |  |  |  | brak
45 | UWAGI/WYPOSAŻENIE
46 | Przenośnik piasku
47 | Praca urządzenia na zwnątrz
48 | System płukania wyposażony w zawór elektromagnetyczny i przepływomierz**
49 | Pomiar stopnia wypłukania piasku
50 | Urządzenie zamknięte hermetycznie - brak emisji odorów
51 | ZAKUP
52 | Dostawca/Producent |  |  |  |  | *
53 | Model |  |  |  |  | *
54 | Kod zamówieniowy |  |  |  |  | *
55 | Numer seryjny* |  |  |  |  | *
56 | UWAGI: | *) Wypełnia dostawca
57 |  | **) | Wymagane arkusze danych dla wszystkich urządzeń AKPiA wchodzących w skład zespołu; takie arkusze może przygotować dostawca zespołu przed jego
58 |  | dostarczeniem; dodatkowo należy dostarczyć części wchodzących w skład zespołu (w celu doboru i zakupu w przyszłości części zamiennych)
59 |  | 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita SA.)
60 |  | 2) Tylko urządznia zgodne z PBT.I03 Standard Urządzeń Technicznych - SUT E Branża elektryczna
61 |  | 3) Tylko urządznia zgodne z Standard Urządzeń Technicznych - SUT C Branża AKPiA
62
63 | Wykonał: |  |  | Data: | Podpis: | Rewizja:
64 | M. Początek |  |  | 2023-11-03 |  | Data:
65 | Sprawdził: |  |  | Data: | Podpis: | Podpis:
66 | [5 empty] | Nazwa projektu:
67 | Zatwierdził: |  |  | Data: | Podpis:
68
69 | Niniejszy dokument jest własnością PCC Rokita SA. w Brzegu Dolnym i nie może być kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody odpowiednich organów PCC Rokita SA. | [11 empty] | CI11 1/1