## 01
[5 empty] | ZAWÓR REGULACYJNY | [11 empty] | Numer dokumentacji:
2003-04.02-25345
Związany z PFD/P&ID nr:
2003-01.06-25301
[5 empty] | SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET | [11 empty] | Strona: |  |  | Stron: | Rewizja:
[17 empty] | 1 |  |  | 2 | B
1 | OGÓLNE
2 | Numer technologiczny |  |  |  | FV101.01
3 | Ilość |  |  |  | 1
4 | Opis |  |  |  | Regulacja przepływu odgazów z V-101 do stacji absorpcji
5 | Klasyfikacja strefy |  |  |  | strefa zagrożenia 2
6 | Temperatura otoczenia |  |  |  | Minimalna |  | -29 |  |  |  | [ºC] |  |  | Maksymalna |  |  | 40 |  |  |  |  | [ºC]
7 | Dopuszczalny poziom hałasu |  |  |  | 85 dBA
8 | Szczelność |  |  |  | IV wg PN-EN 60534-4
9 | Ciśnienie pow. zasilającego |  |  |  | Minimalne |  | 4.5 |  |  |  | [bar] |  |  | Maksymalne |  |  | 6 |  |  |  |  | [bar]
10 | Pozycja po zaniku zasilania |  |  |  | FC - Normalnie zamknięta
11 | Materiał osprzętu pneumatycz. |  |  |  | 316L
12 | RUROCIĄG
13 | Średnica na wlocie |  |  |  | 88.9 x 3.05 | [5 empty] | [mm] |  |  | DN80
14 | Średnica na wylocie |  |  |  | 88.9 x 3.05 | [5 empty] | [mm] |  |  | DN80
15 | Kategoria wg PED |  |  |  | PED I
16 | DANE PROCESOWE
17 | Medium |  |  |  | Odgazy (99% - N2, 1% - H2O, tlenek etylenu, tlenek propylenu, dioksan)
18 | Stan skupienia przed zaworem |  |  |  | Gaz
19 | Δp przy zamkniętym zaworze |  |  |  | 10 bar(g)
20 | Parametr |  |  |  | Jednostka |  |  | Przepływ maksymalny |  |  |  |  | Przepływ roboczy | [5 empty] | Przepływ minimalny
21 | Przepływ |  |  |  | [kg/h] |  |  | 380 |  |  |  |  | 180 | [5 empty] | 50
22 | Ciśnienie na wlocie |  |  |  | [bar(g)] |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.5
23 | Spadek ciśnienia |  |  |  | [bar] |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.1
24 | Temperatura na wlocie |  |  |  | [ºC] |  |  | 80 ÷ 120 |  |  |  |  | 80 ÷ 120 | [5 empty] | 80 ÷ 120
25 | Gęstość robocza |  |  |  | [kg/m3] |  |  | 4,8 ÷ 4,3 |  |  |  |  | 2,6 ÷ 2,9 | [5 empty] | 1,3 ÷ 1,45
26 | Lepkość |  |  |  | [cP] |  |  | 0,020 ÷ 0,022
27 | Współczynnik ściśliwości |  |  |  | -
28 | Kp/Kv |  |  |  | -
29 | Ciśnienie oparów |  |  |  | [bar]
30 | Temperatura robocza max. |  |  |  | [ºC] |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150
31 | WYNIKI OBLICZEŃ ZAWORU
32 | Parametr |  |  |  | Jednostka |  |  | Przepływ maksymalny |  |  |  |  | Przepływ roboczy | [5 empty] | Przepływ minimalny
33 | Współczynnik ściśliwości |  |  |  | - |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | *)
34 | Stopień otwarcia |  |  |  | [%] |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | *)
35 | Poziom hałasu |  |  |  | [dBA] |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | (*)
36 | KORPUS I WNĘTRZE
37 | Producent / Model |  |  |  | *)
38 | Rozmiar korpusu |  |  |  | DN80 PN16
39 | Przelot |  |  |  | *)
40 | Kv |  |  |  | *wg producenta
41 | Charakterystyka |  |  |  | *wg producenta
42 | Przyłącza |  |  |  | DN80 PN16 kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1 typ B1
43 | Materiał korpusu |  |  |  | Stal nierdzewna
44 | Dławnica |  |  |  | Typ |  |  | *) | [6 empty] | Materiał |  |  | *)
45 | Kierunek przepływu |  |  |  | pod grzyb
46 | Przepływ-akcja |  |  |  | *)
47 | Smarownica |  |  |  | *)
48 | Zawór odcinający |  |  |  | brak
49 | Prowadzenie |  |  |  | *)
50 | Siedzenia |  |  |  | Ilość |  |  | *) | [6 empty] | Materiał |  |  | *)
51 | Typ wnętrza |  |  |  | Grzyb
52 | Materiał tłoka |  |  |  | Stal nierdzewna
53 | Materiał uszczelnień |  |  |  | PTFE
54 | Parametry projektowe |  |  |  | Ciśnienie |  | -1 ÷ 10 |  |  |  |  | [bar(g)] |  |  | Temperatura |  |  | -20 ÷ 200 |  |  |  | [ºC]
55 | UWAGI: | *) Wypełnia dostawca
56 |  | 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita SA.)
57 |  | 2) Wymagana długość zabudowy dla zaworów grzybkowych seria 1 wg PN-EN 558.
58 |  | 3) Współczynnik Kvs powinien być dobrany tak, aby przepływ roboczy zawierał się między 50 % a 70%, a maksymalny w zakresie 80 - 90 %.
59 |  | 4) Należy dostarczyć arkusz z obliczeniami zaworu oraz dokumentacja techniczno rozruchowa/karta katologowa powinny być załączone do oferty.
60 |  | 5) Zawór powinien być kompletnie wyposażony, łącznie z rurkami pneumatycznymi. Rurki pneumatyczne ze stali kwasoodpornej. Dławiki kablowe powinny mieć gwint M20x1,5.
61
62 |  | 6) Mieszanina gazów: płyn grupa 1 (palne, toksyczne).
63 |  | 7) Wymagane certyfikaty CE, Materiałowy 3.1, PED w wersji papierowej i elektroniczje.
64 |  | 8) W dostawie wymagane tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej z numerem TAG zaworu.
65 |  | 9) Zawór na rurocągu ogrzewany elektrycznie i izolowany (grubość izolacji 50 mm).
66 |  | 10. Zawór regulacyjny musi być odporny na próżnie.
67
68 | Wykonał: |  | Data: | Podpis: | Rewizja: | A |  |  | B
69 | Ł.Wowk |  | 2025-11-07 |  | Data: | 2025-11-07 |  |  | 2025-12-03
70 | Sprawdził: |  | Data: | Podpis: | Podpis:
71 |  |  |  |  | UWAGI:
72 | Zatwierdził: |  | Data: | Podpis:
73
| Niniejszy dokument jest własnością PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym i nie może być kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody odpowiednich organów PCC Rokita SA. | [19 empty] | CE01 1/2
[5 empty] | ZAWÓR REGULACYJNY | [11 empty] | Numer dokumentacji:
2003-04.02-25345
Związany z PFD/P&ID nr:
2003-01.06-25301
[5 empty] | SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET | [11 empty] | Strona: |  |  | Stron: | Rewizja:
[17 empty] | 2 |  |  | 2 | B
1 | SIŁOWNIK
2 | Producent |  |  |  | *wg dostawcy
3 | Model |  |  |  | pneumatyczny, membranowy ze sprężyną
4 | Typ |  |  |  | *wg dostawcy
5 | Rozmiar |  |  |  | *wg dostawcy
6 | Powierzchnia |  |  |  | *wg dostawcy
7 | Zanik powietrza zasilającego |  |  |  | zamyka
8 | Napęd ręczny |  |  |  | brak
9 | Skok |  |  |  | *wg dostawcy
10 | POZYCJONER
11 | Producent |  |  |  | Siemens
12 | Model |  |  |  | Sipart PS2
13 | Sygnał |  |  |  | Wejście |  |  | 4…20mA HART | [6 empty] | Wyjście |  |  | 4…20mA
14 | Wzrost sygn. zawór (otw./zam.) |  |  |  | otwiera
15 | Charakterystyka krzywki |  |  |  | liniowa
16 | Bocznik |  |  |  | brak
17 | Wskaźniki
18 | Typ |  |  |  | wyświetlacz, przyciski sterowania, opcja autostrojenia, manometry, dławiniki M20, przyłącza pneumatyczne G1*4
19 | Certyfikat EEx |  |  |  | Wykonanie iskrobezpieczne Exi ( EX II 3G ia IIB T4)
20 | ZAWÓR STERUJĄCY
21 | Producent |  |  |  | brak
22 | Model |  |  |  | -
23 | Typ |  |  |  | -
24 | Brak zasilania zawór |  |  |  | -
25 | WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY
26 | Producent |  |  |  | brak
27 | Model |  |  |  | -
28 | Typ |  |  |  | -
29 | Ilość |  |  |  | -
30 | Kontakty/Obciążenie |  |  |  | -
31 | Pozycja przełączania |  |  |  | -
32 | REDUKTOR
33 | Producent |  |  |  | *)
34 | Model |  |  |  | filtroreduktor z manometrem z przyłączem fi=8mm
35 | Ciśnienie nastawione |  |  |  | *)
36 | Filtr |  |  |  | tak
37 | Wskaźniki |  |  |  | manometr *)
38 | CERTYFIKATY
39 | Próba ciśnieniowa / Szczelności |  |  |  | TAK
40 | Dokumenty PED |  |  |  | TAK
41 | Znak CE |  |  |  | TAK
42 | ZAKUP
43 | Dostawca/Producent |  |  |  | *)
44 | Model |  |  |  | *)
45 | Kod zamówieniowy |  |  |  | *)
46 | Numer seryjny* |  |  |  | *)
47 | UWAGI: | *) Wypełnia dostawca
48 |  | 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita SA.)
49 |  | 2) Siłownik powinien być wyposażony w inteligentny ustawnik pozycyjny elektropneumatyczny oraz manometry.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 | Wykonał: |  | Data: | Podpis: | Rewizja: | A |  |  | B | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
68 | Ł.Wowk |  | 2025-11-07 |  | Data: | 2025-11-07 |  |  | 2025-12-03 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
69 | Sprawdził: |  | Data: | Podpis: | Podpis:
70 |  |  |  |  | UWAGI:
71 | Zatwierdził: |  | Data: | Podpis:
72
| Niniejszy dokument jest własnością PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym i nie może być kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej gody odpowiednich organów PCC Rokita SA. | [19 empty] | CE01 2/2

## 02
[5 empty] | ZAWÓR REGULACYJNY | [11 empty] | Numer dokumentacji:
2003-04.02-25346
Związany z PFD/P&ID nr:
2003-01.06-25301
[5 empty] | SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET | [11 empty] | Strona: |  |  | Stron: | Rewizja:
[17 empty] | 1 |  |  | 2 | B
1 | OGÓLNE
2 | Numer technologiczny |  |  |  | FV701.01
3 | Ilość |  |  |  | 1
4 | Opis |  |  |  | Regulacja przepływu odgazów z V-701 do stacji absorpcji
5 | Klasyfikacja strefy |  |  |  | strefa zagrożenia 2
6 | Temperatura otoczenia |  |  |  | Minimalna |  | -29 |  |  |  | [ºC] |  |  | Maksymalna |  |  | 40 |  |  |  |  | [ºC]
7 | Dopuszczalny poziom hałasu |  |  |  | 85 dBA
8 | Szczelność |  |  |  | IV wg PN-EN 60534-4
9 | Ciśnienie pow. zasilającego |  |  |  | Minimalne |  | 4.5 |  |  |  | [bar] |  |  | Maksymalne |  |  | 6 |  |  |  |  | [bar]
10 | Pozycja po zaniku zasilania |  |  |  | FC - Normalnie zamknięta
11 | Materiał osprzętu pneumatycz. |  |  |  | 316L
12 | RUROCIĄG
13 | Średnica na wlocie |  |  |  | 88.9 x 3.05 | [5 empty] | [mm] |  |  | DN80
14 | Średnica na wylocie |  |  |  | 88.9 x 3.05 | [5 empty] | [mm] |  |  | DN80
15 | Kategoria wg PED |  |  |  | PED I
16 | DANE PROCESOWE
17 | Medium |  |  |  | Odgazy (99% - N2, 1% - H2O, tlenek etylenu, tlenek propylenu, dioksan)
18 | Stan skupienia przed zaworem |  |  |  | Gaz
19 | Δp przy zamkniętym zaworze |  |  |  | 10 bar(g)
20 | Parametr |  |  |  | Jednostka |  |  | Przepływ maksymalny |  |  |  |  | Przepływ roboczy | [5 empty] | Przepływ minimalny
21 | Przepływ |  |  |  | [kg/h] |  |  | 350 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 40
22 | Ciśnienie na wlocie |  |  |  | [bar(g)] |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.5
23 | Spadek ciśnienia |  |  |  | [bar] |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.1
24 | Temperatura na wlocie |  |  |  | [ºC] |  |  | 80 ÷ 120 |  |  |  |  | 80 ÷ 120 | [5 empty] | 80 ÷ 120
25 | Gęstość robocza |  |  |  | [kg/m3] |  |  | 3,4 ÷ 3,9 |  |  |  |  | 2,6 ÷ 2,9 | [5 empty] | 1,3 ÷ 1,45
26 | Lepkość |  |  |  | [cP] |  |  | 0,020 ÷ 0,022
27 | Współczynnik ściśliwości |  |  |  | -
28 | Kp/Kv |  |  |  | -
29 | Ciśnienie oparów |  |  |  | [bar]
30 | Temperatura robocza max. |  |  |  | [ºC] |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150
31 | WYNIKI OBLICZEŃ ZAWORU
32 | Parametr |  |  |  | Jednostka |  |  | Przepływ maksymalny |  |  |  |  | Przepływ roboczy | [5 empty] | Przepływ minimalny
33 | Współczynnik ściśliwości |  |  |  | - |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | *)
34 | Stopień otwarcia |  |  |  | [%] |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | *)
35 | Poziom hałasu |  |  |  | [dBA] |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | (*)
36 | KORPUS I WNĘTRZE
37 | Producent / Model |  |  |  | *)
38 | Rozmiar korpusu |  |  |  | DN80 PN16
39 | Przelot |  |  |  | *)
40 | Kv |  |  |  | *wg producenta
41 | Charakterystyka |  |  |  | *wg producenta
42 | Przyłącza |  |  |  | DN80 PN16 kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1 typ B1
43 | Materiał korpusu |  |  |  | Stal nierdzewna
44 | Dławnica |  |  |  | Typ |  |  | *) | [6 empty] | Materiał |  |  | *)
45 | Kierunek przepływu |  |  |  | pod grzyb
46 | Przepływ-akcja |  |  |  | *)
47 | Smarownica |  |  |  | *)
48 | Zawór odcinający
49 | Prowadzenie |  |  |  | *)
50 | Siedzenia |  |  |  | Ilość |  |  | *) | [6 empty] | Materiał |  |  | *)
51 | Typ wnętrza |  |  |  | Grzyb
52 | Materiał tłoka |  |  |  | Stal nierdzewna
53 | Materiał uszczelnień |  |  |  | PTFE
54 | Parametry projektowe |  |  |  | Ciśnienie |  | -1 ÷ 10 |  |  |  |  | [bar(g)] |  |  | Temperatura |  |  | -20 ÷ 200 |  |  |  | [ºC]
55 | UWAGI: | *) Wypełnia dostawca
56 |  | 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita SA.)
57 |  | 2) Wymagana długość zabudowy dla zaworów grzybkowych seria 1 wg PN-EN 558.
58 |  | 3) Współczynnik Kvs powinien być dobrany tak, aby przepływ roboczy zawierał się między 50 % a 70%, a maksymalny w zakresie 80 - 90 %.
59 |  | 4) Należy dostarczyć arkusz z obliczeniami zaworu oraz dokumentacja techniczno rozruchowa/karta katologowa powinny być załączone do oferty.
60 |  | 5) Zawór powinien być kompletnie wyposażony, łącznie z rurkami pneumatycznymi. Rurki pneumatyczne ze stali kwasoodpornej. Dławiki kablowe powinny mieć gwint M20x1,5.
61
62 |  | 6) Mieszanina gazów: płyn grupa 1 (palne, toksyczne).
63 |  | 7) Wymagane certyfikaty CE, Materiałowy 3.1, PED w wersji papierowej i elektroniczje.
64 |  | 8) W dostawie wymagane tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej z numerem TAG zaworu.
65 |  | 9) Zawór na rurocągu ogrzewany elektrycznie i izolowany (grubość izolacji 50 mm).
66 |  | 10. Zawór regulacyjny musi być odporny na próżnie.
67
68 | Wykonał: |  | Data: | Podpis: | Rewizja: | A |  |  | B
69 | Ł.Wowk |  | 2025-11-07 |  | Data: | 2025-11-07 |  |  | 2025-12-03
70 | Sprawdził: |  | Data: | Podpis: | Podpis:
71 |  |  |  |  | UWAGI:
72 | Zatwierdził: |  | Data: | Podpis:
73
| Niniejszy dokument jest własnością PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym i nie może być kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody odpowiednich organów PCC Rokita SA. | [19 empty] | CE01 1/2
[5 empty] | ZAWÓR REGULACYJNY | [11 empty] | Numer dokumentacji:
2003-04.02-25346
Związany z PFD/P&ID nr:
2003-01.06-25301
[5 empty] | SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET | [11 empty] | Strona: |  |  | Stron: | Rewizja:
[17 empty] | 2 |  |  | 2 | B
1 | SIŁOWNIK
2 | Producent |  |  |  | *wg dostawcy
3 | Model |  |  |  | pneumatyczny, membranowy ze sprężyną
4 | Typ |  |  |  | *wg dostawcy
5 | Rozmiar |  |  |  | *wg dostawcy
6 | Powierzchnia |  |  |  | *wg dostawcy
7 | Zanik powietrza zasilającego |  |  |  | zamyka
8 | Napęd ręczny |  |  |  | brak
9 | Skok |  |  |  | *wg dostawcy
10 | POZYCJONER
11 | Producent |  |  |  | Siemens
12 | Model |  |  |  | Sipart PS2
13 | Sygnał |  |  |  | Wejście |  |  | 4…20mA HART | [6 empty] | Wyjście |  |  | 4…20mA
14 | Wzrost sygn. zawór (otw./zam.) |  |  |  | otwiera
15 | Charakterystyka krzywki |  |  |  | liniowa
16 | Bocznik |  |  |  | brak
17 | Wskaźniki
18 | Typ |  |  |  | wyświetlacz, przyciski sterowania, opcja autostrojenia, manometry, dławiniki M20, przyłącza pneumatyczne G1*4
19 | Certyfikat EEx |  |  |  | Wykonanie iskrobezpieczne Exi ( EX II 3G ia IIB T4)
20 | ZAWÓR STERUJĄCY
21 | Producent |  |  |  | -
22 | Model |  |  |  | -
23 | Typ |  |  |  | -
24 | Brak zasilania zawór |  |  |  | -
25 | WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY
26 | Producent |  |  |  | -
27 | Model |  |  |  | -
28 | Typ |  |  |  | -
29 | Ilość |  |  |  | -
30 | Kontakty/Obciążenie |  |  |  | -
31 | Pozycja przełączania |  |  |  | -
32 | REDUKTOR
33 | Producent |  |  |  | *)
34 | Model |  |  |  | filtroreduktor z manometrem z przyłączem fi=8mm
35 | Ciśnienie nastawione |  |  |  | *)
36 | Filtr |  |  |  | tak
37 | Wskaźniki |  |  |  | manometr *)
38 | CERTYFIKATY
39 | Próba ciśnieniowa / Szczelności |  |  |  | TAK
40 | Dokumenty PED |  |  |  | TAK
41 | Znak CE |  |  |  | TAK
42 | ZAKUP
43 | Dostawca/Producent |  |  |  | *)
44 | Model |  |  |  | *)
45 | Kod zamówieniowy |  |  |  | *)
46 | Numer seryjny* |  |  |  | *)
47 | UWAGI: | *) Wypełnia dostawca
48 |  | 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita SA.)
49 |  | 2) Siłownik powinien być wyposażony w inteligentny ustawnik pozycyjny elektropneumatyczny oraz manometry.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 | Wykonał: |  | Data: | Podpis: | Rewizja: | A |  |  | B | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
68 | Ł.Wowk |  | 2025-11-07 |  | Data: | 2025-11-07 |  |  | 2025-12-03 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
69 | Sprawdził: |  | Data: | Podpis: | Podpis:
70 |  |  |  |  | UWAGI:
71 | Zatwierdził: |  | Data: | Podpis:
72
| Niniejszy dokument jest własnością PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym i nie może być kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej gody odpowiednich organów PCC Rokita SA. | [19 empty] | CE01 2/2

## 03
[5 empty] | ZAWÓR REGULACYJNY | [11 empty] | Numer dokumentacji:
2003-04.02-25347
Związany z PFD/P&ID nr:
2003-01.06-25302
[5 empty] | SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET | [11 empty] | Strona: |  |  | Stron: | Rewizja:
[17 empty] | 1 |  |  | 2 | B
1 | OGÓLNE
2 | Numer technologiczny |  |  |  | FV501.01
3 | Ilość |  |  |  | 1
4 | Opis |  |  |  | Regulacja przepływu odgazów z V-501 do stacji absorpcji
5 | Klasyfikacja strefy |  |  |  | strefa zagrożenia 2
6 | Temperatura otoczenia |  |  |  | Minimalna |  | -29 |  |  |  | [ºC] |  |  | Maksymalna |  |  | 40 |  |  |  |  | [ºC]
7 | Dopuszczalny poziom hałasu |  |  |  | 85 dBA
8 | Szczelność |  |  |  | IV wg PN-EN 60534-4
9 | Ciśnienie pow. zasilającego |  |  |  | Minimalne |  | 4.5 |  |  |  | [bar] |  |  | Maksymalne |  |  | 6 |  |  |  |  | [bar]
10 | Pozycja po zaniku zasilania |  |  |  | FC - Normalnie zamknięta
11 | Materiał osprzętu pneumatycz. |  |  |  | 316L
12 | RUROCIĄG
13 | Średnica na wlocie |  |  |  | 88.9 x 3.05 | [5 empty] | [mm] |  |  | DN80
14 | Średnica na wylocie |  |  |  | 88.9 x 3.05 | [5 empty] | [mm] |  |  | DN80
15 | Kategoria wg PED |  |  |  | PED I
16 | DANE PROCESOWE
17 | Medium |  |  |  | Odgazy (99% - N2, 1% - H2O, tlenek etylenu, tlenek propylenu, dioksan)
18 | Stan skupienia przed zaworem |  |  |  | Gaz
19 | Δp przy zamkniętym zaworze |  |  |  | 10 bar(g)
20 | Parametr |  |  |  | Jednostka |  |  | Przepływ maksymalny |  |  |  |  | Przepływ roboczy | [5 empty] | Przepływ minimalny
21 | Przepływ |  |  |  | [kg/h] |  |  | 380 |  |  |  |  | 180 | [5 empty] | 50
22 | Ciśnienie na wlocie |  |  |  | [bar(g)] |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.5
23 | Spadek ciśnienia |  |  |  | [bar] |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.1
24 | Temperatura na wlocie |  |  |  | [ºC] |  |  | 80 ÷ 120 |  |  |  |  | 80 ÷ 120 | [5 empty] | 80 ÷ 120
25 | Gęstość robocza |  |  |  | [kg/m3] |  |  | 4,8 ÷ 4,3 |  |  |  |  | 2,6 ÷ 2,9 | [5 empty] | 1,3 ÷ 1,45
26 | Lepkość |  |  |  | [cP] |  |  | 0,020 ÷ 0,022
27 | Współczynnik ściśliwości |  |  |  | -
28 | Kp/Kv |  |  |  | -
29 | Ciśnienie oparów |  |  |  | [bar]
30 | Temperatura robocza max. |  |  |  | [ºC] |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150
31 | WYNIKI OBLICZEŃ ZAWORU
32 | Parametr |  |  |  | Jednostka |  |  | Przepływ maksymalny |  |  |  |  | Przepływ roboczy | [5 empty] | Przepływ minimalny
33 | Współczynnik ściśliwości |  |  |  | - |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | *)
34 | Stopień otwarcia |  |  |  | [%] |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | *)
35 | Poziom hałasu |  |  |  | [dBA] |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | (*)
36 | KORPUS I WNĘTRZE
37 | Producent / Model |  |  |  | *)
38 | Rozmiar korpusu |  |  |  | DN80 PN16
39 | Przelot |  |  |  | *)
40 | Kv |  |  |  | *wg producenta
41 | Charakterystyka |  |  |  | *wg producenta
42 | Przyłącza |  |  |  | DN80 PN16 kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1 typ B1
43 | Materiał korpusu |  |  |  | Stal nierdzewna
44 | Dławnica |  |  |  | Typ |  |  | *) | [6 empty] | Materiał |  |  | *)
45 | Kierunek przepływu |  |  |  | pod grzyb
46 | Przepływ-akcja |  |  |  | *)
47 | Smarownica |  |  |  | *)
48 | Zawór odcinający
49 | Prowadzenie |  |  |  | *)
50 | Siedzenia |  |  |  | Ilość |  |  | *) | [6 empty] | Materiał |  |  | *)
51 | Typ wnętrza |  |  |  | Grzyb
52 | Materiał tłoka |  |  |  | Stal nierdzewna
53 | Materiał uszczelnień |  |  |  | PTFE
54 | Parametry projektowe |  |  |  | Ciśnienie |  | -1 ÷ 10 |  |  |  |  | [bar(g)] |  |  | Temperatura |  |  | -20 ÷ 200 |  |  |  | [ºC]
55 | UWAGI: | *) Wypełnia dostawca
56 |  | 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita SA.)
57 |  | 2) Wymagana długość zabudowy dla zaworów grzybkowych seria 1 wg PN-EN 558.
58 |  | 3) Współczynnik Kvs powinien być dobrany tak, aby przepływ roboczy zawierał się między 50 % a 70%, a maksymalny w zakresie 80 - 90 %.
59 |  | 4) Należy dostarczyć arkusz z obliczeniami zaworu oraz dokumentacja techniczno rozruchowa/karta katologowa powinny być załączone do oferty.
60 |  | 5) Zawór powinien być kompletnie wyposażony, łącznie z rurkami pneumatycznymi. Rurki pneumatyczne ze stali kwasoodpornej. Dławiki kablowe powinny mieć gwint M20x1,5.
61
62 |  | 6) Mieszanina gazów: płyn grupa 1 (palne, toksyczne).
63 |  | 7) Wymagane certyfikaty CE, Materiałowy 3.1, PED w wersji papierowej i elektroniczje.
64 |  | 8) W dostawie wymagane tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej z numerem TAG zaworu.
65 |  | 9) Zawór na rurocągu ogrzewany elektrycznie i izolowany (grubość izolacji 50 mm).
66 |  | 10. Zawór regulacyjny musi być odporny na próżnie.
67
68 | Wykonał: |  | Data: | Podpis: | Rewizja: | A |  |  | B
69 | Ł.Wowk |  | 2025-11-07 |  | Data: | 2025-11-07 |  |  | 2025-12-03
70 | Sprawdził: |  | Data: | Podpis: | Podpis:
71 |  |  |  |  | UWAGI:
72 | Zatwierdził: |  | Data: | Podpis:
73
| Niniejszy dokument jest własnością PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym i nie może być kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody odpowiednich organów PCC Rokita SA. | [19 empty] | CE01 1/2
[5 empty] | ZAWÓR REGULACYJNY | [11 empty] | Numer dokumentacji:
2003-04.02-25347
Związany z PFD/P&ID nr:
2003-01.06-25302
[5 empty] | SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET | [11 empty] | Strona: |  |  | Stron: | Rewizja:
[17 empty] | 2 |  |  | 2 | B
1 | SIŁOWNIK
2 | Producent |  |  |  | *wg dostawcy
3 | Model |  |  |  | pneumatyczny, membranowy ze sprężyną
4 | Typ |  |  |  | *wg dostawcy
5 | Rozmiar |  |  |  | *wg dostawcy
6 | Powierzchnia |  |  |  | *wg dostawcy
7 | Zanik powietrza zasilającego |  |  |  | zamyka
8 | Napęd ręczny |  |  |  | brak
9 | Skok |  |  |  | *wg dostawcy
10 | POZYCJONER
11 | Producent |  |  |  | Siemens
12 | Model |  |  |  | Sipart PS2
13 | Sygnał |  |  |  | Wejście |  |  | 4…20mA HART | [6 empty] | Wyjście |  |  | 4…20mA
14 | Wzrost sygn. zawór (otw./zam.) |  |  |  | otwiera
15 | Charakterystyka krzywki |  |  |  | liniowa
16 | Bocznik |  |  |  | brak
17 | Wskaźniki
18 | Typ |  |  |  | wyświetlacz, przyciski sterowania, opcja autostrojenia, manometry, dławiniki M20, przyłącza pneumatyczne G1*4
19 | Certyfikat EEx |  |  |  | Wykonanie iskrobezpieczne Exi ( EX II 3G ia IIB T4)
20 | ZAWÓR STERUJĄCY
21 | Producent |  |  |  | -
22 | Model |  |  |  | -
23 | Typ |  |  |  | -
24 | Brak zasilania zawór |  |  |  | -
25 | WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY
26 | Producent |  |  |  | -
27 | Model |  |  |  | -
28 | Typ |  |  |  | -
29 | Ilość |  |  |  | -
30 | Kontakty/Obciążenie |  |  |  | -
31 | Pozycja przełączania |  |  |  | -
32 | REDUKTOR
33 | Producent |  |  |  | *)
34 | Model |  |  |  | filtroreduktor z manometrem z przyłączem fi=8mm
35 | Ciśnienie nastawione |  |  |  | *)
36 | Filtr |  |  |  | tak
37 | Wskaźniki |  |  |  | manometr *)
38 | CERTYFIKATY
39 | Próba ciśnieniowa / Szczelności |  |  |  | TAK
40 | Dokumenty PED |  |  |  | TAK
41 | Znak CE |  |  |  | TAK
42 | ZAKUP
43 | Dostawca/Producent |  |  |  | *)
44 | Model |  |  |  | *)
45 | Kod zamówieniowy |  |  |  | *)
46 | Numer seryjny* |  |  |  | *)
47 | UWAGI: | *) Wypełnia dostawca
48 |  | 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita SA.)
49 |  | 2) Siłownik powinien być wyposażony w inteligentny ustawnik pozycyjny elektropneumatyczny oraz manometry.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 | Wykonał: |  | Data: | Podpis: | Rewizja: | A |  |  | B | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
68 | Ł.Wowk |  | 2025-11-07 |  | Data: | 2025-11-07 |  |  | 2025-12-03 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
69 | Sprawdził: |  | Data: | Podpis: | Podpis:
70 |  |  |  |  | UWAGI:
71 | Zatwierdził: |  | Data: | Podpis:
72
| Niniejszy dokument jest własnością PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym i nie może być kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej gody odpowiednich organów PCC Rokita SA. | [19 empty] | CE01 2/2

## 04
[5 empty] | ZAWÓR REGULACYJNY | [11 empty] | Numer dokumentacji:
2003-04.02-25348
Związany z PFD/P&ID nr:
2003-01.06-25302
[5 empty] | SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET | [11 empty] | Strona: |  |  | Stron: | Rewizja:
[17 empty] | 1 |  |  | 2 | B
1 | OGÓLNE
2 | Numer technologiczny |  |  |  | FV506.01
3 | Ilość |  |  |  | 1
4 | Opis |  |  |  | Regulacja przepływu odgazów z V-506 do stacji absorpcji
5 | Klasyfikacja strefy |  |  |  | strefa zagrożenia 2
6 | Temperatura otoczenia |  |  |  | Minimalna |  | -29 |  |  |  | [ºC] |  |  | Maksymalna |  |  | 40 |  |  |  |  | [ºC]
7 | Dopuszczalny poziom hałasu |  |  |  | 85 dBA
8 | Szczelność |  |  |  | IV wg PN-EN 60534-4
9 | Ciśnienie pow. zasilającego |  |  |  | Minimalne |  | 4.5 |  |  |  | [bar] |  |  | Maksymalne |  |  | 6 |  |  |  |  | [bar]
10 | Pozycja po zaniku zasilania |  |  |  | FC - Normalnie zamknięta
11 | Materiał osprzętu pneumatycz. |  |  |  | 316L
12 | RUROCIĄG
13 | Średnica na wlocie |  |  |  | 88.9 x 3.05 | [5 empty] | [mm] |  |  | DN80
14 | Średnica na wylocie |  |  |  | 88.9 x 3.05 | [5 empty] | [mm] |  |  | DN80
15 | Kategoria wg PED |  |  |  | PED I
16 | DANE PROCESOWE
17 | Medium |  |  |  | Odgazy (99% - N2, 1% - H2O, tlenek etylenu, tlenek propylenu, dioksan)
18 | Stan skupienia przed zaworem |  |  |  | Gaz
19 | Δp przy zamkniętym zaworze |  |  |  | 10 bar(g)
20 | Parametr |  |  |  | Jednostka |  |  | Przepływ maksymalny |  |  |  |  | Przepływ roboczy | [5 empty] | Przepływ minimalny
21 | Przepływ |  |  |  | [kg/h] |  |  | 300 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 50
22 | Ciśnienie na wlocie |  |  |  | [bar(g)] |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.5
23 | Spadek ciśnienia |  |  |  | [bar] |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.1
24 | Temperatura na wlocie |  |  |  | [ºC] |  |  | 80 ÷ 120 |  |  |  |  | 80 ÷ 120 | [5 empty] | 80 ÷ 120
25 | Gęstość robocza |  |  |  | [kg/m3] |  |  | 3,4 ÷ 3,9 |  |  |  |  | 2,6 ÷ 2,9 | [5 empty] | 1,3 ÷ 1,45
26 | Lepkość |  |  |  | [cP] |  |  | 0,020 ÷ 0,022
27 | Współczynnik ściśliwości |  |  |  | -
28 | Kp/Kv |  |  |  | -
29 | Ciśnienie oparów |  |  |  | [bar]
30 | Temperatura robocza max. |  |  |  | [ºC] |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150
31 | WYNIKI OBLICZEŃ ZAWORU
32 | Parametr |  |  |  | Jednostka |  |  | Przepływ maksymalny |  |  |  |  | Przepływ roboczy | [5 empty] | Przepływ minimalny
33 | Współczynnik ściśliwości |  |  |  | - |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | *)
34 | Stopień otwarcia |  |  |  | [%] |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | *)
35 | Poziom hałasu |  |  |  | [dBA] |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | (*)
36 | KORPUS I WNĘTRZE
37 | Producent / Model |  |  |  | *)
38 | Rozmiar korpusu |  |  |  | DN80 PN16
39 | Przelot |  |  |  | *)
40 | Kv |  |  |  | *wg producenta
41 | Charakterystyka |  |  |  | *wg producenta
42 | Przyłącza |  |  |  | DN80 PN16 kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1 typ B1
43 | Materiał korpusu |  |  |  | Stal nierdzewna
44 | Dławnica |  |  |  | Typ |  |  | *) | [6 empty] | Materiał |  |  | *)
45 | Kierunek przepływu |  |  |  | pod grzyb
46 | Przepływ-akcja |  |  |  | *)
47 | Smarownica |  |  |  | *)
48 | Zawór odcinający
49 | Prowadzenie |  |  |  | *)
50 | Siedzenia |  |  |  | Ilość |  |  | *) | [6 empty] | Materiał |  |  | *)
51 | Typ wnętrza |  |  |  | Grzyb
52 | Materiał tłoka |  |  |  | Stal nierdzewna
53 | Materiał uszczelnień |  |  |  | PTFE
54 | Parametry projektowe |  |  |  | Ciśnienie |  | -1 ÷ 10 |  |  |  |  | [bar(g)] |  |  | Temperatura |  |  | -20 ÷ 200 |  |  |  | [ºC]
55 | UWAGI: | *) Wypełnia dostawca
56 |  | 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita SA.)
57 |  | 2) Wymagana długość zabudowy dla zaworów grzybkowych seria 1 wg PN-EN 558.
58 |  | 3) Współczynnik Kvs powinien być dobrany tak, aby przepływ roboczy zawierał się między 50 % a 70%, a maksymalny w zakresie 80 - 90 %.
59 |  | 4) Należy dostarczyć arkusz z obliczeniami zaworu oraz dokumentacja techniczno rozruchowa/karta katologowa powinny być załączone do oferty.
60 |  | 5) Zawór powinien być kompletnie wyposażony, łącznie z rurkami pneumatycznymi. Rurki pneumatyczne ze stali kwasoodpornej. Dławiki kablowe powinny mieć gwint M20x1,5.
61
62 |  | 6) Mieszanina gazów: płyn grupa 1 (palne, toksyczne).
63 |  | 7) Wymagane certyfikaty CE, Materiałowy 3.1, PED w wersji papierowej i elektroniczje.
64 |  | 8) W dostawie wymagane tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej z numerem TAG zaworu.
65 |  | 9) Zawór na rurocągu ogrzewany elektrycznie i izolowany (grubość izolacji 50 mm).
66 |  | 10. Zawór regulacyjny musi być odporny na próżnie.
67
68 | Wykonał: |  | Data: | Podpis: | Rewizja: | A |  |  | B
69 | Ł.Wowk |  | 2025-11-07 |  | Data: | 2025-11-07 |  |  | 2025-12-03
70 | Sprawdził: |  | Data: | Podpis: | Podpis:
71 |  |  |  |  | UWAGI:
72 | Zatwierdził: |  | Data: | Podpis:
73
| Niniejszy dokument jest własnością PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym i nie może być kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody odpowiednich organów PCC Rokita SA. | [19 empty] | CE01 1/2
[5 empty] | ZAWÓR REGULACYJNY | [11 empty] | Numer dokumentacji:
2003-04.02-25348
Związany z PFD/P&ID nr:
2003-01.06-25302
[5 empty] | SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET | [11 empty] | Strona: |  |  | Stron: | Rewizja:
[17 empty] | 2 |  |  | 2 | B
1 | SIŁOWNIK
2 | Producent |  |  |  | *wg dostawcy
3 | Model |  |  |  | pneumatyczny, membranowy ze sprężyną
4 | Typ |  |  |  | *wg dostawcy
5 | Rozmiar |  |  |  | *wg dostawcy
6 | Powierzchnia |  |  |  | *wg dostawcy
7 | Zanik powietrza zasilającego |  |  |  | zamyka
8 | Napęd ręczny |  |  |  | brak
9 | Skok |  |  |  | *wg dostawcy
10 | POZYCJONER
11 | Producent |  |  |  | Siemens
12 | Model |  |  |  | Sipart PS2
13 | Sygnał |  |  |  | Wejście |  |  | 4…20mA HART | [6 empty] | Wyjście |  |  | 4…20mA
14 | Wzrost sygn. zawór (otw./zam.) |  |  |  | otwiera
15 | Charakterystyka krzywki |  |  |  | liniowa
16 | Bocznik |  |  |  | brak
17 | Wskaźniki
18 | Typ |  |  |  | wyświetlacz, przyciski sterowania, opcja autostrojenia, manometry, dławiniki M20, przyłącza pneumatyczne G1*4
19 | Certyfikat EEx |  |  |  | Wykonanie iskrobezpieczne Exi ( EX II 3G ia IIB T4)
20 | ZAWÓR STERUJĄCY
21 | Producent |  |  |  | -
22 | Model |  |  |  | -
23 | Typ |  |  |  | -
24 | Brak zasilania zawór |  |  |  | -
25 | WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY
26 | Producent |  |  |  | -
27 | Model |  |  |  | -
28 | Typ |  |  |  | -
29 | Ilość |  |  |  | -
30 | Kontakty/Obciążenie |  |  |  | -
31 | Pozycja przełączania |  |  |  | -
32 | REDUKTOR
33 | Producent |  |  |  | *)
34 | Model |  |  |  | filtroreduktor z manometrem z przyłączem fi=8mm
35 | Ciśnienie nastawione |  |  |  | *)
36 | Filtr |  |  |  | tak
37 | Wskaźniki |  |  |  | manometr *)
38 | CERTYFIKATY
39 | Próba ciśnieniowa / Szczelności |  |  |  | TAK
40 | Dokumenty PED |  |  |  | TAK
41 | Znak CE |  |  |  | TAK
42 | ZAKUP
43 | Dostawca/Producent |  |  |  | *)
44 | Model |  |  |  | *)
45 | Kod zamówieniowy |  |  |  | *)
46 | Numer seryjny* |  |  |  | *)
47 | UWAGI: | *) Wypełnia dostawca
48 |  | 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita SA.)
49 |  | 2) Siłownik powinien być wyposażony w inteligentny ustawnik pozycyjny elektropneumatyczny oraz manometry.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 | Wykonał: |  | Data: | Podpis: | Rewizja: | A |  |  | B | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
68 | Ł.Wowk |  | 2025-11-07 |  | Data: | 2025-11-07 |  |  | 2025-12-03 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
69 | Sprawdził: |  | Data: | Podpis: | Podpis:
70 |  |  |  |  | UWAGI:
71 | Zatwierdził: |  | Data: | Podpis:
72
| Niniejszy dokument jest własnością PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym i nie może być kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej gody odpowiednich organów PCC Rokita SA. | [19 empty] | CE01 2/2

## 05
[5 empty] | ZAWÓR REGULACYJNY | [11 empty] | Numer dokumentacji:
2003-04.02-25349
Związany z PFD/P&ID nr:
2003-01.06-25303
[5 empty] | SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET | [11 empty] | Strona: |  |  | Stron: | Rewizja:
[17 empty] | 1 |  |  | 2 | B
1 | OGÓLNE
2 | Numer technologiczny |  |  |  | FV502.01
3 | Ilość |  |  |  | 1
4 | Opis |  |  |  | Regulacja przepływu odgazów z V-502 do stacji absorpcji
5 | Klasyfikacja strefy |  |  |  | strefa zagrożenia 2
6 | Temperatura otoczenia |  |  |  | Minimalna |  | -29 |  |  |  | [ºC] |  |  | Maksymalna |  |  | 40 |  |  |  |  | [ºC]
7 | Dopuszczalny poziom hałasu |  |  |  | 85 dBA
8 | Szczelność |  |  |  | IV wg PN-EN 60534-4
9 | Ciśnienie pow. zasilającego |  |  |  | Minimalne |  | 4.5 |  |  |  | [bar] |  |  | Maksymalne |  |  | 6 |  |  |  |  | [bar]
10 | Pozycja po zaniku zasilania |  |  |  | FC - Normalnie zamknięta
11 | Materiał osprzętu pneumatycz. |  |  |  | 316L
12 | RUROCIĄG
13 | Średnica na wlocie |  |  |  | 60,3 x 2,77 | [5 empty] | [mm] |  |  | DN50
14 | Średnica na wylocie |  |  |  | 60,3 x 2,77 | [5 empty] | [mm] |  |  | DN50
15 | Kategoria wg PED |  |  |  | PED I
16 | DANE PROCESOWE
17 | Medium |  |  |  | Odgazy (99% - N2, 1% - H2O, tlenek etylenu, tlenek propylenu, dioksan)
18 | Stan skupienia przed zaworem |  |  |  | Gaz
19 | Δp przy zamkniętym zaworze |  |  |  | 10 bar(g)
20 | Parametr |  |  |  | Jednostka |  |  | Przepływ maksymalny |  |  |  |  | Przepływ roboczy | [5 empty] | Przepływ minimalny
21 | Przepływ |  |  |  | [kg/h] |  |  | 170 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 35
22 | Ciśnienie na wlocie |  |  |  | [bar(g)] |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.5
23 | Spadek ciśnienia |  |  |  | [bar] |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.1
24 | Temperatura na wlocie |  |  |  | [ºC] |  |  | 80 ÷ 120 |  |  |  |  | 80 ÷ 120 | [5 empty] | 80 ÷ 120
25 | Gęstość robocza |  |  |  | [kg/m3] |  |  | 3,4 ÷ 3,9 |  |  |  |  | 2,6 ÷ 2,9 | [5 empty] | 1,3 ÷ 1,45
26 | Lepkość |  |  |  | [cP] |  |  | 0,020 ÷ 0,022
27 | Współczynnik ściśliwości |  |  |  | -
28 | Kp/Kv |  |  |  | -
29 | Ciśnienie oparów |  |  |  | [bar]
30 | Temperatura robocza max. |  |  |  | [ºC] |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150
31 | WYNIKI OBLICZEŃ ZAWORU
32 | Parametr |  |  |  | Jednostka |  |  | Przepływ maksymalny |  |  |  |  | Przepływ roboczy | [5 empty] | Przepływ minimalny
33 | Współczynnik ściśliwości |  |  |  | - |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | *)
34 | Stopień otwarcia |  |  |  | [%] |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | *)
35 | Poziom hałasu |  |  |  | [dBA] |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | (*)
36 | KORPUS I WNĘTRZE
37 | Producent / Model |  |  |  | *)
38 | Rozmiar korpusu |  |  |  | DN50 PN16
39 | Przelot |  |  |  | *)
40 | Kv |  |  |  | *wg producenta
41 | Charakterystyka |  |  |  | *wg producenta
42 | Przyłącza |  |  |  | DN50 PN16 kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1 typ B1
43 | Materiał korpusu |  |  |  | Stal nierdzewna
44 | Dławnica |  |  |  | Typ |  |  | *) | [6 empty] | Materiał |  |  | *)
45 | Kierunek przepływu |  |  |  | pod grzyb
46 | Przepływ-akcja |  |  |  | *)
47 | Smarownica |  |  |  | *)
48 | Zawór odcinający
49 | Prowadzenie |  |  |  | *)
50 | Siedzenia |  |  |  | Ilość |  |  | *) | [6 empty] | Materiał |  |  | *)
51 | Typ wnętrza |  |  |  | Grzyb
52 | Materiał tłoka |  |  |  | Stal nierdzewna
53 | Materiał uszczelnień |  |  |  | PTFE
54 | Parametry projektowe |  |  |  | Ciśnienie |  | -1 ÷ 10 |  |  |  |  | [bar(g)] |  |  | Temperatura |  |  | -20 ÷ 200 |  |  |  | [ºC]
55 | UWAGI: | *) Wypełnia dostawca
56 |  | 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita SA.)
57 |  | 2) Wymagana długość zabudowy dla zaworów grzybkowych seria 1 wg PN-EN 558.
58 |  | 3) Współczynnik Kvs powinien być dobrany tak, aby przepływ roboczy zawierał się między 50 % a 70%, a maksymalny w zakresie 80 - 90 %.
59 |  | 4) Należy dostarczyć arkusz z obliczeniami zaworu oraz dokumentacja techniczno rozruchowa/karta katologowa powinny być załączone do oferty.
60 |  | 5) Zawór powinien być kompletnie wyposażony, łącznie z rurkami pneumatycznymi. Rurki pneumatyczne ze stali kwasoodpornej. Dławiki kablowe powinny mieć gwint M20x1,5.
61
62 |  | 6) Mieszanina gazów: płyn grupa 1 (palne, toksyczne).
63 |  | 7) Wymagane certyfikaty CE, Materiałowy 3.1, PED w wersji papierowej i elektroniczje.
64 |  | 8) W dostawie wymagane tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej z numerem TAG zaworu.
65 |  | 9) Zawór na rurocągu ogrzewany elektrycznie i izolowany (grubość izolacji 50 mm).
66 |  | 10. Zawór regulacyjny musi być odporny na próżnie.
67
68 | Wykonał: |  | Data: | Podpis: | Rewizja: | A |  |  | B
69 | Ł.Wowk |  | 2025-11-07 |  | Data: | 2025-11-07 |  |  | 2025-12-03
70 | Sprawdził: |  | Data: | Podpis: | Podpis:
71 |  |  |  |  | UWAGI:
72 | Zatwierdził: |  | Data: | Podpis:
73
| Niniejszy dokument jest własnością PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym i nie może być kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody odpowiednich organów PCC Rokita SA. | [19 empty] | CE01 1/2
[5 empty] | ZAWÓR REGULACYJNY | [11 empty] | Numer dokumentacji:
2003-04.02-25349
Związany z PFD/P&ID nr:
2003-01.06-25303
[5 empty] | SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET | [11 empty] | Strona: |  |  | Stron: | Rewizja:
[17 empty] | 2 |  |  | 2 | B
1 | SIŁOWNIK
2 | Producent |  |  |  | *wg dostawcy
3 | Model |  |  |  | pneumatyczny, membranowy ze sprężyną
4 | Typ |  |  |  | *wg dostawcy
5 | Rozmiar |  |  |  | *wg dostawcy
6 | Powierzchnia |  |  |  | *wg dostawcy
7 | Zanik powietrza zasilającego |  |  |  | zamyka
8 | Napęd ręczny |  |  |  | brak
9 | Skok |  |  |  | *wg dostawcy
10 | POZYCJONER
11 | Producent |  |  |  | Siemens
12 | Model |  |  |  | Sipart PS2
13 | Sygnał |  |  |  | Wejście |  |  | 4…20mA HART | [6 empty] | Wyjście |  |  | 4…20mA
14 | Wzrost sygn. zawór (otw./zam.) |  |  |  | otwiera
15 | Charakterystyka krzywki |  |  |  | liniowa
16 | Bocznik |  |  |  | brak
17 | Wskaźniki
18 | Typ |  |  |  | wyświetlacz, przyciski sterowania, opcja autostrojenia, manometry, dławiniki M20, przyłącza pneumatyczne G1*4
19 | Certyfikat EEx |  |  |  | Wykonanie iskrobezpieczne Exi ( EX II 3G ia IIB T4)
20 | ZAWÓR STERUJĄCY
21 | Producent |  |  |  | -
22 | Model |  |  |  | -
23 | Typ |  |  |  | -
24 | Brak zasilania zawór |  |  |  | -
25 | WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY
26 | Producent |  |  |  | -
27 | Model |  |  |  | -
28 | Typ |  |  |  | -
29 | Ilość |  |  |  | -
30 | Kontakty/Obciążenie |  |  |  | -
31 | Pozycja przełączania |  |  |  | -
32 | REDUKTOR
33 | Producent |  |  |  | *)
34 | Model |  |  |  | filtroreduktor z manometrem z przyłączem fi=8mm
35 | Ciśnienie nastawione |  |  |  | *)
36 | Filtr |  |  |  | tak
37 | Wskaźniki |  |  |  | manometr *)
38 | CERTYFIKATY
39 | Próba ciśnieniowa / Szczelności |  |  |  | TAK
40 | Dokumenty PED |  |  |  | TAK
41 | Znak CE |  |  |  | TAK
42 | ZAKUP
43 | Dostawca/Producent |  |  |  | *)
44 | Model |  |  |  | *)
45 | Kod zamówieniowy |  |  |  | *)
46 | Numer seryjny* |  |  |  | *)
47 | UWAGI: | *) Wypełnia dostawca
48 |  | 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita SA.)
49 |  | 2) Siłownik powinien być wyposażony w inteligentny ustawnik pozycyjny elektropneumatyczny oraz manometry.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 | Wykonał: |  | Data: | Podpis: | Rewizja: | A |  |  | B | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
68 | Ł.Wowk |  | 2025-11-07 |  | Data: | 2025-11-07 |  |  | 2025-12-03 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
69 | Sprawdził: |  | Data: | Podpis: | Podpis:
70 |  |  |  |  | UWAGI:
71 | Zatwierdził: |  | Data: | Podpis:
72
| Niniejszy dokument jest własnością PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym i nie może być kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej gody odpowiednich organów PCC Rokita SA. | [19 empty] | CE01 2/2

## 06
[5 empty] | ZAWÓR REGULACYJNY | [11 empty] | Numer dokumentacji:
2003-04.02-25350
Związany z PFD/P&ID nr:
2003-01.06-25303
[5 empty] | SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET | [11 empty] | Strona: |  |  | Stron: | Rewizja:
[17 empty] | 1 |  |  | 2 | B
1 | OGÓLNE
2 | Numer technologiczny |  |  |  | FV503.01
3 | Ilość |  |  |  | 1
4 | Opis |  |  |  | Regulacja przepływu odgazów z V-503 do stacji absorpcji
5 | Klasyfikacja strefy |  |  |  | strefa zagrożenia 2
6 | Temperatura otoczenia |  |  |  | Minimalna |  | -29 |  |  |  | [ºC] |  |  | Maksymalna |  |  | 40 |  |  |  |  | [ºC]
7 | Dopuszczalny poziom hałasu |  |  |  | 85 dBA
8 | Szczelność |  |  |  | IV wg PN-EN 60534-4
9 | Ciśnienie pow. zasilającego |  |  |  | Minimalne |  | 4.5 |  |  |  | [bar] |  |  | Maksymalne |  |  | 6 |  |  |  |  | [bar]
10 | Pozycja po zaniku zasilania |  |  |  | FC - Normalnie zamknięta
11 | Materiał osprzętu pneumatycz. |  |  |  | 316L
12 | RUROCIĄG
13 | Średnica na wlocie |  |  |  | 60,3 x 2,77 | [5 empty] | [mm] |  |  | DN50
14 | Średnica na wylocie |  |  |  | 60,3 x 2,77 | [5 empty] | [mm] |  |  | DN50
15 | Kategoria wg PED |  |  |  | PED I
16 | DANE PROCESOWE
17 | Medium |  |  |  | Odgazy (99% - N2, 1% - H2O, tlenek etylenu, tlenek propylenu, dioksan)
18 | Stan skupienia przed zaworem |  |  |  | Gaz
19 | Δp przy zamkniętym zaworze |  |  |  | 10 bar(g)
20 | Parametr |  |  |  | Jednostka |  |  | Przepływ maksymalny |  |  |  |  | Przepływ roboczy | [5 empty] | Przepływ minimalny
21 | Przepływ |  |  |  | [kg/h] |  |  | 170 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 40
22 | Ciśnienie na wlocie |  |  |  | [bar(g)] |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.5
23 | Spadek ciśnienia |  |  |  | [bar] |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.1
24 | Temperatura na wlocie |  |  |  | [ºC] |  |  | 80 ÷ 120 |  |  |  |  | 80 ÷ 120 | [5 empty] | 80 ÷ 120
25 | Gęstość robocza |  |  |  | [kg/m3] |  |  | 3,4 ÷ 3,9 |  |  |  |  | 2,6 ÷ 2,9 | [5 empty] | 1,3 ÷ 1,45
26 | Lepkość |  |  |  | [cP] |  |  | 0,020 ÷ 0,022
27 | Współczynnik ściśliwości |  |  |  | -
28 | Kp/Kv |  |  |  | -
29 | Ciśnienie oparów |  |  |  | [bar]
30 | Temperatura robocza max. |  |  |  | [ºC] |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150
31 | WYNIKI OBLICZEŃ ZAWORU
32 | Parametr |  |  |  | Jednostka |  |  | Przepływ maksymalny |  |  |  |  | Przepływ roboczy | [5 empty] | Przepływ minimalny
33 | Współczynnik ściśliwości |  |  |  | - |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | *)
34 | Stopień otwarcia |  |  |  | [%] |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | *)
35 | Poziom hałasu |  |  |  | [dBA] |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | (*)
36 | KORPUS I WNĘTRZE
37 | Producent / Model |  |  |  | *)
38 | Rozmiar korpusu |  |  |  | DN50 PN16
39 | Przelot |  |  |  | *)
40 | Kv |  |  |  | *wg producenta
41 | Charakterystyka |  |  |  | *wg producenta
42 | Przyłącza |  |  |  | DN50 PN16 kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1 typ B1
43 | Materiał korpusu |  |  |  | Stal nierdzewna
44 | Dławnica |  |  |  | Typ |  |  | *) | [6 empty] | Materiał |  |  | *)
45 | Kierunek przepływu |  |  |  | pod grzyb
46 | Przepływ-akcja |  |  |  | *)
47 | Smarownica |  |  |  | *)
48 | Zawór odcinający
49 | Prowadzenie |  |  |  | *)
50 | Siedzenia |  |  |  | Ilość |  |  | *) | [6 empty] | Materiał |  |  | *)
51 | Typ wnętrza |  |  |  | Grzyb
52 | Materiał tłoka |  |  |  | Stal nierdzewna
53 | Materiał uszczelnień |  |  |  | PTFE
54 | Parametry projektowe |  |  |  | Ciśnienie |  | -1 ÷ 10 |  |  |  |  | [bar(g)] |  |  | Temperatura |  |  | -20 ÷ 200 |  |  |  | [ºC]
55 | UWAGI: | *) Wypełnia dostawca
56 |  | 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita SA.)
57 |  | 2) Wymagana długość zabudowy dla zaworów grzybkowych seria 1 wg PN-EN 558.
58 |  | 3) Współczynnik Kvs powinien być dobrany tak, aby przepływ roboczy zawierał się między 50 % a 70%, a maksymalny w zakresie 80 - 90 %.
59 |  | 4) Należy dostarczyć arkusz z obliczeniami zaworu oraz dokumentacja techniczno rozruchowa/karta katologowa powinny być załączone do oferty.
60 |  | 5) Zawór powinien być kompletnie wyposażony, łącznie z rurkami pneumatycznymi. Rurki pneumatyczne ze stali kwasoodpornej. Dławiki kablowe powinny mieć gwint M20x1,5.
61
62 |  | 6) Mieszanina gazów: płyn grupa 1 (palne, toksyczne).
63 |  | 7) Wymagane certyfikaty CE, Materiałowy 3.1, PED w wersji papierowej i elektroniczje.
64 |  | 8) W dostawie wymagane tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej z numerem TAG zaworu.
65 |  | 9) Zawór na rurocągu ogrzewany elektrycznie i izolowany (grubość izolacji 50 mm).
66 |  | 10. Zawór regulacyjny musi być odporny na próżnie.
67
68 | Wykonał: |  | Data: | Podpis: | Rewizja: | A |  |  | B
69 | Ł.Wowk |  | 2025-11-07 |  | Data: | 2025-11-07 |  |  | 2025-12-03
70 | Sprawdził: |  | Data: | Podpis: | Podpis:
71 |  |  |  |  | UWAGI:
72 | Zatwierdził: |  | Data: | Podpis:
73
| Niniejszy dokument jest własnością PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym i nie może być kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody odpowiednich organów PCC Rokita SA. | [19 empty] | CE01 1/2
[5 empty] | ZAWÓR REGULACYJNY | [11 empty] | Numer dokumentacji:
2003-04.02-25350
Związany z PFD/P&ID nr:
2003-01.06-25303
[5 empty] | SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET | [11 empty] | Strona: |  |  | Stron: | Rewizja:
[17 empty] | 2 |  |  | 2 | B
1 | SIŁOWNIK
2 | Producent |  |  |  | *wg dostawcy
3 | Model |  |  |  | pneumatyczny, membranowy ze sprężyną
4 | Typ |  |  |  | *wg dostawcy
5 | Rozmiar |  |  |  | *wg dostawcy
6 | Powierzchnia |  |  |  | *wg dostawcy
7 | Zanik powietrza zasilającego |  |  |  | zamyka
8 | Napęd ręczny |  |  |  | brak
9 | Skok |  |  |  | *wg dostawcy
10 | POZYCJONER
11 | Producent |  |  |  | Siemens
12 | Model |  |  |  | Sipart PS2
13 | Sygnał |  |  |  | Wejście |  |  | 4…20mA HART | [6 empty] | Wyjście |  |  | 4…20mA
14 | Wzrost sygn. zawór (otw./zam.) |  |  |  | otwiera
15 | Charakterystyka krzywki |  |  |  | liniowa
16 | Bocznik |  |  |  | brak
17 | Wskaźniki
18 | Typ |  |  |  | wyświetlacz, przyciski sterowania, opcja autostrojenia, manometry, dławiniki M20, przyłącza pneumatyczne G1*4
19 | Certyfikat EEx |  |  |  | Wykonanie iskrobezpieczne Exi ( EX II 3G ia IIB T4)
20 | ZAWÓR STERUJĄCY
21 | Producent |  |  |  | -
22 | Model |  |  |  | -
23 | Typ |  |  |  | -
24 | Brak zasilania zawór |  |  |  | -
25 | WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY
26 | Producent |  |  |  | -
27 | Model |  |  |  | -
28 | Typ |  |  |  | -
29 | Ilość |  |  |  | -
30 | Kontakty/Obciążenie |  |  |  | -
31 | Pozycja przełączania |  |  |  | -
32 | REDUKTOR
33 | Producent |  |  |  | *)
34 | Model |  |  |  | filtroreduktor z manometrem z przyłączem fi=8mm
35 | Ciśnienie nastawione |  |  |  | *)
36 | Filtr |  |  |  | tak
37 | Wskaźniki |  |  |  | manometr *)
38 | CERTYFIKATY
39 | Próba ciśnieniowa / Szczelności |  |  |  | TAK
40 | Dokumenty PED |  |  |  | TAK
41 | Znak CE |  |  |  | TAK
42 | ZAKUP
43 | Dostawca/Producent |  |  |  | *)
44 | Model |  |  |  | *)
45 | Kod zamówieniowy |  |  |  | *)
46 | Numer seryjny* |  |  |  | *)
47 | UWAGI: | *) Wypełnia dostawca
48 |  | 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita SA.)
49 |  | 2) Siłownik powinien być wyposażony w inteligentny ustawnik pozycyjny elektropneumatyczny oraz manometry.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 | Wykonał: |  | Data: | Podpis: | Rewizja: | A |  |  | B | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
68 | Ł.Wowk |  | 2025-11-07 |  | Data: | 2025-11-07 |  |  | 2025-12-03 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
69 | Sprawdził: |  | Data: | Podpis: | Podpis:
70 |  |  |  |  | UWAGI:
71 | Zatwierdził: |  | Data: | Podpis:
72
| Niniejszy dokument jest własnością PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym i nie może być kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej gody odpowiednich organów PCC Rokita SA. | [19 empty] | CE01 2/2

## 07
[5 empty] | ZAWÓR REGULACYJNY | [11 empty] | Numer dokumentacji:
2003-04.02-25351
Związany z PFD/P&ID nr:
2003-01.06-25304
[5 empty] | SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET | [11 empty] | Strona: |  |  | Stron: | Rewizja:
[17 empty] | 1 |  |  | 2 | B
1 | OGÓLNE
2 | Numer technologiczny |  |  |  | FV505.01
3 | Ilość |  |  |  | 1
4 | Opis |  |  |  | Regulacja przepływu odgazów z V-505 do stacji absorpcji
5 | Klasyfikacja strefy |  |  |  | strefa zagrożenia 2
6 | Temperatura otoczenia |  |  |  | Minimalna |  | -29 |  |  |  | [ºC] |  |  | Maksymalna |  |  | 40 |  |  |  |  | [ºC]
7 | Dopuszczalny poziom hałasu |  |  |  | 85 dBA
8 | Szczelność |  |  |  | IV wg PN-EN 60534-4
9 | Ciśnienie pow. zasilającego |  |  |  | Minimalne |  | 4.5 |  |  |  | [bar] |  |  | Maksymalne |  |  | 6 |  |  |  |  | [bar]
10 | Pozycja po zaniku zasilania |  |  |  | FC - Normalnie zamknięta
11 | Materiał osprzętu pneumatycz. |  |  |  | 316L
12 | RUROCIĄG
13 | Średnica na wlocie |  |  |  | 60,3 x 2,77 | [5 empty] | [mm] |  |  | DN50
14 | Średnica na wylocie |  |  |  | 60,3 x 2,77 | [5 empty] | [mm] |  |  | DN50
15 | Kategoria wg PED |  |  |  | PED I
16 | DANE PROCESOWE
17 | Medium |  |  |  | Odgazy (99% - N2, 1% - H2O, tlenek etylenu, tlenek propylenu, dioksan)
18 | Stan skupienia przed zaworem |  |  |  | Gaz
19 | Δp przy zamkniętym zaworze |  |  |  | 10 bar(g)
20 | Parametr |  |  |  | Jednostka |  |  | Przepływ maksymalny |  |  |  |  | Przepływ roboczy | [5 empty] | Przepływ minimalny
21 | Przepływ |  |  |  | [kg/h] |  |  | 170 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 15
22 | Ciśnienie na wlocie |  |  |  | [bar(g)] |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.5
23 | Spadek ciśnienia |  |  |  | [bar] |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.1
24 | Temperatura na wlocie |  |  |  | [ºC] |  |  | 80 ÷ 120 |  |  |  |  | 80 ÷ 120 | [5 empty] | 80 ÷ 120
25 | Gęstość robocza |  |  |  | [kg/m3] |  |  | 3,4 ÷ 3,9 |  |  |  |  | 2,6 ÷ 2,9 | [5 empty] | 1,3 ÷ 1,45
26 | Lepkość |  |  |  | [cP] |  |  | 0,020 ÷ 0,022
27 | Współczynnik ściśliwości |  |  |  | -
28 | Kp/Kv |  |  |  | -
29 | Ciśnienie oparów |  |  |  | [bar]
30 | Temperatura robocza max. |  |  |  | [ºC] |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150
31 | WYNIKI OBLICZEŃ ZAWORU
32 | Parametr |  |  |  | Jednostka |  |  | Przepływ maksymalny |  |  |  |  | Przepływ roboczy | [5 empty] | Przepływ minimalny
33 | Współczynnik ściśliwości |  |  |  | - |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | *)
34 | Stopień otwarcia |  |  |  | [%] |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | *)
35 | Poziom hałasu |  |  |  | [dBA] |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | (*)
36 | KORPUS I WNĘTRZE
37 | Producent / Model |  |  |  | *)
38 | Rozmiar korpusu |  |  |  | DN50 PN16
39 | Przelot |  |  |  | *)
40 | Kv |  |  |  | *wg producenta
41 | Charakterystyka |  |  |  | *wg producenta
42 | Przyłącza |  |  |  | DN50 PN16 kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1 typ B1
43 | Materiał korpusu |  |  |  | Stal nierdzewna
44 | Dławnica |  |  |  | Typ |  |  | *) | [6 empty] | Materiał |  |  | *)
45 | Kierunek przepływu |  |  |  | pod grzyb
46 | Przepływ-akcja |  |  |  | *)
47 | Smarownica |  |  |  | *)
48 | Zawór odcinający
49 | Prowadzenie |  |  |  | *)
50 | Siedzenia |  |  |  | Ilość |  |  | *) | [6 empty] | Materiał |  |  | *)
51 | Typ wnętrza |  |  |  | Grzyb
52 | Materiał tłoka |  |  |  | Stal nierdzewna
53 | Materiał uszczelnień |  |  |  | PTFE
54 | Parametry projektowe |  |  |  | Ciśnienie |  | -1 ÷ 10 |  |  |  |  | [bar(g)] |  |  | Temperatura |  |  | -20 ÷ 200 |  |  |  | [ºC]
55 | UWAGI: | *) Wypełnia dostawca
56 |  | 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita SA.)
57 |  | 2) Wymagana długość zabudowy dla zaworów grzybkowych seria 1 wg PN-EN 558.
58 |  | 3) Współczynnik Kvs powinien być dobrany tak, aby przepływ roboczy zawierał się między 50 % a 70%, a maksymalny w zakresie 80 - 90 %.
59 |  | 4) Należy dostarczyć arkusz z obliczeniami zaworu oraz dokumentacja techniczno rozruchowa/karta katologowa powinny być załączone do oferty.
60 |  | 5) Zawór powinien być kompletnie wyposażony, łącznie z rurkami pneumatycznymi. Rurki pneumatyczne ze stali kwasoodpornej. Dławiki kablowe powinny mieć gwint M20x1,5.
61
62 |  | 6) Mieszanina gazów: płyn grupa 1 (palne, toksyczne).
63 |  | 7) Wymagane certyfikaty CE, Materiałowy 3.1, PED w wersji papierowej i elektroniczje.
64 |  | 8) W dostawie wymagane tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej z numerem TAG zaworu.
65 |  | 9) Zawór na rurocągu ogrzewany elektrycznie i izolowany (grubość izolacji 50 mm).
66 |  | 10. Zawór regulacyjny musi być odporny na próżnie.
67
68 | Wykonał: |  | Data: | Podpis: | Rewizja: | A |  |  | B
69 | Ł.Wowk |  | 2025-11-07 |  | Data: | 2025-11-07 |  |  | 2025-12-03
70 | Sprawdził: |  | Data: | Podpis: | Podpis:
71 |  |  |  |  | UWAGI:
72 | Zatwierdził: |  | Data: | Podpis:
73
| Niniejszy dokument jest własnością PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym i nie może być kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody odpowiednich organów PCC Rokita SA. | [19 empty] | CE01 1/2
[5 empty] | ZAWÓR REGULACYJNY | [11 empty] | Numer dokumentacji:
2003-04.02-25351
Związany z PFD/P&ID nr:
2003-01.06-25304
[5 empty] | SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET | [11 empty] | Strona: |  |  | Stron: | Rewizja:
[17 empty] | 2 |  |  | 2 | B
1 | SIŁOWNIK
2 | Producent |  |  |  | *wg dostawcy
3 | Model |  |  |  | pneumatyczny, membranowy ze sprężyną
4 | Typ |  |  |  | *wg dostawcy
5 | Rozmiar |  |  |  | *wg dostawcy
6 | Powierzchnia |  |  |  | *wg dostawcy
7 | Zanik powietrza zasilającego |  |  |  | zamyka
8 | Napęd ręczny |  |  |  | brak
9 | Skok |  |  |  | *wg dostawcy
10 | POZYCJONER
11 | Producent |  |  |  | Siemens
12 | Model |  |  |  | Sipart PS2
13 | Sygnał |  |  |  | Wejście |  |  | 4…20mA HART | [6 empty] | Wyjście |  |  | 4…20mA
14 | Wzrost sygn. zawór (otw./zam.) |  |  |  | otwiera
15 | Charakterystyka krzywki |  |  |  | liniowa
16 | Bocznik |  |  |  | brak
17 | Wskaźniki
18 | Typ |  |  |  | wyświetlacz, przyciski sterowania, opcja autostrojenia, manometry, dławiniki M20, przyłącza pneumatyczne G1*4
19 | Certyfikat EEx |  |  |  | Wykonanie iskrobezpieczne Exi ( EX II 3G ia IIB T4)
20 | ZAWÓR STERUJĄCY
21 | Producent |  |  |  | -
22 | Model |  |  |  | -
23 | Typ |  |  |  | -
24 | Brak zasilania zawór |  |  |  | -
25 | WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY
26 | Producent |  |  |  | -
27 | Model |  |  |  | -
28 | Typ |  |  |  | -
29 | Ilość |  |  |  | -
30 | Kontakty/Obciążenie |  |  |  | -
31 | Pozycja przełączania |  |  |  | -
32 | REDUKTOR
33 | Producent |  |  |  | *)
34 | Model |  |  |  | filtroreduktor z manometrem z przyłączem fi=8mm
35 | Ciśnienie nastawione |  |  |  | *)
36 | Filtr |  |  |  | tak
37 | Wskaźniki |  |  |  | manometr *)
38 | CERTYFIKATY
39 | Próba ciśnieniowa / Szczelności |  |  |  | TAK
40 | Dokumenty PED |  |  |  | TAK
41 | Znak CE |  |  |  | TAK
42 | ZAKUP
43 | Dostawca/Producent |  |  |  | *)
44 | Model |  |  |  | *)
45 | Kod zamówieniowy |  |  |  | *)
46 | Numer seryjny* |  |  |  | *)
47 | UWAGI: | *) Wypełnia dostawca
48 |  | 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita SA.)
49 |  | 2) Siłownik powinien być wyposażony w inteligentny ustawnik pozycyjny elektropneumatyczny oraz manometry.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 | Wykonał: |  | Data: | Podpis: | Rewizja: | A |  |  | B | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
68 | Ł.Wowk |  | 2025-11-07 |  | Data: | 2025-11-07 |  |  | 2025-12-03 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
69 | Sprawdził: |  | Data: | Podpis: | Podpis:
70 |  |  |  |  | UWAGI:
71 | Zatwierdził: |  | Data: | Podpis:
72
| Niniejszy dokument jest własnością PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym i nie może być kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej gody odpowiednich organów PCC Rokita SA. | [19 empty] | CE01 2/2

## 08
[5 empty] | ZAWÓR REGULACYJNY | [11 empty] | Numer dokumentacji:
2003-04.02-25352
Związany z PFD/P&ID nr:
2003-01.06-25304
[5 empty] | SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET | [11 empty] | Strona: |  |  | Stron: | Rewizja:
[17 empty] | 1 |  |  | 2 | B
1 | OGÓLNE
2 | Numer technologiczny |  |  |  | FV102.01
3 | Ilość |  |  |  | 1
4 | Opis |  |  |  | Regulacja przepływu odgazów z V-102 do stacji absorpcji
5 | Klasyfikacja strefy |  |  |  | strefa zagrożenia 2
6 | Temperatura otoczenia |  |  |  | Minimalna |  | -29 |  |  |  | [ºC] |  |  | Maksymalna |  |  | 40 |  |  |  |  | [ºC]
7 | Dopuszczalny poziom hałasu |  |  |  | 85 dBA
8 | Szczelność |  |  |  | IV wg PN-EN 60534-4
9 | Ciśnienie pow. zasilającego |  |  |  | Minimalne |  | 4.5 |  |  |  | [bar] |  |  | Maksymalne |  |  | 6 |  |  |  |  | [bar]
10 | Pozycja po zaniku zasilania |  |  |  | FC - Normalnie zamknięta
11 | Materiał osprzętu pneumatycz. |  |  |  | 316L
12 | RUROCIĄG
13 | Średnica na wlocie |  |  |  | 60,3 x 2,77 | [5 empty] | [mm] |  |  | DN50
14 | Średnica na wylocie |  |  |  | 60,3 x 2,77 | [5 empty] | [mm] |  |  | DN50
15 | Kategoria wg PED |  |  |  | PED I
16 | DANE PROCESOWE
17 | Medium |  |  |  | Odgazy (99% - N2, 1% - H2O, tlenek etylenu, tlenek propylenu, dioksan)
18 | Stan skupienia przed zaworem |  |  |  | Gaz
19 | Δp przy zamkniętym zaworze |  |  |  | 10 bar(g)
20 | Parametr |  |  |  | Jednostka |  |  | Przepływ maksymalny |  |  |  |  | Przepływ roboczy | [5 empty] | Przepływ minimalny
21 | Przepływ |  |  |  | [kg/h] |  |  | 150 |  |  |  |  | 90 | [5 empty] | 10
22 | Ciśnienie na wlocie |  |  |  | [bar(g)] |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0.5
23 | Spadek ciśnienia |  |  |  | [bar] |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.1
24 | Temperatura na wlocie |  |  |  | [ºC] |  |  | 80 ÷ 120 |  |  |  |  | 80 ÷ 120 | [5 empty] | 80 ÷ 120
25 | Gęstość robocza |  |  |  | [kg/m3] |  |  | 3,4 ÷ 3,9 |  |  |  |  | 2,6 ÷ 2,9 | [5 empty] | 1,3 ÷ 1,45
26 | Lepkość |  |  |  | [cP] |  |  | 0,020 ÷ 0,022
27 | Współczynnik ściśliwości |  |  |  | -
28 | Kp/Kv |  |  |  | -
29 | Ciśnienie oparów |  |  |  | [bar]
30 | Temperatura robocza max. |  |  |  | [ºC] |  |  | 150 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150
31 | WYNIKI OBLICZEŃ ZAWORU
32 | Parametr |  |  |  | Jednostka |  |  | Przepływ maksymalny |  |  |  |  | Przepływ roboczy | [5 empty] | Przepływ minimalny
33 | Współczynnik ściśliwości |  |  |  | - |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | *)
34 | Stopień otwarcia |  |  |  | [%] |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | *)
35 | Poziom hałasu |  |  |  | [dBA] |  |  | *) |  |  |  |  | *) | [5 empty] | (*)
36 | KORPUS I WNĘTRZE
37 | Producent / Model |  |  |  | *)
38 | Rozmiar korpusu |  |  |  | DN50 PN16
39 | Przelot |  |  |  | *)
40 | Kv |  |  |  | *wg producenta
41 | Charakterystyka |  |  |  | *wg producenta
42 | Przyłącza |  |  |  | DN50 PN16 kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-1 typ B1
43 | Materiał korpusu |  |  |  | Stal nierdzewna
44 | Dławnica |  |  |  | Typ |  |  | *) | [6 empty] | Materiał |  |  | *)
45 | Kierunek przepływu |  |  |  | pod grzyb
46 | Przepływ-akcja |  |  |  | *)
47 | Smarownica |  |  |  | *)
48 | Zawór odcinający
49 | Prowadzenie |  |  |  | *)
50 | Siedzenia |  |  |  | Ilość |  |  | *) | [6 empty] | Materiał |  |  | *)
51 | Typ wnętrza |  |  |  | Grzyb
52 | Materiał tłoka |  |  |  | Stal nierdzewna
53 | Materiał uszczelnień |  |  |  | PTFE
54 | Parametry projektowe |  |  |  | Ciśnienie |  | -1 ÷ 10 |  |  |  |  | [bar(g)] |  |  | Temperatura |  |  | -20 ÷ 200 |  |  |  | [ºC]
55 | UWAGI: | *) Wypełnia dostawca
56 |  | 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita SA.)
57 |  | 2) Wymagana długość zabudowy dla zaworów grzybkowych seria 1 wg PN-EN 558.
58 |  | 3) Współczynnik Kvs powinien być dobrany tak, aby przepływ roboczy zawierał się między 50 % a 70%, a maksymalny w zakresie 80 - 90 %.
59 |  | 4) Należy dostarczyć arkusz z obliczeniami zaworu oraz dokumentacja techniczno rozruchowa/karta katologowa powinny być załączone do oferty.
60 |  | 5) Zawór powinien być kompletnie wyposażony, łącznie z rurkami pneumatycznymi. Rurki pneumatyczne ze stali kwasoodpornej. Dławiki kablowe powinny mieć gwint M20x1,5.
61
62 |  | 6) Mieszanina gazów: płyn grupa 1 (palne, toksyczne).
63 |  | 7) Wymagane certyfikaty CE, Materiałowy 3.1, PED w wersji papierowej i elektroniczje.
64 |  | 8) W dostawie wymagane tabliczki znamionowe ze stali nierdzewnej z numerem TAG zaworu.
65 |  | 9) Zawór na rurocągu ogrzewany elektrycznie i izolowany (grubość izolacji 50 mm).
66 |  | 10. Zawór regulacyjny musi być odporny na próżnie.
67
68 | Wykonał: |  | Data: | Podpis: | Rewizja: | A |  |  | B
69 | Ł.Wowk |  | 2025-11-07 |  | Data: | 2025-11-07 |  |  | 2025-12-03
70 | Sprawdził: |  | Data: | Podpis: | Podpis:
71 |  |  |  |  | UWAGI:
72 | Zatwierdził: |  | Data: | Podpis:
73
| Niniejszy dokument jest własnością PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym i nie może być kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody odpowiednich organów PCC Rokita SA. | [19 empty] | CE01 1/2
[5 empty] | ZAWÓR REGULACYJNY | [11 empty] | Numer dokumentacji:
2003-04.02-25352
Związany z PFD/P&ID nr:
2003-01.06-25304
[5 empty] | SPECYFIKACJA TECHNICZNA / DATASHEET | [11 empty] | Strona: |  |  | Stron: | Rewizja:
[17 empty] | 2 |  |  | 2 | B
1 | SIŁOWNIK
2 | Producent |  |  |  | *wg dostawcy
3 | Model |  |  |  | pneumatyczny, membranowy ze sprężyną
4 | Typ |  |  |  | *wg dostawcy
5 | Rozmiar |  |  |  | *wg dostawcy
6 | Powierzchnia |  |  |  | *wg dostawcy
7 | Zanik powietrza zasilającego |  |  |  | zamyka
8 | Napęd ręczny |  |  |  | brak
9 | Skok |  |  |  | *wg dostawcy
10 | POZYCJONER
11 | Producent |  |  |  | Siemens
12 | Model |  |  |  | Sipart PS2
13 | Sygnał |  |  |  | Wejście |  |  | 4…20mA HART | [6 empty] | Wyjście |  |  | 4…20mA
14 | Wzrost sygn. zawór (otw./zam.) |  |  |  | otwiera
15 | Charakterystyka krzywki |  |  |  | liniowa
16 | Bocznik |  |  |  | brak
17 | Wskaźniki
18 | Typ |  |  |  | wyświetlacz, przyciski sterowania, opcja autostrojenia, manometry, dławiniki M20, przyłącza pneumatyczne G1*4
19 | Certyfikat EEx |  |  |  | Wykonanie iskrobezpieczne Exi ( EX II 3G ia IIB T4)
20 | ZAWÓR STERUJĄCY
21 | Producent |  |  |  | -
22 | Model |  |  |  | -
23 | Typ |  |  |  | -
24 | Brak zasilania zawór |  |  |  | -
25 | WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY
26 | Producent |  |  |  | -
27 | Model |  |  |  | -
28 | Typ |  |  |  | -
29 | Ilość |  |  |  | -
30 | Kontakty/Obciążenie |  |  |  | -
31 | Pozycja przełączania |  |  |  | -
32 | REDUKTOR
33 | Producent |  |  |  | *)
34 | Model |  |  |  | filtroreduktor z manometrem z przyłączem fi=8mm
35 | Ciśnienie nastawione |  |  |  | *)
36 | Filtr |  |  |  | tak
37 | Wskaźniki |  |  |  | manometr *)
38 | CERTYFIKATY
39 | Próba ciśnieniowa / Szczelności |  |  |  | TAK
40 | Dokumenty PED |  |  |  | TAK
41 | Znak CE |  |  |  | TAK
42 | ZAKUP
43 | Dostawca/Producent |  |  |  | *)
44 | Model |  |  |  | *)
45 | Kod zamówieniowy |  |  |  | *)
46 | Numer seryjny* |  |  |  | *)
47 | UWAGI: | *) Wypełnia dostawca
48 |  | 1) Dopuszcza się zmianę jednostek zgodnie z Załącznikiem G2 (Standard Dokumentacji Technicznej dla PCC Rokita SA.)
49 |  | 2) Siłownik powinien być wyposażony w inteligentny ustawnik pozycyjny elektropneumatyczny oraz manometry.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 | Wykonał: |  | Data: | Podpis: | Rewizja: | A |  |  | B | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
68 | Ł.Wowk |  | 2025-11-07 |  | Data: | 2025-11-07 |  |  | 2025-12-03 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
69 | Sprawdził: |  | Data: | Podpis: | Podpis:
70 |  |  |  |  | UWAGI:
71 | Zatwierdził: |  | Data: | Podpis:
72
| Niniejszy dokument jest własnością PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym i nie może być kopiowany oraz przekazywany osobom trzecim bez pisemnej gody odpowiednich organów PCC Rokita SA. | [19 empty] | CE01 2/2