## Moc
Nr usytułowania urządzenia na rysunku Hali | Urządzenie stałe czy przejezdne? | URZĄDZENIE | SZTUK | MOC [kW] | CIŚNIENIE [bar] | ZUŻYCIE POWIETRZA [l/min] | SUMARYCZNA MOC [kW] | TYP SILNIKA | CZY URZĄDZENIE ODKSZTAŁCA MOC BIERNĄ? | CZY URZĄDZENIE POSIADA FALOWNIK?
1 | stałe | Frezarka | 1 | 26 | 5 | 110 | 26 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | tak
2 | stałe | Prasa Krawędziowa | 1 | 8 |  |  | 8 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
3 | stałe | Plazma | 1 | 38 | 6.5 | 190 | 38 | - | Tak | nie
4 | stałe | Przecinarka taśmowa | 1 | 5 |  |  | 5 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
5 | przenośne | Stanowisko spawalnicze | 2 | 25 |  |  | 50 | - | Tak | nie
6 | stałe | Żuraw 500 | 2 | 0.75 |  |  | 1.5 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
7 | stałe | Żuraw 1000 | 2 | 1.5 |  |  | 3 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
10 | stałe | Żuraw do zderzaków (nowy) | 1 | 0.5 |  |  | 0.5 | indukcyjny 1-fazowy | Tak | nie
11 | stałe | Oświetlenie | zakładka 2 |  |  |  | 24.1 | - | Tak | nie
12 | stałe | Zaworownia | 1 | 1.5 | 10 | bd | 1.5 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
13 | stałe | Prasa do badania charakterystyk zderzaków | 2 | 16 |  |  | 32 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
14 | stałe | Zrywak | 1 | 8 |  |  | 8 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
15 | stałe | Rozkrętak | 1 | 5 |  |  | 5 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
16 | stałe | Prasa do zdejmowania charakterystyk sprężyn zwojowych | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
17 | przenośne | Ściągacz hydrauliczny (elektronarzędzie) | 1 | 0.45 |  |  | 0.45 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
18 | stałe | Śrutownia (moc wentylatora + powietrze do śrutowania) | 1 | 0.1 | 6 | 500 | 0.1 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
19 | stałe | Zielona linia | 1 | 23 |  |  | 23 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
20 | przenośne | Myjka ręczna (zderzaki) | 1 | 0.07 |  |  | 0.07 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
21 | przenośne | Myjka ręczna (zderzaki) z Dębicy | 1 | 0.1 |  |  | 0.1 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
22 | stałe | Wanna | 1 | 0.75 |  |  | 0.75 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
23 | stałe | Kutrufy | 4 | 5.5 |  |  | 22 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
24 | przejezdny | Karcher | 1 | 6.4 |  |  | 6.4 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
26 | stałe | Szlifierka dwutarczowa | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
27 | przenośne | Elektronarzędzia | 8 | 1.5 |  |  | 12 | szczotkowy 1-fazowy | Tak | nie
28 | przenośne | Inne punkty elektyczne (komutery z monitorem, projektor, drukarki, komputery do pras, zaworowni). Dodatkowe punkty pneumatyczne na hali | 25 | 1.2 | 15 | 1500 | 30 | - | Tak | nie
29 | stałe | Kompresor | 1 | 32 | 8 | 5170 | 32 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
30 | stałe | Ogrzewanie | 0 | 0 |  |  | 0 | - | Tak | nie
31 | stałe | System wentylacji (wentylatory) w pomieszczeniach | 2 | 0.033 |  |  | 0.1 | indukcyjny 1-fazowy | Tak | nie
32 | stałe | System wentylacji (wentylatory na hali) | 0 | 0 |  |  | 0 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
33 | stałe | Klimatyzacja w biurach (tylko chłodzenie) | zakładka 3 |  |  |  | 30 | indukcyjny 1-fazowy | Tak | nie
34 | stałe | Zasilanie bram (dwa) | 2 | 0.4 |  |  | 0.8 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
35 | stałe | Podgrzewacz wody | 1 | 21 |  |  | 21 | - | Tak | nie
36 | przenośne | Urządzenia socjalne | 15 | 1.5 |  |  | 22.5 | - | Tak | nie
37 | stałe | Osuszacz | 1 | 1.3 |  |  | 1.3 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
38 | stałe | Monitoring | 1 | 1.2 |  |  | 1.2 | - | Tak | nie
39 | stałe | Prasa do badań sprężyn piórowych | 1 | 3.5 |  |  | 3.5 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
40 | stałe | Prasa do montażu i demontażu łożysk | 1 | 4.6 |  |  | 4.6 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
41 | stałe | Urządzenie do badań urządzeń cięgłowych | 1 | 7.5 |  |  | 7.5 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
42 | przenośne | Nagrzewnice | 6 | 9 |  |  | 54 | indukcyjny 3-fazowy | Tak | nie
|  |  | MOC CAŁKOWITA [kW] |  |  |  | 479
Note on B2: Stachurski Adam: Stałe podłączenie. Czy wymagające gniazd dla podłączeń i gdzie miałyby być zlokalizowane

## Oświetlenie pomieszczeń
POZIOM | NAZWA POMIESZCZENIA | Wymagane natężenie światła Na pozycji roboczej [lx] | SZTUK ŚWIETLÓWEK | MOC JEDNEJ SZTUKI [W] | MOC SUMARYCZNA [W]
PARTER | Pomieszczenie z kompresorem | 300 | 2 | 40 | 80
PARTER | Magazyn | 200 | 2 | 40 | 80
PARTER | Montaż/demontaż zderzaków | 500 | 4 | 40 | 160
PARTER | Montaż/demontaż sprężyn | 500 | 4 | 40 | 160
PARTER | Narzędziownia | 300 | 2 | 40 | 80
PARTER | Spawalnia | 500 | 4 | 40 | 160
PARTER | Pomieszczenie 1 | 300 | 2 | 40 | 80
PARTER | Pomieszczenie 2 | 300 | 2 | 40 | 80
PARTER | Pomieszczenie 3 | 300 | 2 | 40 | 80
PARTER | Zaworownia 1 | 750 | 8 | 40 | 320
PARTER | Zaworownia 2 | 500 | 4 | 40 | 160
PARTER | Pomieszczenie 4 | 500 | 4 | 40 | 160
PARTER | Pomieszczenie 5 | 500 | 4 | 40 | 160
PARTER | Pomieszczenie 6 | 500 | 4 | 40 | 160
PARTER | Pomieszczenie 7 | 500 | 2 | 40 | 80
PARTER | Śrutownia | 1000 | 1 | 250 | 250
PARTER | Ciągi komunikacyjne (schody od biur) | 300 | 2 | 40 | 80
PARTER | Ciągi komunikacyjne (pozostałe schody) | 300 | 4 | 40 | 160
PARTER | Hala Głowne lampy | 300 | 39 | 250 | 9750
PARTER | Hala Oświetlenie awaryjne | 300 | 12 | 40 | 480
PARTER | Hala Boczne lapmy | 300 | 15 | 50 | 750
PARTER | Pomieszczenie pod schodami Biuro CNC | 500 | 4 | 40 | 160
PARTER | Oświetlenie kanału | 500 | 60 | 100 | 6000
|  |  | RAZEM [kW] |  | 19.63 | [kW]
POZIOM | NAZWA POMIESZCZENIA | Wymagane natężenie światła Na pozycji roboczej [lx] | SZTUK ŚWIETLÓWEK | MOC JEDNEJ SZTUKI [W] | MOC SUMARYCZNA [W]
PIĘTRO | Łaźnie | 300 | 4 | 40 | 160
PIĘTRO | Pomieszczenie socjalne | 300 | 2 | 40 | 80
PIĘTRO | Ciąg komunikacyjny | 300 | 2 | 40 | 80
PIĘTRO | Pomieszczenie 1 | 500 | 4 | 40 | 160
PIĘTRO | Biuro Kierownika | 500 | 2 | 40 | 80
PIĘTRO | Pomieszczenie socjalne | 300 | 2 | 40 | 80
PIĘTRO | Toaleta | 300 | 1 | 40 | 40
PIĘTRO | Pomieszczenie 1 z toaletami | 500 | 6 | 40 | 240
PIĘTRO | Pomieszczenie 2 | 500 | 12 | 40 | 480
PIĘTRO | Pomieszczenie 3 | 500 | 4 | 40 | 160
PIĘTRO | Hala Opoświetlenie awaryjne | 300 | 8 | 40 | 320
|  |  | RAZEM [kW] |  | 1.88 | [kW]
POZIOM | POZOSTAŁE OSWIETLENIE | Wymagane natężenie światła Na pozycji roboczej [lx] | SZTUK | MOC JEDNEJ SZTUKI [W] | MOC SUMARYCZNA [W]
INNE | Oświetlenie zewnętrzne (2 lampy oświetlajace podjazd przed bramami, 1 lampa przy wieździe, 2 na rogu budynku oraz 2 lampy na placu) | 300 | 7 | 250 | 1750
INNE | Oświetlenie stanowiskowe frezarka | 750 | 1 | 80 | 80
INNE | Oświetlenie stanowiskowe spawalnicze | 750 | 1 | 80 | 80
INNE | Oświetlenie stanowiskowe spawalnicze | 750 | 1 | 80 | 80
INNE | Oświetlenie stanowiskowe stół pomiarowy hala | 750 | 1 | 80 | 80
INNE | Oświetlenie stanowiskowe prasa do charakterystyk I | 750 | 1 | 80 | 80
INNE | Oświetlenie stanowiskowe prasa do charakterystyk II | 750 | 1 | 80 | 80
INNE | Stanowisko odbiorowe zderzaków | 750 | 1 | 80 | 80
INNE | Stanowisko odbiorowe łożysk i resorów piórowych | 750 | 1 | 80 | 80
INNE | Obszar Kutrufów (obliczono dla czterech pól) | 750 | 2 | 80 | 160
|  |  | RAZEM [kW] |  | 2.55 | [kW]
| OŚWIETLENIE MD LAS | Moc [kW] | 24.1

## Klimatyzacja
Pomieszczenie (PIETRO) | Długość [m] | Szerokość [m] | Wysokosć [m] | Powierzchnia [m^2] | Kubatura [m^3] | Moc chłodznicza [W] |  | Moc chłodnicza i grzewcza [W] |  | Moc chłodznicza [kW] | Moc chłodnicza i grzewcza [kW]
[6 empty] | 35 | [W/m^3] | 60 | [W/m^3]
1 | 10.05 | 4.1 | 3.11 | 41.21 | 128.17 | 4486 |  | 7690.2 |  | 4.5 | 7.7
2 | 4.4 | 4.1 | 3.11 | 18.04 | 56.11 | 1964 |  | 3366.6 |  | 2 | 3.4
3 | 5.6 | 4.1 | 3.11 | 22.96 | 71.41 | 2500 |  | 4284.6 |  | 2.5 | 4.3
4 | 3.82 | 4.1 | 3.11 | 15.67 | 48.74 | 1706 |  | 2924.4 |  | 1.8 | 3
5 | 1.92 | 4.1 | 3.11 | 7.88 | 24.51 | 858 |  | 1470.6 |  | 0.9 | 1.5
6 | 11.72 | 4.1 | 3.11 | 48.06 | 149.47 | 5232 |  | 8968.2 |  | 5.3 | 9
7 | 23.62 | 4.1 | 3.11 | 96.85 | 301.21 | 10543 |  | 18072.6 |  | 10.6 | 18.1
8 | 3.46 | 5.87 | 3.11 | 20.32 | 63.2 | 2212 |  | 3792 |  | 2.3 | 3.8
SUMA |  |  |  | 270.99 | 842.82 | 29501 |  | 50569.2 |  | 30 | 51