# Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja serwerowni Zamawiającego – dostawa i wdrożenie macierzy NVMe, dwóch serwerów 1U, dwóch przełączników SAN FC, systemu UPS.

## Sprzęt IT

W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe, nieużywane, nieodnawiane i pełnowartościowe urządzenia, w tym:

  - Macierz NVMe (Załącznik 1)

Dostawa i wdrożenie macierzy blokowej klasy enterprise opartej o NVMe – pełna redundancja, deduplikacja, kompresja, RAID‑6, obsługa FC/iSCSI/NVMe‑oF. Wymagania szczegółowe zawiera Załącznik nr 1 – Macierz NVMe.

  - Serwery fizyczne (Załącznik  2)

Dostawa dwóch serwerów 1U klasy korporacyjnej, dedykowanych do wirtualizacji (VMware ESXi 8.x). Parametry techniczne i wymagania szczegółowe określa Załącznik nr 2 – Serwer (2 szt.).

  - Przełączniki SAN FC (Załącznik 3)

Dostawa dwóch przełączników SAN FC 64 Gb/s, z pełną redundancją, zapewniających komunikację z macierzą i serwerami oraz odpowiednią przepustowość bez degradacji wydajności. Wymagania techniczne określa Załącznik nr 3 – Przełącznik FC (2 szt.).

  - Zasilacz awaryjny UPS (Załącznik nr 4)

Dostawa i uruchomienie systemu zasilania awaryjnego klasy on-line (VFI), zapewniającego nieprzerwaną pracę infrastruktury serwerowej. Szczegółowe wymagania techniczne określa Załącznik nr 4 – UPS (Zasilanie awaryjne).

- Usługi instalacyjne i wdrożeniowe

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

  - Montaż urządzeń w szafach 19”, podłączenie zasilania oraz wykonanie okablowania (FC/Ethernet).

  - Konfiguracja macierzy: pule RAID‑6, wolumeny, snapshoty (np. Redirect-on-Write lub równoważne), deduplikacja, kompresja, szyfrowanie, replikacja.

  - Konfiguracja SAN: strefowanie (zoning), polityki bezpieczeństwa, ISL zapewniające odpowiednią przepustowość i brak degradacji wydajności, monitoring.

  - Konfiguracja serwerów: firmware/BIOS, BMC, sieć, HBA 32G FC, integracja z vSphere, datastore’y.

  - Integracja z systemem backupu (np. Veeam) oraz systemem monitoringu (syslog/alerting/raporty).

  - Przygotowanie kompletnej dokumentacji powdrożeniowej obejmującej topologię, parametry konfiguracyjne oraz scenariusze testowe.

## Migracja danych i uruchomienie środowiska

Wykonawca przeprowadzi kompleksową migrację danych z istniejącego środowiska Zamawiającego do nowo wdrożonej infrastruktury, obejmującą:

  - Przeniesienie maszyn wirtualnych, danych aplikacyjnych i plikowych,

  - Walidację integralności danych i testy po migracji,

  - Uruchomienie środowiska produkcyjnego i potwierdzenie jego poprawnego działania.

  - Przed rozpoczęciem migracji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kopii zapasowej danych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie danych powstałe w trakcie migracji oraz zobowiązany jest do ich odtworzenia.

- Termin realizacji i obowiązywania usług

  - Dostawa sprzętu i instalacja: do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

  - Całość przedmiotu zamówienia, w tym wdrożenie i migracja, zostanie zrealizowana w terminie do 60 dni od zawarcia umowy, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

  - Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia, w tym wdrożenia i migracji danych.

  - Warunkiem odbioru końcowego jest:

– pozytywne przeprowadzenie testów funkcjonalnych i wydajnościowych,

– dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

– potwierdzenie poprawności działania środowiska produkcyjnego.

  - Odbiór końcowy zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru końcowego przez Strony.

- Wsparcie serwisowe i aktualizacje

  - Oferowane rozwiązanie musi być objęte wsparciem producenta przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego, świadczonym bezpośrednio przez producenta lub jego autoryzowany serwis.

  - Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania dostępności aktualizacji firmware oraz oprogramowania dla dostarczonych urządzeń oraz do ich wykonywania w okresie trwania umowy, zgodnie z zaleceniami producenta oraz w uzgodnionych z Zamawiającym oknach serwisowych.

  - W przypadku awarii nośników danych, uszkodzone nośniki pozostają u Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi do producenta lub serwisu.

  - Wsparcie serwisowe obejmuje przyjmowanie zgłoszeń awarii w trybie 24/7 dla awarii krytycznych.

  - Szczegółowe parametry czasów reakcji i usunięcia awarii (SLA) zostaną określone w umowie.

- Dokumentacja powykonawcza

  - Diagramy rack/okablowania/SAN, mapowanie LUN do hostów.

  - Zrzuty konfiguracji macierzy/SAN/hostów, polityki QoS/snapshot/replikacja.

  - Dokumentacja konfiguracji środowiska przed wdrożeniem oraz po jego zakończeniu.

  - Raporty z testów i pomiarów: IOPS/latencja, logi narzędzi FC.

  - Instrukcje administratora „krok po kroku”.

  - Inwentaryzacja: PN/SN/licencje, daty wsparcia, wersje firmware.

- Wymagania dotyczące Wykonawcy

  - Wykonawca zapewni zespół posiadający doświadczenie w realizacji wdrożeń obejmujących macierze NVMe, sieci SAN FC 32/64G, środowiska VMware w wersjach 7 lub 8 oraz migracje maszyn wirtualnych.

  - Wykonawca musi posiadać aktualne certyfikaty producentów oferowanego rozwiązania w zakresie technologii storage i/lub SAN lub równoważne, potwierdzające kompetencje wdrożeniowe.

  - Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji prac, obejmujący dostawę, instalację, konfigurację oraz migrację.

  - Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac wdrożeniowych i migracyjnych w uzgodnionych z Zamawiającym oknach serwisowych, w sposób minimalizujący wpływ na działanie systemów produkcyjnych.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność konfiguracji oraz integralność danych podczas realizacji wdrożenia i migracji.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie poprawnej współpracy oraz kompatybilności wszystkich dostarczonych komponentów rozwiązania, w szczególności macierzy, serwerów, przełączników SAN oraz oprogramowania, przez cały okres realizacji zamówienia.

- Model realizacji

  - Całość przedmiotu zamówienia realizowana jest w modelu obejmującym opłatę początkową oraz opłaty subskrypcyjne, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 10 i 11 OPZ.

  - Okres świadczenia usług wynosi 36 miesięcy (3 lata) i rozpoczyna się od daty odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru.

- Zasady rozliczeń

  - Płatność początkowa (wdrożeniowa)

Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Zamawiający dokona jednorazowej płatności początkowej w wysokości 15% wartości całkowitej zamówienia brutto.

  - Okres karencji

Zamawiający nie ponosi opłat subskrypcyjnych przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

  - Opłaty subskrypcyjne

Pozostała część wynagrodzenia (85% wartości zamówienia) będzie rozliczana:

- po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego,

- w równych miesięcznych ratach,

- przez okres 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia naliczania opłat subskrypcyjnych.

- Warunki płatności

- Płatności realizowane będą na podstawie prawidłowo wystawionych faktur.

- Opłaty subskrypcyjne będą fakturowane w okresach miesięcznych.

- Warunkiem dokonania płatności początkowej jest podpisanie protokołu odbioru końcowego.

- Naliczanie oraz fakturowanie opłat subskrypcyjnych rozpocznie się po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania protokół odbioru końcowego.