Załącznik nr 1 do Zapytania

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie Serwisu urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz kurtyn powietrznych, zlokalizowanych w Oddziale w Toruniu i podległych Terenowych Jednostkach Organizacyjnych, polegającego na:

1.1        wykonywaniu przeglądów i konserwacji,

1.2        wykonywaniu napraw,

- Okres obowiązywania umowy: 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

- W zakres Serwisu wchodzą wszystkie czynności wymienione w instrukcji eksploatacji oraz w       dokumentach technicznych poszczególnych urządzeń.

- Wentylacja mechaniczna:

1.1 Centrala wentylacyjna:

                - kontrola stopnia zabrudzenia i ewentualne przeczyszczenie przepustnic,

                - kontrola zanieczyszczenia filtrów i ewentualna ich wymiana,

                - kontrola stopnia zabrudzenia lamel nagrzewnicy wodnej i ewentualne ich przeczyszczenie,

                - kontrola stopnia zanieczyszczenia chłodnicy klimatyzacyjnej i ewentualne jej przeczyszczenie,

                - kontrola stanu technicznego i zanieczyszczenia wymiennika krzyżowego i ewentualne jego przeczyszczenie,

                - kontrola stanu odkraplacza,

                - kontrola tacy ociekowej,

                - kontrola drożności systemu odpływowego skroplin,

                - kontrola prawidłowości zamontowania systemu zapobiegającego szronieniu,

                - kontrola przepustnicy obejściowej czy zamyka się całkowicie i szczelnie,

                - kontrola stanu zabrudzenia tłumików i ewentualne ich przeczyszczenie,

                - kontrola stanu wentylatora:

- wirnika czy łatwo się obraca,

- wirnika czy jest wyważony,

- wirnika czy jest dobrze zamocowany na osi,

- czy nie przesunął się w stosunku do leja wlotowego,

- kontrola czy wibroizolatory są dokładnie zamocowane i nieuszkodzone,

                - kontrola czy wszystkie śruby mocujące elementy konstrukcyjne zespołu wentylatorowego są dokręcone,

                - kontrola łożysk,

                - nasmarowanie łożysk minimum 2 razy w 1 roku,

                - kontrola wnętrza obudowy, wirnika i silnika i ewentualne ich wyczyszczenie,

                - kontrola silników:

- poboru ich mocy, temperatury uzwojeń, łożysk,

- czy nie występują przecieki smarów,

- czy silnik działa prawidłowo i czy nie nasilają się szumy pochodzące od silnika i łożysk,

                - kontrola prawidłowości zamocowania wszelkich mechanicznych i elektrycznych połączeń,

                - kontrola rezystancji izolacji uzwojeń,

                - kontrola czy przewody i izolacje są w dobrym stanie,

                - kontrola łożysk – niezależnie od ilości godzin pracy smar do wymiany,

                - kontrola naciągu paska, jeśli taki występuje,

                - kontrola automatyki sterującej pracą centrali.

1.2 Wentylator dachowy wywiewny:

- kontrola i korekta zamocowań kabli zasilających,

- kontrola wirnika wentylatora i wszystkich zamocowań mechanicznych,

- oczyszczenie obudowy wentylatora z zabrudzeń,

- oczyszczenie wirnika wentylatora z zabrudzeń,

- kontrola czy łopatki wentylatora nie posiadają żadnych ubytków,

- kontrola czy łopatki wentylatora obracają się swobodnie, ustalenie i usunięcie przyczyn ewentualnych blokad uniemożliwiających swobodne obracanie się łopatek wentylatora,

- kontrola ogólnego stanu urządzenia.

1.3 Kurtyna powietrzna:

- kontrola stopnia zabrudzenia i ewentualne czyszczenie,

- kontrola zasilania elektrycznego,

- sprawdzenie temperatury strumienia powietrza na różnych ustawieniach sterownika

- Klimatyzatory:

- czyszczenie filtrów,

- czyszczenie skraplacza,

- czyszczenie i dezynfekcja parownika,

- czyszczenie styków podzespołów automatyki i sterowania,

- sprawdzenie sterowania i sygnalizacji urządzeń,

- kontrola szczelności połączeń układów:

- kontrola szczelności i udrożnienie układu odprowadzania skroplin,

- kontrola przewodów i izolacji pod względem uszkodzeń mechanicznych,

- regulacja parametrów chłodniczych,

- kontrola stanu napełnienia czynnikiem chłodniczym i ewentualne dopełnienie instalacji chłodniczych freonem,

- regulacja automatyki i sterowania dostosowana do potrzeb indywidualnych.

- Klimatyzatory przenośne:

- czyszczenie filtrów wstępnych oczyszczania powietrza;

- czyszczenie wkładów celulozowych, ocena ich stanu i ewentualna wymiana;

- czyszczenie zraszaczy;

- czyszczenie zbiornika wody;

- sprawdzenie zaworu dopływu wody, zaworu spustowego wody, czujnika poziomu wody zabezpieczającego przed pracą na sucho;

- sprawdzenie pracy pompy wody;

- kontrola stanu wentylatora;

- sprawdzenie pracy na różnych stopniach wentylatora, sprawdzenie działania poszczególnych funkcji z programatora (termostatu, higrostatu, zegara, regulowana prędkość wentylatora, funkcja swingu, jonizacji powietrza);

- sprawdzenie zgodności poziomu akustycznego z DTR;

- kontrola instalacji zasilania elektrycznego;

4)   Klimatyzacja precyzyjna:

4.1 Szafy klimatyzacji precyzyjnej:

- oględziny ogólne urządzenia pod względem poprawności działania, szczelności połączeń, korozji, itp. – wykryte nieprawidłowości usunąć),

- kontrola sterownika urządzenia, np. alarmy, ustawienia itp. – ewentualna korekta nastaw,

- przegląd, testowanie i regulacja układu chłodniczego, kontrola jego parametrów – ciśnień ssania i tłoczenia, temperatury, zaworów elektromagnetycznych, presostatów,

- kontrola szczelności układu chłodniczego - nieszczelności usunąć, uzupełnić czynnik chłodniczy,

- kontrola, ewentualnie regulacja ciśnienia kondensacji czynnika chłodniczego – przechłodzenie,

- kontrola, ewentualnie regulacja ciśnienia parowania – przegrzewanie,

- ocena pracy zaworu termostatycznego - w razie potrzeby regulacja,

- kontrola i ewentualna regulacja czujników przepływu powietrza, presostatów, filtrów,

- wymiana i ewentualne czyszczenie filtrów powietrza,

- kontrola i konserwacja układów mechanicznych urządzenia: wentylatorów i stanu łożysk,

- kontrola posadowienia i działania czujników wycieku,

- czyszczenie urządzenia wewnątrz i zewnątrz, kontrola występowania korozji oraz stanu powłoki malarskiej, korozję usunąć, a powłokę malarską uzupełnić,

- kontrola stanu zabrudzenia chłodnicy – radiator, lamele, rurki - oczyścić, wyczesać,

- kontrola poprawności działania zaworu trójdrogowego elektromagnetycznego,

- kontrola poprawności działania zaworu zwrotnego na chłodnicy,

- ocena stanu technicznego elementów wykonawczych – styczniki, przekaźniki, zabezpieczających – rozłączniki i wyłączniki instalacyjne, układy kontroli sieci, sterowniczo - sygnalizacyjnych – przekaźniki czasowe, lampki sygnalizacyjne, sygnalizatory akustyczne,

- kontrola i ewentualne poprawienie stanu połączeń elektrycznych,

- kontrola mocowań i elementów antywibracyjnych,

- regulacja automatyki i sterowania dostosowana do potrzeb indywidualnych,

- kontrola działania systemu automatycznego restartu urządzenia po zaniku zasilania.

4.2 Skraplacze:

- oględziny ogólne urządzenia pod względem działania, szczelności połączeń, izolacji termicznej, korozji, powłoki lakierniczej oraz emisji hałasu,

- kontrola temperatury czynnika chłodniczego,

- kontrola działania, mocowania i stanu łożysk wentylatorów,

- kontrola stanu osłon wentylatorów,

- kontrola stanu zabezpieczeń, wyłączników, kontrola i ewentualne poprawienie stanu połączeń elektrycznych,

- kontrola działania wyłączników ciśnieniowych i elementów zabezpieczających,

- kontrola stanu zabrudzenia – radiatory, lamele, rurki - wymyć, oczyścić, wyczesać),

- kontrola szczelności przepustów instalacyjnych,

- kontrola instalacji chłodniczej.

4.3 Instalacja elektryczna zasilająca:

- kontrola elementów instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia instalacji klimatyzacji precyzyjnej takich jak rozdzielnice elektryczne, instalacja elektryczna itp.

4.4 Instalacja zasilania w wodę i odprowadzenia skroplin:

- kontrola drożności oraz udrożnienie instalacji zasilania i odprowadzenia wody z urządzeń,

- kontrola szczelności połączeń instalacji.

4.5 Układ nawilżania powietrza:

- kontrola drożności instalacji,

- kontrola szczelności połączeń instalacji.

  - W trakcie wykonywania Serwisu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany i uzupełniania materiałów eksploatacyjnych, tj. olej do sprężarek, czynnik chłodniczy, wymienianych w trakcie prac serwisowych – na koszt Wykonawcy.

  - W trakcie wykonywania Serwisu Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji poprawności działania urządzeń i na ich podstawie stwierdza o ewentualnych naprawach bądź ich braku. W przypadku konieczności wykonania naprawy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szacunkowe koszty naprawy, które mają uwzględniać koszt materiału, części zamiennych.