Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług konserwacyjno-serwisowych oraz usuwanie awarii i dokonywanie napraw kontenerowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie JW Gdańsk Westerplatte, ul. Sucharskiego.

- Opis wykonywanej przez Wykonawcę usługi.

  - Wykonawca świadczyć będzie usługę siłami własnymi, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, uprawnieniami i wiedzą techniczną przy użyciu własnego sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Pracownicy Wykonawcy, którzy będą świadczyć usługę na terenie objętym przedmiotem zamówienia winni przestrzegać przepisów bhp i ppoż. oraz być ubrani w odzież roboczą oznakowaną cechami firmy (przedsiębiorstwa), a także stosować się do obowiązujących standardów i zasad organizacyjno-porządkowych dla danego budynku, uregulowanych przez właściwych dowódców jednostek wojskowych. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania przepustek osobowych umożliwiających wejście na teren kompleksu i budynku objętego przedmiotem zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania powierzonej mu do konserwacji i serwisu infrastruktury w pełnej sprawności, w stanie technicznym zapewniającym jej bezpieczną i bezawaryjną eksploatację, zgodnie z dokumentacją techniczną i eksploatacyjną, zasadami BHP, ppoż., przepisami o ochronie środowiska i przepisami prawa budowlanego.

  - W okresie świadczenia usługi konserwacyjno – serwisowej kontenerowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków na terenie JW Gdańsk Westerplatte, należy ściśle przestrzegać zasad właściwej obsługi i dozoru urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi producentów urządzeń i instrukcji obsługi oczyszczalni.

  - Wykonywane przez Wykonawcę czynności nie mogą powodować zagrożenia dla ludzi, zwierząt i mienia oraz ochrony środowiska, a zastosowane wszelkiego rodzaju zastosowane przy wykonywanej usłudze preparaty i środki chemiczne lub biologiczne winny posiadać wymagane zezwolenia atesty itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz pełne koszty z  tytułu wszelkich szkód powstałych w ramach świadczonych usług.

  - Wykonawca zobowiązuje się także do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy.

  - Wykonywanie usługi konserwacyjno – serwisowej oraz usuwanie awarii i dokonywanie napraw kontenerowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków na terenie JW Gdańsk Westerplatte powinna odbywać się w sposób ciągły.

  - Wszelkie odpady powstałe w wyniku świadczenia usługi, Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany  jest  usuwać  oraz zagospodarować zgodnie z  obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.).

  - Wykonawca sporządzi protokół przejęcia w konserwację i serwis kontenerową biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków na terenie JW Gdańsk Westerplatte wraz z wykazem i opisem urządzeń 5 dni od daty podpisania umowy .Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże (protokolarnie) w niepogorszonym stanie technicznym powierzone mu urządzenia. Protokół przejęcia w konserwację i serwis kontenerowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków oraz protokół przekazania powinny zostać wystawione przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Kierownika GZ Gdańsk.

  - Dodatkowo Wykonawca sporządzi “Protokół przeglądu stanu technicznego” dla wszystkich urządzeń objętych umową w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. „Protokół przeglądu stanu technicznego” powinien zostać wystawiony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Kierownika GZ. Po wykonaniu ww protokołów należy je niezwłocznie dostarczyć do sekcji TUN KPW Gdynia oraz jego kopie do GZ w Gdańsku.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich usterkach wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych jak również kwalifikujących urządzenia, do naprawy, remontu i modernizacji.

  - Wykonawcę zobowiązuje się także do:

  - obsługi pod stałym nadzorem z kontrolą funkcjonowania układów kontrolno-pomiarowych,

  - wykonywania prac zapewniających poprawne działanie oczyszczalni ścieków,

  - zapewnienia ciągłości pracy urządzeń,

  - bieżącego czyszczenia sita wstępnego jednak nie rzadziej niż 1 x tygodniu,

  - 1x w miesiącu czyszczenia pomp i sond poziomu oraz dyfuzora natlenienia,

  - 1x w okresie trwania umowy konserwacji dmuchawy sprężarki połączona z wymianą oleju,

  - 2 x w okresie trwania umowy czyszczenia przepompowni ścieków nr „1” i „2” 
o poj. 12m3 każda,

  - 2x w roku należy dokonać badania ścieków surowych, oczyszczonych średniodobowych (azot ogólny, fosfor ogólny, zawiesina ogólna BZT, ChZT)

  - 1x w okresie trwania umowy czyszczenia przepompowni ścieków nr „3” o poj. 1m3,

  - 1x w okresie trwania umowy czyszczenia przepompowni ścieków dla jednostek pływających nabrzeża przy B1 i B12 o poj. 1,5m3 każda,

  - czyszczenia na bieżąco koszy skratek po 2 szt. przy przepompowni nr „1” i „2”,

  - 3 x okresie trwania umowy czyszczenia sit pomp po 2 szt. przy przepompowni 
nr „1” i „2” minimum,

  - stałego utrzymywania czystości poletka filtracyjnego szt.2 o poj. 20m3 wg potrzeb,

  - prowadzenia ewidencji pracy oczyszczalni, w tym wykonywanych czynności serwisowych,

  - pobierania prób, wykonanie badań i analiz ścieków, w przypadku przekroczenia podstawowych norm badanych ścieków zapewnić środki chemiczne lub biopreparaty itp. celem przywrócenia do stanu zgodnego z normami w ramach wykonywanej usługi,

  - bieżącej kontroli stanu technicznego przepompowni ścieków,

  - utrzymania porządku na terenie oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz ich otoczeniu wraz z wylotem ścieków oczyszczonych wraz ich odbiornikiem,

  - uczestniczenie w przeglądach okresowych urządzeń,

  - sprawdzania bezpieczeństwa działania urządzeń i instalacji sterowniczej,

  - utrzymywania urządzeń w stanie technicznym zapewniającym ich sprawną, bezpieczną i bezawaryjną eksploatację zgodnie z postanowieniami DTR,

  - zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych usterkach wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych określonych powyżej, jak również kwalifikujących urządzenie do remontu lub modernizacji.

12.22 .Wykonawca zapewni na bieżąco, w ramach usługi konserwacyjno-serwisowej Wóz asynizacyjny celem wywozu i utylizacji nieczystości, oraz WUKO, jeżeli użytkownik lub Wykonawca stwierdzi zator na urządzeniach oczyszczalni ścieków.

  - Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego uzyskania potwierdzenia wykonania wymienionych w pkt 12 usług od Kierownika GZ Gdańsk. Powyższe potwierdzenie dokonywane jest na wystawianym przez Wykonawcę „Protokole odbioru usługi” w 3-ch egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Zamawiającego, drugi dla Kierownika GZ i trzeci dla Wykonawcy). Data wystawienia „Protokołu odbioru usługi”, nie może być późniejsza niż ostatni dzień roboczy okresu wykonania czynności konserwacyjno-serwisowych biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o których mowa w poniższym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

  - Wykaz urządzenia wraz z przynależną infrastrukturą do obsługi:

W skład kontenerowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków typu CTE CARBOTECH ENGINEERING wchodzą:

14.1	Reaktor zbiornik  kontenerowej biologiczno mechanicznej oczyszczalni ścieków typu WGB składający się z komór:

a)	komora retencyjna, a w niej mieszadło śmigłowe typu MZ HYDRA BIOX Giżycko

b)	komora beztlenowa

c)	komora tlenowa napowietrzania, a w niej dyfuzory rurowe STAGNUM EKO, pompa recyrkulacji wewnętrznej DREMA DP 75 T EKO, pompa wypompu MF 334 ABS PL, system czujników poziomu natleniania, oraz zawory pneumatyczne, a przy komorze sprężarka powietrza, oraz dmuchawa powietrza LUTOS BAH 6/10 wraz z systemem wizualizacji.

14.2 W budynku nr 71 mieści się pomieszczenie dla pracownika eksploatacji wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową oczyszczalni.

14.3	 Przepompownia ścieków „1” przy B-42 o poj. 12m3, w skład której wchodzą:

- kosze skratki 2 szt.,

- sita pomp 2 szt.

14.4	 Przepompownia ścieków „2” przy B-71 o poj.12m3, w skład której wchodzą:

- kosze skratki 2 szt.,

- sita pomp 2 szt.

14.5 Przepompownia ścieków „3” przy B-40 o poj. 1m3 .

14.6 Przepompownia ścieków dla jednostek pływających nabrzeże przy B-1 o poj. 1,5m3.

14.7 Przepompownia ścieków dla jednostek pływających nabrzeże przy B-12 o poj. 1,5m3.

14.8  Poletka filtracyjnego szt.2 o poj. 20m3.

  - W przypadku:

a)	zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego  awarii, pod numerem telefonu ………………….……, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego  przybycia na miejsce awarii i  podjęcia  czynności wstępnych naprawczych ograniczających jej skutki, następnie przesłania mailem na adres:.................................   lub .......................................w szczególnych sytuacjach przekazania telefonicznie Szefowi Infrastruktury KPW Gdynia pod nr  .............................................. informacji dotyczącej awarii w formie „Protokołu awarii”, który powinien zawierać m.in. określenie miejsca wystąpienia awarii oraz  wstępny szacunkowy zakres robót niezbędnych do jej usunięcia wraz z ich szacunkowym kosztem i podpis Kierownika GZ;

b) wystąpienia konieczności wykonania naprawy wynikającej z „Protokołu przeglądu stanu  technicznego” sporządzonego przez Wykonawcę dla wszystkich urządzeń objętych umową w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy oraz w trakcie realizacji umowy w sytuacji wystąpienia konieczności naprawy nie będącej awarią, Wykonawca zobowiązany jest do:

•przesłania na fax nr  261-266-680 i mail: ..................................... kosztorysu ofertowego opracowanego przez Wykonawcę, stanowiącego załącznik do „Protokołu przeglądu stanu technicznego” z zastosowaniem czynników cenotwórczych wskazanych w ofercie.

  - Potwierdzenie przyjęcia informacji sporządzonej w formie „Protokołu awarii/naprawy” lub zatwierdzenie kosztorysu ofertowego naprawy przez Szefa Infrastruktury/Kierownika STUN KPW Gdynia jest równoznaczne ze zleceniem usunięcia awarii lub wykonania naprawy. Szacunkowy zakres a także koszt usunięcia awarii oraz kosztorys ofertowy wykonania naprawy zostaną zweryfikowane przez Inspektorów / Kierownika Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomości (STUN) KPW Gdynia.

  - Zamawiający w szczególnych sytuacjach dopuszcza realizację awarii lub naprawy po uzyskaniu telefonicznej akceptacji przez  Szefa Infrastruktury. Powyższe  nie  zwalnia  Wykonawcy z dostarczenia Zamawiającemu informacji dotyczącej usunięcia awarii czy kosztorysu ofertowego naprawy.

  - Wykonawca usunie awarię lub wykona naprawę w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych dla awarii i 21 dni kalendarzowych dla napraw, licząc od dnia zaakceptowanego przez Kierownika STUN bądź Szefa INFRASTRUKTURY Kosztorysu ofertowego sporządzonego przez Wykonawcę.

  - W szczególnych, uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu realizacji awarii lub naprawy. Zgodę podpisuje Szef Infrastruktury KPW Gdynia.

  - Rozliczenie robót w zakresie usuwania awarii i wykonywania napraw następować będzie na podstawie: „Protokołów usunięcia awarii / wykonania naprawy” (Załącznik nr 2 do umowy) podpisanych czytelnie przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Kierownika GZ Gdańsk i wystawionych najpóźniej w ostatnim dniu terminów określonych w pkt 18 oraz kosztorysów  powykonawczych szczegółowych, zweryfikowanych i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika STUN KPW Gdynia opracowanych przez Wykonawcę z zastosowaniem czynników cenotwórczych  wskazanych w ofercie.

  - W przypadku awarii zasilania w energię elektryczną trwającą powyżej 12 godzin Wykonawca powinien we własnym zakresie zapewnić zasilanie awaryjne (agregat prądotwórczy) dla potrzeb realizacji zamówienia, po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

III. Termin wykonania.

- Wykonawca świadczyć będzie wykonywanie usług konserwacyjno - serwisowych oraz usuwanie awarii i dokonywanie napraw kontenerowej biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie JW Gdańsk Westerplatte, ul. Sucharskiego 1 od 17.01.2025 r. do 16.01.2026 r.

- Data 16.01.2026 r. jest ostateczną datą określającą realizację dokonywania napraw i usuwania awarii. Końcowe dokumenty rozliczeniowe Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu do dnia 26.01.2026 r.