Załącznik nr 2 do ZO

Opis przedmiotu zamówienia – część 10

Wykonanie przegląd urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody

Woda surowa jest pobierana jest studni wierconej Nr S-1 w ilości Q=7,0 m3/h za pomocą pompy głębinowej i tłoczona przez automat wodociągowy (hydrofor z zespołem urządzeń sterujących) oraz zespół filtrów jonowymiennych (usuwanie azotanów oraz twardości węglanowej) do sieci wodociągowej.

Dezynfekcja wody prowadzona jest podchlorynem sodu za pomocą membranowej pompki dozującej zainstalowanej na zbiorniku zarobowo-roztworowym.

Kompletny zestaw dozujący podchloryn sodu do wody uzdatnionej (umożliwia dawkowanie podchlorynu sodu o stężeniu 14,5%), umieszczony będzie w wydzielonym pomieszczeniu   w budynku SUW.

Regeneracja filtrów jonowymiennych prowadzona jest w sposób automatyczny roztworem soli  a płukanie filtrów jonowymiennych prowadzone będzie wodą surową.

Stacja uzdatniania wody z procesami: poboru wody surowej, filtracji jonowymiennej, regeneracji  i płukania kolumn oraz dezynfekcji wody pracuje w układzie automatycznym, bez ingerencji obsługi. Popłuczyny solankowe z filtrów jonowymiennych gromadzone będą w zbiorniku popłuczyn i okresowo odprowadzane do kanalizacji deszczowej mającej ujście do potoku Żurawianka. Na rurociągu wylotowym popłuczyn ze zbiornika znajduje się przepływomierz elektromagnetyczny DN40 (06.P.01) w celu mierzenia ilości odprowadzanych popłuczyn do odbiornika ścieków.

Pompa głębinowa zainstalowana w studni wierconej "załączana" i "wyłączana" jest impulsami  z wyłącznika ciśnieniowego LCA.2 w zależności od poziomu wody w zbiorniku hydroforowym. (wg części elektrycznej).

Zakres planowanego przeglądu:

1. Sprawdzenie ogólnego stanu urządzeń,

2. Sprawdzenie połączeń elektrycznych i szczelności połączeń hydraulicznych,

3. Sprawdzenie działania głowicy sterującej filtra jonowymiennego oraz jej konserwacja,

4. Sprawdzenie działania aparatu kontroli przepływu filtra jonowymiennego,

5. Sprawdzenie działania zaworu bezpieczeństwa zbiornika soli,

6. Sprawdzenie poprawności nastaw cyklu regeneracji filtra jonowymiennego oraz ewentualne dokonanie właściwej korekty,

7. Sprawdzenie zaworów odcięcia regeneracji,

8. Czyszczenie zaworu solankowego,

9. Kontrola i programowanie sterownika,

10. Wykonanie pomiarów twardości, zawartości żelaza wody surowej, azotanów w wodzie surowej oraz uzdatnionej.

Termin wykonania przeglądu: 1 - 31 października 2025r.

Wykaz urządzeń podlegających przeglądowi:

| Lp. | Oznaczenie urządzeń | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość | Producent Dystrybutor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01. UJĘCIE WODY ZE STUDNI NR S-1 |  |  |  |
| 1 | 01P01 | Pompa głębinowa GAB.4.16 - wydajność pompy: 2,4÷6,6 m3/h - wysokość podnoszenia: 90,0÷57,0 m - moc silnika: Ps=2,2 kW | szt. | 2 | HYDRO-VACUUM www.hydro-vacuum.com.pl |
| 2 | 01G01 | Głowica studzienna stalowa ocynkowana ogniowo, DN500 | szt. | 1 | GWE POL-BUD Technologia Wody Spółka z o.o. www.studnie.com.pl |
| 3 | 01Zcz01 | Zawór czerpalny Dn15 | szt. | 1 |  |
| 4 | 01W01 | Wodomierz kątowy kołnierzowy DN50 | szt. | 1 | Zakład Usługowo-Handlowy REM KĘPNO Sp. z o.o. ul. Brukowa 4 63648 Łąka Opatowska |
| 5 | 01A01 | Zasuwa kołnierzowa (krótka) DN50, PN10 z kółkiem | szt. | 1 |  |
| 6 | 01A02 | Zawór zwrotny DN50, PN10 | szt. | 1 |  |
| 7 | 01A03 | Kurek manometryczny DN15 | szt. | 1 |  |
| 8 | 01M01 | Manometr tarczowy D=160mm p=1÷10 bar. | szt. | 1 |  |
| 9 | 01R01 | Rura pompowa z PCW DN40, L=4,0m Rura pompowa z PCW DN40, L=2,0m – Łącznik do głowicy DN40: gwint – kołnierz Łącznik do pompy: gwint G=1 ½” | szt. szt. szt. szt. | 6 1 1 1 | GWE POL-BUD Technologia Wody Spółka z o.o. www.studnie.com.pl |
|  |  | 02. ZESTAW HYDROFOROWY |  |  |  |
| 10 | 02AW01 | Automat wodociągowy typ AGD.5.1.2.0320- nastawa łącznika 2,5÷4,0 bar - zbiornik hydroforowy z workiem gumowym - łącznik ciśnieniowy LCA.2 - manometr - zestaw kontrolujący pracę hydroforu UZS z czujnikiem lustra wody z 28,0 m kabla + 5,0 m kabla uziemiającego | kpl. | 1 |  |
| 11 | 02A01 | Zawór zwrotny z kielichami gwintowanymi DN50, PN10 | szt. | 1 |  |
| 12 | 02A02÷03 | Zawór kulowy przelotowy z kielichami gwintowanymi DN50, PN10 | szt. | 2 |  |
|  |  | 03. BLOK USUWANIA Z WODY AZOTANÓW |  |  |  |
| 13 | 03F02÷03 | Filtr jonowymienny EPUROTECH 52/143 DENA, Qmax. dla twardości 36° dH =5,0-7,0 m3/h, ∆p= 0,98 bara D=440 mm, H=2200 mm | szt. | 2 | EPURO POLSKA Sp. z o.o. ul. Obr. Poczty Gdańskiej 101 42-400 Zawiercie |
| 14 | 03Z01 | Zbiornik soli V=400 dm3, D=700 mm, H=1250mm | szt. | 1 | EPURO POLSKA Sp. z o.o. ul. Obr. Poczty Gdańskiej 101 42-400 Zawiercie |
| 15 | 03F01 | Filtr mechaniczny EPURION typ A50-2, R–2”, | szt. | 1 | EPURO POLSKA Sp. z o.o. ul. Obr. Poczty Gdańskiej 101 42-400 Zawiercie |

|  |  | - wysokość całkowita A=430 mm, - długość L=145 mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 03A01÷02 03A11 03A13 | Zawór kulowy przelotowy z kielichami gwintowanymi DN15, PN10 | szt. | 4 |  |
| 17 | 03A14 | Zawór zwrotny z kielichami gwintowanymi DN32, PN10 | szt. | 1 |  |
| 18 | 03A04÷06 03A07÷09 | Zawór kulowy przelotowy z kielichami gwintowanymi DN40, PN10 | szt. | 6 |  |
| 19 | 03M01÷03 | Manometr tarczowy D=160mm p=1÷10 bar. | szt. | 3 |  |
| 20 | 03A03 03A10 03A12 | Kurek manometryczny DN15 | szt. | 3 |  |
| 04. ZMIĘKCZANIE WODY |  |  |  |  |  |
| 21 | 04F01÷02 | Filtr jonowymienny EPUROTECH 52/143 DE, Qmax. dla twardości 36° dH =5,0-7,0 m3/h, ∆p= 0,98 bara D=440 mm, H=2200 mm | szt. | 2 | EPURO POLSKA Sp. z o.o. ul. Obr. Poczty Gdańskiej 101 42-400 Zawiercie |
| 22 | 04Z01 | Zbiornik soli V=400 dm3, D=700 mm, H=1250mm | szt. | 1 | EPURO POLSKA Sp. z o.o. ul. Obr. Poczty Gdańskiej 101 42-400 Zawiercie |
| 23 | 04F03÷04 | Filtr doczyszczający CENTRIFUGES NW50 | szt. | 2 | EPURO POLSKA Sp. z o.o. ul. Obr. Poczty Gdańskiej 101 42-400 Zawiercie |
| 24 | 04A21 | Zawór kulowy przelotowy z kielichami gwintowanymi DN15, PN10 | szt. | 1 |  |
| 25 | 04A07÷09 04A18÷19 | Zawór kulowy przelotowy z kielichami gwintowanymi DN15, PN10 | szt. | 5 |  |
| 26 | 04A13 | Zawór kulowy przelotowy z kielichami gwintowanymi DN32, PN10 | szt. | 1 |  |
| 27 | 04A01÷03 04A10÷12 | Zawór kulowy przelotowy z kielichami gwintowanymi DN40, PN10 | szt. | 6 |  |
| 28 | 04A15÷17 04A22 | Zawór kulowy przelotowy z kielichami gwintowanymi DN50, PN10 | szt. | 4 |  |
| 29 | 04A14 | Zawór zwrotny z kielichami gwintowanymi DN50, PN10 | szt. | 1 |  |
| 30 | 04A20 | Zawór regulacji twardości wody DN32, natęŜenie przepływu = 6,5 m3/h przy ∆p= 0,20 bara | szt. | 1 | EPURO POLSKA Sp. z o.o. ul. Obr. Poczty Gdańskiej 101 42-400 Zawiercie |
| 31 | 04M01÷03 | Manometr tarczowy D=160mm p=1÷10 bar. | szt. | 3 |  |
| 32 | 04A04÷06 | Kurek manometryczny DN15 | szt. | 3 |  |
| 05. DEZYNFEKCJA WODY |  |  |  |  |  |
| 33 | 05P01 05P02 | Pompa PRIMUS 208 E20 z systemem Plus3 (pompa membranowa dla mediów odgazowujących i krystalizujących), - wydajność: 0,3÷18,0 dm3/ h, ciśnienie tłoczenia do 10 bar - regulacja ręczna i automatyczna, - zasilanie U=230V, 50 Hz, 11 W | kpl. | 2 | OMC ENVAG Sp. z o.o. ul. Iwonicka 21 02-924 Warszawa www.envag.com.pl |
| 34 | 05Z01 | Zbiornik D=600 mm: V=75 l, materiał PE do podchlorynu sodu o stęŜeniu 1% NaClO z mieszadłem | szt. | 1 | OMC ENVAG Sp. z o.o. ul. Iwonicka 21 02-924 Warszawa www.envag.com.pl |
| 35 | 05Z02 | Zbiornik podchlorynu sodu o stęŜeniu 14,5% NaClO (dostarczany przy zakupie podchlorynu sodu) | szt. | 1 | Centrale Techniczne CHEMICZNE |
| 36 | 05A01 05A02 | Zawór kulowy z PCW DN10 z końcówkami do klejenia i półśrubunkami | szt. | 2 |  |
| 37 | 05A02 | Końcówka dozująca (zawór dozujący) z PCW DN4/8 | szt. | 1 | OMC ENVAG Sp. z o.o. ul. Iwonicka 21 02-924 Warszawa www.envag.com.pl |
| 38 | 05UA01 | Układ automatyki i sterowania (wzmacniacz ze sterownikiem i celą pomiarową) | kpl. | 1 | OMC ENVAG Sp. z o.o. ul. Iwonicka 21 02-924 Warszawa www.envag.com.pl |
| 06. ZBIORNIK POPŁUCZYN |  |  |  |  |  |
| 39 | 06Z01 | Zbiornik pionowy z tworzywa sztucznego (materiał odporny na solankę) typ ZVp -01,6/12, V=1,6 m3 - średnica wewnętrzna; Dw= 1200 mm - wysokość całkowita; Hc=2040 mm | kpl. | 1 | „TROKOTEX” Zakład Laminatów poliestrowych Sp. z o.o. ul. Polna 103/105 87-100 Toruń www.trokotex.com.pl |
| 40 | 06.P.01 | Przepływomierz elektromagnetyczny „PROMAG” 50/53W, DN40 wersja kompaktowa, wykonanie materiałowe: odporny na popłuczyny solankowe (NaCl), T=12°C | szt. | 1 | ENDRESS+HAUSER |
| 41 | 06A01 | Zawór z PCW DN50, połączenia: śrubunkowoklejone | szt. | 1 |  |